## PPTO VENT MECAN (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE
PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE VENTILACION SALA AUXILIAR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VR UNITARIO CON IVA | VR TOTAL CON IVA
CAPITULO SISTEMA DE INYECCION Y EXTRACCION EXTRACCIÒN | [6 empty] | 63823102.21
1 | Sistema de ventilacion mecanica (extraccion) con ventilador centrífugo de mínimo 1.500 CFM de un nivel sonoro dentro de la sala de necropsias máximo de 70 dB, con su respectivo banco de filtros con gran capacidad para el tratamiento de olores y retención de compuestos volátiles. El sistema de filtración consiste en: prefiltros pleat o similar para retención de particulas con una eficiencia de 30%, filtros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores con un tiempo de residencia no inferior a 0,05 segundos. El ventilador centrífugo debe tener la presión suficiente para mantener el caudal nominal con una saturación del banco de filtros que produzca una caida de presión en el sistema filtrante de 4 pulgadas de agua, mas las caidas de presión por la distancia y figuras de la ductería. El banco de filtros debe estar dotado de manómetros que nos indiquen la diferencia de presión entre areas de filtración en pulgadas de agua. La unidad debe pintarse del mismo color de las unidades existentes. Dentro del presupuesto se debe considerar una base soporte en angulo o pertfil cuadrado con la suficiente resistencia para soportar el equipo en operanción sin que se presente vibración. tambien se debe considerar dentro del presupuesto la construcciòn de una base soporte en concreto. | unidad | 1 | 15680497 | 15680497 | 18659791.43 | 18659791.43
2 | Ducto en lámina galvanizada 16X16 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la unidad manejadora del item 1, Incluir templetes y soporteria necesaria para su instalaciòn. Debe incluirse al final del ducto y dentro del presupuesto un cuello de sisne con malla para eviar el ingreso de agua, materiales y aminales al interior del ducto | Metros | 6 | 319058 | 1914348 | 379679.02 | 2278074.12
3 | Ducto en lámina galvanizada 20X12 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la unidad manejadora del item 1, Incluir las obras civiles con pasa muro, con sus respectivos resanes | Metros | 6 | 319058 | 1914348 | 379679.02 | 2278074.12
4 | Ducto en lámina galvanizada 14X12 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la ducteria del item 2, Incluir las obras civiles con pasa muro, con sus respectivos resanes | Metros | 1.5 | 259144 | 388716 | 308381.36 | 462572.04
5 | Ducto en lámina galvanizada 12X10 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la unidad manejadora del item 1, Incluir las obras civiles con pasa muro, con sus respectivos resanes | Metros | 1.5 | 171912 | 257868 | 204575.28 | 306862.92
6 | suministro e instalaciòn de codos 90° en lámina glavanizada para ducto 20X12 pulgadas vertical, debidamente acoplado a la ductería de la misma dimensión | unidad | 4 | 446832 | 1787328 | 531730.08 | 2126920.32
7 | suministro e instalaciòn de codos 90° en lámina glavanizada para ducto 20X12 pulgadas horizontal, debidamente acoplado a la ductería de la misma dimensión | unidad | 2 | 446832 | 893664 | 531730.08 | 1063460.16
8 | Suministro e instalaciòn de tramos de ducto de 1 metro en lámina galvanizada 12X12 pulgadas, acoplados a la ductería central debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería a rejillas de la misma dimensión | unidad | 3 | 187572 | 562716 | 223210.68 | 669632.04
9 | Tapas finales de ducto en lámina galvanizada 12X10" | unidad | 1 | 17400 | 17400 | 20706 | 20706
10 | Reducción en lámina glavanizada para ducto 20X12 pulgadas a 14X12 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de las mismas dimensiones | Metros | 1 | 319116 | 319116 | 379748.04 | 379748.04
11 | Reducción en lámina glavanizada para ducto 14X12 pulgadas a 12X10 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de las mismas dimensiones | Metros | 1 | 259260 | 259260 | 308519.4 | 308519.4
12 | Dampers regulación de caudal en el tramo de ductería de 12X12 pulgadas | Metros | 3 | 208800 | 626400 | 248472 | 745416
13 | Regilla para toma de aire 12X12 pulgadas, dotada de damper para ajuste de caudal (ver regillas comerciales) | Metros | 3 | 120060 | 360180 | 142871.4 | 428614.2
14 | Sistema de ventilacion mecanica (inyeccion) con ventilador centrífugo de mínimo 1.000 CFM de un nivel sonoro dentro de la sala de necropsias máximo de 70 dB, con su respectivo banco de filtros con gran capacidad para el tratamiento de olores y retención de compuestos volátiles. El sistema de filtración consiste en: prefiltros pleat o similar para retención de particulas con una eficiencia de 30%, filtros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores con un tiempo de residencia no inferior a 0,05 segundos filtro bolsa con una capacidad de retencion del 60%. El ventilador centrífugo debe tener la presión suficiente para mantener el caudal nominal con una saturación del banco de filtros que produzca una caida de presión en el sistema filtrante de 4 pulgadas de agua, mas las caidas de presión por la distancia y figuras de la ductería. El banco de filtros debe estar dotado de manómetros que nos indiquen la diferencia de presión entre areas de filtración en pulgadas de agua; la unidad se le debe instalar unavicera para evitar el ingreso de agua al sistema. La unidad debe pintarse del mismo color de las unidades existentes. Dentro del presupuesto se debe considerar una base soporte en angulo o pertfil cuadrado con la suficiente resistencia para soportar el equipo en operanción sin que se presente vibración. tambien se debe considerar dentro del presupuesto la construcciòn de una base soporte en concreto. | Metros | 1 | 16483898 | 16483898 | 19615838.62 | 19615838.62
15 | Ducto en lámina galvanizada 14X12 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la unidad del item 14, Incluir las obras civiles con pasa muro, con sus respectivos resanes | Metros | 8 | 259217 | 2073736 | 308468.23 | 2467745.84
16 | Ducto en lámina galvanizada 12X10 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la unidad manejadora del item 1, Incluir las obras civiles con pasa muro, con sus respectivos resanes | Metros | 3 | 171912 | 515736 | 204575.28 | 613725.84
17 | suministro e instalaciòn de codos 90° en lámina glavanizada para ducto 14X12 pulgadas vertical, debidamente acoplado a la ductería de la misma dimensión | unidad | 4 | 362964 | 1451856 | 431927.16 | 1727708.64
18 | suministro e instalaciòn de codos 90° en lámina glavanizada para ducto 14X12 pulgadas horizontal, debidamente acoplado a la ductería de la misma dimensión | unidad | 2 | 362964 | 725928 | 431927.16 | 863854.32
19 | Suministro e instalaciòn de tramos de ducto de 1 metro en lámina galvanizada 12X12 pulgadas, acoplados a la ductería central debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería a rejillas de la misma dimensión | unidad | 2 | 187572 | 375144 | 223210.68 | 446421.36
20 | Tapas finales de ducto en lámina galvanizada 12X10" | unidad | 1 | 17400 | 17400 | 20706 | 20706
21 | Reducción en lámina glavanizada para ducto 14X12 pulgadas a 12X10 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de las mismas dimensiones | unidad | 1 | 259260 | 259260 | 308519.4 | 308519.4
22 | Regilla difusora 4 vias de aire 12X12 pulgadas, dotada de damper para ajuste de caudal (ver regillas comerciales) | unidad | 1 | 120060 | 120060 | 142871.4 | 142871.4
23 | Tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de extracciòn e inyeccion, breaker industrial totalizador general, breaker industriales de cada equipo de etraccion y de inyeccion de aire, dotado de protecciones de contral, contactores, protección térmica, control de ensendido local (tablero) y control remoto (sala de necropsias), indicadores de parada y de marcha ( norma RETIE). | unidad | 1 | 3800000 | 3800000 | 4522000 | 4522000
24 | Acometida en cable 4X#10 AWG, incluye cableado, coraza metálica, ductería IMC y EMT y canaleta necesaria, desde el tablero de distribuiòn principal hasta tablero de fuerza y control del item 23, el cual se ubicara cerca de las unidades manejadoras | Metros | 30 | 38000 | 1140000 | 45220 | 1356600
25 | Acometida en cable 4X#12 AWG, incluye cableado, coraza metálica, ductería IMC y EMT, accesorios, terminales, amarres, desde el tablero de fuerza y control del item 23 a las unidades manejadoras de inyección y extraccion de aire | Metros | 12 | 37000 | 444000 | 44030 | 528360
26 | Acometida en cable 4X#12 AWG, incluye cableado, coraza metálica, ductería IMC y EMT, accesorios, terminales, amarres, desde el tablero de fuerza y control del item 23 al control remoto de la sala de necropsias, incluye botoneras para los dos sistemas. | Metros | 12 | 37000 | 444000 | 44030 | 528360
27 | Botonera de arranque y parada para control de las unidades manejadoras | unidad | 2 | 400000 | 800000 | 476000 | 952000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 53632859
CAPITULO MANTENIMIENTO SISTEMA DE EXTRACCIÒN E INYECCION SALA DE NECROPSIAS | [6 empty] | 51843735.16
1 | Suministro e instalacion de banda de lona de salida de unidad manejadora del sistema de inyeccion de aire de la sala de necropsias que se acopla a ducto de 19X 12 pulgadas(lona de 65 pulgada X 10 pulgadas) incluye el cambio del pisa lona y tornilleria donde se requiera | unidad | 1 | 180000 | 180000 | 214200 | 214200
2 | Suministro e instalacion de banda de lona de salida de unidad manejadora del sistema de extracción de aire de la sala de necropsias que se acopla a ducto de 24X 17 pulgadas(lona de 85 pulgada X 12 pulgadas) incluye el cambio del pisa lona y tornilleria donde se requiera | Metros | 1 | 180000 | 180000 | 214200 | 214200
3 | Suministro e instalacion de banda de lona de entrada de unidad manejadora del sistema de extracción de aire de la sala de necropsias que se acopla a ducto de 20X 24 pulgadas(lona de 92 pulgada X 12 pulgadas) incluye el cambio del pisa lona y tornilleria donde se requiera | Metros | 1 | 216000 | 216000 | 257040 | 257040
4 | Suministro e instalacion de banda de lona de acople ventilador a ducto de descarga 18X24 pulgadas de unidad manejadora del sistema de extracción de aire de la sala de necropsias (lona de 92 pulgada X 12 pulgadas) incluye el suministro de pisa lona y tornilleria en el contorno de la boca del ventilador y del ducto de salida de la manejadora | Metros | 1 | 216000 | 216000 | 257040 | 257040
5 | Sellado de ducteria en general con sikaflex | global | 1 | 200000 | 200000 | 238000 | 238000
6 | Retiro de la ducteria ubicada sobre el vielo razo del sistema de extraccion e inyección de aire de la sala de necropsias | global | 1 | 1800000 | 1800000 | 2142000 | 2142000
7 | Resane de pasa muro del ducto de ingreso a sala de necropsias de de 24X20 pulgadas | global | 1 | 480000 | 480000 | 571200 | 571200
8 | Ducto en lámina galvanizada 24X16 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la reduccion de la misma dimension, | Metros | 3.5 | 398808 | 1395828 | 474581.52 | 1661035.32
9 | Ducto en lámina galvanizada 24X10 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la reduccion de la misma dimension y al ducto del item7 (en 2 tramos) | Metros | 9 | 338991 | 3050919 | 403399.29 | 3630593.61
10 | Ducto en lámina galvanizada 16X12 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado al ducto del item 8, | Metros | 2 | 279270 | 558540 | 332331.3 | 664662.6
11 | Ducto en lámina galvanizada 16X10 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado al ducto del item 8, | Metros | 3 | 259260 | 777780 | 308519.4 | 925558.2
12 | Ducto en lámina galvanizada 12X10 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado al ducto del item 9, item 8 y al ducto existente que ingresa a la sala de necropsias (en 5 tramos) | Metros | 11 | 171912 | 1891032 | 204575.28 | 2250328.08
13 | Suministro e instalaciòn de tramos de ducto de 1,2 metros en lámina galvanizada 12X12 pulgadas, acoplados a la ductería central debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería a rejillas de la misma dimensión | unidad | 2 | 228262 | 456524 | 271631.78 | 543263.56
14 | Suministro e instalaciòn de tramos de ducto de 1,2 metros en lámina galvanizada 10X12 pulgadas, acoplados a la ductería central debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería a rejillas de la misma dimensión | unidad | 6 | 206364 | 1238184 | 245573.16 | 1473438.96
15 | Tapas finales de ducto en lámina galvanizada 12X10" | unidad | 5 | 17400 | 87000 | 20706 | 103530
16 | Tapas finales de ducto en lámina galvanizada 24X10" | unidad | 1 | 34104 | 34104 | 40583.76 | 40583.76
17 | Reducción en lámina glavanizada para ducto 24X20 pulgadas a 24X16 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de las mismas dimensiones | unidad | 1 | 175392 | 175392 | 208716.48 | 208716.48
18 | Reducción en lámina glavanizada para ducto 24X16 pulgadas a 24X10 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de las mismas dimensiones | unidad | 1 | 159732 | 159732 | 190081.08 | 190081.08
19 | Reducción en lámina glavanizada para ducto 24X10 pulgadas a 16X10 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de las mismas dimensiones | unidad | 1 | 135720 | 135720 | 161506.8 | 161506.8
20 | Reducción en lámina glavanizada para ducto 16X12 pulgadas a 12X10 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de las mismas dimensiones | Metros | 1 | 279096 | 279096 | 332124.24 | 332124.24
21 | Reducción en lámina glavanizada para ducto 16X10 pulgadas a 12X10 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de las mismas dimensiones | Metros | 1 | 259260 | 259260 | 308519.4 | 308519.4
22 | Dampers regulación de caudal en el tramo de ductería de 10X12 pulgadas | Metros | 6 | 174000 | 1044000 | 207060 | 1242360
23 | Dampers regulación de caudal en el tramo de ductería de 12X12 pulgadas | Metros | 2 | 208800 | 417600 | 248472 | 496944
24 | Regilla para toma de aire 12X10 pulgadas, dotada de damper para ajuste de caudal (ver regillas comerciales) | Metros | 6 | 109620 | 657720 | 130447.8 | 782686.8
25 | Regilla para toma de aire 12X12 pulgadas, dotada de damper para ajuste de caudal (ver regillas comerciales) | Metros | 2 | 120060 | 240120 | 142871.4 | 285742.8
26 | Mantenimiento preventivo de la unidad manejadora del sistema de extracciòn de 5.000 CFM; limpieza, cambio de la parte corroida del motoventilador, pintura anticorrosiva y pintura de acabado muy resistente a la corrosion al motoventilador y al interior de la unidad manejadora, eliminar la filtraciones y poros de la unidad con sikaflex, suministro e instalación de empaques de las tapas laterales; retiro del aislamiento de la fibra de vidrio, revisión de la chumaceras, lubricacion y cambio de ser necesario; cambio y tension de correas, revisiòn y ajuste de poleas | global | 1 | 1600000 | 1600000 | 1904000 | 1904000
27 | Ducto en lámina galvanizada 19X12 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la ducteria existente, incluye los resanes del pasa muro existentes | Metros | 8 | 309068 | 2472544 | 367790.92 | 2942327.36
28 | suministro e instalaciòn de semicodos 45° en lámina glavanizada para ducto 19X12 pulgadas vertical, debidamente acoplado a la ductería de la misma dimensión | unidad | 2 | 247428 | 494856 | 294439.32 | 588878.64
29 | suministro e instalaciòn de codos 90° en lámina glavanizada para ducto 19X12 pulgadas horizontal, debidamente acoplado a la ductería de la misma dimensión | Metros | 1 | 432912 | 432912 | 515165.28 | 515165.28
30 | Ducto en lámina galvanizada 16X12 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la reducción de las mismas dimensiones | Metros | 2 | 279270 | 558540 | 332331.3 | 664662.6
31 | Ducto en lámina galvanizada 12X10 pulgadas, debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería y acoplado a la reducción de las mismas dimensiones y a la ducteria del item 27 | unidad | 5 | 171912 | 859560 | 204575.28 | 1022876.4
32 | Suministro e instalaciòn de tramos de ducto de 1,0 metro en lámina galvanizada 10X12 pulgadas, acoplados a la ductería central debidamente reforzados e instalados con sus respectiva soportería a rejillas de la misma dimensión | unidad | 3 | 171912 | 515736 | 204575.28 | 613725.84
33 | Reducción en lámina glavanizada para ducto 19X12 pulgadas a 16X12 pulgadas, debidamente acoplado a la ductería de las mismas dimensiones | Metros | 1 | 309024 | 309024 | 367738.56 | 367738.56
34 | Tapas finales de ducto en lámina galvanizada 12X10" | unidad | 2 | 17400 | 34800 | 20706 | 41412
35 | Regilla difusora 4 vias de aire 12X10 pulgadas, dotada de damper para ajuste de caudal (ver regillas comerciales) | unidad | 3 | 109620 | 328860 | 130447.8 | 391343.4
36 | Mantenimiento preventivo de la unidad manejadora del sistema de inyección de 1.500 CFM; limpieza, cambio de la parte corroida del motoventilador, pintura anticorrosiva y pintura de acabado muy resistente a la corrosion al motoventilador y al interior de la unidad manejadora, eliminar la filtraciones y poros de la unidad con sikaflex, suministro e instalación de empaques de las tapas laterales; retiro del aislamiento de la fibra de vidrio, revisión de la chumaceras, lubricacion y cambio de ser necesario; cambio y tension de correas, revisiòn y ajuste de poleas | global | 1 | 2500000 | 2500000 | 2975000 | 2975000
37 | Suministro e instalacion de filtros HEPA, de eficiencia minimo de 99,95%,24X24X11 pulgadas | unidad | 2 | 1551753 | 3103506 | 1846586.07 | 3693172.14
38 | Suministro e instalacion de filtros de permanaganato de potacion o Ilumina de 24X12X11 pulgadas | unidad | 3 | 3238140 | 9714420 | 3853386.6 | 11560159.8
39 | Suministro e instalacion de filtros decarbon activado tipo granular 24X24X2 pulgadas | unidad | 3 | 695420 | 2086260 | 827549.8 | 2482649.4
40 | Suministro e instalacion de filtros decarbon activado tipo granular 24X12X2 pulgadas | unidad | 2 | 266655 | 533310 | 317319.45 | 634638.9
41 | Suministro e instalacion de guias y soportes para los filtros de carbon activado (2 filtros de 24X24 pulgadas y 2 foltros de 24X12) en la unidad manejadora del sistema de extraccion ; en la unidad se encuentran las guias para filtro de 1,2 m X 0,9 m | global | 1 | 300000 | 300000 | 357000 | 357000
42 | Filtro tipo bolsa de 24X24X29, del 60% de eficiencia | unidad | 1 | 287260 | 287260 | 341839.4 | 341839.4
43 | Prefiltos pleated 30% de eficiencia 24X24X2 | unidad | 4 | 131950 | 527800 | 157020.5 | 628082
44 | Prefiltos pleated 30% de eficiencia 24X12X2 | unidad | 3 | 92075 | 276225 | 109569.25 | 328707.75
45 | Sellar ventana tipo rejilla de 80X80 (en vidrio) | unidad | 1 | 500000 | 500000 | 595000 | 595000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 43566164 |  | 0
SUB -TOTAL |  |  |  |  | 97199023 |  | 0
IVA 19% |  |  |  |  | 18467814.37 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 115666837.37

## PTAS VENTANAS (hidden)
#REF!
COTIZACIONES PUERTAS, VENTANAS Y VIDRIOS
|  |  |  | SUPERVENTANAS COTIZACION 1 |  |  |  | NELSON DAZA- COTIZACION 2
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR TOTAL | VR TOTAL CON TRANSPORTE E IVA | VR M2 | VR. UNITARIO | VR TOTAL CON TRANSPORTE E IVA | VR M2 | PROMEDIO | OBSERVACION
13.1. | Suministro e instalación de puerta enrrollable eléctrica de fleje cerrado calibre 22 con pintura electrostática, operador hulk uso industrial, con botonera pesada de control, posibilidad de apertura manual, con dos (2) fotoceldas antiaplastamiento Tamaño del vano (paso libre) de 2.15 ancho x 2.35 alto. La altura libre del espacio es de 2.87 m. Plano No. 4 | UN | 1 | 320000 | 320000 | 383028.0144 | 531983.3533 | 354000 | 354000 | 491666.6667 | 368514
14.6. | Tapa en lámina alfajor (trampa de grasas) de 1/8" doblada en "C" de 2.05 x 1.10 cm aprox. Dos compartimientos cada uno de dos hojas de 0.86 x 0.43 m aprox con contramarco de 1 1/4" espesor 3/16"embebido con uñas de anclaje; Cada hoja con dos bisagras de pistón laterales de apertura 180° cada hoja, manija soldada pibotadas sobrepuesta en la tapa, tapa luz en platina de 1" de 1/8", anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. Plano No. 8 | ML | 1 | 5540869 | 5540869 | 6632212.6589 | 1933589.6965 |  |  | 0 | 6632212.6589
14.7. | Arreglo de cerramiento y puerta vehicular en reja conformada por perfiles tubulares 76 x 38 mm, ángulos 60 x 40 mm altura 2,15 m Incluye cambio de perfiles y angulos corroidos, cambio de rodamientos y ruedas de pista, cambio de topes, anclajes y cualquier elemento corroido para dejar en correcto estado de funcionamiento | M2 | 52 | 5791257 | 301145364 | 360459721.2643 | 98084277.895 |  |  | 0 | 360459721.2643
0
13.2. | Suministro e instalación de puerta automatica sencilla de 1 hoja corrediza lateral en vidrio laminado 5+5 templado con PVB color hielo, operador (Componente de automatismo de la puerta: motor, programación, carros deslizantes, riel, baterias, tarjeta electrónica, pestillo (Seguro) electromecánico, banda deslizante, correas, poleas, ets.), zocalos inferior y superior en aluminio, con sensores de movimiento de entrada y salida, fotoceldas de seguridad, baterías de respaldo, dos controles remotos, selector de llave de cuatro posiciones. Tamaño Vano (paso libre) ancho 1.50 m y alto 2.35 m. Acceso morgue. Plano No. 5 | [8 empty] | 0
| 1.50 X 0.80 M = 1.20 M2 (2 UND) | UN | 2 | 216000 | 432000 | 517087.8194 | 215453.2581 | 132000 | 264000 | 110000 | 110000 | NO SE UTILIZA EL PROMEDIO YA QUE LOS VALORES DE SUPERVENTANAS ESTAN FUERA DE MERCADO
| 1,50 X 0,30 M= 0.45 M2 (2 UND) | UN | 2 | 81000 | 162000 | 193907.9323 | 215453.2581 | 49500 | 99000 | 110000 | 110000
| 0.85 X 0.30 M = 0.26 M2 (1 UND) | UN | 1 | 45900 | 45900 | 54940.5808 | 211309.9262 | 28050 | 28050 | 110000 | 110000
| SUBTOTAL SIN TRANSPORTE |  |  |  | 307646133
| TRANSPORTE |  |  |  | 1800000
| SOBTOTAL |  |  |  | 309446133
| IVA | 19% |  |  | 58794765.27
| TOTAL |  |  |  | 368240898.27 | 368240898.27 |  |  | 745050
19.7%
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | R & R AUTOMATISMOS SAS COTIZACION 3 |  |  |  | IVEGAS SAS COTIZACION 4 |  |  | PROMEDIO | OBSERVACION
13.3. | Suministro e instalacion de división en vidrio templado 10 mm altura 2.10 m soportada en postes de acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en acero inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio templado 10 mm soportada sobre poste en acero inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, con portacerradura y cerradura de palanca Yale o Schlage. Recepción clínica. Palno No. 6 | M2 | 1 | 15288644 | 15288644 | 15288644 |  | 19924170 | 19924170 |  | 17606407
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | R & R AUTOMATISMOS SAS COTIZACION 5 |  |  |  | COINTERACEROS SAS COTIZACION 6 |  |  | PROMEDIO | OBSERVACION
14.8. | Suministro e instalacion de baranda protectora en acero inoxidable largo 1.60 x 1.20 alto marrco 1 1/2" cal 16 y verticales en 3/4" ; Incluye soportes acero inoxidable para fijar en muro y piso. Plano No. 9. Acceso Morgue | UN | 1 | 1380000 | 1380000 | 1642200 |  | 1200000 | 1428000 |  | 1535100

## ENCHAPES (hidden)
#REF!
CANTIDADES DE ENCHAPES
|  |  | POCETAS ASEO |  |  | COCINETA |  |  | VESTIER HOMBRES |  |  | VESTIER MUJERES |  |  | TOTAL | FC | TOTAL | NOTAS
N° | TULUA | UND | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL
10.1. | Conformación de poceta de aseo enchapada interior y exteriormente en ceramica Boticino blanco 45 x 45 cm o similar. Incluye pegante tipo pegacor y filos con win de aluminio | UN |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 2
10.2. | Suministro e instalación de ceramica Boticino Blanco 45 x 45 cm o similar incluye pegante tipo pegacor y boquilla (vestier hombres y mujeres y cocineta) | M2 |  |  |  | 4.5 | 0.7 | 3.15 | 18.7 | 2.33 | 43.57 | 18.7 | 2.33 | 43.57 | 90.29 | 1.1 | 99

## FLANCHES (hidden)
#REF!
CANTIDADES DE FLANCHES
|  |  | ZONA 1-1 |  |  | ZONA 1-2 |  |  | ZONA 1-3 |  |  | ZONA 2-1 |  |  | TOTAL | FC | TOTAL CON FC | NOTAS
N° | TULUA | UND | LONGITUD | ALTURA | TOTAL | LONGITUD | ALTURA | TOTAL | LONGITUD | ALTURA | TOTAL | LONGITUD | ALTURA | TOTAL
14.2. | Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24, desarrollo 22.5 cm (2.5 - 15 - 5 cm) , incluye anclaje superior y lateral con tornillo cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno punta broca 10 x 1 1/2" cada 30 cms. Incluye desmonte de flanches existentes (Zona 1-1, Zona 1-2 , Zona 1-3 y Zona 2-1) Plano No. 7 | ML | 16.72 |  | 16.72 | 13.21 |  | 13.21 | 7.23 |  | 7.23 | 9.48 |  | 9.48 | 46.64 | 1.1 | 51
14.3. | Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24 desarrollo entre 0,45 y 1.00 m. incluye anclajes con tornillo cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno punta broca 10 x 1 1/2" cada 30 cms. Incluye desmonte de flanches existentes (Zona 1-1) Plano No. 7 | ML | 16.72 |  | 16.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.72 | 1.1 | 18
14.4. | Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24, desarrollo 1.05 a 1.65 m, incluye anclajes con tornillo cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno punta broca 10 x 1 1/2" cada 30 cms. Incluye desmonte de flanches existentes (Zona 1-2 , Zona 1-3 y Zona 2-1) Plano No. 7. | ML |  |  | 0 | 13.21 |  | 13.21 | 7.23 |  | 7.23 | 9.48 |  | 9.48 | 29.92 | 1.1 | 33

## FORMATO OFERTA ECONOMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA - LOTE 2 CARTAGENA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
GENERAL
I |  |  | PRELIMINARES
1.1 |  |  | Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 70 | 21959 | 1537130 | Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 70 | TRUE
1.2 |  |  | Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales). (VER ANEXO TÉCNICO). | UND | 18 | 35140 | 632520 | Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales). (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND | TRUE | 18 | TRUE
1.3 |  |  | Desmonte de divisiones de baño en lámina metálica. (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 21 | 19119 | 401499 | Desmonte de divisiones de baño en lámina metálica. (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 20 | FALSE
1.4 |  |  | Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad hasta encontrar mampostería (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 95 | 19391 | 1842145 | Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad hasta encontrar mampostería (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 95 | TRUE
1.5 |  |  | Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 15 | 9415 | 141225 | Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 15 | TRUE
1.6 |  |  | Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, incluye desmonte de elementos de estructura de cielorraso (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 70 | 22349 | 1564430 | Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, incluye desmonte de elementos de estructura de cielorraso (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 70 | TRUE
1.7 |  |  | Desmonte de guarda camillas, incluye el desmonte de todos los componentes (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 35 | 5137 | 179795 | Desmonte de guarda camillas, incluye el desmonte de todos los componentes (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 35 | TRUE
1.8 |  |  | Desmonte, adecuación y reinstalación de mesas de necropsias (VER ANEXO TÉCNICO). | UND | 4 | 295278 | 1181112 | Desmonte, adecuación y reinstalación de mesas de necropsias (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND | TRUE | 4 | TRUE
1.9 |  |  | Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. (VER ANEXO TÉCNICO). | UND | 20 | 74139 | 1482780 | Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND | TRUE | 20 | TRUE
1.10 |  |  | Retiro de membrana impermeabilizante existente, incluye retiro de todos los elementos que conforman la estructura de la misma (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 310 | 14569 | 4516390 | Retiro de membrana impermeabilizante existente, incluye retiro de todos los elementos que conforman la estructura de la misma (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 310 | TRUE
1.11 |  |  | Demolición de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 60 | 36234 | 2174040 | Demolición de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 60 | TRUE
1.12 |  |  | Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 35 | 21987 | 769545 | Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 35 | TRUE
1.13 |  |  | Limpieza y desinfección con hipoclorito y detergente de áreas a intervenir en sala de necropsias (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 40 | 4373 | 174920 | Limpieza y desinfección con hipoclorito y detergente de áreas a intervenir en sala de necropsias (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 40 | TRUE
1.14 |  |  | Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso en fibra mineral. (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 7 | 9885 | 69195 | Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso en fibra mineral. (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 7 | TRUE
II |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
2.1 |  |  | Punto Sanitario de 2", incluye tubería hasta 1,50 m, accesorios PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | UND | 4 | 127809 | 511236 | Punto Sanitario de 2", incluye tubería hasta 1,50 m, accesorios PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND | TRUE | 4 | TRUE
2.2 |  |  | Tubería PVC-sanitaria ∅2", incluye tubería PVC, accesorios PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 20 | 27673 | 553460 | Tubería PVC-sanitaria ∅2", incluye tubería PVC, accesorios PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 20 | TRUE
2.3 |  |  | Punto agua fría de ∅1/2", incluye tubería hasta 1,5 m, accesorios de PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | UND | 5 | 26889 | 134445 | Punto agua fría de ∅1/2", incluye tubería hasta 1,5 m, accesorios de PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND | TRUE | 4 | FALSE
2.4 |  |  | Red agua fría PVC presión ∅1/2", Incluye tubería de PVC RDE 9, accesorios de PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 15 | 26122 | 391830 | Red agua fría PVC presión ∅1/2", Incluye tubería de PVC RDE 9, accesorios de PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 15 | TRUE
2.5 |  |  | Registro PVC 1/2" (Válvula 235 PSI) tipo pesado (VER ANEXO TÉCNICO). | UND | 4 | 46192 | 184768 | Registro PVC 1/2" (Válvula 235 PSI) tipo pesado (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND | TRUE | 4 | TRUE
2.6 |  |  | Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 18 | 45705 | 822690 | Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 18 | TRUE
III |  |  | MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES |  |  |  |  | MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
3.1 |  |  | Pañete liso impermeabilizado 1:3, (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 87 | 52600 | 4576200 | Pañete liso impermeabilizado 1:3, (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 87 | TRUE
3.2 |  |  | Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico (piso-pared) homologando caracteristicas existentes (VER ANEXO TÉCNICO). | UN | 20 | 24146 | 482920 | Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico (piso-pared) homologando caracteristicas existentes (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UN | TRUE | 20 | TRUE
3.3 |  |  | Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 m de ancho (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 10 | 167775 | 1677750 | Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 m de ancho (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 10 | TRUE
IV |  |  | BASES Y PISOS |  |  |  |  | BASES Y PISOS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
4.1 |  |  | Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 26 | 103639 | 2694614 | Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 26 | TRUE
4.2 |  |  | Alistado de piso y pendientado en mortero impermeabilizado 1 :3 (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 45 | 63952 | 2877840 | Alistado de piso y pendientado en mortero impermeabilizado 1 :3 (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 45 | TRUE
4.3 |  |  | Reparación de piso epóxico semiliso color plano, incluye preparación de la superficie, tratamiento de fisuras, recubrimiento epóxico multicapa 3 mm y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución. (VER ANEXO TÉCNICO) | M2 | 45 | 394790 | 17765550 | Reparación de piso epóxico semiliso color plano, incluye preparación de la superficie, tratamiento de fisuras, recubrimiento epóxico multicapa 3 mm y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución. (VER ANEXO TÉCNICO) | TRUE | M2 | TRUE | 45 | TRUE
4.4 |  |  | Reparación de mediacaña (zócalo) en mortero epóxico, semiliso color plano, altura r= 3 cm, h= 9 cm, incluye preparación de la superficie. | ML | 27 | 111694 | 3015738 | Reparación de mediacaña (zócalo) en mortero epóxico, semiliso color plano, altura r= 3 cm, h= 9 cm, incluye preparación de la superficie. | TRUE | ML | TRUE | 27 | TRUE
4.5 |  |  | Placa de contrapiso en concreto de 3,000 psi, (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 45 | 128727 | 5792715 | Placa de contrapiso en concreto de 3,000 psi, (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 45 | TRUE
4.6 |  |  | Suministro e instalación acabado de piso en gravilla lavada grano 1 color a escoger (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 16 | 86331 | 1381296 | Suministro e instalación acabado de piso en gravilla lavada grano 1 color a escoger (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 16 | TRUE
V |  |  | CIELORRASOS |  |  |  |  | CIELORRASOS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
5.1 |  |  | Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard 6mm. (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 70 | 93698 | 6558860 | Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard 6mm. (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 70 | TRUE
5.2 |  |  | Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral (VER ANEXO TÉCNICO). | UND | 20 | 30007 | 600140 | Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND | TRUE | 20 | TRUE
5.3 |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en PVC sistema GSP plano (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 45 | 92984 | 4184280 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC sistema GSP plano (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 45 | TRUE
VI |  |  | IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  |  | IMPERMEABILIZACIONES | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
6.1 |  |  | Reparación de humedades en mampostería existente, con resina acuosa de impregnación a dos manos. (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 88 | 42760 | 3762880 | Reparación de humedades en mampostería existente, con resina acuosa de impregnación a dos manos. (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 88 | TRUE
6.2 |  |  | Corrección de filtración en cielorraso, incluye inspección y detección de tubería con filtraciones o condensación (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 15 | 371446 | 5571690 | Corrección de filtración en cielorraso, incluye inspección y detección de tubería con filtraciones o condensación (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 15 | TRUE
6.3 |  |  | Prelavado de áreas de fachada en ladrillo a la vista (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 450 | 14816 | 6667200 | Prelavado de áreas de fachada en ladrillo a la vista (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 450 | TRUE
6.4 |  |  | Emboquillado de fachada en ladrillo a la vista (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 3 | 25195 | 75585 | Emboquillado de fachada en ladrillo a la vista (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 3 | TRUE
6.5 |  |  | Impermeabilización de fachadas en ladrillo a la vista mediante hidrófugo (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 450 | 15909 | 7159050 | Impermeabilización de fachadas en ladrillo a la vista mediante hidrófugo (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 450 | TRUE
6.6 |  |  | Siliconado perimetral de juntas de ventanas (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 45 | 20286 | 912870 | Siliconado perimetral de juntas de ventanas (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 45 | TRUE
6.7 |  |  | Lavado y brillado general de ventanería y perfilería (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 80 | 10368 | 829440 | Lavado y brillado general de ventanería y perfilería (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 80 | TRUE
6.8 |  |  | Suministro e instalación de membrana sarnafil (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 310 | 255288 | 79139280 | Suministro e instalación de membrana sarnafil (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 310 | TRUE
6.9 |  |  | Reparación de humedades en mampostería existente (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 15 | 55025 | 825375 | Reparación de humedades en mampostería existente (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 15 | TRUE
VII |  |  | GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
7.1 |  |  | Suministro e instalación de orinal blanco de entrada superior, 0,5 lpf Gricol o similar (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 3 | 1057671 | 3173013 | Suministro e instalación de orinal blanco de entrada superior, 0,5 lpf Gricol o similar (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 3 | TRUE
7.2 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar en porcelana sanitaria brillante color blanco (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 4 | 788687 | 3154748 | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar en porcelana sanitaria brillante color blanco (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 4 | TRUE
7.3 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana blanco (Happy Blanco) (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 8 | 360076 | 2880608 | Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana blanco (Happy Blanco) (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 8 | TRUE
7.4 |  |  | Suministro e instalación de grifería Institucional de mesa tipo push para lavamanos (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 9 | 401037 | 3609333 | Suministro e instalación de grifería Institucional de mesa tipo push para lavamanos (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 9 | TRUE
7.5 |  |  | Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 16 | 79500 | 1272000 | Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 16 | TRUE
7.6 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico de dos puestos accionamiento con pedal (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 5 | 3624180 | 18120900 | Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico de dos puestos accionamiento con pedal (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 5 | TRUE
7.7 |  |  | Destape red sanitaria existente incluye sondeo de tubería reemplazo de accesorios y tubería existente (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 37 | 258182 | 9552734 | Destape red sanitaria existente incluye sondeo de tubería reemplazo de accesorios y tubería existente (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 37 | TRUE
VIII |  |  | ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  | ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
8.1 |  |  | Mantenimiento de puerta, incluye asegurado del marco a la mampostería (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 16 | 88415 | 1414640 | Mantenimiento de puerta, incluye asegurado del marco a la mampostería (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 16 | TRUE
8.2 |  |  | Suministro e instalación ángulos (3,0*3,0") en lámina de acero inoxidable calibre 16 (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 7 | 90097 | 630679 | Suministro e instalación ángulos (3,0*3,0") en lámina de acero inoxidable calibre 16 (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 7 | TRUE
8.3 |  |  | Suministro e instalación de división de baño, fabricadas en acero inoxidable calibre 20 (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 8 | 1301213 | 10409704 | Suministro e instalación de división de baño, fabricadas en acero inoxidable calibre 20 (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 8 | TRUE
8.4 |  |  | Suministro e instalación de división de orinal, fabricado en acero inoxidable calibre 20 ref. 304 (VER ANEXO TÉCNICO). | UND | 4 | 1238724 | 4954896 | Suministro e instalación de división de orinal, fabricado en acero inoxidable calibre 20 ref. 304 (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND | TRUE | 4 | TRUE
8.5 |  |  | Suministro e instalación de rejilla de cárcamo vehicular de 0,50 m de ancho elaborada en varilla corrugada de acero (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 5 | 771578 | 3857890 | Suministro e instalación de rejilla de cárcamo vehicular de 0,50 m de ancho elaborada en varilla corrugada de acero (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 5 | TRUE
IX |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | PINTURAS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
9.1 |  |  | Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas) (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 95 | 24729 | 2349255 | Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas) (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 95 | TRUE
9.2 |  |  | Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros y techos (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 95 | 45127 | 4287065 | Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros y techos (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 95 | TRUE
9.3 |  |  | Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 2935 | 33227 | 97521245 | Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 2500 | FALSE
X |  |  | VARIOS |  |  |  |  | VARIOS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
10.1 |  |  | Suministro e instalacion de espejo de 5 mm (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 9 | 345722 | 3111498 | Suministro e instalacion de espejo de 5 mm (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 9 | TRUE
10.2 |  |  | Suministro e instalación de cinta antideslizante foto-luminiscente (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 7 | 31499 | 220493 | Suministro e instalación de cinta antideslizante foto-luminiscente (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 7 | TRUE
10.3 |  |  | Suministro e instalación de cierrapuertas (gato hidráulico) (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 5 | 181552 | 907760 | Suministro e instalación de cierrapuertas (gato hidráulico) (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 5 | TRUE
10.4 |  |  | Suministro e instalación de guarda camilla en PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 35 | 393606 | 13776210 | Suministro e instalación de guarda camilla en PVC (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 35 | TRUE
10.5 |  |  | Suministro e instalación de terminales para guarda camilla (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 12 | 63979 | 767748 | Suministro e instalación de terminales para guarda camilla (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 12 | TRUE
10.6 |  |  | Suministro e instalación de rinconeras para guarda camilla (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 4 | 104857 | 419428 | Suministro e instalación de rinconeras para guarda camilla (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 4 | TRUE
10.7 |  |  | Suministro e instalación de esquineros para guarda camilla (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 2 | 92238 | 184476 | Suministro e instalación de esquineros para guarda camilla (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 2 | TRUE
10.8 |  |  | Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 14 | 318594 | 4460316 | Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 14 | TRUE
10.9 |  |  | Suministro e instalación de tapa registro de 20×20 cm de empotrar (VER ANEXO TÉCNICO). | UND. | 4 | 134518 | 538072 | Suministro e instalación de tapa registro de 20×20 cm de empotrar (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UND. | TRUE | 4 | TRUE
XI |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS |  |  |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  |  | Instalaciones electricas e iluminacion |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11.1 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de instalaciones eléctricas (VER ANEXO TÉCNICO). | GL | 1 | 314070 | 314070 | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de instalaciones eléctricas (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | GL | TRUE | 1 | TRUE
11.2 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire acondicionado (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 590266 | 1180532 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire acondicionado (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
11.3 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 5 | 77990 | 389950 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 5 | TRUE
11.4 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 120V (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 6 | 282690 | 1696140 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 120V (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 6 | TRUE
11.5 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 6 | 165732 | 994392 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 6 | TRUE
11.6 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, grado comercial 2P+T 15A 120V (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 9 | 60019 | 540171 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, grado comercial 2P+T 15A 120V (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 9 | TRUE
11.7 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 120V 1F+1N+T 30 A (VER ANEXO TÉCNICO). | UN | 4 | 268797 | 1075188 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 120V 1F+1N+T 30 A (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UN | TRUE | 4 | TRUE
11.8 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado con independización del circuito de control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 3 | 107272 | 321816 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado con independización del circuito de control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 3 | TRUE
11.9 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado con independización del circuito de control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 4 | 169903 | 679612 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado con independización del circuito de control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 4 | TRUE
11.10 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 3 | 191248 | 573744 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 3 | TRUE
11.11 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 114550 | 229100 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
11.12 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | UN | 15 | 208479 | 3127185 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UN | TRUE | 15 | TRUE
11.13 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de sensor de presencia para control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 4 | 277892 | 1111568 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de sensor de presencia para control de iluminación (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 4 | TRUE
11.14 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable para caja 5800 con empaque (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 10 | 16878 | 168780 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable para caja 5800 con empaque (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 10 | TRUE
11.15 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega plastica para caja 5800 con empaque (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 6 | 12909 | 77454 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega plastica para caja 5800 con empaque (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 6 | TRUE
11.16 |  |  | Desmonte de luminaria de incrustar existente 60 x 60 cm, tubo fluorescente T8 de 4x17W (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 98 | 31952 | 3131296 | Desmonte de luminaria de incrustar existente 60 x 60 cm, tubo fluorescente T8 de 4x17W (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 98 | TRUE
11.17 |  |  | Desmonte de luminaria de incrustar existente 30x120cm tubo fluorescente T8 de 2x32W; o 120 W (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 31 | 34323 | 1064013 | Desmonte de luminaria de incrustar existente 30x120cm tubo fluorescente T8 de 2x32W; o 120 W (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 31 | TRUE
11.18 |  |  | Desmonte de luminaria panel circular led existente circular 18-25W (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 32 | 25729 | 823328 | Desmonte de luminaria panel circular led existente circular 18-25W (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 32 | TRUE
11.19 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 montaje de sobreponer o incrustar (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 95 | 285076 | 27082220 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 montaje de sobreponer o incrustar (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 95 | TRUE
11.20 |  |  | Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 6 | 1477273 | 8863638 | Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 6 | TRUE
11.21 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 18W, minimo 4000K, 1300lm, IP20 montaje de incrustar (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 5 | 130437 | 652185 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 18W, minimo 4000K, 1300lm, IP20 montaje de incrustar (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 5 | TRUE
11.22 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo bala stil led Flat 22W, 100,000 horas (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 6 | 306978 | 1841868 | Suministro e Instalación de luminaria tipo bala stil led Flat 22W, 100,000 horas (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 6 | TRUE
11.23 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W hermética IP65 acabado en pintura electrostática (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 15 | 114930 | 1723950 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W hermética IP65 acabado en pintura electrostática (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 15 | TRUE
11.24 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W hermética acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 13 | 109095 | 1418235 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W hermética acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 13 | TRUE
11.25 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backligh (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 24 | 856742 | 20561808 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backligh (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 24 | TRUE
11.26 |  |  | Desmonte,limpieza, desinfeccion mantenimiento y reinstalacion de luminaria de incrustar (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 12 | 24409 | 292908 | Desmonte,limpieza, desinfeccion mantenimiento y reinstalacion de luminaria de incrustar (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 12 | TRUE
11.27 |  |  | Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 47 | 423230 | 19891810 | Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 47 | TRUE
11.28 |  |  | Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 24 | 333208 | 7996992 | Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 24 | TRUE
11.29 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 17 | 55097 | 936649 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 17 | TRUE
11.30 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 37 | 44429 | 1643873 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 37 | TRUE
11.31 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 1" (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 9 | 60928 | 548352 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 1" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 9 | TRUE
11.32 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 12 | 51787 | 621444 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 12 | TRUE
11.33 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 1" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 8 | 51948 | 415584 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 1" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 8 | TRUE
11.34 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 11 | 59345 | 652795 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 11 | TRUE
11.35 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia flexible tipo americana conduit liquid tight de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 31 | 51384 | 1592904 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia flexible tipo americana conduit liquid tight de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 31 | TRUE
11.36 |  |  | Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 AWG LSZH fase roja (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 56 | 29787 | 1668072 | Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 AWG LSZH fase roja (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 56 | TRUE
11.37 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 con división y tapa (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 18 | 111408 | 2005344 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 con división y tapa (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 18 | TRUE
XII |  |  | SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERIOR |  |  |  |  | SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERIOR | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
|  |  | Sistema alarma detección de incendios |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12.1 |  |  | Desmonte, retiro y reinstalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 12 | 109876 | 1318512 | Desmonte, retiro y reinstalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 12 | TRUE
12.2 |  |  | Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 34 | 75902 | 2580668 | Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 34 | TRUE
12.3 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 12 | 104831 | 1257972 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 12 | TRUE
12.4 |  |  | Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 43 | 262822 | 11301346 | Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 43 | TRUE
12.5 |  |  | Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado UL (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 4 | 378390 | 1513560 | Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado UL (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 4 | TRUE
12.6 |  |  | Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 347239 | 694478 | Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
12.7 |  |  | Suministro e Instalación de Estación Manual (VER ANEXO TÉCNICO). | UN | 2 | 883238 | 1766476 | Suministro e Instalación de Estación Manual (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UN | TRUE | 2 | TRUE
12.8 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 98 | 10366 | 1015868 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 98 | TRUE
12.9 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 56 | 52231 | 2924936 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 56 | TRUE
12.10 |  |  | Suministro e instalacion de baterias de 12 V, 9A (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 166077 | 332154 | Suministro e instalacion de baterias de 12 V, 9A (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
12.11 |  |  | Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente (VER ANEXO TÉCNICO). | GL | 1 | 1430952 | 1430952 | Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | GL | TRUE | 1 | TRUE
XIII |  |  | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
13.1 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de sistema de aire acondicionado de 12.000 BTU/ 18.000 BTU/ 24.000 BTU (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 4 | 596241 | 2384964 | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de sistema de aire acondicionado de 12.000 BTU/ 18.000 BTU/ 24.000 BTU (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 4 | TRUE
13.2 |  |  | Suministro e instalación de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 18.000 BTU (VER ANEXO TÉCNICO). | UN | 2 | 8969768 | 17939536 | Suministro e instalación de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 18.000 BTU (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UN | TRUE | 2 | TRUE
13.3 |  |  | Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 12.000 BTU (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 5708706 | 11417412 | Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 12.000 BTU (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
13.4 |  |  | Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, 208V (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 3210487 | 6420974 | Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, 208V (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
13.5 |  |  | Suministro e instalacion de ventilador industrial tipo pared, con control remoto con capacidad de 90 W, 120V (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 853979 | 1707958 | Suministro e instalacion de ventilador industrial tipo pared, con control remoto con capacidad de 90 W, 120V (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
13.6 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos hidroneumatico en cuarto de bombas (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 1270309 | 1270309 | Suministro de materiales y mano de obra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos hidroneumatico en cuarto de bombas (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
|  |  | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
XIV |  |  | SISTEMAS DE EXTRACCION SALA DE NECROPSIAS Y AREAS CONEXAS |  |  |  |  | SISTEMAS DE EXTRACCION SALA DE NECROPSIAS Y AREAS CONEXAS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
14.1 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema de recirculación existente de 3000 cfm para conversión a sistema de extracción (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 5398489 | 5398489 | Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema de recirculación existente de 3000 cfm para conversión a sistema de extracción (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
14.2 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 60 | 31669 | 1900140 | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 60 | TRUE
14.3 |  |  | Desmonte, retiro y disposición en sitio donde la Entidad indique dentro de la sede unidad de Sistema de aire acondicionado tipo paquete de 90.000 BTU/hora (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 1877507 | 1877507 | Desmonte, retiro y disposición en sitio donde la Entidad indique dentro de la sede unidad de Sistema de aire acondicionado tipo paquete de 90.000 BTU/hora (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
14.4 |  |  | Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida de unidad manejadora de aproximadamente 40cm de ancho (VER ANEXO TÉCNICO). | ML | 5 | 82175 | 410875 | Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida de unidad manejadora de aproximadamente 40cm de ancho (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | ML | TRUE | 5 | TRUE
14.5 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 20 Fabricado a todo costo incluye (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 10 | 217471 | 2174710 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 20 Fabricado a todo costo incluye (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 10 | TRUE
14.6 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 97 | 199193 | 19321721 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 97 | TRUE
14.7 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 6 | 183614 | 1101684 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 6 | TRUE
14.8 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 302185 | 302185 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
14.9 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 3 | 282451 | 847353 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 3 | TRUE
14.10 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 228268 | 456536 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
14.11 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 10"X6" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 3 | 202475 | 607425 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 10"X6" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 3 | TRUE
14.12 |  |  | Rejilla para toma de aire 14"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 330027 | 330027 | Rejilla para toma de aire 14"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
14.13 |  |  | Rejilla para toma de aire 12"X12" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 229681 | 459362 | Rejilla para toma de aire 12"X12" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
14.14 |  |  | Rejilla para toma de aire 10"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 185908 | 185908 | Rejilla para toma de aire 10"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
14.15 |  |  | Rejilla para toma de aire 8"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 5 | 148113 | 740565 | Rejilla para toma de aire 8"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 5 | TRUE
14.16 |  |  | Suministro e instalación de pre filtros plata o similar para retención de partículas 24"X24"X2" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 114925 | 229850 | Suministro e instalación de pre filtros plata o similar para retención de partículas 24"X24"X2" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
14.17 |  |  | Suministro e instalación de fltros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores 24"X24"X2" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 4 | 735052 | 2940208 | Suministro e instalación de fltros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores 24"X24"X2" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 4 | TRUE
14.18 |  |  | Suministro e instalación de filtros HEPA para retención de partículas de 0,3 micras (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 2970993 | 5941986 | Suministro e instalación de filtros HEPA para retención de partículas de 0,3 micras (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
14.19 |  |  | Mantenimiento de tableros de fuerza y control exitentes (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 1187212 | 2374424 | Mantenimiento de tableros de fuerza y control exitentes (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
14.20 |  |  | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de extracción de Sala de necropsias y áreas conexas (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 7057839 | 7057839 | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de extracción de Sala de necropsias y áreas conexas (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
XV |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE NECROPSIAS |  |  |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE NECROPSIAS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
15.1 |  |  | Sistema de aire acondicionado área de sala de necropsias y rayos X (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 68443502 | 68443502 | Sistema de aire acondicionado área de sala de necropsias y rayos X (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.2 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final de unidad manejadora sistema de extracción existente para sala de sépticos (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 1576812 | 1576812 | Desmonte, retiro y disposición final de unidad manejadora sistema de extracción existente para sala de sépticos (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.3 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 54 | 257184 | 13887936 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 54 | TRUE
15.4 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 2 | 226116 | 452232 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 2 | TRUE
15.5 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 36 | 364121 | 13108356 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 36 | TRUE
15.6 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 18"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 441781 | 441781 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 18"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.7 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 442085 | 442085 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.8 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 352616 | 352616 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.9 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 302185 | 302185 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.10 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X12" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 3 | 329631 | 988893 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X12" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 3 | TRUE
15.11 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 228268 | 228268 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.12 |  |  | Rejilla para toma de aire 16"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 3 | 360856 | 1082568 | Rejilla para toma de aire 16"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 3 | TRUE
15.13 |  |  | Rejilla para toma de aire 10"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 185908 | 185908 | Rejilla para toma de aire 10"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.14 |  |  | Rejilla difusora de aire 14"X12" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 4 | 296886 | 1187544 | Rejilla difusora de aire 14"X12" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 4 | TRUE
15.15 |  |  | Rejilla difusora de aire 10"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 292515 | 292515 | Rejilla difusora de aire 10"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.16 |  |  | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 1248088 | 1248088 | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
15.17 |  |  | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de necropsias (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 8723314 | 8723314 | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de necropsias (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
XVI |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE SÉPTICOS |  |  |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE SÉPTICOS | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
16.1 |  |  | Sistema de aire acondicionado área sépticos, de expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad mínima de 42,000 BTU (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 45828520 | 45828520 | Sistema de aire acondicionado área sépticos, de expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad mínima de 42,000 BTU (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
16.2 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente (extracción) en áreas de patología (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 20 | 31669 | 633380 | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente (extracción) en áreas de patología (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 20 | TRUE
16.3 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 4 | 257184 | 1028736 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 4 | TRUE
16.4 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 1 | 226116 | 226116 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 1 | TRUE
16.5 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 36 | 364121 | 13108356 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 36 | TRUE
16.6 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 286625 | 286625 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
16.7 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 264971 | 264971 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X8" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
16.8 |  |  | Rejilla para toma de aire 14"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 330027 | 330027 | Rejilla para toma de aire 14"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
16.9 |  |  | Rejilla difusora de aire 12"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 361682 | 723364 | Rejilla difusora de aire 12"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
16.10 |  |  | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 1248088 | 1248088 | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
16.11 |  |  | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de sépticos (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 8723314 | 8723314 | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de sépticos (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
XVII |  |  | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EXCLUSAS Y ARCHIVO |  |  |  |  | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EXCLUSAS Y ARCHIVO | TRUE | 0 | TRUE | 0 | TRUE
17.1 |  |  | Sistema de aire acondicionado tipo paquete para área de archivo y exclusas patología (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 21775929 | 21775929 | Sistema de aire acondicionado tipo paquete para área de archivo y exclusas patología (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
17.2 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 44 | 257184 | 11316096 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 44 | TRUE
17.3 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 1 | 226116 | 226116 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 1 | TRUE
17.4 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | M2 | 17 | 364121 | 6190057 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | M2 | TRUE | 17 | TRUE
17.5 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 352616 | 705232 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
17.6 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 228268 | 456536 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
17.7 |  |  | Rejilla para toma de aire 14"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 330027 | 330027 | Rejilla para toma de aire 14"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
17.8 |  |  | Rejilla para toma de aire 12"X12" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 229681 | 229681 | Rejilla para toma de aire 12"X12" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
17.9 |  |  | Rejilla difusora de aire 14"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 565046 | 565046 | Rejilla difusora de aire 14"X14" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
17.10 |  |  | Rejilla difusora de aire 10"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 2 | 292515 | 585030 | Rejilla difusora de aire 10"X10" (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 2 | TRUE
17.11 |  |  | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 1248088 | 1248088 | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
17.12 |  |  | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado tipo paquete (VER ANEXO TÉCNICO). | UD | 1 | 6618417 | 6618417 | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado tipo paquete (VER ANEXO TÉCNICO). | TRUE | UD | TRUE | 1 | TRUE
SUBTOTAL OBRAS | [6 empty] | 842829333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 842829333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 896531960
[8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 94.01%
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U., además, el IVA correspondiente al 19% se encuentra incluido sobre utilidad, por lo tanto se encuentra inmerso en cada uno de los ítems. |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 30% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
NOTA 4: El proponente deberá relacionar el % del A.I.U, que tuvo en cuenta para incorporar en los valores de cada uno de los ítems correspondientes a los costos directos de la obra. |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 36% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CONSORCIO RENOVACIÓN

## PINTURA (hidden)
#REF!
CANTIDADES DE PINTURA
|  |  | RECEPCION Y DEPOSITO |  |  |  | PRE Y POST |  |  |  | MORGUE PPAL |  |  |  | CABINAS Y NEVERAS |  |  |  | SEPTICOS |  |  |  | CTO ASEO |  |  |  | BASURAS |  |  |  | VESTIERES |  |  |  | ARCHIV0 |  |  |  | CORREDOR FRENTE ARCHIVO |  |  |  | CORREDOR POSTERIOR CONSULT |  |  |  | CORREDOR WC FUNCIONARIOS |  |  |  | CORREDOR ADMIN |  |  |  | WC DISCAPACITADOS SALA ESP |  |  |  | WC HOMBRES SALA ESP |  |  |  | WC MUJERES SALA ESP |  |  |  | FACHADAS |  |  |  | CERRAMIENTO VERDE-REJA PRE Y POST |  |  |  | WC HOMBRES Y MUJERES |  |  |  | TOTAL (AREA O ML) | FC | TOTAL
N° | TULUA | UND | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS | PERIMETRO | ALTURA | TOTAL MUROS | TOTAL TECHOS
1.4. | Raspado de estuco y pintura, hasta encontrar pañete. Incluye limpieza de pañete. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado. | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.9 | 1 | 30.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31 | 1.1 | 34
1.13. | Raspado de pintura, retiro de cintas en muros o cielorrasos en superboard. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado. | M2 |  |  | 0 | 11.68 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 0 | 3.28 |  |  | 0 | 4.71 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.21 |  |  | 0 | 17.41 |  |  | 0 | 11.73 |  |  | 0 | 5.37 |  |  | 0 | 10.28 |  |  | 0 | 5.4 |  |  | 0 | 2.49 |  |  | 0 | 2.49 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 110 | 1.1 | 121
1.15. | Desmonte de cielorraso en superboard. Incluye retiro de mediacañas entre muro y cielorraso, rejillas plásticas y cualquier elemento adherido, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado | M2 | [7 empty] | 23.27 |  |  |  | 35.1 | [19 empty] | 16.1 | [44 empty] | 74 | 1.1 | 81
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1. | Estuco plástico, incluye filos (esquineras plásticas), dilataciones (juntas de control plasticas en "Z" y "U"), carteras de vanos y medidas inferiores a 1.0 m | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 30.9 | 1 | 30.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31 | 1.1 | 34
15.2. | Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros y techos interiores en zonas asépticas de dos componentes (componente A pintura epóxica, componente B catalizador poliamídico), acabado semibrillante, tres manos, color blanco (áreas patologia) incluye resanes con estuco plástico, encintado de cielos, filos, dilataciones, carteras, mediacañas verticales y medidas inferiores a 1.00 m | M2 | 18.95 | 2.9 | 54.955 | 11.68 | 20.16 | 2.9 | 58.464 | 23.27 | 30.9 | 2.9 | 89.61 | 35.1 | 12.23 | 2.9 | 35.467 | 8 | 16.31 | 2.9 | 47.299 | 15.8 | 7.39 | 2.9 | 21.431 | 3.28 | 8.85 | 2.9 | 25.665 | 4.71 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 435 | 1.1 | 479
15.3. | Suministro e instalación de vinilo tipo 1 tres manos para muros o cielorrasos (color a escoger) incluye medidas menores a 1.00 m incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástic, encintado cielorrasos y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 0 | 11.21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.37 |  |  | 0 | 10.28 |  |  | 0 | 5.4 |  |  | 0 | 2.49 |  |  | 0 | 2.49 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 53 | 1.1 | 58
15.4. | Suministro e instalación de pintura koraza 5 años para techos exteriores, dos manos, color a escoger. Incluye medidas inferiores a 1.00 m. Incluye: resanes en estuco plástico, encintado cielorrasos y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.41 |  |  | 0 | 11.73 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29 | 1.1 | 32
15.5. | Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger), incluye medidas menores a 1.00 m. Incluye una mano de anticorrosivo gris o negro y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (Fachada metalica vertical) | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 95.82 | 1.95 | 186.849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 187 | 1.1 | 206
15.6. | Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) cuatro caras, incluye medidas menores a 1.00 m. Incluye una mano de anticorrosivo gris o verde y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (Pergola fachada principal y cerramiento anterior y posterior) | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12.9 | 2.7 | 34.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 31.32 | 2.4 | 75.168 |  | 28.28 | 2.1 | 59.388 |  |  |  | 0 |  | 169 | 1.1 | 186
15.7. | Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) dos caras, incluye medidas menores a 1.00 m y pintura de marcos. Incluye una mano de anticorrosivo gris o verde y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (Puertas metalicas) | M2 | 1.6 | 2.34 | 3.744 |  | 0.8 | 2.34 | 1.872 |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 2.34 | 2.106 |  | 1.45 | 2.34 | 3.393 |  | 1.32 | 2.08 | 2.7456 |  | 1.32 | 2.08 | 2.7456 |  | 1.6 | 2.32 | 3.712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 2.35 | 2.115 |  |  | 2.35 | 0 |  | 1.5 | 2.35 | 3.525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 2.25 | 3.375 |  | 29 | 1.1 | 32
15.8. | Conformación de media caña remate muro-cieloraso de 1 ". Incluye todos los materiales para su construcción | ML | 18.95 |  |  |  | 20.16 |  |  |  | 30.9 |  |  |  | 12.23 |  |  |  | 16.31 |  |  |  | 7.39 |  |  |  | 8.85 | [51 empty] | 114.79 | 1.1 | 126
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL | [79 empty] | 0
Note on AN6: Marco Alejandro Chavistad Penagos: PROMEDIO DEBIDO AL ENCHAPE INSTALADO
Note on AR6: Marco Alejandro Chavistad Penagos: PROMEDIO DEBIDO AL ENCHAPE INSTALADO
Note on AG11: SE ASUME 1 M YA QUE NO SE DESCUENTAS POUERTAS Y VENTANAS
Note on AK11: SE ASUME 1 M YA QUE NO SE DESCUENTAS POUERTAS Y VENTANAS

## AREAS Y PERIMETROS (hidden)
UNIDAD BASICA DE TULUA
FECHA | 2024-04-04
ESPACIO | AREA | PERIMETRO | LARGO | ALTO/ANCHO
ARCHIVO | 11.21 | 13.64
CTO ASEO | 3.28 | 7.39
CTO BASURAS | 4.71 | 8.85
MORGUE SEPTICOS | 15.8 | 16.31
CTO CABINAS | 8 | 12.23
MORGUE PPAL | 35.1 | 30.9
AREA PRE Y POST | 23.27 | 20.16
RECEPCION CUERPOS Y DEPOSITO | 11.68 | 18.95
VESTIER HOMBRES-MUJERES | 16.1 | 37.4 |  | 2.35
CUARTO FRIO | 14.3 | 15.16
CIRCULACION FRENTE ARCHIVO | 17.41
CORREDOR POSTERIOR CONSULTORIOS | 11.73
CORREDOR BAÑOS FUNCIONARIOS | 5.37
CORREDOR ADMON | 10.28
ESPEJO DE AGUA | 44.33 | 18.42
MUROS PATIO CORTINA AGUA | 40.524 | 18.42 |  | 2.2 | 2.2
BAÑO PUBLICO HOMBRES | 2.49 | 6.6 |  | 2.6
BAÑO PUBLICO MUJERES | 2.49 | 6.6 |  | 2.6
BAÑO PUBLICO DISCAPACITADOS | 5.4 | 10.26 |  | 2.6
AREA DE VOLADIZO COSTADO DERECHO U | 46.01
AREA VOLADIZO COSTADO IZQUIERDO | 7.65
FACHADA METALICA VERTICAL | 186.849 | 95.82 |  | 1.95
FACHADA TRASLUCIDA ILUMINACION MORGUE | 16.029 |  | 8.22 | 1.95
CERRAMIENTO EN REJA PTA VEHICULAR | 53.32 |  | 24.8 | 2.15
CERRAMIENTO EN REJA VENTANA PRE Y POST | 7.308 |  | 3.48 | 2.1
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | 152.694 |  | 84.83 | 1.8
POLICARBONATO FACHADA PPAL | 86.5425 |  | 31.47 | 2.75
POLICARBONATO FACHADA POSTERIOR | 27.6 |  | 18.4 | 1.5
PERGOLA FACHADA PPAL | 74.856 |  | 31.19 | 2.4
CUBIERTA PLANA EQUIPOS | 38 | 38
ANDEN POSTERIOR REJA | 18.38 |  | 18.38 | 1
ANDEN OFICINA JEFATURA | 5 |  | 5 | 1
ANDEN LATERAL ADOQUIN | 206.94

## PRESUPUESTO (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
#REF!
ANEXO - PRESUPUESTO DETALLADO | [5 empty] | PRESUPUESTO CON UNITARIOS CALCULADOS
ÍTEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. UNITARIO CALCULADO | VR. TOTAL | VERIFICACIÓN |  |  | FACTOR | ANCHO | LARGO | ALTO | UND | PERIMETRO | AREA | ALTURA | TOTAL | NOTAS
1. | PRELIMINARES |  |  |  | #REF! |  | 11434610
1.1. | Desmonte de teja trapezoidal fachada vertical traslucida | M2 | 18 | #REF! | #REF! | 16104 | 289872 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 |  | 8.22 | 1.95 | 0 |  |  |  | 18
1.2. | Desmonte de puertas dobles en lámina. Incluye retiro de marco, resane de vano y filos y ubicación temporal en sitio establecido por la entidad. | UN | 3 | #REF! | #REF! | 149240 | 447720 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 2 UND PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR A PRE Y POST +1 UND ACCESO SALA PPAL
1.3. | Desmonte y reinstalacion de puertas o ventanas. Incluye cargue y ubicación temporal en sitio establecido por la entidad. Incluye resane de vano y filos | UN | 16 | #REF! | #REF! | 48840 | 781440 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | RECEPCION CPOS + DEPOSITO + CABINAS + SALA AUXILIAR + BASURAS + EXT BASURAS + 2 VESTIER HOMBRES + 2 VERTIER MIJERES + WC HOMBRES + WC MUJERES + WC ESPERA HOMBRES + WC ESPERA MUJERES + WC DISCAPACITADOS =
1.4. | Raspado de estuco y pintura, hasta encontrar pañete. Incluye limpieza de pañete. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado. | M2 | 15 | #REF! | #REF! | 11679 | 175185 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 |  | 13.88 | 1 | 1 |  |  |  | 15 | AREA DAÑOS MUROS DE MORGUE
1.5. | Desmonte de cubierta en policarbonato alveolar, incluidos, amarres, flanches, fijaciones y demás elementos existentes, incluye maquinaria, mano de obra, cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado (de ser requerido) | M2 | 120 | #REF! | #REF! | 17430 | 2091600 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.05 | [5 empty] | 114.1425 |  | 120
1.6. | Desmonte y reinstalacion de protectores guardacamillas. Incluye disposición y almacenamiento temporal (morgue pptal, septicos, pre y pos) | ML | 52 | #REF! | #REF! | 19154 | 996008 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | 51.62 | [5 empty] | 52 | PRE Y POST, MORGUE PPAL Y SEPTICOS
1.7. | Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico u otro, afinado y placa de concreto hasta de 15 cms. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado (Cuarto frio y morgue ppal) | M2 | 23 | #REF! | #REF! | 57085 | 1312955 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 21.32 |  | 23 | CUARTO FRIO + 20% MORGUE PPTAL
1.8. | Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico y afinado hasta de 10 cms. Incluye retiro de rejillas de carcamos, contramarcos, cualquier elemento sobre el piso cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado. (Pre y pos, recepcion, morgue ppal, cto cabinas , cto aseo, cto basuras y baño-vestieres) | M2 | 130 | #REF! | #REF! | 19540 | 2540200 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 117.94 |  | 130 | ASEO, SEPTICOS, CABINAS, MORGUE PPAL RECEPCION, OFICINA RECEPCION
1.9. | Desmonte de aparatos sanitarios. | UN | 6 | #REF! | #REF! | 24420 | 146520 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | SANITARIOS Y LAVAMANOS VESTIERES + 2 SANITARIOS EN BAÑOS
1.10. | Desmonte de lavamanos quirúrgicos | UN | 2 | #REF! | #REF! | 24420 | 48840 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | SEPTICOS Y PASILLO MORGUE PPAL
1.11. | Retiro de impermeabilización de placa equipos. Incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado | M2 | 38 | #REF! | #REF! | 14452 | 549176 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | [5 empty] | 38 |  | 38 | CUBIERTA DE EQUIPOS
1.12. | Limpieza de muros y pisos con hidrolavadora. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 16 | #REF! | #REF! | 4459 | 71344 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 |  | 4.98 | 2.87 |  |  | 0 |  | 16 | MUROS BAÑO PUBLICO DE HOMBRES Y MUJERES
1.13. | Raspado de pintura, retiro de cintas en muros o cielorrasos en superboard. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado. | M2 | 110 | #REF! | #REF! | 7005 | 770550 | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | ASEO, SEPTICOS, CABINAS, MORGUE PPAL RECEPCION, OFICINA RECEPCION Y MUROS DE VESTIERES
1.14. | Demolición de enchape existente. Incluye cargue y retiro de excombros a botadero autorizado | M2 | 1 | #REF! | #REF! | 15064 | 15064 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 |  | 1.2 | 0.4 |  |  | 0.67 |  | 1 | COCINETA + POCETA BASURAS
1.15. | Desmonte de cielorraso en superboard. Incluye retiro de mediacañas entre muro y cielorraso, rejillas plásticas y cualquier elemento adherido, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado | M2 | 74 | #REF! | #REF! | 15347 | 1135678 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 51.2 |  | 56 | MORGUE PPAL Y VESTIERES HOMBRES Y MUJERES
1.16. | Desmonte y reinstalacion de baranda tope de camillas en tubería de 2" acero inoxidable longitud 3.0 m | UN | 1 | #REF! | #REF! | 62458 | 62458 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | PRE Y POST
2. | CIMENTACION |  |  |  | #REF! |  | 1394840 | 0 | 0
2.1. | Excavación manual menor a 1 m profundidad y disposicion de sobrantes en botadero autorizado . Incluye retiro de material vegetal | M3 | 8 | #REF! | #REF! | 63778 | 510224 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | 0.3 | 3 | 0.7 | 2 |  | 23.38 | 0.25 | 8 | ANDEN POSTERIOR, ANDEN OFICINA JEFATURA Y DOS REDES DESCARGA MORGUE PPAL
2.2. | Relleno en material B200, incluye suministro, disposición y compactación | M3 | 6 | #REF! | #REF! | 147436 | 884616 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | 0.3 | 3 | 0.7 | 2 |  | 23.38 | 0.17 | 6 | ANDEN POSTERIOR, ANDEN OFICINA JEFATURA Y DOS REDES DESCARGA MORGUE PPAL
3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. |  |  |  | #REF! |  | 2957137 | 0 | 0
3.1. | Mantenimiento de bajantes de aguas lluvias mediante sondeo, lavado , incluye retiro y reinstalacion de rejillas, todos los elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución | UN | 3 | #REF! | #REF! | 90120 | 270360 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | SE ESTIMAN 3 BAJANTES
3.2. | Punto Sanitario de 2" | UN | 2 | #REF! | #REF! | 34229 | 68458 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | LAVAMANOS QUIRURGICOS
3.3. | Punto Sanitario de 3" | UN | 2 | #REF! | #REF! | 48604 | 97208 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 CARCAMO MORGUE PPAL (POR SEGURIDAD)
3.4. | Punto Sanitario de 4" | UN | 2 | #REF! | #REF! | 74115 | 148230 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 MESAS DE NECROPSIA (POR SEGURIDAD)
3.5. | Tubería PVC-sanitaria ∅2", incluye accesorios | ML | 2 | #REF! | #REF! | 17342 | 34684 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 LAVAMANOS QUIRURGICO
3.6. | Tubería PVC-sanitaria ∅3", incluye accesorios | ML | 6 | #REF! | #REF! | 21078 | 126468 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 6 | 2 SALIDAS CARCAMO PPAL (POR SEGURIDAD)
3.7. | Tubería PVC-sanitaria ∅4", incluye accesorios | ML | 10 | #REF! | #REF! | 27446 | 274460 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 10 | 2 MESAS HASTA TRAMPA (POR SEGURIDAD)
3.8. | Sumidero en concreto de 3000 PSI de 30 X 30 cm (medidas internas del sumidero) espesor pared y placa fondo 12 cm, profundidad entre 30 y 50 cms reforzada con acero de 3/8" c/ 10 cm en ambos sentidos. Incluye rejilla metalica con marco y contramarco de 1 1/4" espesor 1/8" con varilla de 3/4" cada 3 cms, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. (Plano No. 1) | UN | 1 | #REF! | #REF! | 751083 | 751083 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | SUMIDERO AREA DE PARQUEADERO
3.9. | Sondeo y destaponamiento red aguas sanitarias del area de patología | UN | 1 | #REF! | #REF! | 386528 | 386528 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3.10. | Caja de inspección 60 x 60 cm en mampostería (medida interna) profundidad aprox. 1 m con placa de fondo 10 cm en concreto reforzado 2500 PSI malla M084 | UN | 2 | #REF! | #REF! | 399829 | 799658 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | SE ASUMEN CAJAS CONEXIÓN MESAS NECROPSIA
4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS-LUMINARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ok | [15 empty] | 4311743.1 |  | 4311743.1
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ok | [11 empty] | SISTEMA DE CANALIZACIONES TUBERÍAS
5 | INSTALACIONES VENTILACION MECANICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | ok | [10 empty] | 1.2 | Suministro e instalación de cable de cobre trenzado 3x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), Blanco-Azul-verde RED NORMAL, incluye conexxionado con los interruptores existentes. | ml | 40 | 16219 | 648760 | 16219 | 648760
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ok | [10 empty] | 1.1 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4" ; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación), igualmente incluye la conexion con la ducteria de alimentacion de los circuitos y la ducteria de los interruptores existentes. | ML | 70 | 52328.33 | 3662983.1 | 52328.33 | 3662983.1
6 | MAMPOSTERIA |  |  |  | #REF! |  | 1705515 | 0 | 0 | [11 empty] | 45 | Sellar ventana tipo rejilla de 80X80 (en vidrio) | unidad | 1 | 500000 | 500000 | 595000 | 595000
6.1. | Conformación de buitrones en muro en lamina de superboard de 8 mm doble cara, 10 cm de espesor, incluye metros lineales, vanos y carteras de puertas y ventanas, perfilería, platinas de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible y primeriado, boquillera en aluminio para soporte de puertas, todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 15 | #REF! | #REF! | 113701 | 1705515 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 |  | 13.88 | 1 |  |  |  |  | 15 | TRES CLARABOYAS DE BAÑOS PUBLICOS
7 | PAÑETES |  |  |  | #REF! |  | 1690854 | 0 | 0
7.1. | Pañete liso impermeabilizado 1:3, incluye filos, dilataciones, cantos y cartera de vanos. incluye medidas inferiores a 1.00m | M2 | 34 | #REF! | #REF! | 49731 | 1690854 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 |  |  |  |  | 30.9 |  | 1 | 34 | AREA DAÑOS MUROS DE MORGUE
8 | CUBIERTAS |  |  |  | #REF! |  | 12851766 | 0 | 0
8.1. | Suministro e intalación de cubierta en policarbonato alveolar 8 mm de espesor color BRONCE, sobre estructura existente . Incluye herrajes, remates en aluminio superior e inferior, cinta microperforada, conectores HCP bronce base, conector HCP bronce tapa, perfiles, tensores, sujeciones y todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento e impermeabilidad del espacio interior. Plano No. 2. (fachada principal, anden posterior y marquesinas baños) | M2 | 120 | #REF! | #REF! | 92115 | 11053800 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.05 | [5 empty] | 114.1425 |  | 120 | 86,54 M2 FACHADA PRINCIPAL Y 27,6 M2 FACHADA POSTERIOR
8.2. | Suministro e instalacion Teja trapezoidal fibra de vidrio plus translucida (fachada vertical) | M2 | 18 | #REF! | #REF! | 99887 | 1797966 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 |  | 8.22 | 1.95 |  |  |  |  | 18 | ENTRADA LUZ MORGUE
9 | BASES Y PISOS |  |  |  | #REF! |  | 42577221 | 0 | 0
9.1. | Suministro e instalación de piso Boticino Blanco 45 x 45 cm o similar incluye pegante tipo pegacor y boquilla (bano vestieres Plano No. 3) | M2 | 18 | #REF! | #REF! | 60592 | 1090656 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 16.1 |  | 18 | PISO VESTIERES HOMBRES Y MUJERES
9.2. | Media caña H=8 ó 10 cms (igual a la existente) en granito pulido, color igual a la existente, acabado al ras contra pisos y muros. Incluye dilatación plástica contra muros y pisos. | ML | 126 | #REF! | #REF! | 63798 | 8038548 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 114.79 |  | 126 | MORGUES, PRE Y POS, RECEPCION, CBINAS, ASEO, BASURAS, BAÑOS
9.3. | Boca puerta acabado en granito pulido, color a escoger, Incluye dilatación plástica. Ancho de 0.15 a 0.25 m | ML | 20 | #REF! | #REF! | 96359 | 1927180 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 |  | 18.11 | [5 empty] | 20 | PUERTAS DE PATOLOGIA (7 UND), BASURAS Y ASE0 (2), BAÑOS (4), CTO FRIO
9.4. | Andén en concreto de 2.500 PSI espesor e= 0,08 m, paños de 1.5 m marco liso perimetral y escobiado interior, incluye nivelacion, refuerzo en malla M 084 y todos los elementos requeridos para su ejecucion | M2 | 26 | #REF! | #REF! | 85217 | 2215642 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 23.38 |  | 26 | ANDEN BAJO MARQUESINA POSTERIOR Y SALIDA OFICINA DIRECCION
9.5. | Alistado de piso en mortero 1 :4 e= 3 a 5 cms | M2 | 18 | #REF! | #REF! | 32953 | 593154 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 16.1 |  | 18 | PISOS VESTIERES HOMBRES Y MUJERES
9.6. | Placa de concreto de 3000 psi e=0.10 m, malla M084 y todos los elementos requeridos para su ejecucion | M2 | 18 | #REF! | #REF! | 102340 | 1842120 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 16.1 |  | 18 | POR SEGURIDAD SE DEJA PLACA DE VESTIERES HOMBRES Y MUJERES
9.7. | Suministro e instalación piso en tablón de grano de mármol (grano fino No.2) vibroprensado 33x33 cms blanco huila al existente con dilataciones plásticas entre 1.00 y 1.5 m Incluye destronque, pulido sellado, brillado y cristalizado, tipo alfa o similar. Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento (Plano No. 3) | M2 | 145 | #REF! | #REF! | 169127 | 24523415 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.25 | [5 empty] | 116.14 |  | 145 | BASURAS, ASEO, SEPTICOS, CABINAS, SALA PPAL. PRE Y POS, RECEPCION, DEPOSITO Y CTO FRIO
9.8. | Sellado de juntas de dilatación contra paneles de acero inoxidable del cuarto frío empleando Sikaflex-1A Plus, dimensiones 10 mm de ancho por 25 mm de alto, incluye acabado en forma de media caña contra el panel de 10 mm de altura. | ML | 17 | #REF! | #REF! | 85696 | 1456832 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 |  |  |  |  | 15.16 |  |  | 17 | CUARTO FRIO
9.9. | Arreglo de marco en concreto de caja de inspección de aguas de 1.10 x 1.10 * 0.15 m. Incluye demolición de marco en concreto existente h= 8 a 10 cms y fundida en concreto 2500 psi | UN | 3 | #REF! | #REF! | 231954 | 695862 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | CAJA EXTERIOR EN CIRCULACION EN ADOQUIN Y DOS COMPARTIMIENTOS TRAMAPA GRASAS
9.10. | Conformación poyo de 0.10 m de altura. Incluye enchape lateral en piso boticino blanco 45 x 45 cms o similar, pegante tipo pegacor y boquilla | ML | 2 | #REF! | #REF! | 96906 | 193812 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | 0.8 |  | 2 |  |  |  | 2 | VESTIERES
10 | ENCHAPES |  |  |  | #REF! |  | 7121259 | 0 | 0
10.1. | Conformación de poceta de aseo enchapada interior y exteriormente en ceramica Boticino blanco 45 x 45 cm o similar. Incluye pegante tipo pegacor y filos con win de aluminio | UN | 2 | #REF! | #REF! | 487026 | 974052 | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | POCETA ASEO MORGUE Y CONSULTORIOS
10.2. | Suministro e instalación de ceramica Boticino Blanco 45 x 45 cm o similar incluye pegante tipo pegacor y boquilla (vestier hombres y mujeres y cocineta) | M2 | 99 | #REF! | #REF! | 62093 | 6147207 | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | POCETA ASEO MORGUE Y POCETA ASEO CONSULTORIOS
11 | IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | #REF! |  | 1589040 | 0 | 0
11.1. | Impermeabilización de cubierta paraguas ultra gris con imprimante primercor. Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento (cubierta porteria). | M2 | 40 | #REF! | #REF! | 39726 | 1589040 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.05 | [5 empty] | 38 |  | 40 | CUBIERTA EQUIPOS
12 | CIELORRASOS |  |  |  | #REF! |  | 11416351.8 | 0 | 0
12.1. | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de super board 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26. masillado, juntas de control plasticas ("Z" y "U"), refuerzo en estructura y corte de lamina para claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m, lijado y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 18 | #REF! | #REF! | 75820 | 1364760 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 16.1 |  | 18 | SE DEJAN LOS VESTIERES COMO COLCHON
12.2 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de super board 6mm sin estructura Incluye masillado, juntas de control plasticas ("Z" y "U"), refuerzo en estructura y corte de lamina para claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m,lijado y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 74 | #REF! | #REF! | 54883 | 4061342 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 115.44 |  | 127 | SEPTICOS, CABINAS, MORGUE PPAL, PRE Y POST, RECEPCION, ARCHIVO Y BAÑOS PUBLICOS HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADOS
12.3. | Escotillas de cielorraso 20 X 20 cm compuesto por tapa de inspección Acusticielos y marco para cielorasos Acusticielos. Incluye corte superboard, aseguramiento, remates y todos los materiales para su instalación | UN | 6 | #REF! | #REF! | 116253 | 697518 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 1 SEPTICOS. 1 CABINAS, 2 MORGUE, 2 VESTIERES
12.4. | Escotillas de cielorraso 60 x 60 cm compuesto por tapa de inspección Acusticielos y marco para cielorasos Acusticielos. Incluye corte superboard, aseguramiento, remates y todos los materiales para su instalación | UN | 14 | #REF! | #REF! | 189406 | 2651684 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 2 SEPTICOS, 2 CABINAS, 6 MORGUE PPAL, 4 PRE Y POST
12.5. | Laminas acrílicas difusora de luz para claraboyas. Incluye corte e instalación en marcos existentes | M2 | 7.4 | #REF! | #REF! | 80137 | 593013.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | 0.3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 7.4 | BAÑOS PUBLICOS DISCAPACITADOS, HOMBRES Y MUJERES
12.6. | Suministro e instalación de tapa registros plasticos de 20 x 20 cms. Incluye corte superboard, pegante, remates y materiales para su instalación | UN | 6 | #REF! | #REF! | 36719 | 220314 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | ASUMIDOS
12.7. | Marco aluminio blanco para instalación de luminarias en cielorasos en drywall y superboard. Incluye corte drywall o superboard, aseguramiento laterales con perfiles en U y todos los materiales para su instalación | UN | 30 | #REF! | #REF! | 60924 | 1827720 | #REF! | #REF! |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 BASURAS, 1 ASEO, 4 SEPTICOS, 2 CABINAS, 12 MORGUE, 6 PRE Y POST, 2 RECEPCION, 2 ARCHIVO RECEPCION
13 | PUERTAS AUTOMATICAS - VIDRIOS |  |  |  | #REF! |  | 46590792 | 0 | 0
13.1. | Suministro e instalación de puerta enrrollable eléctrica de fleje cerrado calibre 22 con pintura electrostática, operador hulk uso industrial, con botonera pesada de control, posibilidad de apertura manual, con dos (2) fotoceldas antiaplastamiento Tamaño del vano (paso libre) de 2.15 ancho x 2.35 alto. La altura libre del espacio es de 2.87 m. Plano No. 4 | UN | 1 | #REF! | #REF! | 16613792 | 16613792 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | PTA ACCESO CUERPOS
13.2. | Suministro e instalación de puerta automatica sencilla de 1 hoja corrediza lateral en vidrio laminado 5+5 templado con PVB color hielo, operador (Componente de automatismo de la puerta: motor, programación, carros deslizantes, riel, baterias, tarjeta electrónica, pestillo (Seguro) electromecánico, banda deslizante, correas, poleas, ets.), zocalos inferior y superior en aluminio, con sensores de movimiento de entrada y salida, fotoceldas de seguridad, baterías de respaldo, dos controles remotos, selector de llave de cuatro posiciones. Tamaño Vano (paso libre) ancho 1.50 m y alto 2.35 m. Acceso morgue. Plano No. 5 | UN | 1 | #REF! | #REF! | 23431100 | 23431100 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | PUERTA ACCESO MORGUE
13.3. | Suministro e instalacion de división en vidrio templado 10 mm altura 2.10 m soportada en postes de acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en acero inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio templado 10 mm soportada sobre poste en acero inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, con portacerradura y cerradura de palanca Yale o Schlage. Recepción clínica. Palno No. 6 | M2 | 5 | #REF! | #REF! | 1309180 | 6545900 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | 2.4 |  | 1 |  |  | 2.1 | 5 | OFICINA IDENTIFICACION
14 | CARPINTERÍA METALICA |  |  |  | #REF! |  | 43430723 | 0 | 0
14.1. | Esquineros en angulo de aluminio cepillado color natural 2"x2" espesor 3/16" H=1.0 m, anclados a los muros mediante chazos expansivos 5/16 " ,Tornillo Avellanado de 1 1/4" | ML | 4 | #REF! | #REF! | 56884 | 227536 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | 1.2 | 3 |  |  |  | 4 | MURO CONTRA ESPACIO CABINAS
14.2. | Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24, desarrollo 22.5 cm (2.5 - 15 - 5 cm) , incluye anclaje superior y lateral con tornillo cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno punta broca 10 x 1 1/2" cada 30 cms. Incluye desmonte de flanches existentes (Zona 1-1, Zona 1-2 , Zona 1-3 y Zona 2-1) Plano No. 7 | ML | 51 | #REF! | #REF! | 32198 | 1642098 | #REF! | #REF! | #REF!
14.3. | Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24 desarrollo entre 0,45 y 1.00 m. incluye anclajes con tornillo cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno punta broca 10 x 1 1/2" cada 30 cms. Incluye desmonte de flanches existentes (Zona 1-1) Plano No. 7 | ML | 18 | #REF! | #REF! | 59259 | 1066662 | #REF! | #REF! | #REF!
14.4. | Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24, desarrollo 1.05 a 1.65 m, incluye anclajes con tornillo cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno punta broca 10 x 1 1/2" cada 30 cms. Incluye desmonte de flanches existentes (Zona 1-2 , Zona 1-3 y Zona 2-1) Plano No. 7. | ML | 33 | #REF! | #REF! | 138226 | 4561458 | #REF! | #REF! | #REF!
14.5. | Tapa en lámina alfajor (caja frente a desechos) de 1/8" doblada en "C" de 60 x 60 cm aprox manija sobrepuesta, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. Plano No. 8 | UN | 1 | #REF! | #REF! | 219880 | 219880 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | PUERTAS DE PATOLOGIA (7 UND), BASURAS Y ASE0 (2), BAÑOS (4)
14.6. | Tapa en lámina alfajor (trampa de grasas) de 1/8" doblada en "C" de 2.05 x 1.10 cm aprox. Dos compartimientos cada uno de dos hojas de 0.86 x 0.43 m aprox con contramarco de 1 1/4" espesor 3/16"embebido con uñas de anclaje; Cada hoja con dos bisagras de pistón laterales de apertura 180° cada hoja, manija soldada pibotadas sobrepuesta en la tapa, tapa luz en platina de 1" de 1/8", anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. Plano No. 8 | ML | 1 | #REF! | #REF! | 1173564 | 1173564 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1 | [5 empty] | 0 |  | 0
14.7. | Arreglo de cerramiento y puerta vehicular en reja conformada por perfiles tubulares 76 x 38 mm, ángulos 60 x 40 mm altura 2,15 m Incluye cambio de perfiles y angulos corroidos, cambio de rodamientos y ruedas de pista, cambio de topes, anclajes y cualquier elemento corroido para dejar en correcto estado de funcionamiento | M2 | 52 | #REF! | #REF! | 192500 | 10010000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 2.1 | 52
14.8. | Suministro e instalacion de baranda protectora en acero inoxidable largo 1.60 x 1.20 alto marrco 1 1/2" cal 16 y verticales en 3/4" ; Incluye soportes acero inoxidable para fijar en muro y piso. Plano No. 9. Acceso Morgue | UN | 1 | #REF! | #REF! | 1856400 | 1856400 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | SE ESTIMA LARGO DE 1,60 M YA QUE LA PUERTA DESPLAZA 1,50 M
14.9. | Suministro e instalación de concertina en acero inoxidable de 18" cuchillas largas 6 cms sobre cerramiento existente en malla eslabonada. Incluye soportes, guaya con alma de acero, perros y tensores | ML | 89 | #REF! | #REF! | 80325 | 7148925 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.05 |  |  |  | 1 | 84.83 |  |  | 89
14.10. | Suminsitro e instalación de rejilla para carcamos fabricada en acero inoxidable de 0.30 m de ancho x 1.00 m de largo, con marco en tuberia cuadrada de 1" x 1" cal 16 , travesaños en tubería cuadrada de 1" x 1" cal 16, con espacio libre de 2 cms, con contramarco de 1 1/4" calibre 1/8" fijado a estructura de concreto con uñas de 10 cms. Plano No. 10. | UN | 8 | #REF! | #REF! | 1737400 | 13899200 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
14.11. | Arreglo de puerta corredera en lámina entamborada de 1.18 + 2.30 m soportada en riel superior. Incluye desmonte de puerta, riel, colocación de topes y guias, cambio de rodamientos, cambio soportes, ajuste de guias y de cerradura (puerta acceso a espejo de agua) | UN | 1 | #REF! | #REF! | 180000 | 180000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | ESPEJO DE AGUA
14.12. | Arreglo de puerta corredera en aluminio y vidrio soportada en riel superior. Incluye desmonte de puerta y riel, colocación de topes y guias, cambio de rodamientos, ajuste de guias y de cerradura | UN | 3 | #REF! | #REF! | 225000 | 675000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | DIRECCION, ADMON Y SALA DE ESPERA
14.13. | Tapa para caja en mampostería en lámina alfajor espesor 1/8" doblada en "C" de 66 x 66 cm profundidad aprox. 1.00 m con contramarco de 1 1/4" espesor 1/8" embebido con uñas de anclaje, manija embisagrada soldada sobre tapa, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. Plano No. 8. | UN | 2 | #REF! | #REF! | 385000 | 770000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | SE ASUMEN PARA CONEXIÓN MESAS NECROPSIA
15 | PINTURAS |  |  |  | #REF! |  | 38015581 | 0 | 0
15.1. | Estuco plástico, incluye filos (esquineras plásticas), dilataciones (juntas de control plasticas en "Z" y "U"), carteras de vanos y medidas inferiores a 1.0 m | M2 | 34 | #REF! | #REF! | 19883 | 676022 | #REF! | #REF! | #REF!
15.2. | Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros y techos interiores en zonas asépticas de dos componentes (componente A pintura epóxica, componente B catalizador poliamídico), acabado semibrillante, tres manos, color blanco (áreas patologia) incluye resanes con estuco plástico, encintado de cielos, filos, dilataciones, carteras, mediacañas verticales y medidas inferiores a 1.00 m | M2 | 479 | #REF! | #REF! | 36509 | 17487811 | #REF! | #REF! | #REF!
15.3. | Suministro e instalación de vinilo tipo 1 tres manos para muros o cielorrasos (color a escoger) incluye medidas menores a 1.00 m incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástic, encintado cielorrasos y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 58 | #REF! | #REF! | 25454 | 1476332 | #REF! | #REF! | #REF!
15.4. | Suministro e instalación de pintura koraza 5 años para techos exteriores, dos manos, color a escoger. Incluye medidas inferiores a 1.00 m. Incluye: resanes en estuco plástico, encintado cielorrasos y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 32 | #REF! | #REF! | 26177 | 837664 | #REF! | #REF! | #REF!
15.5. | Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger), incluye medidas menores a 1.00 m. Incluye una mano de anticorrosivo gris o negro y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (Fachada metalica vertical) | M2 | 206 | #REF! | #REF! | 33271 | 6853826 | #REF! | #REF! | #REF!
15.6. | Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) cuatro caras, incluye medidas menores a 1.00 m. Incluye una mano de anticorrosivo gris o verde y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (Pergola fachada principal y cerramiento anterior y posterior) | M2 | 186 | #REF! | #REF! | 42155 | 7840830 | #REF! | #REF! | #REF!
15.7. | Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) dos caras, incluye medidas menores a 1.00 m y pintura de marcos. Incluye una mano de anticorrosivo gris o verde y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (Puertas metalicas) | M2 | 32 | #REF! | #REF! | 39943 | 1278176 | #REF! | #REF! | #REF!
15.8. | Conformación de media caña remate muro-cieloraso de 1 ". Incluye todos los materiales para su construcción | ML | 126 | #REF! | #REF! | 12420 | 1564920 | #REF! | #REF!
16 | APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS - CERRADURAS |  |  |  | #REF! |  | 7671944.64 | 0 | 0
16.1. | Suministro e instalación de guardacamillas de 19.7 cm IPC Ref. 700, color a escoger, con estructura completa en aluminio, jumper interior para amortiguar golpes y plástico de alto impacto . Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 14.64 | #REF! | #REF! | 317376 | 4646384.64 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | 14.64 | [5 empty] | 14.64 | SE ESTIMAN CUATRO TIRAS DE 3.66 ML
16.2. | Suministro e instalación terminales para guardacamillas IPC Ref. 700, color a escoger, ancladas a riel en aluminio con mínimo dos (2) tornillos. Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 16 | #REF! | #REF! | 60350 | 965600 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | SE ESTIMAN CUATRO TERMINALES POR CADA TIRA DE 3.66 ML
16.3. | Suministro e Instalación cerradura alaska entrada ppal. Incluye desinstalacion de cerradura existente | UN | 6 | #REF! | #REF! | 130398 | 782388 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | CANTIDAD ESTIMADA
16.4. | Suministro e instalación de conjunto griferia sanitaria hidrostática (arbol de entrada y salida). Incluye desconexión arboles existentes y acople flexible con llave FM y desmonte arboles existentes | UN | 4 | #REF! | #REF! | 56374 | 225496 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | SE ESTIMAN 4 UND
16.5. | Suministro e instalación de rejilla aluminio 3 x 2 ". Incluye todos los materiales y trabajos necesrioa para su instalación | UN | 8 | #REF! | #REF! | 56374 | 450992 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 2 DUCHAS, 2 WC, 1 SEPTICOS. 1 CTO FRIO
16.6. | Suministro e instalación de rejilla aluminio 4 x 3 ". Incluye todos los materiales y trabajos necesrioa para su instalación | UN | 2 | #REF! | #REF! | 61374 | 122748 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | MORGUE
16.7. | Reinstalación de inodoros, Incluye acople flexible | UN | 4 | #REF! | #REF! | 46618 | 186472 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 2 VESTIERES Y 2 BAÑOS CONSULTORIOS
16.8. | Reinstalación de lavamanos. Incluye desague sencillo, sifon tipo botella y acoples flexibles. | UN | 2 | #REF! | #REF! | 82166 | 164332 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | VESTIERES
16.9. | Reinstalación de lavamanos quirurgicos. Incluye desague tipo botella y acople flexible | UN | 2 | #REF! | #REF! | 63766 | 127532 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | MORGUE
17 | MOBILIARIO |  |  |  | #REF! |  | 9473073 | 0 | 0
17.1. | Suministro e instalación de cajonera metálica en acero Coll Roll cal. 18, dimensiones 48 cm de frente, 48 cm de fondo y 70 cm de altura, dos (2) gavetas y un (1) cajón archivador correderas extensibles full extensión y con capacidad de carga 80 lb y tope, incluye cerradura frontal que permita asegurar todas las gavetas mediante sistema de trampa (con mínimo dos llaves), con cuatro (4) niveladores regulables y acabado en pintura electrostática color a escoger. | ML | 8 | #REF! | #REF! | 563536.5 | 4508292 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
17.2. | Suministro e instalación de apoyos a piso (patas) metálicos para superficies de trabajo de 0.60 m de ancho fabricados en tubería tubular cuadrada de 2" en "U", niveladores regulables, acabado en pintura electrostática | UN | 16 | #REF! | #REF! | 141708.5 | 2267336 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
17.3. | Suministro e instalacion de lockers metálicos de 1.80 x 0.63 x 0.30 m 2 filas, 2 columnas fabricados en lámina de acero calibre 24, acabado en pintura eléctrostática, con gancho ropero, división para zapatera, portacandado, perforado para ventilación, puertas con pin pasante, porta rótulo, sin patas | UN | 2 | #REF! | #REF! | 925555.5 | 1851111 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
17.4. | Suministro e instalación de superficie melamínica de 1.53 x 0.41 m 18 mm color igual o similar al mueble existente con cantos en los cuadro costados | UN | 2 | #REF! | #REF! | 423167 | 846334 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
18 | EQUIPOS |  |  |  | #REF! |  | 17000000
18.1. | Suministro e instalación de bomba centrífuga tipo caracol modelo 15H-3wt descarga 1 1/2" acoplada a motor de 3 hp , mantenimiento y calibracion equipo de suministro de agua conformado por dos motores de 3p con bombas centrífigas de caracol descarga de 1 1/2", tanque de presion de 200 lts diafragma, tablero de control IHM. | UN | 1 | #REF! | #REF! | 13000000 | 13000000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
18.2. | Mantenimiento y calibracion de sistema de eyector compuesto por dos bombas sumergibles con descarga de 2" acopladas a motor electrico de 1" y tablero de control electrico IHM | UN | 1 | #REF! | #REF! | 4000000 | 4000000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | #REF! |  | 256920707.44 |  | #REF!
| ADMINISTRACIÓN |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| IMPREVISTOS |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| UTILIDAD |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| VALOR TOTAL |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| VALOR TOTAL CON DESFASE PRELIMINAR |  | 10% |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2023-12-15 | 2024-03-25 |  | 45376
|  |  | 2024-03-21 | 2024-04-05 |  | 45387
|  |  | 97 | 11 |  | 11
Note on AC41: CORREGIDO POR HUGO EL 25 JUL-22

## EST.MERCADO. (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
#REF!
ANEXO - ANALISIS DEL MERCADO
ÍTEM | DESCRIPCION | UN | VR UNITARIO APUS | CONTRATO No. 015-DRSU-2022 |  | CONTRATO No. 022-DRSU-2023 |  | OS-058-2023 OBRAS DE ADECUACION Y ENLUCIMIENTO DE SALA 8 HOSPITAL DEPAR. PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE |  | GJ-048-2023 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION CONSULTA EXTERNA, AREA CAJAS, AUTORIZACIONES... HOSPITAL DEPAR. PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE |  | MP-2706-2023 REALIZACION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO O REPARACION DE LAS IPS ADSCRITAS AL HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO E.S.E. GRUPO 2 - INTERVENCIÓN IPS BARRACAS, BOYACA, LA HERRADURA, LA ACEQUIA, Y LA DOLORES - ZONA RURAL |  | MP-2705-2023 REALIZACION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO O REPARACION DE LAS IPS ADSCRITAS AL HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO E.S.E. GRUPO 1 - INTERVENCION IPS LA EMILIA ZONA URBANA |  | ICCU |  | DESVIACION ESTANDAR | PROMEDIO | COEFICIENTE VARIACION | MEDIA GEOMETRICA | MEDIA ARMONICA | MEDIA QUE SE DEBE APLICAR | VALOR UNITARIO PROMEDIO
| FACTOR INDEXACION |  |  | VR CONTRATO | 12.03% | VR CONTRATO | 4.18% | VALORES | 4.08% | VALORES | 3.95% | VALORES | 3.95% | VALORES | 3.95% | VALORES | 11.45%
1. | PRELIMINARES | 0
1.1. | Desmonte de teja trapezoidal fachada vertical traslucida | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2. | Desmonte de puertas dobles en lámina. Incluye retiro de marco, resane de vano y filos y ubicación temporal en sitio establecido por la entidad. | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3. | Desmonte y reinstalacion de puertas o ventanas. Incluye cargue y ubicación temporal en sitio establecido por la entidad. Incluye resane de vano y filos | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4. | Raspado de estuco y pintura, hasta encontrar pañete. Incluye limpieza de pañete. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado. | M2 | #REF! | 9060 | 10150 | 9547 | 9946 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5. | Desmonte de cubierta en policarbonato alveolar, incluidos, amarres, flanches, fijaciones y demás elementos existentes, incluye maquinaria, mano de obra, cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado (de ser requerido) | M2 | #REF! | 10686 | 11972 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6. | Desmonte y reinstalacion de protectores guardacamillas. Incluye disposición y almacenamiento temporal (morgue pptal, septicos, pre y pos) | ML | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.7. | Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico u otro, afinado y placa de concreto hasta de 15 cms. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado (Cuarto frio y morgue ppal) | M2 | #REF! | 33996 | 38086 | [10 empty] | 59558 | 66377 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.8. | Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico y afinado hasta de 10 cms. Incluye retiro de rejillas de carcamos, contramarcos, cualquier elemento sobre el piso cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado. (Pre y pos, recepcion, morgue ppal, cto cabinas , cto aseo, cto basuras y baño-vestieres) | M2 | #REF! | [6 empty] | 7509 | 7806 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.9. | Desmonte de aparatos sanitarios. | UN | #REF! | [8 empty] | 30795 | 32011 |  |  | 29368 | 32731 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.10. | Desmonte de lavamanos quirúrgicos | UN | #REF! |  |  |  |  | 15664.78 | 16304 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.11. | Retiro de impermeabilización de placa equipos. Incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado | M2 | #REF! | 6678 | 7481 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.12. | Limpieza de muros y pisos con hidrolavadora. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | #REF! |  |  | 4448 | 4634 | 3206.46 | 3337 |  |  |  |  | 3303 | 3433 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.13. | Raspado de pintura, retiro de cintas en muros o cielorrasos en superboard. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado. | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.14. | Demolición de enchape existente. Incluye cargue y retiro de excombros a botadero autorizado | M2 | #REF! |  |  |  |  | 10256 | 10674 |  |  | 7774 | 8081 |  |  | 9941 | 11079 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.15. | Desmonte de cielorraso en superboard. Incluye retiro de mediacañas entre muro y cielorraso, rejillas plásticas y cualquier elemento adherido, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.16. | Desmonte y reinstalacion de baranda tope de camillas en tubería de 2" acero inoxidable longitud 3.0 m | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | CIMENTACION | 0
2.1. | Excavación manual menor a 1 m profundidad y disposicion de sobrantes en botadero autorizado . Incluye retiro de material vegetal | M3 | #REF! | [12 empty] | 61761 | 68833 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2. | Relleno en material B200, incluye suministro, disposición y compactación | M3 | #REF! | 155394 | 174088 | 102476 | 106759 | [6 empty] | 92156 | 95796 | 103951 | 115853 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. | 0
3.1. | Mantenimiento de bajantes de aguas lluvias mediante sondeo, lavado , incluye retiro y reinstalacion de rejillas, todos los elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución | UN | #REF! | 71050 | 79597 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2. | Punto Sanitario de 2" | UN | #REF! | [8 empty] | 32701 | 33993 | 31421 | 32662 | 33182 | 36981 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3. | Punto Sanitario de 3" | UN | #REF! |  |  |  |  | 78818.8 | 82035 | [6 empty] | 46105 | 51384 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4. | Punto Sanitario de 4" | UN | #REF! |  |  |  |  | 83936.32 | 87361 |  |  | 73115 | 76003 |  |  | 62443 | 69593 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5. | Tubería PVC-sanitaria ∅2", incluye accesorios | ML | #REF! | [8 empty] | 16135 | 16772 | 15504 | 16116 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.6. | Tubería PVC-sanitaria ∅3", incluye accesorios | ML | #REF! |  |  |  |  | 33983.83 | 35370 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.7. | Tubería PVC-sanitaria ∅4", incluye accesorios | ML | #REF! |  |  | 36414 | 37936 | 38844.97 | 40430 |  |  | 33431 | 34752 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8. | Sumidero en concreto de 3000 PSI de 30 X 30 cm (medidas internas del sumidero) espesor pared y placa fondo 12 cm, profundidad entre 30 y 50 cms reforzada con acero de 3/8" c/ 10 cm en ambos sentidos. Incluye rejilla metalica con marco y contramarco de 1 1/4" espesor 1/8" con varilla de 3/4" cada 3 cms, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. (Plano No. 1) | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9. | Sondeo y destaponamiento red aguas sanitarias del area de patología | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10. | Caja de inspección 60 x 60 cm en mampostería (medida interna) profundidad aprox. 1 m con placa de fondo 10 cm en concreto reforzado 2500 PSI malla M084 | UN | #REF! | [8 empty] | 361719 | 376007 |  |  | 316858 | 353138 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS-LUMINARIAS | 0
0 | 0 | 0
5 | INSTALACIONES VENTILACION MECANICA
0 | 0
6 | MAMPOSTERIA | 0
6.1. | Conformación de buitrones en muro en lamina de superboard de 8 mm doble cara, 10 cm de espesor, incluye metros lineales, vanos y carteras de puertas y ventanas, perfilería, platinas de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible y primeriado, boquillera en aluminio para soporte de puertas, todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | #REF! |  |  |  |  | 107880.24 | 112282 | [6 empty] | 138182 | 154004 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | PAÑETES | 0
7.1. | Pañete liso impermeabilizado 1:3, incluye filos, dilataciones, cantos y cartera de vanos. incluye medidas inferiores a 1.00m | M2 | #REF! | 32200 | 36074 | 26636 | 27749 |  |  | 27241 | 28317 | 35587 | 36993 | 21097 | 21930 | 27116 | 30221 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | CUBIERTAS | 0
8.1. | Suministro e intalación de cubierta en policarbonato alveolar 8 mm de espesor color BRONCE, sobre estructura existente . Incluye herrajes, remates en aluminio superior e inferior, cinta microperforada, conectores HCP bronce base, conector HCP bronce tapa, perfiles, tensores, sujeciones y todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento e impermeabilidad del espacio interior. Plano No. 2. (fachada principal, anden posterior y marquesinas baños) | M2 | #REF! | 103760 | 116242 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.2. | Suministro e instalacion Teja trapezoidal fibra de vidrio plus translucida (fachada vertical) | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | BASES Y PISOS | 0
9.1. | Suministro e instalación de piso Boticino Blanco 45 x 45 cm o similar incluye pegante tipo pegacor y boquilla (bano vestieres Plano No. 3) | M2 | #REF! | 52308 | 58601 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.2. | Media caña H=8 ó 10 cms (igual a la existente) en granito pulido, color igual a la existente, acabado al ras contra pisos y muros. Incluye dilatación plástica contra muros y pisos. | ML | #REF! | 57328 | 64225 | [8 empty] | 80981 | 84180 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.3. | Boca puerta acabado en granito pulido, color a escoger, Incluye dilatación plástica. Ancho de 0.15 a 0.25 m | ML | #REF! | 78279 | 87696 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.4. | Andén en concreto de 2.500 PSI espesor e= 0,08 m, paños de 1.5 m marco liso perimetral y escobiado interior, incluye nivelacion, refuerzo en malla M 084 y todos los elementos requeridos para su ejecucion | M2 | #REF! | 63043 | 70627 | 64460 | 67154 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.5. | Alistado de piso en mortero 1 :4 e= 3 a 5 cms | M2 | #REF! |  |  |  |  | 32584.1 | 33914 | 38737 | 40267 | 33323 | 34639 | 29396 | 30557 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.6. | Placa de concreto de 3000 psi e=0.10 m, malla M084 y todos los elementos requeridos para su ejecucion | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.7. | Suministro e instalación piso en tablón de grano de mármol (grano fino No.2) vibroprensado 33x33 cms blanco huila al existente con dilataciones plásticas entre 1.00 y 1.5 m Incluye destronque, pulido sellado, brillado y cristalizado, tipo alfa o similar. Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento (Plano No. 3) | M2 | #REF! | 136134 | 152511 | [8 empty] | 159117 | 165402 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.8. | Sellado de juntas de dilatación contra paneles de acero inoxidable del cuarto frío empleando Sikaflex-1A Plus, dimensiones 10 mm de ancho por 25 mm de alto, incluye acabado en forma de media caña contra el panel de 10 mm de altura. | ML | #REF! | 90558 | 101452 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.9. | Arreglo de marco en concreto de caja de inspección de aguas de 1.10 x 1.10 * 0.15 m. Incluye demolición de marco en concreto existente h= 8 a 10 cms y fundida en concreto 2500 psi | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.10. | Conformación poyo de 0.10 m de altura. Incluye enchape lateral en piso boticino blanco 45 x 45 cms o similar, pegante tipo pegacor y boquilla | ML | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | ENCHAPES | 0
10.1. | Conformación de poceta de aseo enchapada interior y exteriormente en ceramica Boticino blanco 45 x 45 cm o similar. Incluye pegante tipo pegacor y filos con win de aluminio | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.2. | Suministro e instalación de ceramica Boticino Blanco 45 x 45 cm o similar incluye pegante tipo pegacor y boquilla (vestier hombres y mujeres y cocineta) | M2 | #REF! |  |  |  |  | 115500 | 120212 |  |  | 62335 | 64797 | 68964 | 71688 | 82254 | 91672 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | IMPERMEABILIZACIONES | 0
11.1. | Impermeabilización de cubierta paraguas ultra gris con imprimante primercor. Incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento (cubierta porteria). | M2 | #REF! | 35058 | 39275 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | CIELORRASOS | 0
12.1. | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de super board 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26. masillado, juntas de control plasticas ("Z" y "U"), refuerzo en estructura y corte de lamina para claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m, lijado y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | #REF! | 81536 | 91345 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.2 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de super board 6mm sin estructura Incluye masillado, juntas de control plasticas ("Z" y "U"), refuerzo en estructura y corte de lamina para claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m,lijado y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.3. | Escotillas de cielorraso 20 X 20 cm compuesto por tapa de inspección Acusticielos y marco para cielorasos Acusticielos. Incluye corte superboard, aseguramiento, remates y todos los materiales para su instalación | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.4. | Escotillas de cielorraso 60 x 60 cm compuesto por tapa de inspección Acusticielos y marco para cielorasos Acusticielos. Incluye corte superboard, aseguramiento, remates y todos los materiales para su instalación | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.5. | Laminas acrílicas difusora de luz para claraboyas. Incluye corte e instalación en marcos existentes | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.6. | Suministro e instalación de tapa registros plasticos de 20 x 20 cms. Incluye corte superboard, pegante, remates y materiales para su instalación | UN | #REF! | [12 empty] | 25314 | 28212 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.7. | Marco aluminio blanco para instalación de luminarias en cielorasos en drywall y superboard. Incluye corte drywall o superboard, aseguramiento laterales con perfiles en U y todos los materiales para su instalación | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | PUERTAS AUTOMATICAS - VIDRIOS | 0
13.1. | Suministro e instalación de puerta enrrollable eléctrica de fleje cerrado calibre 22 con pintura electrostática, operador hulk uso industrial, con botonera pesada de control, posibilidad de apertura manual, con dos (2) fotoceldas antiaplastamiento Tamaño del vano (paso libre) de 2.15 ancho x 2.35 alto. La altura libre del espacio es de 2.87 m. Plano No. 4 | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2. | Suministro e instalación de puerta automatica sencilla de 1 hoja corrediza lateral en vidrio laminado 5+5 templado con PVB color hielo, operador (Componente de automatismo de la puerta: motor, programación, carros deslizantes, riel, baterias, tarjeta electrónica, pestillo (Seguro) electromecánico, banda deslizante, correas, poleas, ets.), zocalos inferior y superior en aluminio, con sensores de movimiento de entrada y salida, fotoceldas de seguridad, baterías de respaldo, dos controles remotos, selector de llave de cuatro posiciones. Tamaño Vano (paso libre) ancho 1.50 m y alto 2.35 m. Acceso morgue. Plano No. 5 | UN | #REF! | 17294774 | 19375335 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.3. | Suministro e instalacion de división en vidrio templado 10 mm altura 2.10 m soportada en postes de acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en acero inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio templado 10 mm soportada sobre poste en acero inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, con portacerradura y cerradura de palanca Yale o Schlage. Recepción clínica. Palno No. 6 | M2 | #REF! |  |  | 1068819 | 1113496 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | CARPINTERÍA METALICA | 0
14.1. | Esquineros en angulo de aluminio cepillado color natural 2"x2" espesor 3/16" H=1.0 m, anclados a los muros mediante chazos expansivos 5/16 " ,Tornillo Avellanado de 1 1/4" | ML | #REF! | 49547 | 55508 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.2. | Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24, desarrollo 22.5 cm (2.5 - 15 - 5 cm) , incluye anclaje superior y lateral con tornillo cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno punta broca 10 x 1 1/2" cada 30 cms. Incluye desmonte de flanches existentes (Zona 1-1, Zona 1-2 , Zona 1-3 y Zona 2-1) Plano No. 7 | ML | #REF! | 27071 | 30328 | 26314 | 27414 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.3. | Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24 desarrollo entre 0,45 y 1.00 m. incluye anclajes con tornillo cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno punta broca 10 x 1 1/2" cada 30 cms. Incluye desmonte de flanches existentes (Zona 1-1) Plano No. 7 | ML | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.4. | Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24, desarrollo 1.05 a 1.65 m, incluye anclajes con tornillo cabeza hexagonal con arandela y empaque de neopreno punta broca 10 x 1 1/2" cada 30 cms. Incluye desmonte de flanches existentes (Zona 1-2 , Zona 1-3 y Zona 2-1) Plano No. 7. | ML | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.5. | Tapa en lámina alfajor (caja frente a desechos) de 1/8" doblada en "C" de 60 x 60 cm aprox manija sobrepuesta, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. Plano No. 8 | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.6. | Tapa en lámina alfajor (trampa de grasas) de 1/8" doblada en "C" de 2.05 x 1.10 cm aprox. Dos compartimientos cada uno de dos hojas de 0.86 x 0.43 m aprox con contramarco de 1 1/4" espesor 3/16"embebido con uñas de anclaje; Cada hoja con dos bisagras de pistón laterales de apertura 180° cada hoja, manija soldada pibotadas sobrepuesta en la tapa, tapa luz en platina de 1" de 1/8", anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. Plano No. 8 | ML | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.7. | Arreglo de cerramiento y puerta vehicular en reja conformada por perfiles tubulares 76 x 38 mm, ángulos 60 x 40 mm altura 2,15 m Incluye cambio de perfiles y angulos corroidos, cambio de rodamientos y ruedas de pista, cambio de topes, anclajes y cualquier elemento corroido para dejar en correcto estado de funcionamiento | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.8. | Suministro e instalacion de baranda protectora en acero inoxidable largo 1.60 x 1.20 alto marrco 1 1/2" cal 16 y verticales en 3/4" ; Incluye soportes acero inoxidable para fijar en muro y piso. Plano No. 9. Acceso Morgue | UN | #REF! | 1507929 | 1689333 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.9. | Suministro e instalación de concertina en acero inoxidable de 18" cuchillas largas 6 cms sobre cerramiento existente en malla eslabonada. Incluye soportes, guaya con alma de acero, perros y tensores | ML | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.10. | Suminsitro e instalación de rejilla para carcamos fabricada en acero inoxidable de 0.30 m de ancho x 1.00 m de largo, con marco en tuberia cuadrada de 1" x 1" cal 16 , travesaños en tubería cuadrada de 1" x 1" cal 16, con espacio libre de 2 cms, con contramarco de 1 1/4" calibre 1/8" fijado a estructura de concreto con uñas de 10 cms. Plano No. 10. | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.11. | Arreglo de puerta corredera en lámina entamborada de 1.18 + 2.30 m soportada en riel superior. Incluye desmonte de puerta, riel, colocación de topes y guias, cambio de rodamientos, cambio soportes, ajuste de guias y de cerradura (puerta acceso a espejo de agua) | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.12. | Arreglo de puerta corredera en aluminio y vidrio soportada en riel superior. Incluye desmonte de puerta y riel, colocación de topes y guias, cambio de rodamientos, ajuste de guias y de cerradura | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.13. | Tapa para caja en mampostería en lámina alfajor espesor 1/8" doblada en "C" de 66 x 66 cm profundidad aprox. 1.00 m con contramarco de 1 1/4" espesor 1/8" embebido con uñas de anclaje, manija embisagrada soldada sobre tapa, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte. Plano No. 8. | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | PINTURAS | 0
15.1. | Estuco plástico, incluye filos (esquineras plásticas), dilataciones (juntas de control plasticas en "Z" y "U"), carteras de vanos y medidas inferiores a 1.0 m | M2 | #REF! | 17320 | 19404 | 19931 | 20764 | 18575 | 19333 | 8253 | 8579 | 20250 | 21050 |  |  | 9993 | 11137 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.2. | Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros y techos interiores en zonas asépticas de dos componentes (componente A pintura epóxica, componente B catalizador poliamídico), acabado semibrillante, tres manos, color blanco (áreas patologia) incluye resanes con estuco plástico, encintado de cielos, filos, dilataciones, carteras, mediacañas verticales y medidas inferiores a 1.00 m | M2 | #REF! | 26784 | 30006 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.3. | Suministro e instalación de vinilo tipo 1 tres manos para muros o cielorrasos (color a escoger) incluye medidas menores a 1.00 m incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástic, encintado cielorrasos y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | #REF! |  |  |  |  | 16500 | 17173 | 12905 | 13415 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.4. | Suministro e instalación de pintura koraza 5 años para techos exteriores, dos manos, color a escoger. Incluye medidas inferiores a 1.00 m. Incluye: resanes en estuco plástico, encintado cielorrasos y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | #REF! | 17529 | 19638 | 18060 | 18815 |  |  |  |  | 25142 | 26135 | 27001 | 28068 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.5. | Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger), incluye medidas menores a 1.00 m. Incluye una mano de anticorrosivo gris o negro y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (Fachada metalica vertical) | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.6. | Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) cuatro caras, incluye medidas menores a 1.00 m. Incluye una mano de anticorrosivo gris o verde y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (Pergola fachada principal y cerramiento anterior y posterior) | M2 | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.7. | Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) dos caras, incluye medidas menores a 1.00 m y pintura de marcos. Incluye una mano de anticorrosivo gris o verde y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución (Puertas metalicas) | M2 | #REF! | [8 empty] | 43768 | 45497 | 42056 | 43717 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.8. | Conformación de media caña remate muro-cieloraso de 1 ". Incluye todos los materiales para su construcción | ML | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS - CERRADURAS | 0
16.1. | Suministro e instalación de guardacamillas de 19.7 cm IPC Ref. 700, color a escoger, con estructura completa en aluminio, jumper interior para amortiguar golpes y plástico de alto impacto . Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.2. | Suministro e instalación terminales para guardacamillas IPC Ref. 700, color a escoger, ancladas a riel en aluminio con mínimo dos (2) tornillos. Incluye todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.3. | Suministro e Instalación cerradura alaska entrada ppal. Incluye desinstalacion de cerradura existente | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.4. | Suministro e instalación de conjunto griferia sanitaria hidrostática (arbol de entrada y salida). Incluye desconexión arboles existentes y acople flexible con llave FM y desmonte arboles existentes | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.5. | Suministro e instalación de rejilla aluminio 3 x 2 ". Incluye todos los materiales y trabajos necesrioa para su instalación | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.6. | Suministro e instalación de rejilla aluminio 4 x 3 ". Incluye todos los materiales y trabajos necesrioa para su instalación | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.7. | Reinstalación de inodoros, Incluye acople flexible | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.8. | Reinstalación de lavamanos. Incluye desague sencillo, sifon tipo botella y acoples flexibles. | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.9. | Reinstalación de lavamanos quirurgicos. Incluye desague tipo botella y acople flexible | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | MOBILIARIO | 0
17.1. | Suministro e instalación de cajonera metálica en acero Coll Roll cal. 18, dimensiones 48 cm de frente, 48 cm de fondo y 70 cm de altura, dos (2) gavetas y un (1) cajón archivador correderas extensibles full extensión y con capacidad de carga 80 lb y tope, incluye cerradura frontal que permita asegurar todas las gavetas mediante sistema de trampa (con mínimo dos llaves), con cuatro (4) niveladores regulables y acabado en pintura electrostática color a escoger. | ML | #REF! | [6 empty] | 397196 | 412885 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.2. | Suministro e instalación de apoyos a piso (patas) metálicos para superficies de trabajo de 0.60 m de ancho fabricados en tubería tubular cuadrada de 2" en "U", niveladores regulables, acabado en pintura electrostática | UN | #REF! | [6 empty] | 91048 | 94644 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.3. | Suministro e instalacion de lockers metálicos de 1.80 x 0.63 x 0.30 m 2 filas, 2 columnas fabricados en lámina de acero calibre 24, acabado en pintura eléctrostática, con gancho ropero, división para zapatera, portacandado, perforado para ventilación, puertas con pin pasante, porta rótulo, sin patas | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.4. | Suministro e instalación de superficie melamínica de 1.53 x 0.41 m 18 mm color igual o similar al mueble existente con cantos en los cuadro costados | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | EQUIPOS | 0
18.1. | Suministro e instalación de bomba centrífuga tipo caracol modelo 15H-3wt descarga 1 1/2" acoplada a motor de 3 hp , mantenimiento y calibracion equipo de suministro de agua conformado por dos motores de 3p con bombas centrífigas de caracol descarga de 1 1/2", tanque de presion de 200 lts diafragma, tablero de control IHM. | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.2. | Mantenimiento y calibracion de sistema de eyector compuesto por dos bombas sumergibles con descarga de 2" acopladas a motor electrico de 1" y tablero de control electrico IHM | UN | #REF! | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ITEMS ESPECIALES TULUA
Note on N99: SE MULTIPLICA POR 2 AL SER 2 CARAS
Note on P99: SE MULTIPLICA POR 2 AL SER 2 CARAS
Note on R99: SE MULTIPLICA POR 2 AL SER 2 CARAS

## 1- PRESUPUESTO MANTENIMIENTO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
1.1 |  |  | Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. Incluye cortes con pulidora, retiro de rejillas de cárcamos, demolicion de guardaescabas,contramarcos, cualquier elemento sobre el piso cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado. | M2 | 70 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 |  |  | Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales), incluye Taponamiento de puntos sanitarios e hidráulicos, cargue y retiro al lugar indicado por la Entidad o a botadero autorizado. | UND | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 |  |  | Desmonte de divisiones de baño en lámina metálica, incluye cargue y retiro del material desmontado al sitio indicado por la Entidad o al botadero autorizado. | M2 | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 |  |  | Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad hasta encontrar mampostería, incluye medidas inferiores a un metro, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado. | M2 | 95 | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 |  |  | Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos, incluye cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado. | ML | 15 | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 |  |  | Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, incluye desmonte de elementos de estructura de cielorraso, luminarias, instalaciones eléctricas y cualquier otro elemento colocado por encima de cielorraso requerido para el desarrollo de actividades, cargue y retiro de escombros hasta lugar de acopio o botadero autorizado. | M2 | 70 | #REF! | #REF! | #REF!
1.7 |  |  | Desmonte de guarda camillas, incluye el desmonte de todos los componentes (esquineros, rinconeros, terminales, soporte), cargue y retiro a botadero autorizado. | ML | 35 | #REF! | #REF! | #REF!
1.8 |  |  | Desmonte, adecuación y reinstalación de mesas de necropsias; incluye desconexión del punto sanitario de mesa y poceta, traslado a lugar de depósito, cambio de tubería y accesorios de PVC para conexión a punto sanitario, chazos expansivos de acero inoxidable, conexión de poceta y sifón de mesa a punto sanitario, incluye cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado. | UND | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
1.9 |  |  | Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. Incluye cargue y ubicación temporal en sitio establecido por la entidad. Incluye resane de baño y filos | UND | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 |  |  | Retiro de membrana impermeabilizante existente, incluye retiro de todos los elementos que conforman la estructura de la misma, traslado hasta botadero autorizado y demás actividades para su perfecta ejecución | M2 | 310 | #REF! | #REF! | #REF!
1.11 |  |  | Demolición de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural o nivel de instalación de nuevo acabado, cargue retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado | M2 | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
1.12 |  |  | Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, incluye muebles de oficina, cajoneras, mesones, escritorios, gabinetes, estantería, equipos y demás elementos que se encuentren en el área y deban ser retirados, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto | M2 | 35 | #REF! | #REF! | #REF!
1.13 |  |  | Limpieza y desinfección con hipoclorito y detergente de áreas a intervenir en sala de necropsias y áreas contiguas con riesgo biológico | M2 | 40 | #REF! | #REF! | #REF!
1.14 |  |  | Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso en fibra mineral. Incluye traslado, ubicación temporal. | M2 | 7.2 | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
II |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.1 |  |  | Punto Sanitario de 2", incluye tubería hasta 1,50 m, accesorios PVC, limpiador, soldadura PVC, regatas, resanes y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad | UND | 4 | #REF! | #REF!
2.2 |  |  | Tubería PVC-sanitaria ∅2", incluye tubería PVC, accesorios PVC, limpiador, soldadura PVC, regatas, resanes y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad | ML | 20 | #REF! | #REF!
2.3 |  |  | Punto agua fría de ∅1/2", incluye tubería hasta 1,5 m, accesorios de PVC, limpiador, soldadura PVC y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad. | UND | 4 | #REF! | #REF!
2.4 |  |  | Red agua fría PVC presión ∅1/2", Incluye tubería de PVC RDE 9, accesorios de PVC, limpiador, soldadura PVC y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad. | ML | 15 | #REF! | #REF!
2.5 |  |  | Registro PVC 1/2" (Válvula 235 PSI) tipo pesado, incluye accesorios PVC, teflón, soldadura, y limpiador PVC | UND | 4 | #REF! | #REF!
2.6 |  |  | Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica incluye elementos y materiales para su correcta ejecución y disposición final de los desechos resultantes | UND. | 18 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
III |  |  | MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES
3.1 |  |  | Pañete liso impermeabilizado 1:3, incluye filos, dilataciones, cantos y carteras de baños. incluye medidas inferiores a 1.00 m | M2 | 87 | #REF! | #REF!
3.2 |  |  | Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico (piso-pared) homologando caracteristicas existentes, incluye retiro de piezas dañadas, preparación de la superficie, material de pega, boquilla, todos los materiales necesarios para la ejecución de la actividad, aseo del área intervenida y retiro de sobrantes a botadero autorizado. | UND | 20 | #REF! | #REF!
3.3 |  |  | Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 m de ancho (superficie, salpicadero y reengruese), incluye reparación de fisuras, pulida de rayaduras, sellado, brillado, complemento de partes faltantes, ajuste de grifería y todos los materiales necesarios para la ejecución de la actividad. | ML | 9.8 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
IV |  |  | BASES Y PISOS
4.1 |  |  | Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, sellado de bordes, 2 grafiles longitudinales anclados cada 50 cm, chazos y tornillos y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado | ML | 26 | #REF! | #REF!
4.2 |  |  | Alistado de piso y pendientado en mortero impermeabilizado 1 :3 espesor hasta 0.08 m, incluye malla tipo gallinero hueco de 1,1/4" | M2 | 44.85 | #REF! | #REF!
4.3 |  |  | Reparación de piso epóxico semiliso color plano, incluye preparación de la superficie, tratamiento de fisuras, recubrimiento epóxico multicapa 1 mm y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución. | M2 | 44.85 | #REF! | #REF!
4.4 |  |  | Reparación de mediacaña (zócalo) en mortero epóxico, semiliso color plano, altura 0.10 m, R=3 cm, incluye preparación de la superficie. | ML | 26.8 | #REF! | #REF!
4.5 |  |  | Placa de contrapiso en concreto de 3,000 psi, incluye malla refuerzo m-84 y todos los elementos requeridos para su correcta instalación | M2 | 44.85 | #REF! | #REF!
4.6 |  |  | Suministro e instalación acabado de piso en gravilla lavada grano 1 color a escoger, para exteriores, incluye dilataciones, pendientado y todas las recomendaciones del fabricante para su correcta instalación | M2 | 15.6 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
V |  |  | CIELORRASOS
5.1 |  |  | Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26. Masillado, juntas de control plásticas ("Z" y "U"), lijado, claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 70 | #REF! | #REF!
5.2 |  |  | Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retiro de láminas en mal estado, ajuste de estructura de soporte, acopio en lugar indicado por la Entidad, cargue y retiro a botadero autorizado. | UND | 20 | #REF! | #REF!
5.3 |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en PVC sistema GSP plano - tipo decorline E=9 mm de espesor y ancho lámina 30 cm incluye perfilería de soporte, remates, claraboyas de inspección de 60 x 60 en PVC con marco y contramarco en aluminio blanco cada 3 metros aproximadamente en los dos sentidos, Incluye claraboyas de inspección, remates laterales, uniones y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento. | M2 | 44.85 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
VI |  |  | IMPERMEABILIZACIONES
6.1 |  |  | Reparación de humedades en mampostería existente, con resina acuosa de impregnación a dos manos. Incluye preparación de la superficie, retiro de pintura y estuco dañados con espátula y grata metálica, desde el nivel de guarda escoba. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado y todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 88.2 | #REF! | #REF!
6.2 |  |  | Corrección de filtración en cielorraso, incluye inspección y detección de tubería con filtraciones o condensación, cambio de accesorios y/o tubería dañados, suministro e instalación de cubeta en lámina de acero inoxidable cal 20 , 1" de profundidad, ancho hasta 60 cm, con pestañas longitudinales de 1" y sosco para salida de 1/2", tubería PVC AC de 1/2" 4 ml, accesorios PVC de 1/2" , cortes con pulidora para lámina de cielorraso en Superboard, regatas, resanes, chazos, tornillos, cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado. | ML | 15 | #REF! | #REF!
6.3 |  |  | Prelavado de áreas de fachada en ladrillo a la vista, con hidro lavadora a presión media, con rinse especializado para lavar, eliminar impurezas, material vegetal y material suelto en las superficies. | M2 | 450 | #REF! | #REF!
6.4 |  |  | Emboquillado de fachada en ladrillo a la vista, incluye preparación de la superficie, emboquillado de estrías de pega de elementos de mampostería con mortero 1:3 impermeabilizado y mejorado con aditivo para impermeabilizar y mejorar la durabilidad de morteros (tipo sika 1). Incluye medidas inferiores a 1,00 m, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | M2 | 3 | #REF! | #REF!
6.5 |  |  | Impermeabilización de fachadas en ladrillo a la vista mediante hidrófugo transparente 10 años (a 2 manos), incluye, materiales, mano de obra y equipos | M2 | 450 | #REF! | #REF!
6.6 |  |  | Siliconado perimetral de juntas de ventanas (perfil-muro y muro-borde marco prefabricado) con silicona antihongos (tipo sikasil E). Incluye retiro de material existente, limpieza, materiales, mano de obra y equipo. | ML | 45 | #REF! | #REF!
6.7 |  |  | Lavado y brillado general de ventanería y perfilería, con producto desmanchador y desengrasante. Incluye material mano de obra y equipo. | M2 | 80 | #REF! | #REF!
6.8 |  |  | Suministro e instalación de membrana sarnafil s327 12mm expuesta a intemperie incluye corte, suministro, termosellado, puentes de adherencia y demás materiales y elementos para su correcta ejecución | M2 | 310 | #REF! | #REF!
6.9 |  |  | Reparación de humedades en mampostería existente, con mortero impermeabilizante en polvo incluye preparación de la superficie, retiro de pintura y estuco dañados con espátula y grata metálica, desde el nivel de guarda escoba. incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado y todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 15 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
VII |  |  | GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS
7.1 |  |  | Suministro e instalación de orinal blanco de entrada superior, 0,5 lpf Gricol o similar, sifón oculto, incluye grifería anti vandálica tipo push institucional color plata acabado cromo, de caudal graduable; incluye conexiones a puntos hidrosanitarios, elementos de sujeción, sellado y todos los materiales necesarios para su ejecución y uso. | UND | 3 | #REF! | #REF!
7.2 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar en porcelana sanitaria brillante color blanco, Largo 42.5 cm, Ancho 49 cm, forma Ovalada; Profundidad del pozo 23 cm, para grifería monocontrol, incluye sifón rígido tipo botella PVC, desagüé sencillo cromado con rebose, niples, buje de caucho y brida de PVC, Grifería institucional de mesa tipo push metálica cromo, conexiones y todos los materiales necesarios para su instalación y uso | UND | 4 | #REF! | #REF!
7.3 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana blanco (Happy Blanco), Alto: 16, Ancho: 47, para grifería monocontrol, incluye sifón rígido tipo botella PVC, desagüé sencillo cromado con rebose, niples, buje de caucho y brida de PVC, Grifería Lavamanos 8" Cruceta Balta, conexiones, elementos de soporte, chazos, tornillos y todos los materiales necesarios para su instalación y uso. | UND | 8 | #REF! | #REF!
7.4 |  |  | Suministro e instalación de grifería Institucional de mesa tipo push para lavamanos, metálica, acabado cromo, incluye acople flexible y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y uso. | UND | 9 | #REF! | #REF!
7.5 |  |  | Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario (árbol entrada, salida, palanca) incluye materiales necesarios para la ejecución de la actividad. | UND | 16 | #REF! | #REF!
7.6 |  |  | Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico de dos puestos accionamiento con pedal, construido íntegramente en acero inoxidable calibre 18 referencia 304 en la parte superior y calibre 20 ref 430 en la base, salpicadero 10 cms, fondo de poceta de 25 cms cuenta con llaves cuello de ganso sencilla y mangueras dimensiones externas 1 mt de longitud x 0,40 mt de fondo x 0,90 mt de alto. incluyen todos los elementos y actividades para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 5 | #REF! | #REF!
7.7 |  |  | Destape red sanitaria existente incluye sondeo de tubería reemplazo de accesorios y tubería existente garantizando el correcto funcionamiento de la red, y disposición final de elementos reemplazados en botadero autorizado | UND | 37 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
VIII |  |  | ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO
8.1 |  |  | Mantenimiento de puerta, incluye asegurado del marco a la mampostería, suministro e instalación de tapa luz en lamina metálica, resanes de pañete y estuco en baño de puerta, ajuste de pasadores y todos los elementos, aseo y limpieza del área intervenida y materiales necesarios para su ejecución. | M2 | 16 | #REF! | #REF!
8.2 |  |  | Suministro e instalación ángulos (3,0*3,0") en lámina de acero inoxidable calibre 16, para protección de filos y esquinas de muros con ángulos diferentes de 90°, anclados a los muros mediante chazos expansivos 5/16" internos incluye tornillos, preparación de la superficie para instalación y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso. | ML | 7 | #REF! | #REF!
8.3 |  |  | Suministro e instalación de división de baño, fabricadas en acero inoxidable calibre 20 ref. 304, satinada. con puertas y paneles entamboradas y reforzadas internamente, pasadores en acero inoxidable 304, pivotes, distanciadores, elementos de soporte, bridas, escudos y demás elementos y materiales para su ejecución y uso. según diseño. | M2 | 8 | #REF! | #REF!
8.4 |  |  | Suministro e instalación de división de orinal, fabricado en acero inoxidable calibre 20 ref. 304 satinada. (paneles entamboradas y reforzadas internamente), incluye elementos de soporte, chazos y tornillos en acero inoxidable y demás elementos y materiales para su ejecución y uso. según diseño. | UND | 4 | #REF! | #REF!
8.5 |  |  | Suministro e instalación de rejilla de cárcamo vehicular de 0,50 m de ancho elaborada en varilla corrugada de acero de 1" con marco y contramarco en ángulo de 1, 1/2 * 3/16”, uñas de anclaje en ángulo de 1,1/2" * 3/16" (3 por cada lado longitudinal), tres bisagras de pistón de 3/4" por metro lineal apertura de 180°, incluye regatas, resanes, concreto de 3000 psi, resanes, aseo y limpieza del área intervenida. | ML | 5 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
IX |  |  | PINTURAS
9.1 |  |  | Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas), dilataciones (juntas de control plásticas en "Z" y "U"), carteras de baños y medidas inferiores a 1.0 m, lijado, limpieza, cargue y retiro de escombros y sobrantes a botadero autorizado. | M2 | 95 | #REF! | #REF!
9.2 |  |  | Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros y techos interiores en zonas asépticas de dos componentes (componente A pintura epóxica, componente B catalizador poliamídico), acabado semibrillante, tres manos, color blanco (morgue, recepción y pasillos) incluye preparación de la superficie, resanes con estuco plástico, filos, dilataciones, carteras, mediacañas verticales y medidas inferiores a 1.00 m | M2 | 95 | #REF! | #REF!
9.3 |  |  | Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos (color blanco) incluye medidas menores a 1.00 m, filos y dilataciones, resanes en estuco plástico, encintado y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 2500 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
X |  |  | VARIOS
10.1 |  |  | Suministro e instalacion de espejo de 5 mm con bisel de 2 cm en contorno, incluye retiro de espejos rotos o en mal estado, limpieza del area de instalación, material de pega y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso. | M2 | 8.5 | #REF! | #REF!
10.2 |  |  | Suministro e instalación de cinta antideslizante foto-luminiscente para pasos de escalera, incluye retiro de cinta existente, limpieza de la superficie, instalación homologando características del material existente. | ML | 6.6 | #REF! | #REF!
10.3 |  |  | Suministro e instalación de cierrapuertas (gato hidráulico) ajustable hasta 45 kg, incluye tonillos, perforaciones y todos los materiales necesarios para la ejecución del ítem. | UND | 5 | #REF! | #REF!
10.4 |  |  | Suministro e instalación de guarda camilla en PVC y estructura de aluminio, de 20 cm de ancho con estructura completa, homologando las características completas de los componentes del elemento existente en sala de necropsias, incluye desmonte de elementos existentes dañados o con componentes faltantes, cargue y retiro de escombros o sobrantes a botadero autorizado y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución | ML | 35 | #REF! | #REF!
10.5 |  |  | Suministro e instalación de terminales para guarda camilla de 20 cm de ancho, homologando las características completas de los componentes del elemento existente en sala de necropsias, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución | UND | 12 | #REF! | #REF!
10.6 |  |  | Suministro e instalación de rinconeras para guarda camilla de 20 cm de ancho, homologando las características completas de los componentes del elemento existente en sala de necropsias, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución | UND | 4 | #REF! | #REF!
10.7 |  |  | Suministro e instalación de esquineros para guarda camilla de 20 cm de ancho, homologando las características completas de los componentes del elemento existente en sala de necropsias, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución | UND | 2 | #REF! | #REF!
10.8 |  |  | Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable (dispensador de jabón líquido acero inoxidable 1000, Ml De 20x13 cm), incluye elementos de sujeción (chazos, tonillos etc.) y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y uso. | UND | 14 | #REF! | #REF!
10.9 |  |  | Suministro e instalación de tapa registro de 20×20 cm de empotrar, en acero inoxidable satinado· Dimensión interna: 20 x 20 cm · tapa 20 cm / marco 23 cm, · Acabado acero inoxidable satinado, Incluye mortero 1:3, sellador elástico monocomponente, chazos, tornillos y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad | UND | 4 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
[6 empty] | SUBTOTAL OBRAS CIVILES | #REF!
XI |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
Instalaciones electricas e iluminacion
11.1 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de instalaciones eléctricas ; (incluye retiro de tuberías conduit PVC o existente, ventiladores de aspas, cajas de paso,canaleta, cableado desde salidas eléctricas hasta tablero de distribución,iluminacion, aparatos eléctricos, canaleta de superficie dexson o similar,desmonte de uniones, soportes a techo,angulos internos y externos, derivaciones ,tapas finales, soportes tipo riel, accesorios de suspensión, varilla roscada, chazos y demás elementos de fijacion y accesorios. y demás elementos eléctricos, incluye salidas eléctricas de alimentación a sistemas de aire acondicionado e identificación y marcación de circuitos). | GL | 1 | #REF! | #REF!
11.2 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire acondicionado y bomba de condensado en caja 20x20x15cm; (incluye cableado en cable 3x10 AWG LSZH, cable encauchetado 3x10 para control y conexión condensadora y evaporadora, prensaestopas, bornera de conexión, riel omega, frenos para riel, boquilla terminal tuerca y contratuerca para tuberia IMC de 3/4", protector de fase o brekermatic para riel DIN, cajas 20x20x15cm con puerta, terminales de conexión, incluye salidas eléctricas de alimentación a sistemas de aire acondicionado e identificación y marcación de circuitos elementos de fijación y demás elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 2 | #REF! | #REF!
11.3 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble tierra aislada normal, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 5 | #REF! | #REF!
11.4 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble GFCI, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa de protección intemperie en aluminio inyectado waterproff, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.5 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble GFCI, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.6 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, grado comercial 2P+T 15A 120V, (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 9 | #REF! | #REF!
11.7 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 120V 1F+1N+T 30 A ,circuito dedicado (incluye Toma 30A 120V 1F+1N+T seguridad para caja L630R, cableado en cable 3x12 AWG THHN,Clavija L630P abrazaderas,conectores para empalme, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UN | 4 | #REF! | #REF!
11.8 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, conectores para empalme y demás elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 3 | #REF! | #REF!
11.9 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG LSZH, conectores para empalme y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 4 | #REF! | #REF!
11.1 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG LSZH, conectores para empalme y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 3 | #REF! | #REF!
11.11 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, conectores para empalme y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 2 | #REF! | #REF!
11.12 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; (incluye tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-120V, cableado en cable 3x12 AWG, tuberia conduit EMT de 3/4", cajas de paso, conectores para empalme, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UN | 15 | #REF! | #REF!
11.13 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de sensor de presencia para control de iluminación, Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz 1000W, Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta; (incluye sensor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, tuberia conduit EMT de 3/4", cajas de paso, caja 2400, conectores para empalme, soporterá necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación. | UD | 4 | #REF! | #REF!
11.14 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable para caja 5800 con empaque; (incluye tapa ciega en acero inoxidable y demás elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 10 | #REF! | #REF!
11.15 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega plastica para caja 5800 con empaque; (incluye tapa ciega plastica y demás elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.16 |  |  | Desmonte de luminaria de incrustar existente 60 x 60 cm, tubo fluorescente T8 de 4x17W; (incluye desmonte de balasto multivoltaje, desmonte de elementos de fijación, aislamiento de lineas de alimentación y disposición final en botadero autorizado o almacenamiento en sitio donde la Entidad lo indique) | UD | 98 | #REF! | #REF!
11.17 |  |  | Desmonte de luminaria de incrustar existente 30x120cm tubo fluorescente T8 de 2x32W; o 120 W(incluye desmonte de balasto multivoltaje, desmonte de elementos de fijación, aislamiento de lineas de alimentación y disposición final en botadero autorizado o almacenamiento en sitio donde la Entidad lo indique) | UD | 31 | #REF! | #REF!
11.18 |  |  | Desmonte de luminaria panel circular led existente circular 18-25W ; (incluye desmonte de elementos de fijación, aislamiento de lineas de alimentación y disposición final en botadero autorizado o almacenamiento en sitio donde la Entidad lo indique) | UD | 32 | #REF! | #REF!
11.19 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 montaje de sobreponer o incrustar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte y caja de ensamble para sobreponer o marco para incrustar, cable encauchetado 3x16 AWG, driver o chip multivoltaje, prensaestopas, tapas, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 95 | #REF! | #REF!
11.2 |  |  | Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público, con sensor de movimiento incorporado inteligente, controlador inteligente, bateria de litio de gran capacidad para funcionamiento con carga completa de minimo 10 - 12 horas, panel solar monocristalino integrado, altura de montaje mínimo de 4 - 8m, potencia de mínimo 50W, IP 65, temperatura del color 5700K, flujo luminoso de mínimo 3000lm, vida útil no inferior a 50.000hr, 110 - 220 V, fabricada en material plástico ABS y metal; (incluye control remoto, accesorio de montaje para aplicación en muro o poste, conexionado, instalación de brazo soporte, cinta bandit 1/2" o chazos de anclaje a muro, hebillas para cinta bandit y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento) | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.21 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 18W, minimo 4000K, 1300lm, IP20 montaje de incrustar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver multivoltaje, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 5 | #REF! | #REF!
11.22 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo bala stil led Flat 22W, 100,000 horas, 4000K-6500K, 2261lm, IP65 incluye cilindro para aplicación de sobreponer de 15cm color blanco, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye cilindro ensamble para sobreponer, cable encauchetado 3x16 AWG, driver o chip multivoltaje, prensaestopas, tapas, conexionado, conectores, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.23 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W hermética IP65 acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver 0,46A@115VAC, 700mA, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 15 | #REF! | #REF!
11.24 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W hermética acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato, Batería de emergencia integrada de 20W, autonomía de 2 horas; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver 0,12A@120VAC, 60mA, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 13 | #REF! | #REF!
11.25 |  |  | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backligh 30X120cm 40W, 4000K-6500K, 4029lm, IP65 montaje incrustar o sobreponer, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática epoxica y difusor en policarbonato; (incluye caja de ensamble para sobreponer o marco para incrustar, cable encauchetado 3x16 AWG, driver o chip multivoltaje, prensaestopas, tapas, toma corriente y calvija aérea, conexionado, conectores, e identificación y marcación de circuitos y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 24 | #REF! | #REF!
11.26 |  |  | Desmonte,limpieza, desinfeccion mantenimiento y reinstalacion de luminaria de incrustar o sobreponer existente de 30x120cm lo 60x60 cm (incluye base soporte y caja de ensamble para sobreponer o marco para incrustar, cable encauchetado 3x16 AWG, driver o chip multivoltaje, prensaestopas, tapas, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 12 | #REF! | #REF!
11.27 |  |  | Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W, para incrustar, carcasa o cuerpo termoplástico ABS moldeado por inyección chasis color blanco, pulsador para TEST de inspección con indicador de carga y falla bicolor, IP20, 414lm, batería niquel cadmio de 3,6V con autonomía mínima de 90 minutos, tensión de trabajo 110 - 240V. garantía 2 años. (Incluye cable encauchetado 3x16 AWG LSZH, clavija, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 47 | #REF! | #REF!
11.28 |  |  | Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W letras verdes, carcasa o cuerpo termoplástico ABS moldeado por inyección casis color blanco, IP20, batería niquel cadmio de 1,2V con autonomia mínima de 90 minutos, recarga automática después de descargado, tensión de trabajo 110V/277V, garantía 2 años. (Incluye cable encauchetado 3x16 AWG, clavija, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 24 | #REF! | #REF!
11.29 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" para circuitos alimentadores y derivaciones de bandeja portacables; (incluye, uniones, curvas, boquillas terminales, cajas de paso en aluminio inyectado con tapa, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 17 | #REF! | #REF!
11.3 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" para circuitos alimentadores y derivaciones de bandeja portacables; (incluye, uniones, curvas, boquillas terminales, cajas de paso en aluminio inyectado con tapa, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 37 | #REF! | #REF!
11.31 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 1" para circuitos de distribución ; (incluye, uniones, elaboración de roscas con terraja, boquillas terminales, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 9 | #REF! | #REF!
11.32 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 3/4" para circuitos de distribución ; (incluye, uniones, elaboración de roscas con terraja, cajas de aluminio inyectado 2400, boquillas terminales, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 12 | #REF! | #REF!
11.33 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 1", tapa y empaque, circuitos de dsitribución; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación). | UD | 8 | #REF! | #REF!
11.34 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 3/4", tapa y empaque, circuitos de dsitribución; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación). | UD | 11 | #REF! | #REF!
11.35 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia flexible tipo americana conduit liquid tight de 3/4" alimentadores circuitos de distribución; (incluye conectores rectos y curvos para coraza LT de 3/4, elementos de fijación y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 31 | #REF! | #REF!
11.36 |  |  | Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 AWG LSZH fase roja, de interconexión desde tableros de distribución hasta salidas de bandeja portacables para alimentación de circuitos ramales; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación) | ML | 56 | #REF! | #REF!
11.37 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 con división y tapa; (incluye accesorios como uniones, angulos externo e internos, derivaciones, angulos planos, tapa final, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 18 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERIOR
XII |  |  | Sistema alarma detección de incendios
12.1 |  |  | Desmonte, retiro y reintalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico , termico y elementos activos del sistema, estación manual y estrobo multicandela; (incluye desmonte del cableado en cable fplr 2x16 awg, desmonte de tuberia conduit emt de 3/4", coraza LT de 3/4", cajas de paso, conectores, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elémentos consumibles para su correcta ejecución ,reinstalación) y puesta en funcionamiento). | UD | 12 | #REF! | #REF!
12.2 |  |  | Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico, termico o de doble tecnologia ; (incluye desmonte de base soporte, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta ejecución). | UD | 34 | #REF! | #REF!
12.3 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores y elementos activos del sistema en caja fundida en aluminio inyectado a presión y acabado en pintura electrostática epóxica tipo rawelt y coraza americana liquit tight de 3/4" hasta base sensor; (incluye: conectores adaptadores de 3/4", tapa y demás elementos consumibles para su correcta instalación). | UD | 12 | #REF! | #REF!
12.4 |  |  | Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL; (incluye base soporte, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 43 | #REF! | #REF!
12.5 |  |  | Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado UL; (incluye base soporte, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 4 | #REF! | #REF!
12.6 |  |  | Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V, intensidad seleccionable, sincronizado a 1hz con el Flash, montura en pared, color rojo, listado UL (incluye placa de montaje, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 2 | #REF! | #REF!
12.7 |  |  | Suministro e Instalación de Estación Manual; (incluye stopper, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UN | 2 | #REF! | #REF!
12.8 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre FPLR 2x16 AWG norma UL; (incluye todos los elementos consumibles para su correcta intalación y puesta en funcionamiento) | ML | 98 | #REF! | #REF!
12.9 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" para sistema detección de incendios; (incluye, uniones, curvas, boquillas terminales, cajas de paso en aluminio inyectado con tapa, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 56 | #REF! | #REF!
12.1 |  |  | Suministro e instalacion de baterias de 12 V, 9A, para panel principal de alarmas (incluye elementos consumibles para su correcta instalacióny funcionamiento) | UD | 2 | #REF! | #REF!
12.11 |  |  | Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente .Incluye mantenimiento general , limpieza externa e interna, revision de conexiones,Instalación, programación, pruebas, puesta en funcionamiento, planos,capacitación y Revision de funcionamiento general de los equipos e identificación y marcación de circuitos | GL | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
13 |  |  | SISTEMAS DE VENTILACION
13.1 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de sistema de aire acondicionado de 12.000 BTU/ 18.000 BTU/ 24.000 BTU; en el area de zona humeda de antropologia (incluye retiro de tuberías de succión y descarga, desmonte de UD condensadora y evaporadora, demonte de bomba de condensado, desmonte de cableado de potencia y control y demás elementos eléctricos y de soporte). | UD | 4 | #REF! | #REF!
13.2 |  |  | Suministro e instalación de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 18.000 BTU, 208V para el area de trascripción, con refrigerante ecologico, incluye el suministro de tubria de descarga y succion acorde con las UDes condensadoras y evaporadoras con su respectivo aislamiento termico, acometida de fuerza y control entre la UD evaporadora a UD condensadora (distancia aproximada 6 ML). Dentro del presupuesto se debe considerar la base soporte para la UD condensadora, pasa muro con su respectivo resane e impermeabilizacion para evitar el ingreso de agua al recinto, incluir bomba de condensado para la condensacion. (incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, instalacion y puesta en funcionamiento) | ML | 2 | #REF! | #REF!
13.3 |  |  | Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 12.000 BTU, 208V, con refrigerante ecologico, incluye el suministro de tuberia de descarga y succion acorde con las UDes condensadoras y evaporadoras con su respectivo aislamiento termico, acometida de fuerza y control entre la UD evaporadora a UD condensadora (distancia aproximada 10 ML). Dentro del presupuesto se debe considerar la base soporte para la UD condensadora, pasa muro para la ducteria y la acometida entre evaporadora y condensadora, con su respectivo resane e impermeabilizacion para evitar el ingreso de agua al recinto, incluir bomba de consesado para la condensacion y minimo 10 MLde manguera.incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento | UD | 2 | #REF! | #REF!
13.4 |  |  | Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, 208V, con refrigerante ecologico, incluye el suministro de tuberia de descarga y succion acorde con las UDes condensadoras y evaporadoras con su respectivo aislamiento termico, acometida de fuerza y control entre la UD evaporadora a UD condensadora (distancia aproximada 10 ML). Dentro del presupuesto se debe considerar la base soporte para la UD condensadora, pasa muro para la ducteria y la acometida entre evaporadora y condensadora, con su respectivo resane e impermeabilizacion para evitar el ingreso de agua al recinto, incluir bomba de consesado para la condensacion y minimo 10 MLde manguera.incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento | UD | 2 | #REF! | #REF!
13.5 |  |  | Suministro e instalacion de ventilador industrial tipo pared, con control remoto con capacidad de 90 W, 120V, minimo 4 velocidades, tamano de aspas de 18", para el area de recepcion y cocina, acometidas, incluye conexiones segun necesidad y descableado.(incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, instalacion y puesta en funcionamiento) | UD | 2 | #REF! | #REF!
13.6 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos hidroneumatico en cuarto de bombas, incluye mantenimiento a bomba PETROLLO tipo CP 680A , 10 hp, 3450 RPM, bomba PETROLLO tipo MKM3/7 , 1,5 HP, 110-220 V, y sistema hidro-flo de volumne de 22 galones , presion de 125 PSI TIPO C2N -20 GV, (influye inspeccion visual, revision general del estado del equipo, limpieza, ajuste mecanico de componente y partes del equipo, revision y chequeo de etapa de control, de medicion y señalizacion, etapa de potencia ,incluye mantenimento preventivo del motor, desmonte, revisión, pruebas de bobinados, ajuste y/ó cambio de rodamientos de ser necesario, limpieza y pintura exterior, arranque del equipo y ajuste de parametros de funcionamiento, pruebas de vacio, conexiones de distribución, terminales de entrada y salida y demás conexiones tanto internas como externas,incluye suministro y cambio de empaque en puertas laterales, revisión, lubricación y/ó cambio de chumaceras de ser necesario, sellado de la estructura para garantizar hermeticidad, limpieza interior, remplazo de componentes de ser necesario , pruebas de funcionamiento con carga.mantenimiento preventivo y correctivo de tablero de fuerza y control, control de encendido de bombas contraincendios, incluye limpíeza, ajuste de conexiones, revisión de elementos de control y maniobra (transformador, relevos, guardamotor, indicadores de parada y de marcha, temporizador, contactores, controles de encendido local y remoto, configuración de controlador puesta a punto, pruebas de operación, pintura del exterior con anticorrosivo y pintura muy resistente a la corrosión tipo intemperie y puesta en funcionamiento incluye elementos consumibles para su correcta ejecución).(incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, instalacion y puesta en funcionamiento) | UD | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
|  |  | SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS |  |  |  | #REF!
XIV |  |  | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC
14 |  |  | SISTEMAS DE EXTRACCION SALA DE NECROPSIAS Y AREAS CONEXAS
14.1 |  |  | Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema de recirculación existente de 3000 cfm para conversión a sistema de extracción, incluye alineación de motor ventilador, ajuste y mantenimiento de base antivibratoria de ventilador con cambio de resortes de ser necesario, cambio y ajuste de correas, incluye mantenimiento preventivo del motor marca Weg de 5hp, desmonte, revisión y pruebas de bobinados, ajuste y/ó cambio de rodamientos de ser necesario, limpieza y pintura exterior, incluye suministro y cambio de empaques en puertas laterales, revisión, lubricación y/ó cambio de chumaceras de ser necesario, sellado de estructura con sikaflex para garantizar hermeticidad, limpieza interior, cambio de iaslamiento acústico interno deteriorado y ajuste y/ó cambio de láminas internas de protección, ajuste y/ó cambio de guias de filtros, adecuación y refuerzo de estrcutura para la succión y la descarga, la unidad debe ser pintada en el exterior con base de anticorrosivo y pintura muy resistente a la corrosión tipo intemperie; (incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución). Dentro del presupuesto se debe considerar el mantenimiento y pintura de la base soporte y su sistema antivibratorio, pintura del exterior con anticorrosivo y pintura muy resistente a la corrosión tipo intemperie; (incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución) | UD | 1 | #REF! | #REF!
14.2 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente (recirculación) en áreas de patología, incluye desmonte de cuellos, uniones, zapatos, rejillas de suministro y retorno, aislamientos, soportería y demás accesorios del sistema. | M2 | 60 | #REF! | #REF!
14.3 |  |  | Desmonte, retiro y disposición en sitio donde la Entidad indique dentro de la sede unidad de Sistema de aire acondicionado tipo paquete de 90.000 BTU/hora, incluye desmonte de estructura soporte, desmonte de acometidas de potencia y control a 5m, desmonte de tuberias para potencia y control a 5m dispuestas en tuberia metálica tipo EMT y/o IMC. | UD | 1 | #REF! | #REF!
14.4 |  |  | Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida de unidad manejadora de aproximadamente 40cm de ancho, acoplada a los ductos y figuras de descarga y succión; (incluye suministro de pisalonas en lamina galvanizada calibre 22, tornilleria de ajuste y demás elementos consumibles para su correcta instalación) | ML | 5 | #REF! | #REF!
14.5 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 20 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 9.53 | #REF! | #REF!
14.6 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 97.27 | #REF! | #REF!
14.7 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 5.77 | #REF! | #REF!
14.8 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
14.9 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X8" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 3 | #REF! | #REF!
14.1 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF!
14.11 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 10"X6" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 3 | #REF! | #REF!
14.12 |  |  | Rejilla para toma de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
14.13 |  |  | Rejilla para toma de aire 12"X12", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF!
14.14 |  |  | Rejilla para toma de aire 10"X10", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
14.15 |  |  | Rejilla para toma de aire 8"X8", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 5 | #REF! | #REF!
14.16 |  |  | Suministro e instalación de pre filtros plata o similar para retención de partículas 24"X24"X2" con una eficiencia mínima del 30%; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo con la normatividad ambiental viegente). | UD | 2 | #REF! | #REF!
14.17 |  |  | Suministro e instalación de fltros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores 24"X24"X2"; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo a la normativadad ambiental vigente). | UD | 4 | #REF! | #REF!
14.18 |  |  | Suministro e instalación de filtros HEPA para retención de partículas de 0,3 micras con una eficiencia mínima del 99.97% con estructura en aluminio 24"X24"X11" con marco en aluminio; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo con la normatividad ambiental viegente). | UD | 2 | #REF! | #REF!
14.19 |  |  | Mantenimiento de tableros de fuerza y control exitentes, control de encendido remoto sitemas de ventilación existentes del área de patología , incluye limpíeza, ajuste de conexiones, revisión de elementos de control y maniobra (guardamotor, contactores, controles de encendido remoto, puesta a punto incluyendo cambio de contactores y guardamotor de ser necesario, pruebas de operación y puesta en funcionamiento incluye elementos consumibles para su correcta ejecución). Estos tableros seran utilizados como tableros de distribución para el conexionado de acometidas de fuerza a cada una de las unidades proyectadas para el nuevo diseño de ventilación. | UD | 2 | #REF! | #REF!
14.2 |  |  | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de extracción de Sala de necropsias y áreas conexas; dotado de totalizador, acometida principal desde tablero existente a 6m y a unidad manejadora, contactores, protección térmica, arrancadores y/o variadores de frecuncia, control de encendido local.(tablero) y control remoto ( en laboratorios), indicadores de parada y de marcha, incluye conexionado de acometidas de fuerza y control (cableado de potencia y control, coraza metálica, ducteria y canaleta necesaria) desde tablero de potencia y control hasta bornera de unidad manejadoras, control remoto (norma RETIE). | UD | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
15 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE NECROPSIAS
15.1 |  |  | Sistema de aire acondicionado área de sala de necropsias y rayos X, de expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad de mínimo 96,000 BTU (8 TR) de refrigeracion, con refrigerante ecológico, Unidad condensadora, serpentin de enfriamiento, ductería de succión y descarga y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento; la unidad manejadora (sistema de recirculación de aire), debidamente aislada termicamente con ventilador centrífugo de mínimo 2500 CFM, con un nivel sonoro dentro del laboratorio máximo de 70 dB, con su respectivo banco de filtros con gran capacidad para el tratamiento de olores y retención de compuestos volátiles. El sistema de filtración consiste en: prefiltros pleat o similar para retención de particulas con una eficiencia de 30%, filtros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores con un tiempo de residencia no inferior a 0,08 segundos, filtros de permanganato de potacio o de alumina u otro tipo de elemento germicida y filtros Hepa para retención de particulas de 0,3 micras con una eficiencia mínima del 99.97%. El ventilador centrífugo debe tener la presión suficiente para mantener el caudal nominal con una saturación del banco de filtros que produzca una caida de presión en el sistema filtrante de 4 pulgadas de agua, más las caidas de presión por la distancia y figuras de la ductería. El banco de filtros debe estar dotado de manómetros que nos indiquen la diferencia de presión entre etapas de filtración en pulgadas de agua. La unidad debe pintarse (color a convenir) con pintura resistente a la intemperie, el sistema debe estar dotado de una caja de mescla con rejilla que permita regular la entrada de aire exterior entre el 0% y el 20%. Dentro del presupuesto se debe considerar una base soporte con sistema antivibratorio en ángulo o perfil cuadrado con la suficiente resistencia para soportar el equipo en operanción sin que se presente vibración. | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.2 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final de unidad manejadora sistema de extracción existente para sala de sépticos, incluye desmonte de estructura soporte, desmonte de acometidas de potencia y control a 5m, desmonte de tuberias para potencia y control a 5m dispuestas en tuberia metálica tipo EMT y/o IMC. Incluye la reubicación de la unidad manejadora del sistema de recirculación existente a una distancia máxima de 5 metros. | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.3 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 54.39 | #REF! | #REF!
15.4 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 2.15 | #REF! | #REF!
15.5 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 36.01 | #REF! | #REF!
15.6 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 18"X14" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.7 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X14" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.8 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.9 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.1 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X12" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 3 | #REF! | #REF!
15.11 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.12 |  |  | Rejilla para toma de aire 16"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 3 | #REF! | #REF!
15.13 |  |  | Rejilla para toma de aire 10"X10", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.14 |  |  | Rejilla difusora de aire 14"X12" para aplicación en muro, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 4 | #REF! | #REF!
15.15 |  |  | Rejilla difusora de aire 10"X10" cuatro vias para aplicación en techo, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.16 |  |  | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso, debe controlar la unidad condensadora, de manera que pueda alcanzar las condiciones de temperatura requeridas, incluye sensores de temperatura que se instalaran en la ductería de retorno; incluye equipo, cableado, ductería IMC y canaleta necesarios, instalación, configuración y pruebas de operación. | UD | 1 | #REF! | #REF!
15.17 |  |  | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de necropsias; dotado de totalizador, acometida principal a la unidad manejadora y desde el tablero de potencia exstente, totalizador, contactores, protección térmica, arrancadores y/o variadores de frecuncia, control de encendido local.(tablero) y control remoto ( en laboratorios), indicadores de parada y de marcha, incluye conexionado de acometidas de fuerza y control (cableado de potencia y control, coraza metálica, ducteria y canaleta necesaria) desde tablero de potencia existente hasta bornera de equipos manejadoras y condensadora, control remoto (norma RETIE). | UD | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
16 |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE SÉPTICOS
16.1 |  |  | Sistema de aire acondicionado área sépticos, de expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad mínima de 42,000 BTU (3,5 TR) de refrigeracion, con refrigerante ecológico, Unidad condensadora, serpentin de enfriamiento, ductería de succión y descarga y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento; la unidad manejadora (sistema de recirculación de aire), debidamente aislada termicamente con ventilador centrífugo de mínimo 700 CFM, con un nivel sonoro dentro del laboratorio máximo de 70 dB, con su respectivo banco de filtros con gran capacidad para el tratamiento de olores y retención de compuestos volátiles. El sistema de filtración consiste en: prefiltros pleat o similar para retención de particulas con una eficiencia de 30%, filtros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores con un tiempo de residencia no inferior a 0,08 segundos, filtros de permanganato de potacio o de alumina u otro tipo de elemento germicida y filtros Hepa para retención de particulas de 0,3 micras con una eficiencia mínima del 99.97%. El ventilador centrífugo debe tener la presión suficiente para mantener el caudal nominal con una saturación del banco de filtros que produzca una caida de presión en el sistema filtrante de 4 pulgadas de agua, más las caidas de presión por la distancia y figuras de la ductería. El banco de filtros debe estar dotado de manómetros que nos indiquen la diferencia de presión entre etapas de filtración en pulgadas de agua. La unidad debe pintarse (color a convenir) con pintura resistente a la intemperie, el sistema debe estar dotado de una caja de mescla con rejilla que permita regular la entrada de aire exterior entre el 0% y el 20%. Dentro del presupuesto se debe considerar una base soporte con sistema antivibratorio en ángulo o perfil cuadrado con la suficiente resistencia para soportar el equipo en operanción sin que se presente vibración. | UD | 1 | #REF! | #REF!
16.2 |  |  | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente (extracción) en áreas de patología, incluye desmonte de cuellos, uniones, zapatos, rejillas de suministro y retorno, aislamientos, soportería y demás accesorios del sistema. | M2 | 20 | #REF! | #REF!
16.3 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 4.12 | #REF! | #REF!
16.4 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 1.12 | #REF! | #REF!
16.5 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 36.01 | #REF! | #REF!
16.6 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X10" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
16.7 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X8" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
16.8 |  |  | Rejilla para toma de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
16.9 |  |  | Rejilla difusora de aire 12"X10" para aplicación en muro, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF!
16.1 |  |  | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso, debe controlar la unidad condensadora, de manera que pueda alcanzar las condiciones de temperatura requeridas, incluye sensores de temperatura que se instalaran en la ductería de retorno; incluye equipo, cableado, ductería IMC y canaleta necesarios, instalación, configuración y pruebas de operación. | UD | 1 | #REF! | #REF!
16.11 |  |  | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de sépticos; dotado de totalizador, acometida principal a la unidad manejadora desde tablero de portencia existente, totalizador, contactores, protección térmica, arrancadores y/o variadores de frecuncia, control de encendido local.(tablero) y control remoto ( en sala), indicadores de parada y de marcha, incluye conexionado de acometidas de fuerza y control (cableado de potencia y control, coraza metálica, ducteria y canaleta necesaria) desde tablero de potencia existente hasta bornera de equipos manejadoras y condensadora, control remoto (norma RETIE). | UD | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
17 |  |  | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EXCLUSAS Y ARCHIVO
17.1 |  |  | Sistema de aire acondicionado tipo paquete para área de archivo y exclusas patología, tipo inverter, con capacidad mínima de 36,000 BTU (3,0 TR) de refrigeración, con refrigerante ecológico, diseñado con motores DC de alta eficiencia, compresor inverter de alto rendimiento, serpentin 100% de cobre, compatible con controlador o termostato, decarga y retorno horizontales, conexión a 220V, 60Hz, con un nivel sonoro máximo de 60 dB, condensador de cobre con aletas de aluminio, turbina de avaporadora tipo centrifuga. La unidad con pintura resistente a la intemperie. | UD | 1 | #REF! | #REF!
17.2 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 44.28 | #REF! | #REF!
17.3 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 1.12 | #REF! | #REF!
17.4 |  |  | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 16.82 | #REF! | #REF!
17.5 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF!
17.6 |  |  | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF!
17.7 |  |  | Rejilla para toma de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
17.8 |  |  | Rejilla para toma de aire 12"X12", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
17.9 |  |  | Rejilla difusora de aire 14"X14" para aplicación en muro, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF!
17.1 |  |  | Rejilla difusora de aire 10"X10" para aplicación en muro, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF!
17.11 |  |  | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso, debe controlar la unidad condensadora, de manera que pueda alcanzar las condiciones de temperatura requeridas, incluye sensores de temperatura que se instalaran en la ductería de retorno; incluye equipo, cableado, ductería IMC y canaleta necesarios, instalación, configuración y pruebas de operación. | UD | 1 | #REF! | #REF!
17.12 |  |  | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado tipo paquete; dotado de totalizador, acometida principal a la unidad desde tablero de portencia existente, totalizador, contactores, protección térmica, arrancador, control de encendido local.(tablero) y control remoto ( en área de archivo), indicadores de parada y de marcha, incluye conexionado de acometidas de fuerza y control (cableado de potencia y control, coraza metálica, ducteria y canaleta necesaria) desde tablero de potencia existente hasta bornera de equipos, control remoto (norma RETIE). | UD | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Subtotal | #REF!
|  |  | SUBTOTAL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC |  |  |  | #REF!
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | #REF!
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | #REF!
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | #REF!
|  |  |  | UTILIDAD |  | U= | #REF!
|  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | #REF!

## PRESUPUESTO ELECTROMECANICO (hidden)
PRESUPUESTO SISTEMA ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN Y ALARMAS PARA EL PROYECTO DE REPARACIONES LOCATIVAS SEDE TUNJA- BOYACA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DETALLADO
Contratado inicialmente
Itém | DESCRIPCIÓN |  | CANT. | VALOR | V/TOTAL
|  | UD | INICIAL | V/UNITARIO | CONTRATO
TRABAJOS SEDE CARTAGENA
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
11.1 | Instalaciones electricas e iluminacion
11.1 | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de instalaciones eléctricas ; (incluye retiro de tuberías conduit PVC o existente, ventiladores de aspas, cajas de paso,canaleta, cableado desde salidas eléctricas hasta tablero de distribución,iluminacion, aparatos eléctricos, canaleta de superficie dexson o similar,desmonte de uniones, soportes a techo,angulos internos y externos, derivaciones ,tapas finales, soportes tipo riel, accesorios de suspensión, varilla roscada, chazos y demás elementos de fijacion y accesorios. y demás elementos eléctricos, incluye salidas eléctricas de alimentación a sistemas de aire acondicionado e identificación y marcación de circuitos). | GL | 1 | #REF! | #REF!
11.2 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire acondicionado y bomba de condensado en caja 20x20x15cm; (incluye cableado en cable 3x10 AWG LSZH, cable encauchetado 3x10 para control y conexión condensadora y evaporadora, prensaestopas, bornera de conexión, riel omega, frenos para riel, boquilla terminal tuerca y contratuerca para tuberia IMC de 3/4", protector de fase o brekermatic para riel DIN, cajas 20x20x15cm con puerta, terminales de conexión, incluye salidas eléctricas de alimentación a sistemas de aire acondicionado e identificación y marcación de circuitos elementos de fijación y demás elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 2 | #REF! | #REF!
11.3 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble tierra aislada normal, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 5 | #REF! | #REF!
11.4 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 120V; (incluye toma doble GFCI, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa de protección intemperie en aluminio inyectado waterproff, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.5 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble GFCI, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.6 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, grado comercial 2P+T 15A 120V, (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 9 | #REF! | #REF!
11.7 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 120V 1F+1N+T 30 A ,circuito dedicado (incluye Toma 30A 120V 1F+1N+T seguridad para caja L630R, cableado en cable 3x12 AWG THHN,Clavija L630P abrazaderas,conectores para empalme, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UN | 4 | #REF! | #REF!
11.8 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, conectores para empalme y demás elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 3 | #REF! | #REF!
11.9 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG LSZH, conectores para empalme y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 4 | #REF! | #REF!
11.10 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG LSZH, conectores para empalme y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 3 | #REF! | #REF!
11.11 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, conectores para empalme y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 2 | #REF! | #REF!
11.12 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; (incluye tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-120V, cableado en cable 3x12 AWG, tuberia conduit EMT de 3/4", cajas de paso, conectores para empalme, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). | UN | 15 | #REF! | #REF!
11.13 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de sensor de presencia para control de iluminación, Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz 1000W, Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta; (incluye sensor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, tuberia conduit EMT de 3/4", cajas de paso, caja 2400, conectores para empalme, soporterá necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación. | UD | 4 | #REF! | #REF!
11.14 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable para caja 5800 con empaque; (incluye tapa ciega en acero inoxidable y demás elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 10 | #REF! | #REF!
11.15 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega plastica para caja 5800 con empaque; (incluye tapa ciega plastica y demás elémentos consumibles para su correcta instalación). | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.16 | Desmonte de luminaria de incrustar existente 60 x 60 cm, tubo fluorescente T8 de 4x17W; (incluye desmonte de balasto multivoltaje, desmonte de elementos de fijación, aislamiento de lineas de alimentación y disposición final en botadero autorizado o almacenamiento en sitio donde la Entidad lo indique) | UD | 98 | #REF! | #REF!
11.17 | Desmonte de luminaria de incrustar existente 30x120cm tubo fluorescente T8 de 2x32W; o 120 W(incluye desmonte de balasto multivoltaje, desmonte de elementos de fijación, aislamiento de lineas de alimentación y disposición final en botadero autorizado o almacenamiento en sitio donde la Entidad lo indique) | UD | 31 | #REF! | #REF!
11.18 | Desmonte de luminaria panel circular led existente circular 18-25W ; (incluye desmonte de elementos de fijación, aislamiento de lineas de alimentación y disposición final en botadero autorizado o almacenamiento en sitio donde la Entidad lo indique) | UD | 32 | #REF! | #REF!
11.19 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 montaje de sobreponer o incrustar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte y caja de ensamble para sobreponer o marco para incrustar, cable encauchetado 3x16 AWG, driver o chip multivoltaje, prensaestopas, tapas, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 95 | #REF! | #REF!
11.20 | Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público, con sensor de movimiento incorporado inteligente, controlador inteligente, bateria de litio de gran capacidad para funcionamiento con carga completa de minimo 10 - 12 horas, panel solar monocristalino integrado, altura de montaje mínimo de 4 - 8m, potencia de mínimo 50W, IP 65, temperatura del color 5700K, flujo luminoso de mínimo 3000lm, vida útil no inferior a 50.000hr, 110 - 220 V, fabricada en material plástico ABS y metal; (incluye control remoto, accesorio de montaje para aplicación en muro o poste, conexionado, instalación de brazo soporte, cinta bandit 1/2" o chazos de anclaje a muro, hebillas para cinta bandit y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento) | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.21 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 18W, minimo 4000K, 1300lm, IP20 montaje de incrustar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver multivoltaje, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 5 | #REF! | #REF!
11.22 | Suministro e Instalación de luminaria tipo bala stil led Flat 22W, 100,000 horas, 4000K-6500K, 2261lm, IP65 incluye cilindro para aplicación de sobreponer de 15cm color blanco, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye cilindro ensamble para sobreponer, cable encauchetado 3x16 AWG, driver o chip multivoltaje, prensaestopas, tapas, conexionado, conectores, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 6 | #REF! | #REF!
11.23 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W hermética IP65 acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver 0,46A@115VAC, 700mA, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 15 | #REF! | #REF!
11.24 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W hermética acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato, Batería de emergencia integrada de 20W, autonomía de 2 horas; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y clavija, driver 0,12A@120VAC, 60mA, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 13 | #REF! | #REF!
11.25 | Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backligh 30X120cm 40W, 4000K-6500K, 4029lm, IP65 montaje incrustar o sobreponer, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática epoxica y difusor en policarbonato; (incluye caja de ensamble para sobreponer o marco para incrustar, cable encauchetado 3x16 AWG, driver o chip multivoltaje, prensaestopas, tapas, toma corriente y calvija aérea, conexionado, conectores, e identificación y marcación de circuitos y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 24 | #REF! | #REF!
11.26 | Desmonte,limpieza, desinfeccion mantenimiento y reinstalacion de luminaria de incrustar o sobreponer existente de 30x120cm lo 60x60 cm (incluye base soporte y caja de ensamble para sobreponer o marco para incrustar, cable encauchetado 3x16 AWG, driver o chip multivoltaje, prensaestopas, tapas, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 12 | #REF! | #REF!
11.27 | Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W, para incrustar, carcasa o cuerpo termoplástico ABS moldeado por inyección chasis color blanco, pulsador para TEST de inspección con indicador de carga y falla bicolor, IP20, 414lm, batería niquel cadmio de 3,6V con autonomía mínima de 90 minutos, tensión de trabajo 110 - 240V. garantía 2 años. (Incluye cable encauchetado 3x16 AWG LSZH, clavija, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 47 | #REF! | #REF!
11.28 | Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W letras verdes, carcasa o cuerpo termoplástico ABS moldeado por inyección casis color blanco, IP20, batería niquel cadmio de 1,2V con autonomia mínima de 90 minutos, recarga automática después de descargado, tensión de trabajo 110V/277V, garantía 2 años. (Incluye cable encauchetado 3x16 AWG, clavija, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 24 | #REF! | #REF!
11.29 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" para circuitos alimentadores y derivaciones de bandeja portacables; (incluye, uniones, curvas, boquillas terminales, cajas de paso en aluminio inyectado con tapa, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 17 | #REF! | #REF!
11.30 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" para circuitos alimentadores y derivaciones de bandeja portacables; (incluye, uniones, curvas, boquillas terminales, cajas de paso en aluminio inyectado con tapa, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 37 | #REF! | #REF!
11.31 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 1" para circuitos de distribución ; (incluye, uniones, elaboración de roscas con terraja, boquillas terminales, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 9 | #REF! | #REF!
11.32 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 3/4" para circuitos de distribución ; (incluye, uniones, elaboración de roscas con terraja, cajas de aluminio inyectado 2400, boquillas terminales, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 12 | #REF! | #REF!
11.33 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 1", tapa y empaque, circuitos de dsitribución; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación). | UD | 8 | #REF! | #REF!
11.34 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 3/4", tapa y empaque, circuitos de dsitribución; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación). | UD | 11 | #REF! | #REF!
11.35 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia flexible tipo americana conduit liquid tight de 3/4" alimentadores circuitos de distribución; (incluye conectores rectos y curvos para coraza LT de 3/4, elementos de fijación y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 31 | #REF! | #REF!
11.36 | Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 AWG LSZH fase roja, de interconexión desde tableros de distribución hasta salidas de bandeja portacables para alimentación de circuitos ramales; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación) | ML | 56 | #REF! | #REF!
11.37 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 con división y tapa; (incluye accesorios como uniones, angulos externo e internos, derivaciones, angulos planos, tapa final, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 18 | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERIOR
12 | Sistema alarma detección de incendios
12.1 | Desmonte, retiro y reintalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico , termico y elementos activos del sistema, estación manual y estrobo multicandela; (incluye desmonte del cableado en cable fplr 2x16 awg, desmonte de tuberia conduit emt de 3/4", coraza LT de 3/4", cajas de paso, conectores, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elémentos consumibles para su correcta ejecución ,reinstalación) y puesta en funcionamiento). | UD | 12 | #REF! | #REF!
12.2 | Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico, termico o de doble tecnologia ; (incluye desmonte de base soporte, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta ejecución). | UD | 34 | #REF! | #REF!
12.3 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores y elementos activos del sistema en caja fundida en aluminio inyectado a presión y acabado en pintura electrostática epóxica tipo rawelt y coraza americana liquit tight de 3/4" hasta base sensor; (incluye: conectores adaptadores de 3/4", tapa y demás elementos consumibles para su correcta instalación). | UD | 12 | #REF! | #REF!
12.4 | Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL; (incluye base soporte, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 43 | #REF! | #REF!
12.5 | Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado UL; (incluye base soporte, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 4 | #REF! | #REF!
12.6 | Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V, intensidad seleccionable, sincronizado a 1hz con el Flash, montura en pared, color rojo, listado UL (incluye placa de montaje, conexionado, conectores y demás elementos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UD | 2 | #REF! | #REF!
12.7 | Suministro e Instalación de Estación Manual; (incluye stopper, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento). | UN | 2 | #REF! | #REF!
12.8 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre FPLR 2x16 AWG norma UL; (incluye todos los elementos consumibles para su correcta intalación y puesta en funcionamiento) | ML | 98 | #REF! | #REF!
12.9 | Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" para sistema detección de incendios; (incluye, uniones, curvas, boquillas terminales, cajas de paso en aluminio inyectado con tapa, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación). | ML | 56 | #REF! | #REF!
12.10 | Suministro e instalacion de baterias de 12 V, 9A, para panel principal de alarmas (incluye elementos consumibles para su correcta instalacióny funcionamiento) | UD | 2 | #REF! | #REF!
12.11 | Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente .Incluye mantenimiento general , limpieza externa e interna, revision de conexiones,Instalación, programación, pruebas, puesta en funcionamiento, planos,capacitación y Revision de funcionamiento general de los equipos e identificación y marcación de circuitos | GL | 1 | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
13 | SISTEMAS DE VENTILACION
13.1 | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de sistema de aire acondicionado de 12.000 BTU/ 18.000 BTU/ 24.000 BTU; en el area de zona humeda de antropologia (incluye retiro de tuberías de succión y descarga, desmonte de UD condensadora y evaporadora, demonte de bomba de condensado, desmonte de cableado de potencia y control y demás elementos eléctricos y de soporte). | UD | 4 | #REF! | #REF!
13.2 | Suministro e instalación de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 18.000 BTU, 208V para el area de trascripción, con refrigerante ecologico, incluye el suministro de tubria de descarga y succion acorde con las UDes condensadoras y evaporadoras con su respectivo aislamiento termico, acometida de fuerza y control entre la UD evaporadora a UD condensadora (distancia aproximada 6 ML). Dentro del presupuesto se debe considerar la base soporte para la UD condensadora, pasa muro con su respectivo resane e impermeabilizacion para evitar el ingreso de agua al recinto, incluir bomba de condensado para la condensacion. (incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, instalacion y puesta en funcionamiento) | ML | 2 | #REF! | #REF!
13.3 | Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 12.000 BTU, 208V, con refrigerante ecologico, incluye el suministro de tuberia de descarga y succion acorde con las UDes condensadoras y evaporadoras con su respectivo aislamiento termico, acometida de fuerza y control entre la UD evaporadora a UD condensadora (distancia aproximada 10 ML). Dentro del presupuesto se debe considerar la base soporte para la UD condensadora, pasa muro para la ducteria y la acometida entre evaporadora y condensadora, con su respectivo resane e impermeabilizacion para evitar el ingreso de agua al recinto, incluir bomba de consesado para la condensacion y minimo 10 MLde manguera.incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento | UD | 2 | #REF! | #REF!
13.4 | Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, 208V, con refrigerante ecologico, incluye el suministro de tuberia de descarga y succion acorde con las UDes condensadoras y evaporadoras con su respectivo aislamiento termico, acometida de fuerza y control entre la UD evaporadora a UD condensadora (distancia aproximada 10 ML). Dentro del presupuesto se debe considerar la base soporte para la UD condensadora, pasa muro para la ducteria y la acometida entre evaporadora y condensadora, con su respectivo resane e impermeabilizacion para evitar el ingreso de agua al recinto, incluir bomba de consesado para la condensacion y minimo 10 MLde manguera.incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento | UD | 2 | #REF! | #REF!
13.5 | Suministro e instalacion de ventilador industrial tipo pared, con control remoto con capacidad de 90 W, 120V, minimo 4 velocidades, tamano de aspas de 18", para el area de recepcion y cocina, acometidas, incluye conexiones segun necesidad y descableado.(incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, instalacion y puesta en funcionamiento) | UD | 2 | #REF! | #REF!
13.6 | Suministro de materiales y mano de obra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos hidroneumatico en cuarto de bombas, incluye mantenimiento a bomba PETROLLO tipo CP 680A , 10 hp, 3450 RPM, bomba PETROLLO tipo MKM3/7 , 1,5 HP, 110-220 V, y sistema hidro-flo de volumne de 22 galones , presion de 125 PSI TIPO C2N -20 GV, (influye inspeccion visual, revision general del estado del equipo, limpieza, ajuste mecanico de componente y partes del equipo, revision y chequeo de etapa de control, de medicion y señalizacion, etapa de potencia ,incluye mantenimento preventivo del motor, desmonte, revisión, pruebas de bobinados, ajuste y/ó cambio de rodamientos de ser necesario, limpieza y pintura exterior, arranque del equipo y ajuste de parametros de funcionamiento, pruebas de vacio, conexiones de distribución, terminales de entrada y salida y demás conexiones tanto internas como externas,incluye suministro y cambio de empaque en puertas laterales, revisión, lubricación y/ó cambio de chumaceras de ser necesario, sellado de la estructura para garantizar hermeticidad, limpieza interior, remplazo de componentes de ser necesario , pruebas de funcionamiento con carga.mantenimiento preventivo y correctivo de tablero de fuerza y control, control de encendido de bombas contraincendios, incluye limpíeza, ajuste de conexiones, revisión de elementos de control y maniobra (transformador, relevos, guardamotor, indicadores de parada y de marcha, temporizador, contactores, controles de encendido local y remoto, configuración de controlador puesta a punto, pruebas de operación, pintura del exterior con anticorrosivo y pintura muy resistente a la corrosión tipo intemperie y puesta en funcionamiento incluye elementos consumibles para su correcta ejecución).(incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, instalacion y puesta en funcionamiento) | UD | 1 | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
| VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  | #REF!
CAMILA ANDREA BARRERA CARDENAS
Profesional Universitario GNGEI

## PRESUPUESTO HVAC (hidden)
PRESUPUESTO SISTEMA MECÁNICO HVAC PARA EL PROYECTO DE REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL BOLIVAR - CARTAGENA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO DETALLADO
Contratado inicialmente
Itém | DESCRIPCIÓN |  | CANT. | VALOR | V/TOTAL
|  | UD | INICIAL | V/UNITARIO | CONTRATO
TRABAJOS SEDE SECCIONAL BOLIVAR - CATAGENA
XIV | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC
14 | SISTEMAS DE EXTRACCION SALA DE NECROPSIAS Y AREAS CONEXAS
14.1 | Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema de recirculación existente de 3000 cfm para conversión a sistema de extracción, incluye alineación de motor ventilador, ajuste y mantenimiento de base antivibratoria de ventilador con cambio de resortes de ser necesario, cambio y ajuste de correas, incluye mantenimiento preventivo del motor marca Weg de 5hp, desmonte, revisión y pruebas de bobinados, ajuste y/ó cambio de rodamientos de ser necesario, limpieza y pintura exterior, incluye suministro y cambio de empaques en puertas laterales, revisión, lubricación y/ó cambio de chumaceras de ser necesario, sellado de estructura con sikaflex para garantizar hermeticidad, limpieza interior, cambio de iaslamiento acústico interno deteriorado y ajuste y/ó cambio de láminas internas de protección, ajuste y/ó cambio de guias de filtros, adecuación y refuerzo de estrcutura para la succión y la descarga, la unidad debe ser pintada en el exterior con base de anticorrosivo y pintura muy resistente a la corrosión tipo intemperie; (incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución). Dentro del presupuesto se debe considerar el mantenimiento y pintura de la base soporte y su sistema antivibratorio, pintura del exterior con anticorrosivo y pintura muy resistente a la corrosión tipo intemperie; (incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecución) | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.2 | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente (recirculación) en áreas de patología, incluye desmonte de cuellos, uniones, zapatos, rejillas de suministro y retorno, aislamientos, soportería y demás accesorios del sistema. | M2 | 60 | #REF! | #REF! | Sala necropsias y sala sépticos
14.3 | Desmonte, retiro y disposición en sitio donde la Entidad indique dentro de la sede unidad de Sistema de aire acondicionado tipo paquete de 90.000 BTU/hora, incluye desmonte de estructura soporte, desmonte de acometidas de potencia y control a 5m, desmonte de tuberias para potencia y control a 5m dispuestas en tuberia metálica tipo EMT y/o IMC. | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala necropsias
14.4 | Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida de unidad manejadora de aproximadamente 40cm de ancho, acoplada a los ductos y figuras de descarga y succión; (incluye suministro de pisalonas en lamina galvanizada calibre 22, tornilleria de ajuste y demás elementos consumibles para su correcta instalación) | ML | 5 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.5 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 20 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 10 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.6 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 97 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.7 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 6 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.8 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.9 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X8" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 3 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.10 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.11 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 10"X6" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 3 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.12 | Rejilla para toma de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.13 | Rejilla para toma de aire 12"X12", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.14 | Rejilla para toma de aire 10"X10", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.15 | Rejilla para toma de aire 8"X8", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 5 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.16 | Suministro e instalación de pre filtros plata o similar para retención de partículas 24"X24"X2" con una eficiencia mínima del 30%; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo con la normatividad ambiental viegente). | UD | 2 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.17 | Suministro e instalación de fltros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores 24"X24"X2"; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo a la normativadad ambiental vigente). | UD | 4 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.18 | Suministro e instalación de filtros HEPA para retención de partículas de 0,3 micras con una eficiencia mínima del 99.97% con estructura en aluminio 24"X24"X11" con marco en aluminio; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo con la normatividad ambiental viegente). | UD | 2 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.19 | Mantenimiento de tableros de fuerza y control exitentes, control de encendido remoto sitemas de ventilación existentes del área de patología , incluye limpíeza, ajuste de conexiones, revisión de elementos de control y maniobra (guardamotor, contactores, controles de encendido remoto, puesta a punto incluyendo cambio de contactores y guardamotor de ser necesario, pruebas de operación y puesta en funcionamiento incluye elementos consumibles para su correcta ejecución). Estos tableros seran utilizados como tableros de distribución para el conexionado de acometidas de fuerza a cada una de las unidades proyectadas para el nuevo diseño de ventilación. | UD | 2 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
14.20 | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de extracción de Sala de necropsias y áreas conexas; dotado de totalizador, acometida principal desde tablero existente a 6m y a unidad manejadora, contactores, protección térmica, arrancadores y/o variadores de frecuncia, control de encendido local.(tablero) y control remoto ( en laboratorios), indicadores de parada y de marcha, incluye conexionado de acometidas de fuerza y control (cableado de potencia y control, coraza metálica, ducteria y canaleta necesaria) desde tablero de potencia y control hasta bornera de unidad manejadoras, control remoto (norma RETIE). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias y áreas conexas
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
XV | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE NECROPSIAS
15.1 | Sistema de aire acondicionado área de sala de necropsias y rayos X, de expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad de mínimo 96,000 BTU (8 TR) de refrigeracion, con refrigerante ecológico, Unidad condensadora, serpentin de enfriamiento, ductería de succión y descarga y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento; la unidad manejadora (sistema de recirculación de aire), debidamente aislada termicamente con ventilador centrífugo de mínimo 2500 CFM, con un nivel sonoro dentro del laboratorio máximo de 70 dB, con su respectivo banco de filtros con gran capacidad para el tratamiento de olores y retención de compuestos volátiles. El sistema de filtración consiste en: prefiltros pleat o similar para retención de particulas con una eficiencia de 30%, filtros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores con un tiempo de residencia no inferior a 0,08 segundos, filtros de permanganato de potacio o de alumina u otro tipo de elemento germicida y filtros Hepa para retención de particulas de 0,3 micras con una eficiencia mínima del 99.97%. El ventilador centrífugo debe tener la presión suficiente para mantener el caudal nominal con una saturación del banco de filtros que produzca una caida de presión en el sistema filtrante de 4 pulgadas de agua, más las caidas de presión por la distancia y figuras de la ductería. El banco de filtros debe estar dotado de manómetros que nos indiquen la diferencia de presión entre etapas de filtración en pulgadas de agua. La unidad debe pintarse (color a convenir) con pintura resistente a la intemperie, el sistema debe estar dotado de una caja de mescla con rejilla que permita regular la entrada de aire exterior entre el 0% y el 20%. Dentro del presupuesto se debe considerar una base soporte con sistema antivibratorio en ángulo o perfil cuadrado con la suficiente resistencia para soportar el equipo en operanción sin que se presente vibración. | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.2 | Desmonte, retiro y disposición final de unidad manejadora sistema de extracción existente para sala de sépticos, incluye desmonte de estructura soporte, desmonte de acometidas de potencia y control a 5m, desmonte de tuberias para potencia y control a 5m dispuestas en tuberia metálica tipo EMT y/o IMC. Incluye la reubicación de la unidad manejadora del sistema de recirculación existente a una distancia máxima de 5 metros. | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.3 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 54 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.4 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 2 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.5 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 36 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.6 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 18"X14" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.7 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X14" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.8 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.9 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.10 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X12" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 3 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.11 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.12 | Rejilla para toma de aire 16"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 3 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.13 | Rejilla para toma de aire 10"X10", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.14 | Rejilla difusora de aire 14"X12" para aplicación en muro, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 4 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.15 | Rejilla difusora de aire 10"X10" cuatro vias para aplicación en techo, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.16 | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso, debe controlar la unidad condensadora, de manera que pueda alcanzar las condiciones de temperatura requeridas, incluye sensores de temperatura que se instalaran en la ductería de retorno; incluye equipo, cableado, ductería IMC y canaleta necesarios, instalación, configuración y pruebas de operación. | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
15.17 | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de necropsias; dotado de totalizador, acometida principal a la unidad manejadora y desde el tablero de potencia exstente, totalizador, contactores, protección térmica, arrancadores y/o variadores de frecuncia, control de encendido local.(tablero) y control remoto ( en laboratorios), indicadores de parada y de marcha, incluye conexionado de acometidas de fuerza y control (cableado de potencia y control, coraza metálica, ducteria y canaleta necesaria) desde tablero de potencia existente hasta bornera de equipos manejadoras y condensadora, control remoto (norma RETIE). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de necropsias
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
XVI | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE SÉPTICOS
16.1 | Sistema de aire acondicionado área sépticos, de expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad mínima de 42,000 BTU (3,5 TR) de refrigeracion, con refrigerante ecológico, Unidad condensadora, serpentin de enfriamiento, ductería de succión y descarga y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento; la unidad manejadora (sistema de recirculación de aire), debidamente aislada termicamente con ventilador centrífugo de mínimo 700 CFM, con un nivel sonoro dentro del laboratorio máximo de 70 dB, con su respectivo banco de filtros con gran capacidad para el tratamiento de olores y retención de compuestos volátiles. El sistema de filtración consiste en: prefiltros pleat o similar para retención de particulas con una eficiencia de 30%, filtros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores con un tiempo de residencia no inferior a 0,08 segundos, filtros de permanganato de potacio o de alumina u otro tipo de elemento germicida y filtros Hepa para retención de particulas de 0,3 micras con una eficiencia mínima del 99.97%. El ventilador centrífugo debe tener la presión suficiente para mantener el caudal nominal con una saturación del banco de filtros que produzca una caida de presión en el sistema filtrante de 4 pulgadas de agua, más las caidas de presión por la distancia y figuras de la ductería. El banco de filtros debe estar dotado de manómetros que nos indiquen la diferencia de presión entre etapas de filtración en pulgadas de agua. La unidad debe pintarse (color a convenir) con pintura resistente a la intemperie, el sistema debe estar dotado de una caja de mescla con rejilla que permita regular la entrada de aire exterior entre el 0% y el 20%. Dentro del presupuesto se debe considerar una base soporte con sistema antivibratorio en ángulo o perfil cuadrado con la suficiente resistencia para soportar el equipo en operanción sin que se presente vibración. | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.2 | Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente (extracción) en áreas de patología, incluye desmonte de cuellos, uniones, zapatos, rejillas de suministro y retorno, aislamientos, soportería y demás accesorios del sistema. | M2 | 20 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.3 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 4 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.4 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 1 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.5 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 36 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.6 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X10" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.7 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X8" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.8 | Rejilla para toma de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.9 | Rejilla difusora de aire 12"X10" para aplicación en muro, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.10 | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso, debe controlar la unidad condensadora, de manera que pueda alcanzar las condiciones de temperatura requeridas, incluye sensores de temperatura que se instalaran en la ductería de retorno; incluye equipo, cableado, ductería IMC y canaleta necesarios, instalación, configuración y pruebas de operación. | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
16.11 | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado área de Sala de sépticos; dotado de totalizador, acometida principal a la unidad manejadora desde tablero de portencia existente, totalizador, contactores, protección térmica, arrancadores y/o variadores de frecuncia, control de encendido local.(tablero) y control remoto ( en sala), indicadores de parada y de marcha, incluye conexionado de acometidas de fuerza y control (cableado de potencia y control, coraza metálica, ducteria y canaleta necesaria) desde tablero de potencia existente hasta bornera de equipos manejadoras y condensadora, control remoto (norma RETIE). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Sala de Sépticos
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
XVII | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EXCLUSAS Y ARCHIVO
17.1 | Sistema de aire acondicionado tipo paquete para área de archivo y exclusas patología, tipo inverter, con capacidad mínima de 36,000 BTU (3,0 TR) de refrigeración, con refrigerante ecológico, diseñado con motores DC de alta eficiencia, compresor inverter de alto rendimiento, serpentin 100% de cobre, compatible con controlador o termostato, decarga y retorno horizontales, conexión a 220V, 60Hz, con un nivel sonoro máximo de 60 dB, condensador de cobre con aletas de aluminio, turbina de avaporadora tipo centrifuga. La unidad con pintura resistente a la intemperie. | UD | 1 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.2 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 44 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.3 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 1 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.4 | Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye; (aislamiento Duct Wrap, forro del asilamiento en lámina galvanizada o de aluminio, corte, maquinado, esquineros, clips, empaque, tornilleria, transporte, mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | M2 | 17 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.5 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X10" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.6 | Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" incluye; (mano de obra para montaje, empaque para unión, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.7 | Rejilla para toma de aire 14"X14", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.8 | Rejilla para toma de aire 12"X12", dotada de damper para ajuste de caudal (ver rejillas comerciales) incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.9 | Rejilla difusora de aire 14"X14" para aplicación en muro, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.10 | Rejilla difusora de aire 10"X10" para aplicación en muro, dotada de damper para ajuste de de caudal (ver rejillas comerciales); incluye; (mano de obra para montaje, elementos y accesorios necesarios para soporte y anclaje). | UD | 2 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.11 | Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso, debe controlar la unidad condensadora, de manera que pueda alcanzar las condiciones de temperatura requeridas, incluye sensores de temperatura que se instalaran en la ductería de retorno; incluye equipo, cableado, ductería IMC y canaleta necesarios, instalación, configuración y pruebas de operación. | UD | 1 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
17.12 | Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado tipo paquete; dotado de totalizador, acometida principal a la unidad desde tablero de portencia existente, totalizador, contactores, protección térmica, arrancador, control de encendido local.(tablero) y control remoto ( en área de archivo), indicadores de parada y de marcha, incluye conexionado de acometidas de fuerza y control (cableado de potencia y control, coraza metálica, ducteria y canaleta necesaria) desde tablero de potencia existente hasta bornera de equipos, control remoto (norma RETIE). | UD | 1 | #REF! | #REF! | Archivo y exclusas
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
| VALOR TOTAL DE OBRA |  |  |  | #REF!
FAVIO ANDERSON MARTÍNEZ A.
Profesional Especializado GNGST-SSF
Copia: Dr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Vo Bo al balance:
HUGO EMIRO VEGA ANGULO
Director Expansión del Sistema
| VALOR TOTAL PRESENTE OBRA |  |  |  | #REF!

## 2,5- Cuadrillas (hidden)
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
REPARACIONES LOCATIVAS
ANALISIS DE CUADRILLAS.
AÑO 2025 | Días del año | 365
| Subsidio Transporte 2025 | 200000
| Salario mínimo 2025 | 1423500
DESCRIPCIÓN |  | MAESTRO. | OFICIAL | AYUDANTE
Datos Básicos | Número días trabajados | 30 | 30 | 30
| Factor de Salario | 2.8 | 2.1 | 1
| Salario Básico | 3985800 | 2989350 | 1423500
Prestaciones Sociales | Subsidio de Transporte | 0 | 0 | 200000
| Cesantías | 398580 | 298935 | 161308.9041
| Intereses cesantías | 3985.8 | 2989.35 | 1613.089
| Prima | 332150 | 249112.5 | 135291.6667
| Vacaciones | 166075 | 124556.25 | 59312.5
| Dotaciones | 62500 | 62500 | 62500
Salud. Pension y ARP | Salud | 498225 | 373668.75 | 177937.5
| Pensión | 637728 | 478296 | 227760
| ARP | 223204.8 | 167403.6 | 79716
Parafiscales | Sena | 79716 | 59787 | 28470
| ICBF | 119574 | 89680.5 | 42705
| Caja de compensacion | 159432 | 119574 | 56940
Salario total mensual |  | 6666970.6 | 5015852.95 | 2657054.6598
Valor Jornal |  | 222232 | 167195 | 88568
Valor Hora |  | 30318 | 22810 | 12083 | 0.59784
CUADRILLA AA
Trabajador | Cantidad | Salario/hora
Maestro |  | 0
Oficial | 1 | 22810
Obrero/ayudante | 1 | 12083
Total hora cuadrilla AA |  | 34893
APROXIMACION. |  | 34900
FACTOR INCREMENTO
MAESTRO |  | H | 30318
OFICIAL |  | H | 22810
OFICIAL SUPERIOR |  | H | 27372 | 20%
AYUDANTE |  | H | 12083
CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA) |  | HC | 34900
CUADRILLA BB (INSTALACIONES) |  | HC | 38390 | 10%
CUADRILLA CC (PINTURA) |  | HC | 40135 | 15%
CUADRILLA DD (CARPINTERIAS) |  | HC | 41880 | 20%
CUADRILLA DRYWALL- SUPERBOARD |  | HC | 39088 | 12%
CUADRILLA ELECTRICA (INSTALACIONES) |  | HC | 43625 | 25%
CUADRILLA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURA) |  | HC | 47115 | 35%
CUADRILLA DE 2 OFICIALES |  | HC | 45620
CUADRILLA DE 2 AYUDANTES |  | HC | 24166
Tope para Subsidio Transporte | 2847000
COSTO REAL DEL SALARIO 2023
PARA UN SALARIO MINIMO
Subsidio de transporte mensual | 200000
Subsidio de transporte anual | 2400000
A. Mensual | 1423500
B. Anual | 17319250
C. Anual con subsidio | 19719250
CONCEPTO |  | FACTOR | VALOR | %
SALARIO
Salario anual (365 días) |  |  | 17319250 | 100%
Subsidio de transporte |  |  | 2400000 | 11.33%
PRESTACIONES
Cesantía Anual | C/365 | 36 | 1944912 | 11.23%
Intereses Cesantía | Cesantía | 12% | 233389 | 1.366%
Vacaciones 15 días | A | 50% | 711750 | 4.167%
Prima 30 días | A | 100% | 1623500 | 9.17%
OTROS COSTOS
Dotación | 45000 | 3 | 135000 | 3.53%
Seguro Colectivo | B | 0.5% | 86596 | 0.5%
SEGURIDAD SOCIAL
Pensiones | B | 12% | 2078310 | 12%
Medicina Familiar | B | 8.5% | 1472136 | 8.5%
Riesgos Profesionales | B | 5.6% | 969878 | 5.6%
APORTES SENA
Aporte Ordinario | B | 2% | 346385 | 2%
Fondo |  |  | 427050 | 2.466%
OTROS APORTES
ICBF | B | 3% | 519578 | 3%
Subsidio Familiar | B | 4% | 692770 | 4%
VALOR REAL SALARIO |  |  |  | 178.9%
| MANO DE OBRA |  | VL DIA
AYU | Cuadrilla Obras Electricas | Día | 64705
TEC | Técnico electricista | Día | 129410
JEF | Jefe de cuadrilla | Día | 194115
RES | Ing. Residente | Día | 258820
DIR | Ing. Director de obra | Día | 323525
| EQUIPO Y HERRAMIENTA |  | VL DIA
HM | Herramienta menor | Juego | 6800
CYT | Cinturon y pretales | Juego | 1000
ETA | Equipo de trabajo en altura | Juego | 1000
MA | Manilas | Juego | 1500
TRANSPORTE
TRANS | Transporte de bodega a sitio de trabajo | Tn | 150000
CARG | Cargador 1 tonelada | Hr | 60000
GRUA | Grua | Hr | 120000