	[image: image1.png]




	FORMATO
	Página 1 de 2

	
	INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR (MÍNIMA CUANTÍA)
	Código: GO-F-078


	
	
	Versión: 3

	
	
	Vigente a partir de: 19 de julio de 2024



ANEXO No. 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS
Los servicios objeto del presente proceso de selección deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

El contratista para el mantenimiento y recarga de los extintores debe realizar lo siguiente: 

1. Dentro de los 03 días calendario siguientes a la suscripción del acta inicio, realizar en conjunto con el supervisor del contrato un cronograma para la recarga y mantenimiento de los extintores.

2. Recoger los extintores para el mantenimiento y recarga de acuerdo con cronograma establecido, según las necesidades del MDN-UGG. No obstante, se debe realizar el cronograma individual para las dependencias que se encuentran fuera del complejo Fortaleza. 

3. Recoger los extintores para realizar los mantenimientos y recargas en el Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional en la Carrera 54 # 26-25, y una vez realizado el mantenimiento se dejarán en la misma dirección.

4. Revisar los componentes básicos de los extintores que serán objeto de mantenimiento: cuerpo del extintor, válvula de acción instantánea, manómetro, pasador de seguridad, boquilla, manguera, tubo de descarga, palanca de accionamiento o gatillo y asa de acarreo.

5. Realizar la respectiva limpieza y despresurizaron de los extintores. El servicio de recarga y mantenimiento debe incluir los repuestos que se requieran durante el mantenimiento, debiendo reemplazarse cualquier pieza defectuosa.

6. Efectuar prueba hidrostática, recarga y mantenimiento de extintores de acuerdo con las características de cada uno. 

7. Efectuar inspección visual verificando el estado superficial del extintor según requerimiento de las normas técnicas NFPA 10 (Norma Técnica para extintores portátiles contra incendios de 2022, informando al supervisor del contrato el estado del extintor, procediendo a elaborar el formato en original y copia del recibo de extintores, el cual será suministrado por la empresa contratista, donde se describe: nombre MDN -UGG, nombre de la empresa contratista, cantidad, equipo recogido, número de plaqueta, estado en que se encuentra y observación.

8. Realizar la revisión, y mantenimiento preventivo y correctivo (incluye pintura del extintor, demarcación, señalización) según corresponda, incluyendo hoja de seguridad y hoja de vida de cada extintor.

9. Realizar las actividades de prueba hidrostática, recarga y mantenimiento dentro de los cinco (5) días siguientes a su retiro de la entidad.

10. El contratista deberá entregar los certificados de prueba hidrostática, recarga y mantenimiento de los extintores en el Almacén General del MDN-UGG, y sus 

respectivas hojas de seguridad y diligenciar el Formato Hoja de Vida de extintores, que será suministrado por parte del Supervisor, dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de las actividades descritas en el numeral anterior.

11. Los extintores deben permanecer operativos de acuerdo con cada vigencia en la rotulación de vigencia dispuesta en cada extintor, para así dar cumplimiento legal y en la atención de una posible emergencia. 

12. Reportar oportunamente a la entidad, hechos o circunstancias que llegaren a ocurrir durante la ejecución del contrato de suministro, recarga y mantenimiento de extintores. 

13. Atender los requerimientos que el supervisor del contrato le solicite, por la recarga y mantenimiento efectuado, cuando estas no estén acordes con lo ofertado y ejecutado. El contratista deberá dar respuesta a las solicitudes del supervisor al día hábil siguiente de efectuarse la misma.

14. Mantener comunicación en tiempo real con el supervisor del contrato.

15. Garantizar el cumplimiento de la política ambiental en lo concerniente a buenas prácticas de manipulación, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de los recursos naturales 

16. Teniendo en cuenta la recarga y mantenimiento de los extintores el contratista dejara a disposición del MDN, extintores mientras ejecuta la actividad. En un plazo máximo de 20 días hábiles siguientes a la recepción de los extintores a los cuales se les realizó el mantenimiento y/o recarga, el supervisor del contrato devolverá los extintores de propiedad del contratista en cada una de las sedes donde se encuentran ubicadas las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General.

17. Cada extintor debe tener una etiqueta o rotulo sujeta de forma segura que indique el mes y año en que se hizo en mantenimiento, el nombre de la persona que hizo el trabajo y el nombre de la agencia.

18. Si al momento de realizar la revisión del extintor se evidencia piezas defectuosas o desgastadas las cuales requieran cambio como por ejemplo las siguientes: Válvula extintor, boquilla para extintor, manómetro indicador de presión, manguera con sujetado deberá informar al supervisor del contrato para seguidamente realizar el cambio.

19. El contratista debe garantizar total puntualidad en la prestación del servicio de acuerdo con el cronograma de actividades a realizar durante la ejecución del contrato.

20. El contratista debe garantizar la calidad de su servicio, atendiendo de manera oportuna e integral a cualquier eventualidad que suceda en el desarrollo de las actividades realizadas.

21. Ofrecer una garantía de mínimo un año por la calidad de los bienes entregados, contada a partir de la fecha de entrega a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

22.  Responder por la custodia y cuidado de los extintores mientras estén en la recarga.

23. Diligenciar un acta de visita donde conste el intercambio de los equipos, debidamente firmada por el representante legal, personal designado por el contratista y el responsable de parte del MDN -UGG que autoriza el cambio.

24. Asistir al Ministerio de Defensa Nacional cuantas veces sea necesario con el fin de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del 100% de los extintores.

Se solicita que la información contenida en el presente anexo técnico NO sea modificada por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son exigidas por la Entidad, y por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES, LAS CUALES SE DEBEN ADJUNTAR CON LA OFERTA.
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