## DETALLE DE OFERTA
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
LICITACIÓN PUBLICA – LP 009 de 2025
DETALLE DE OFERTA - FORMULARIO # 12 (PROPONENTE ADJUDICATARIO)
Programacion del mantenimiento
|  | 365 |  |  |  |  | Diario | 61
|  | 52 |  |  |  |  | Semanal | 9
|  | 24 |  |  |  |  | Quincenal | 4
|  | 12 |  |  |  |  | Mensual | 2
|  | 6 |  |  |  |  | Bimensual | 1
|  | 4 |  | 2 |  |  | Trimestral | 1
|  | 2 |  | 0 |  |  | Semestral | 1
|  | 0.16667 |  | 1 |  |  | Anual | 0
2
OBJETO: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS CUARTOS DE MAQUINAS DE LAS PISCINAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS”.
ITEM | GRUPO | CODIGO |  | CANT. DE EQUIPOS | Importancia (1 - alta, 3 - baja) si es igual o menos de un mes | ITEM | MANTENIMIENTO PREDICTIVO/PREVENTIVO |  | FRECUENCIA | CANT. SEGÚN FRECUENCIA | CANT. TOTAL (FRECUENCIA X EQUIPOS) | VALOR OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA | SUBTOTAL ANTES DE IVA (Frecuencia X Equipos) | IVA | VALOR OFERTADO TOTAL CON IVA
1 | GABINETE | 16GB | Tablero de indicadores en el 2do piso (ancho x alto x profundidad) 130 x 114 x 25 Sin variadores Vol. Tablero 0.37 m3 | 1 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | B | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Resistencia electrica en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | D | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de tension en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | E | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de corriente en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 2 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Bimensual | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | G | Pruebas de arranque en cada uno de los equipos | Cheque de condiciones de operación, valor de la presion de trabajo | Semanal | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 1GB 9GB 10GB 17GB | sin variador Vol. Tablero entre 0 - 1 m3 (inclusive) | 4 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 1 | B | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Resistencia electrica en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 1 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | D | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de tension en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | E | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de corriente en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 2 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Bimensual | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | G | Pruebas de arranque en cada uno de los equipos | Cheque de condiciones de operación, valor de la presion de trabajo | Semanal | 9 | 36 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15GB | sin variador Vol. Tablero 1 - 5 m3 (Inclusive) | 1 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | B | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Resistencia electrica en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | D | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de tension en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | E | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de corriente en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 2 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Bimensual | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | G | Pruebas de arranque en cada uno de los equipos | Cheque de condiciones de operación, valor de la presion de trabajo | Semanal | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4GB 7GB 8GB 11GB 12GB | con 1 variador Vol. Tablero entre 0 a 1.5 m3. | 5 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1 | B | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Resistencia electrica en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | D | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de tension en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | E | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de corriente en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 2 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Bimensual | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | G | Pruebas de arranque en cada uno de los equipos | Cheque de condiciones de operación, valor de la presion de trabajo | Semanal | 9 | 45 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5GB 13GB | con 2 variadores Vol. Tablero entre 0 - 1 m3 (inclusive) | 2 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | B | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Resistencia electrica en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | D | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de tension en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | E | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de corriente en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Bimensual | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | G | Pruebas de arranque en cada uno de los equipos | Cheque de condiciones de operación, valor de la presion de trabajo | semanal | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3GB 6GB | con 2 variadores Vol. Tablero entre 1 - 2 m3 (Inclusive) | 2 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | B | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Resistencia electrica en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | D | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de tension en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | E | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de corriente en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Bimensual | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | G | Pruebas de arranque en cada uno de los equipos | Cheque de condiciones de operación, valor de la presion de trabajo | Semanal | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2GB 14GB | con 3 variadores Vol. Tablero entre 1 - 2 m3 (Inclusive) | 2 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | B | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Resistencia electrica en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | D | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de tension en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | E | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de corriente en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Bimensual | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | G | Pruebas de arranque en cada uno de los equipos | Cheque de condiciones de operación, valor de la presion de trabajo | Semanal | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | BOMBA EJE LIBRE | 1M2-1B2 1M3-1B3 1M4-1B4 2M1-2B1 3M1-3B1 3M2-3B2 3M3-3B3 4M2-4B2 4M3-4B3 4M4-4B4 | Entre 0 - 20 HP (inclusive) | 10 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 90 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 2 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Mensual | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 2 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Bimensual | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | L | Chequeo de presion y caudal de entrada y salida del sistema | Monitoreo de la curva caudal vs adt del sistema: Medición de caudal volumétrico por ultrasonido no intrusivo,altura dinámica total con celda de presión diferencial con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | N | Analisis de alineacion por equipo de alineacion laser | Verificacion con alineacion laser con el método 1: 9-12-3. El método del reloj, también conocido como 9-12-3, es el origen de todas las alineaciones de ejes. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | 1M1-1B1 2M2-2B2 2M3-2B3 4M1-4B1 9M-9B | Entre 21 - 40 HP (inclusive) | 5 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 45 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 2 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Mensual | 2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 2 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Bimensual | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | L | Chequeo de presion y caudal de entrada y salida del sistema | Monitoreo de la curva caudal vs adt del sistema: Medición de caudal volumétrico por ultrasonido no intrusivo,altura dinámica total con celda de presión diferencial con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | N | Analisis de alineacion por equipo de alineacion laser | Verificacion con alineacion laser con el método 1: 9-12-3. El método del reloj, también conocido como 9-12-3, es el origen de todas las alineaciones de ejes. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 5M1-5B1 5M2-5B2 | Entre 41 - 60 HP (inclusive) | 2 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Mensual | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Bimensual | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | L | Chequeo de presion y caudal de entrada y salida del sistema | Monitoreo de la curva caudal vs adt del sistema: Medición de caudal volumétrico por ultrasonido no intrusivo,altura dinámica total con celda de presión diferencial con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | N | Analisis de alineacion por equipo de alineacion laser | Verificacion con alineacion laser con el método 1: 9-12-3. El método del reloj, también conocido como 9-12-3, es el origen de todas las alineaciones de ejes. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3M4-3B4 6M1-6B1 6M2-6B2 7M-7B 8M-8B | Entre 61 - 80 HP (inclusive) | 5 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 45 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 2 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Mensual | 2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 2 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Bimensual | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | L | Chequeo de presion y caudal de entrada y salida del sistema | Monitoreo de la curva caudal vs adt del sistema: Medición de caudal volumétrico por ultrasonido no intrusivo,altura dinámica total con celda de presión diferencial con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1 | N | Analisis de alineacion por equipo de alineacion laser | Verificacion con alineacion laser con el método 1: 9-12-3. El método del reloj, también conocido como 9-12-3, es el origen de todas las alineaciones de ejes. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
3 | BOMBA MONOBLOCK | 1MB 2MB 3MB 4MB 5MB 6MB1 6MB2 6MB3 7MB 8MB 14M1-14B1 14M2-14B2 14M5-14B5 | Entre 0 - 10 HP (inclusive) | 13 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 117 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 2 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Mensual | 2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Bimensual | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | L | Chequeo de presion y caudal de entrada y salida del sistema | Monitoreo de la curva caudal vs adt del sistema: Medición de caudal volumétrico por ultrasonido no intrusivo,altura dinámica total con celda de presión diferencial con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  | 14M3-14B3 14M4-14B4 | Entre 10 - 20 HP (inclusive) | 2 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Mensual | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Bimensual | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | L | Chequeo de presion y caudal de entrada y salida del sistema | Monitoreo de la curva caudal vs adt del sistema: Medición de caudal volumétrico por ultrasonido no intrusivo,altura dinámica total con celda de presión diferencial con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | ACHIQUE | 1BA 2BA 3BA 4BA 5BA 6BA 7BA 8BA 10BA | Entre 0 - 9 HP | 9 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 81 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 2 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 1 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | 16B1 16B2 16B3 16B4 | Entre 10 -50 HP | 4 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 36 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 2 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 1 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | 11BA 12BA 15B1 15B2 15B3 15B4 | Entre 50 - 100 HP | 6 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 54 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 2 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 1 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
5 | CLORO | 1CLO 2CLO 5CLO 6CLO3 8CLO | Clorador regal eyector grundfos | 5 | 2 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semanal | 9 | 45 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 1 | V | Calibracion del sistema | 0 | Mensual | 2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 3 | W | Cambio del kit de reparacion. | 0 | Anual | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3CLO 6CLO1 6CLO2 7CLO | Clorador grundfos eyector grundfos | 4 | 2 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semanal | 9 | 36 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 1 | V | Calibracion del sistema | 0 | Mensual | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4CLO | Clorador grundfos eyector regal | 1 | 2 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semanal | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | V | Calibracion del sistema | 0 | Mensual | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | SODA | 1DOS 2DOS 3DOS 4DOS 5DOS 6DOS 7DOS 8DOS | DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG | 8 | 2 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 72 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 1 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semanal | 9 | 72 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 1 | V | Calibracion del sistema | 0 | Trimestral | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
7 | FILTRO ARENA | FILTRO ARENA - FUENTE INTERACTIVA | 36 FT3 | 1 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Bimensual | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | FILTRO ARENA - MAXIMA FILTRO ARENA - CURVOS NEUMATICOS FILTRO ARENA - FAMILIAR FILTRO ARENA - CURVOS VELOCIDAD | Capacidad almacenamiento: entre 0 - 7 m3 (inclusive) | 4 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Bimensual | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | FILTRO ARENA - INFANTIL FILTRO ARENA - RIO 1 FILTRO ARENA - RIO 2 | Capacidad almacenamiento: entre 8 - 20 m3 (inclusive) | 3 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Bimensual | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | FILTRO ARENA - RECREATIVA | Capacidad almacenamiento: entre 30 - 50 m3 (inclusive) | 1 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Bimensual | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | ABASTO | ABASTO - INFANTIL ABASTO - FUENTE INTERACTIVA | Entre 0 - 2 pulg. | 2 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Bimensual | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | ABASTO - MAXIMA ABASTO - CURVOS NEUMATICOS ABASTO - FAMILIAR Y TRENZAS ABASTO - CURVOS VELOCIDAD | 3 pulg. | 4 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 2 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Bimensual | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | ABASTO - RECREATIVA ABASTO - RIO 1 ABASTO - RIO 2 | 4 pulg. | 3 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 2 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Bimensual | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
9 | TURBINA | 13M1 13M2 | 75 HP | 2 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Mensual | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 2 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | COMPRESOR | 13COP 17COP STAND.COP | Entre 0 - 15 HP (Inclusive) Entre 0 - 3 Pistones (Inclusive) | 3 | 1 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Trimestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Mensual | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 1 | N | Analisis de alineacion por equipo de alineacion laser | Verificacion con alineacion laser con el método 1: 9-12-3. El método del reloj, también conocido como 9-12-3, es el origen de todas las alineaciones de ejes. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 3 | V | Calibracion del sistema | 0 | Trimestral | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
11 | VENTILADOR | 13VENT 13EXT | 4.8 HP | 2 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | SISTEMA DE DIRECCION DE AIRE TURBINA | 13DAT1 13DAT2 | 2 Cilindros mindman 80 x 200 doble efecto 2 Valvulas neumatica 5/2 ingresos salidas 3/8 OD. 1 Unidad de mantenimiento regulador y lubricador. 1 Caja de direccion de flujo de 40 x 30 x 60 cms. 2 Tapas compuertas de 32 x 38 cms. Manguera de 12" de caucho. | 2 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Semanal | 9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Mensual | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Mensual | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | V | Calibracion del sistema | 0 | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | AIREADOR | 16AIR1 16AIR2 16AIR3 16AIR4 16AIR5 16AIR6 | Entre 0 - 10 HP | 6 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Mensual | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Bimensual | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0
14 | BOMBA TORNILLO | 17BRL1 17BRL2 | 15 HP | 2 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 17BEL1 17BEL2 | 3 HP | 2 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 17BFP1 17BFP2 | 1 HP | 2 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 1 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | MEZCLADOR | 17MEZ | 3 HP | 1 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | BOMBA DOSIFICADORA DE CAL | 17BDC | 1/2 HP | 1 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | AGITADOR DE MEZCLA CAL | 17AGI | 1/3 HP | 1 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | FILTRO PRENSA | 17FP | Marca Perrin Serial 20385 27 Placas de 47 x 47 x 4.5 cms. Con presostato para bombas de 0 a 10 bar | 1 | 3 | A | Limpieza e inspeccion de los sistemas | 0 | Trimestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme) | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | U | Cambios de empaquetadura de los sistemas | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 3 | V | Calibracion del sistema | 0 | Semestral | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [12 empty] | 0 | 0 | 0
COSTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO - COMPONENTE 1
[8 empty] | SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
COSTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO ( VALOR INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE) - COMPONENTE 2 | [11 empty] | 30% |  |  | 134877989
TOTAL MANTENIMIENTO | [14 empty] | 134877989
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS - COMPONENTE 3
19 | BOMBAS INFANTIL | Bomba 5M 1-5B1 50 HP | Suministro e instalacion de equipo de bombeo(según informe de gestion energetica) con adecuacion de succion y descarga nuevas | 1 |  |  | Sistema de bombeo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | BOMBAS INFANTIL | Bomba 5M2-5B2 60 HP | Suministro e instalacion de equipo de bombeo(según informe de gestion energetica) con adecuacion de succion y descarga nuevas | 1 |  |  | Sistema de bombeo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | BOMBAS Recreativa | Bomba 6M1-6B1 75 HP Bomba 6M1-6B1 75 HP | Suministro e instalacion de equipo de bombeo(según informe de gestion energetica) con adecuacion de succion y descarga nuevas | 2 |  |  | Sistema de bombeo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | BOMBAS RIO | Bomba RIO 1 7M-7B Bomba RIO 2 8M-8B | Suministro e instalacion de equipo de bombeo(según informe de gestion energetica) con adecuacion de succion y descarga nuevas | 2 |  |  | Sistema de bombeo | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL EQUIPOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL DETALLE DE OFERTA | [11 empty] | ANTES DE IVA |  | IVA | IVA INCLUIDO
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0
FIRMA AUTORIZADA
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Notas de apoyo
La Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar el detalle de la oferta. El y valor presentado en este Formulario, deberá corresponder al presentado en la Oferta Económica , base para la suscripción del Contrato.
La Entidad, efectuará las correcciones aritméticas originadas por la realización de las operaciones aritméticas requeridas, previendo para ello, que los precios unitarios contenidos en la propuesta económica, estén ajustados al peso y posteriormente realizar las operaciones aritméticas y correcciones a que haya lugar. Por lo tanto, en caso de ser necesario, realizará previo a las operaciones aritméticas, el respectivo ajuste al peso de los Precios Unitarios, a cero decimales, es decir sin centavos, mediante la operación matemática del redondeo, esto es, cuando la primera fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la primera fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso
La Interventoría y/o Supervisión para la vigilancia de la Obra deberá revisar , los dineros que con recursos públicos ordena pagar, y por ello, no pueden existir ítems sin justificación alguna, por lo que la Interventoría deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye el control directo y la verificación de soportes de la ejecución de cada uno de los ítems correspondientes a los Costos Directos, así como revisión de todos los gastos, apropiaciones, contribuciones, aportes, y demás pagos y gastos relacionados en los Gastos de Administración propuestos de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor real; y así sujetar los pagos de las Actas de pago y la Liquidación del Contrato a los ítems del Costo Directo y componentes de la Administración que realmente se ejecuten y por su valor respectivo; en caso que exista variaciones de los valores revisados con respecto del valor propuesto en un menor valor al de la propuesta, se efectuaran los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a pagar. En todo caso, lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011
Note on F103: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No están en servicio

## Descripcion de actividades
Item | Descripcion | Sub descripcion
A | Limpieza e inspeccion de los sistemas
B | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Resistencia electrica en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos.
C | Inspeccion de red de tierra en los sistemas | Pruebas de continuidad en la red de tierra física. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos. para ambos.
D | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de tension en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos.
E | Desbalance en el suministro electrico (Calidad de la energia) | Desequilibrio de corriente en sistemas. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos.
F | Monitoreo de los parametros electricos. | Calidad de la energía: Voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, armonicos. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos.
G | Pruebas de arranque en cada uno de los equipos | Cheque de condiciones de operación, valor de la presion de trabajo
H | Analisis por termografia | Analisis del termograma. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos.
I | Revision e inspeccion de fugas en todo el sistema
J | Revision y analisis de ajuste e interferencias mecanicas | Revision de anclajes, cimentaciones y soporteria de los equipo
K | Lubricacion, engrase, revision y ajuste tornilleria de los sistemas (sin desarme)
L | Chequeo de presion y caudal de entrada y salida del sistema | Monitoreo de la curva caudal vs adt del sistema: Medición de caudal volumétrico por ultrasonido no intrusivo,altura dinámica total con celda de presión diferencial con certificado de calibración vigente para ambos.
M | Analisis de vibraciones | Analisis de vibraciones: Medición de vibraciones conjunto bomba motor que cumplan con la reglamentación ISO 10816-3 con certificado de calibración vigente para ambos.
N | Analisis de alineacion por equipo de alineacion laser | Verificacion con alineacion laser con el método 1: 9-12-3. El método del reloj, también conocido como 9-12-3, es el origen de todas las alineaciones de ejes. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos.
O | Analisis de balanceo mecanico del sistema | Analisis de balanceo mecanico del sistema con la reglamentacion ISO 1940
P | Analisis de aislamiento a los sistemas | Analisis de resistencia de aislamiento con correccion de temperatura. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos.
Q | Analisis de aislamiento a los sistemas | Indice de polarizacion. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos.
R | Analisis de aislamiento a los sistemas | Absorcion dielectrica. Equipos de medicion con certificado de calibración vigente para ambos.
S | Analisis de aceite dielectrico
T | Informe de analisis de los equipo | Informe estado o condición del equipo según los parametros descritos en el MANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO, eficicia de energetica industrial en colombia, del ministerio de minas y energia
U | Cambios de empaquetadura de los sistemas
V | Calibracion del sistema
W | Cambio del kit de reparacion.
X
Y
Z
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL

## Descripcion equipos
cuarto | maquina | codigo | especificacion | foto
Máxima | Gabinete | 1GB | (ancho x alto x profundidad) 79 x 80 x 23. sin variador Vol. Tablero 0.14 m3
| bomba | 1M1-1B1 | 30 HP
| bomba | 1M2-1B2 | 20 HP
| bomba | 1M3-1B3 | 20 HP
| bomba | 1M4-1B4 | 20 HP
| reforzadora | 1MB | 2 HP
| achique | 1BA | 2 HP
| cloro | 1CLO | Clorador regal eyector grundfos
| soda | 1DOS | DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
| filtro arena | FILTRO ARENA | peso operación: 11000 kgr vacío: 1600 kgr Diámetro: 1.22 m, long: 4.57 mts. Capacidad almacenamiento: 5.62 m3
| abasto | ABASTO | 3 pulg.
Curvos neumaticos | gabinete | 2GB | (ancho x alto x profundidad) 160 x 190 x 45 con 3 variadores Vol. Tablero 1.368 m3
| bomba | 2M1-2B1 | 20 HP
| bomba | 2M2-2B2 | 30 HP
| bomba | 2M3-2B3 | 30 HP
| reforzadora | 2MB | 1.8 HP
| achique | 2BA | 2 HP
| cloro | 2CLO | Clorador regal eyector grundfos
| soda | 2DOS | DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
| filtro arena | FILTRO ARENA | peso operación: 4500 kgr vacío: 1000 kgr Diámetro: 1.22 m, long: 1.83 mts. Capacidad almacenamiento: 2.43 m3
| abasto | ABASTO | 3 pulg.
Familiar | gabinete | 3GB | (ancho x alto x profundidad) 160 x 190 x 45 con 2 variadores Vol. Tablero 1.368 m3
| bomba | 3M1-3B1 | 20 HP
| bomba | 3M2-3B2 | 15 HP
| bomba | 3M3-3B3 | 15 HP
| bomba | 3M4-3B4 | 75 HP
| reforzadora | 3MB | 2 HP
| achique | 3BA | 2 HP
| cloro | 3CLO | Clorador grundfos eyector grundfos
| soda | 3DOS | DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
| filtro arena | FILTRO ARENA | peso operación: 4500 kgr vacío: 1000 kgr Diámetro: 1.22 m, long: 1.83 mts. Capacidad almacenamiento: 2.43 m3
| abasto | ABASTO | 3 pulg.
Curvos velocidad | gabinete | 4GB | (ancho x alto x profundidad) 160 x 190 x 45 con 1 variador Vol. Tablero 1.368 m3
| bomba | 4M1-4B1 | 25 HP
| bomba | 4M2-4B2 | 20 HP
| bomba | 4M3-4B3 | 20 HP
| bomba | 4M4-4B4 | 20 HP
| reforzadora | 4MB | 2 HP
| achique | 4BA | 2 HP
| cloro | 4CLO | Clorador grundfos eyector regal
| soda | 4DOS | DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
| filtro arena | FILTRO ARENA | peso operación: 6700 kgr vacío: 1200 kgr Diámetro: 1.22 m, long: 2.74 mts. Capacidad almacenamiento: 3.49 m3
| abasto | ABASTO | 3 pulg.
Infantil | gabinete | 5GB | (ancho x alto x profundidad) 90 x 190 x 40 con 2 variadores Vol. Tablero 0.684 m3
| bomba | 5M1-5B1 | 50 HP
| bomba | 5M2-5B2 | 60 HP
| reforzadora | 5MB | 2 HP
| achique | 5BA | 2 HP
| cloro | 5CLO | Clorador regal eyector grundfos
| soda | 5DOS | DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
| filtro arena | FILTRO ARENA | peso operación: 19000 kgr vacío: 2500 kgr Diámetro: 1.52 m, long: 5.49 mts. Capacidad almacenamiento: 10.6 m3
| abasto | ABASTO | 2 pulg.
Recreativa | gabinete | 6GB | (ancho x alto x profundidad) 150 x 180 x 50 con 2 variadores Vol. Tablero 1.35 m3
| bomba | 6M1-6B1 | 75 HP
| bomba | 6M2-6B2 | 75 HP
| reforzadora | 6MB1 | 1.8 HP
| reforzadora | 6MB2 | 2 HP
| reforzadora | 6MB3 | 2 HP
| achique | 6BA | 2 HP
| cloro | 6CLO1 | Clorador grundfos eyector grundfos
| cloro | 6CLO2 | Clorador grundfos eyector grundfos
| cloro | 6CLO3 | Clorador regal eyector grundfos
| soda | 6DOS | DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
| filtro arena | FILTRO ARENA | peso operación: 71000 kgr vacío: 7300 kgr Diámetro: 2.44 m, long: 9.14 mts. Capacidad almacenamiento: 45.1 m3
| abasto | ABASTO | 4 pulg.
Rio 1 | gabinete | 7GB | (ancho x alto x profundidad) 100 x 165 x 40 con 1 variador. Vol. Tablero 0.66 m3
| bomba | 7M-7B | 75 HP
| reforzadora | 7MB | 2 HP
| achique | 7BA | 2 HP
| cloro | 7CLO | Clorador grundfos eyector grundfos
| soda | 7DOS | DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
| filtro arena | FILTRO ARENA | peso operación: 31000 kgr vacío: 3600 kgr Diámetro: 1.83 m, long: 6.40 mts. Capacidad almacenamiento: 17.8 m3
| abasto | ABASTO | 4 pulg.
Rio 2 | gabinete | 8GB | (ancho x alto x profundidad) 100 x 165 x 40 con 1 variador Vol. Tablero 0.66 m3
| bomba | 8M-8B | 75 HP
| reforzadora | 8MB | 1.5 HP
| achique | 8BA | 2 HP
| cloro | 8CLO | Clorador regal eyector grundfos
| soda | 8DOS | DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
| filtro arena | FILTRO ARENA | peso operación: 31000 kgr vacío: 3600 kgr Diámetro: 1.83 m, long: 6.40 mts. Capacidad almacenamiento: 17.8 m3
| abasto | ABASTO | 4 pulg.
Cascada piedra | gabinete | 9GB | (ancho x alto x profundidad) 44 x 44 x 20 plástica sin variador Vol. Tablero .038 m3
| bomba | 9M-9B | 30 HP
Cascada vehicular | gabinete | 10GB | (ancho x alto x profundidad) 34 x 44 x 24 plástica sin variador Vol. Tablero .03 m3
| achique | 10BA | 2 HP
Torre 1 | gabinete | 11GB | (ancho x alto x profundidad) 80 x 144 x 40 Con 1 variador Vol. Tablero .46 m3
| achique | 11BA | 90 HP
Torre 2 | gabinete | 12GB | (ancho x alto x profundidad) 80 x 144 x 40 Con 1 variador Vol. Tablero .46 m3
| achique | 12BA | 90 HP
Olas | gabinete | 13GB | (ancho x alto x profundidad) 100 x 168 x 40 con 2 variadores y 1 arrancador suave Vol. Tablero 0.672 m3
| TURBINA | 13M1 | 75 HP
| TURBINA | 13M2 | 75 HP
| COMPRESOR | 13COP | 12 HP 2 Pistones
| VENTILADOR | 13VENT | 4.8 HP
| EXTRACTOR | 13EXT | 4.8 HP
| SISTEMA DE DIRECCION DE AIRE TURBINA | 13DAT1 | 2 Cilindros mindman 80 x 200 doble efecto 2 Valvulas neumatica 5/2 ingresos salidas 3/8 OD. 1 Unidad de mantenimiento regulador y lubricador. 1 Caja de direccion de flujo de 40 x 30 x 60 cms. 2 Tapas compuertas de 32 x 38 cms. Manguera de 12" de caucho.
| SISTEMA DE DIRECCION DE AIRE TURBINA | 13DAT2 | 2 Cilindros mindman 80 x 200 doble efecto 2 Valvulas neumatica 5/2 ingresos salidas 3/8 OD. 1 Unidad de mantenimiento regulador y lubricador. 1 Caja de direccion de flujo de 40 x 30 x 60 cms. 2 Tapas compuertas de 32 x 38 cms. Manguera de 12" de caucho.
Fuente interactiva | gabinete | 14GB | (ancho x alto x profundidad) 100 x 210 x 49 con 3 variadores Vol. Tablero 1.029 m3
| bomba | 14M1-14B1 | 1.5 HP
| bomba | 14M2-14B2 | 3 HP
| bomba | 14M3-14B3 | 15 HP
| bomba | 14M4-14B4 | 15 HP
| bomba | 14M5-14B5 | 3 HP
| filtro arena |  | 36 Ft3
| ABASTO |  | 1 pulg.
PTAR - Seccion aguas lluvias | gabinete | 15GB | (ancho x alto x profundidad) 343 x 232 x 51 sin variadores Vol. Tablero 4.05 m3
| achique | 15B1 | 90 HP
| achique | 15B2 | 90 HP
| achique | 15B3 | 90 HP
| achique | 15B4 | 90 HP
PTAR - Seccion aguas residuales | gabinete | 16GB | Tablero de indicadores en el 2do piso (ancho x alto x profundidad) 130 x 114 x 25 Vol. Tablero 0.37 m3
| achique | 16B1 | 10 HP
| achique | 16B2 | 10 HP
| achique | 16B3 | 10 HP
| achique | 16B4 | 10 HP
| AIREADOR | 16AIR1 | 7.5 HP
| AIREADOR | 16AIR2 | 7.5 HP
| AIREADOR | 16AIR3 | 7.5 HP
| AIREADOR | 16AIR4 | 7.5 HP
| AIREADOR | 16AIR5 | 7.5 HP
| AIREADOR | 16AIR6 | 7.5 HP
PTAR - Seccion tratamiento de lodos. | gabinete | 17GB | Tablero primer piso (ancho x alto x profundidad) 74 x 213 x 25 sin variadores Vol. Tablero 0.39 m3
| bomba tornillo | 17BRL1 | 15 HP
| bomba tornillo | 17BRL2 | 15 HP
| bomba tornillo | 17BEL1 | 3 HP
| bomba tornillo | 17BEL2 | 3 HP
| bomba tornillo | 17BFP1 | 1 HP
| bomba tornillo | 17BFP2 | 1 HP
| mezclador | 17MEZ | 3 HP
| BOMBA DOSIFICADORA DE CAL | 17BDC | 1/2 HP
| AGITADOR DE MEZCLA CAL | 17AGI | 1/3 HP
| FILTRO PRENSA | 17FP | Marca Perrin Serial 20385 27 Placas de 47 x 47 x 4.5 cms. Con presostato para bombas de 0 a 10 bar
| COMPRESOR FILTROPRENSA | 17COP | 7,5 HP 3 PISTONES