## OFERTA ECONO
República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Regional Arauca Grupo Administrativo
OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.
PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA
EMPRESA: |  |  | NIT: |  | FECHA:
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | CELULAR: |  | CORREO ELECTRONICO:
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA OFERTA ECONÓMICA
• Revisar los detalles de cada servicio en el documento de ficha de condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT) enviado por la Entidad. • Por favor diligenciar ÚNICAMENTE las celdas en COLOR AMARILLO. • Asignar el precio incluyendo el IVA en la celda de la columna "VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA". • Los precios de la COTIZACIÓN deben ser expresados en PESOS COLOMBIANOS. • Los precios unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano o en su defecto, podrá utilizarse como máximo dos (2) decimales. • No modificar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS Y DEMÁS
Lugar/Infraestructura | Tipo de Equipo | Características Generales |  | Cantidad de Equipos Existentes | Cantidad de servicios de Mantenimientos Preventivos Requeridos | Valor Unitario del Servicio Mantenimiento Preventivo | TARIFA IVA 19% | Valor unitario incluido IVA | Valor total Incluido IVA
DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO ZONAL ARAUCA | Planta Electrica | Marca: POWER LINK; Brand. GENERAL POWER; Model. GPX65S; Serial N°.. PT2237/6; Rated Power. 81 KVA; 65 KW; Amp. 213; Phase. 3; Power Factor. 0,8 Cos f Voltaje 220/127 V; Type. (S) SOUND PROOF; Engine. POWERLINK; P.Date. 2016; Eficiense 80%; Ambient 27 °C Speed 1800 rpm; Frequency 60 Hz |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transferencia automática 225 amp | Marca: N/A Capacidad amp: 225 amp PLC: Dp4310 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO ZONAL SARAVENA | Planta Electrica | Marca: POWER LINK; Brand. GENERAL POWER; Model. GPX22S; Serial N°.. PT2237/6; Rated Power. 28 KVA; 22 KW; Amp. 73; Phase. 3; Power Factor. 0,8 Cos f Voltaje 220/127 V; Type. (S) SOUND PROOF; Engine. POWERLINK; P.Date. 2016; Eficiense 80%; Ambient 27 °C Speed 1800 rpm; Frequency 60 Hz |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transferencia automática 125amp | Marca: N/A Capacidad amp: 125amp PLC: Imperium I pro |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN DE ARAUQUITA | Planta Electrica | Marca: FG WILSON; Capacidad: 15 KvA; Modelo: L12.5 Número de Serial 431349/140; Planta Eléctrica de 15 KVA, 220/127 V; 3 Fases; 1900 R.P.M |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO ZONAL TAME | Planta Electrica | Marca: FG WILSON; Capacidad: 15 KvA; Modelo: L12.5 Número de Serial 431349/140; Planta Eléctrica de 15 KVA, 220/127 V; 3 Fases; 1900 R.P.M. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS y TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS | [8 empty] | 0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS PARA PLANTAS ELÉCTRICAS
Lugar/Infraestructura | Tipo de Equipo | Características Generales |  | Cantidad de Equipos Existentes | Cantidad de servicios | Valor Unitario del Servicio Mantenimiento Correctivo | TARIFA IVA 19% | Valor unitario incluido IVA | Valor total Incluido IVA
DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO ZONAL ARAUCA | Planta Electrica | Incluye mano de obra, insumos y repuestos para cambio de: • Aceite Para Motores 20w40 • Refrigerante • Filtros Aceite • Filtros Aire • Filtros Combustible • Batería (1 vez en el año) • revisión de fuga de refrigerante • Overhaul si se requiere (incluye repuestos) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | • Alargamiento de tubería de salida de gases en 1.5 metros. • Ajuste de cabina insonorizada para los cambios de estructura planteados (incluye pintura) • Asegurar funcionamiento correcto de la planta por mas de 12 horas sin tener problemas de recalentamiento • Reubicación del silenciador para evitar recalentamiento. • Cambio del cargador de batería automático de 12 voltios/10 amp • revisión de fuga de refrigerante) cambio de radiador si es necesario) • Ajuste de PLC o sistema transferencia automático (incluye repuestos si requiere) • Ajuste de fuente de poder transferencia para generador powerlink 755 fabricación alemana (incluye repuestos si requiere) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO ZONAL ARAUQUITA | Planta Electrica | Incluye mano de obra, insumos y repuestos para cambio de: • Aceite Para Motores 20w40 • Filtros Aceite • Filtros Aire (reparar o cambiar caja filtro) • Filtros Combustible • Batería (1 vez en el año) • Ajuste del sistema de encendido de la planta (incluye repuestos si requiere) • Servicio de Pintura del equipo • Overhaul si se requiere (incluye repuestos |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO ZONAL SARAVENA | Planta Electrica | Incluye mano de obra, insumos y repuestos para cambio de: • Aceite Para Motores 20w40 • Refrigerante • Filtros Aceite • Filtros Aire • Filtros Combustible • Batería (1 vez en el año) • revisión de fuga de refrigerante • Overhaul si se requiere (incluye repuestos) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | • Mantenimiento correctivo de transferencia automática de Planta eléctrica, fallas en el sistema automatico, panel central del mismo (incluye repuestos si requiere) • Cambio del cargador de batería automático de 12 voltios/10 amp |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO ZONAL TAME | Planta Electrica | Incluye mano de obra, insumos y repuestos para cambio de: • Aceite Para Motores 20w40 • Filtros Aceite • Filtros Aire • Filtros Combustible • Batería (1 vez en el año) • Mantenimiento correctivo de tablero de conexión y transferencia manual para la Planta eléctrica. • Servicio de Pintura del equipo • Overhaul si se requiere (incluye repuestos) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS | [8 empty] | 0
TOTAL | [8 empty] | 0
La presente Oferta incluye todos los gastos en los que incurra el contratista para la suscripcion , legalizacion y ejecucion del contrato , como impuestos , publicacion , constitucion de garantia unica , etc
VALOR TOTAL DE LA OFERTA 2025:
FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL OFERENTE :
CEDULA DE CIUDADANIA:
NIT No:
DIRECCION NOTIFICACIONES:
CELULAR:
CORREO ELECTRONICO: