## ESRTUDIO DE MERCADO
REGIONAL GUAJIRA
ESTUDIO DE MERCADO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE REPUESTO ORIGINALES PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA DEL SENA REGIONAL GUAJIRA.
MANTENIMIENTO SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DETALLADA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 |  | MANTENIMIENTO DE CUARTOS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION
1.1 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | Cuarto eléctrico de distribución nueva edificación | Unidad | 2
Inspección visual:
Verificar el estado general de los tableros: limpieza, iluminación, ventilación, etc.
Buscar signos de daños: grietas, fisuras, óxido, corrosión, etc.
Revisar el estado de los equipos: interruptores, seccionadores, Transformadores, tableros, etc.
Verificar el estado de los cables y conexiones: buscar signos de sobrecalentamiento, desgaste o daños.
Inspeccionar el sistema de puesta a tierra: verificar la continuidad y la resistencia de la conexión a tierra.
Limpieza:
Eliminar el polvo, la suciedad y otros contaminantes de todos los componentes.
Prestar especial atención a los aisladores, los contactos y las superficies de refrigeración.
Pruebas eléctricas:
Realizar pruebas de resistencia de aislamiento, resistencia de contacto, tiempos de apertura/cierre, etc.
Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección: interruptores automáticos, fusibles, etc.
Medir la tensión y la corriente en diferentes puntos del circuito.
Mantenimiento de equipos específicos:
Interruptores automáticos: verificar el funcionamiento mecánico y eléctrico, lubricar las partes móviles, etc.
Contactores: verificar el estado de los contactos, la bobina y el mecanismo de accionamiento.
Relés: verificar el funcionamiento de los contactos y la bobina.
Sistema de puesta a tierra:
Verificar la continuidad de la conexión a tierra.
Medir la resistencia de la conexión a tierra.
Inspeccionar el estado de los conductores y terminales de puesta a tierra.
Ajuste de conexiones:
Verificar el apriete de todas las conexiones eléctricas.
Reapretar las conexiones flojas para evitar sobrecalentamiento y fallas.
1.2 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | Cuarto elcetrico de disribuccion antigua edificacion y area agricola Inspección visual: | Unidad | 2
Verificar el estado general del tablero: limpieza, iluminación, ventilación, etc.
Buscar signos de daños: grietas, fisuras, óxido, corrosión, etc.
Revisar el estado de los equipos: interruptores, seccionadores, transformadores, tableros, etc.
Verificar el estado de los cables y conexiones: buscar signos de sobrecalentamiento, desgaste o daños.
Inspeccionar el sistema de puesta a tierra: verificar la continuidad y la resistencia de la conexión a tierra.
Limpieza:
Eliminar el polvo, la suciedad y otros contaminantes de todos los componentes.
Prestar especial atención a los aisladores, los contactos y las superficies de refrigeración.
Pruebas eléctricas:
Realizar pruebas de resistencia de aislamiento, resistencia de contacto, tiempos de apertura/cierre, etc.
Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección: interruptores automáticos, fusibles, etc.
Medir la tensión y la corriente en diferentes puntos del circuito.
Mantenimiento de equipos específicos:
Interruptores automáticos: verificar el funcionamiento mecánico y eléctrico, lubricar las partes móviles, etc.
Contactores: verificar el estado de los contactos, la bobina y el mecanismo de accionamiento.
Relés: verificar el funcionamiento de los contactos y la bobina.
Sistema de puesta a tierra:
Verificar la continuidad de la conexión a tierra.
Medir la resistencia de la conexión a tierra.
Inspeccionar el estado de los conductores y terminales de puesta a tierra.
Ajuste de conexiones:
Verificar el apriete de todas las conexiones eléctricas.
Reapretar las conexiones flojas para evitar sobrecalentamiento y fallas
2 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR 225 KVA DE PEDESTAL
2.1 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | INSPECCION GENERAL
2.1.1 |  |  | inspección del nivel de aceite del tanque principal y corregir posibles fugas si existen. | Unidad | 1
2.1.2 |  |  | Inspección del estado de los radiadores y corregir corrosión si aplica. | Unidad | 1
2.1.3 |  |  | Inspección del mecanismo de seccionador de puesta a tierra | Unidad | 1
3 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO
3.1 |  |  | Ajuste de tornillería | Unidad | 1
3.2 |  |  | Ajuste, apriete y limpieza de contactos y conectores | Unidad | 1
3.3 |  |  | Limpieza general de las partes del transformador (Aspirar) | Unidad | 1
3.4 |  |  | Eliminación de la corrosión y fugas si las tienen en la parte inferior del transformador | Unidad | 1
3.5 |  |  | Sellar con poliuretano y aplicar pintura general gabinete del transformador. | Unidad | 1
3.6 |  |  | Instalar señalización de peligro | Unidad | 1
3.7 |  |  | Prueba de aislamiento (megger) | Unidad | 1
3.8 |  |  | Suministro y cambio de Kit de conector de codo para ruptura de carga, voltaje:15 kV, 200A, WG - Comp. de hebras:2 AWG, AWG - Compacto-Sólido: 1 calibre, Diámetro exterior del aislamiento:0,61 a 0,97 pulgadas (15,49 a 24,64 mm), Conector: Orejeta CU, Material: Caucho EPDM | Unidad | 3
3.9 |  |  | Análisis de aceite: analizar el aceite del transformador con el fin de identificar problemas con el transformador, como la contaminación o el deterioro. | Unidad | 1
4 |  | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR 630 KVA DE CELDA, TIPO SECO A RELACIÓN 13200 – 208/120V.
4.1 |  |  | Inspección del mecanismo de seccionador de puesta a tierra | Unidad | 1
5 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5.1 |  |  | Prueba de aislamiento (megger), resistencia de aislamiento y resistencia de devanados. | Unidad | 1
5.2 |  |  | Revisión de los pararrayos del transformador: revisión del cabezal, comprobación del amarre, comprobación de posible oxidación del mástil, revisión del cable conductor (ajuste de conectores y cilindros de protección), descartar signos de desgaste, grietas en el polímero. | Unidad | 1
6 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR 150 KVA ELEVADO
6.1 |  |  | INSPECCION GENERAL
6.1.1 |  |  | Inspección del nivel de aceite del tanque principal y corregir posibles fugas si existen | Unidad | 1
6.1.2 |  |  | Inspección del mecanismo de seccionador de puesta a tierra | Unidad | 1
7 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7.1 |  |  | Revisión de los pararrayos del transformador: revisión del cabezal, comprobación del amarre, comprobación de posible oxidación del mástil, revisión del cable conductor (ajuste de conectores y cilindros de protección), descartar signos de desgaste, grietas en el polímero. | Unidad | 1
7.2 |  |  | Análisis de aceite: analizar el aceite del transformador con el fin de identificar problemas con el transformador, como la contaminación o el deterioro. | Unidad | 1
8 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | MANTENIMIENTO REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PREVENTIVO-CORRECTIVO
8.1 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | Inspección de integridad, de postes y de la estructura, pintura y protección contra la corrosión de tubería bajante de 3” que alimenta el transformador de pedestal de 225 kVA y el transformador aéreo de 15kva. Inspección visual: | Unidad | 1
Verificar el estado general de los postes: grietas, fisuras, pudrición, daños por insectos, etc.
Buscar signos de corrosión u óxido en los herrajes y elementos metálicos.
Revisar la verticalidad de los postes: inclinación excesiva puede indicar problemas de cimentación.
Verificar la integridad de las crucetas y otros elementos estructurales.
Inspeccionar el estado de los aisladores y herrajes de sujeción. Pintura y protección:
La pintura y protección de postes y estructuras ayudan a prevenir la corrosión y prolongar su vida útil.
Se deben utilizar pinturas y recubrimientos adecuados para el tipo de material del poste y las condiciones ambientales. En postes de concreto, se pueden aplicar selladores para protegerlos de la humedad y los agentes químicos. Los herrajes y elementos metálicos deben ser protegidos con pintura anticorrosiva o galvanizado.
8.2 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | Inspección visual: | Unidad | 6
Verificar el estado general del dispositivo: limpieza, ausencia de óxido, daños visibles, etc.
Revisar las conexiones eléctricas: asegurarse de que estén apretadas y sin signos de sobrecalentamiento.
Verificar el estado de los aisladores: buscar grietas, fisuras o signos de contaminación, Buscar signos de contaminación: acumulación de polvo, suciedad, salitre, excrementos de aves, revisar el estado de los herrajes: corrosión, óxido, aflojamiento, etc.
En el caso de los seccionadores, verificar el correcto alineamiento de las cuchillas y el buen funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
En el caso de los fusibles, verificar que sean del tipo y capacidad adecuados para el circuito que protegen.
Resistencia de contacto: Medir la resistencia de los contactos para verificar que estén dentro de los límites aceptables.
Resistencia de aislamiento: Medir la resistencia del aislamiento para verificar que no haya fugas de corriente.
Tiempos de apertura y cierre: Medir los tiempos de apertura y cierre de los interruptores y seccionadores para verificar que estén dentro de las especificaciones del fabricante.
Prueba de funcionamiento mecánico: Verificar el correcto funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre de los interruptores y seccionadores.
Prueba de continuidad: Verificar la continuidad de los fusibles para asegurar que estén en buen estado.
8.3 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | Inspección de la red subterránea de media tensión de la nueva edificación, para la comprobación del estado físico del cable de Aluminio XLPE 15 KV No 2-0 (70Mm) Hilos, limpiar e impermeabilizar registros para evitar filtracion de aguas lluvias, Inspección del Cable: | Unidad | 1
• Inspección Visual:
o Examinar el cable a lo largo de su recorrido en los registros.
o Buscar signos de daño: cortes, abrasiones, deformaciones, decoloración, etc.
o Verificar el estado del aislamiento XLPE: grietas, fisuras, desprendimiento.
• Verificación de Conexiones:
o Revisar las conexiones en empalmes y terminales.
o Asegurar que estén apretadas y sin signos de corrosión.
o Verificar el estado de los conectores y terminales.
• Mediciones:
o Realizar mediciones de resistencia de aislamiento con un megóhmetro.
o Comparar los valores obtenidos con las especificaciones del fabricante.
o Realizar pruebas de continuidad para verificar la integridad del conductor. Limpieza e Impermeabilización de Registros:
• Limpieza:
o Retirar toda la suciedad, lodo, escombros y objetos extraños del interior de los registros.
o Utilizar herramientas adecuadas para no dañar los cables o accesorios.
o Verificar que los ductos estén libres de obstrucciones.
• Impermeabilización:
o Inspeccionar las paredes y tapas de los registros en busca de grietas o fisuras.
o Aplicar un sellador impermeable de alta calidad en todas las juntas y puntos de entrada de cables.
o Asegurar que las tapas de los registros cierren herméticamente.
o Drenaje:
o Verificar que los registros cuenten con un sistema de drenaje adecuado.
o Limpiar los drenajes para asegurar que el agua fluya correctamente.
9 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos. | REMPLAZO DEL SECCIONADOR TRIFASICO PRINCIPAL DE MEDIA TENSION 13.2 KV
9.1 |  |  | Suministro e instalación cortacircuitos (3)de expulsión 15-27Kv-100ª con capacidad de ruptura 12Ka y aislamiento 150KV, incluye crucetas galvanizada 2.4mtsx3"x3"x1/4".Para desconexión rápida y segura en sistemas eléctricos de media tensión, del centro de formación e independización del suministro de energía con predio aledaño, "que permita separar el suministro de energía del predio aledaño, se logra una mayor independencia y control sobre el sistema eléctrico del centro de formación". Esto permite realizar mantenimientos o reparaciones sin afectar al otro predio. | Unidad | 1
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA ENERMAX CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA: MOTOR DIESEL DEUTZ CUMMINS, SALIDA MOTOR 282 HP GENERADOR MAGNA PLUS 220V, 3F, 656 AMP.
1.1 Actividades de mantenimiento preventivo
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DETALLADA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1.1.13 |  |  | Inspección del sistema de ventilación del radiador. | Unidad | 1
1.1.14 |  |  | Revisión visual y ajuste del múltiple de escape. Detectar fugas de gases, aplicación pintura en Aerosol verde oscuro Vht Para Alta Temperatura 1. | Unidad | 1
1.1.15 |  |  | Calibración y ajuste de tiempos de operación | Unidad | 1
1.1.16 |  |  | Revisión de instrumentos de control | Unidad | 1
1.1.17 |  |  | Mediciones eléctricas | Unidad | 1
1.1.19 |  |  | Cambio de cerraduras puertas | Unidad | 2
1.1.24 |  |  | Cambio de poleas (Correas). | Unidad | 1
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA STEWART Y STEVENSON (SD200) CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA: MOTOR DIESEL DEUTZ MODELO BF6M1013FC, SALIDA MOTOR 249.90 HP GENERADOR STANFORD 220V, 3F, 643 AMP.
2.1 Actividades de mantenimiento preventivo
ITEM |  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
2.1.1 | 72151514 | Servicio de mantenimiento de energía de emergencia o de reserva | Cambio de filtro en el combustible | Unidad | 1
2.1.2 |  |  | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 1
2.1.3 |  |  | Cambio de filtro de aire | Unidad | 1
2.1.6 |  |  | Revisión y o cambio de líquido refrigerante | Unidad | 1
2.1.7 |  |  | Cambio de aceite (15W40) | Unidad | 1
2.1.8 |  |  | Mantenimiento preventivo motor de arranque | Unidad | 1
2.1.9 |  |  | Conexión eléctrica calentador, revisión y ajustes de mangueras | Unidad | 1
2.1.10 |  |  | Revisión posible fugas del panel, tanque o mangueras del refrigerante y lubricante | Unidad | 1
2.1.12 |  |  | Calibración de válvulas | Unidad | 1
2.1.16 |  |  | Revisión de instrumentos de control | Unidad | 1
2.1.17 |  |  | Mediciones eléctricas | Unidad | 1
2.1.18 |  |  | Cambio Bomba Manual Bombín Cebador Diésel Original Bosch 2447222126 | Unidad | 1
2.1.19 |  |  | Cambio de baterías (12V, Capacidad de Arranque (22°C) 1050 Amp, Capacidad de Arranque (-18°C) 800 Amp | Unidad | 2
COSTO DIRECTOS
IVA 19 %
TOTAL
Validez: 90 días
Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: XXXXXXXXXXX
Cargo: XXXXXXXXXXX
Documento de Identidad: XXXXXXXXXXX
Correo Electrónico: XXXXXXXXXXX