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1. [bookmark: _heading=h.go64frhzqncy]SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS

1.1. [bookmark: _heading=h.93upqxijcmsu]ACTIVIDAD 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A continuación, en la Tabla 1 se relacionan las características de los equipos de cada UTS y las frecuencias mínimas necesarias para el mantenimiento preventivo:

	No.
	Nombre de la UTS
	Características del equipo
	No. De
frecuencias

	1
	La Selva
	Generador Olympus 20KW
	1

	2
	Cariño Remanso
	Generador cheyenne power 33KVA
	1

	3
	Titiribí
	Generador changzhou 26KVA
	1

	4
	Altos	de	Santa Elena
	Generador changzhou 26KW
	1

	5
	Los Azulejos
	Generador daihatsu 19KVA
	1

	6
	Semillas de Paz
	Generador cummins 180 KW
	1

	7
	Cálida
	Generador Leega Yangdong 48KW
	1

	8
	Progresando Juntos
	Generador cummins 125KVA
	1

	9
	Laguna Azul
	DAIHATSU 65KVA
	1

	10
	Jaime	Rentería
Cuna	de
Campeones
	Modelo	TX68X,	Serie TPS01FJ190528, 65 KVA
	1

	11
	La estrella
	 Generador ABC 82 KVA - 66KW
	1


	12
	Colibri
	
Generador ABC 40kw – 50kva
	1

	
13
	Potrero Grande
	
Generador ABC 40kw – 50kva
	1


Tabla 1. UTS/ referencia y capacidad de plantas eléctricas, frecuencia

El Mantenimiento preventivo de plantas eléctricas abarca los componentes eléctricos, electrónicos, electrógenos, combustión interna, admisión de aire, lubricación, enfriamiento, entre otros, que incluyen las siguientes actividades:
· Revisión de niveles de fluidos en el motor tales como aceite, refrigerante y combustible (incluye el suministro del refrigerante). 
· Verificación del sistema de lubricación (presencia de fugas, filtración, líneas de suministro y conexiones).
· Revisión del sistema de combustible, (presencia de fugas, líneas de alimentación, filtración, conexiones).
· Revisión del sistema de admisión de aire (filtración, indicador de restricción, Turbo cargador(es)).
· Revisión del sistema de escape (conexiones, ductos y ventilación).
· Revisión del sistema de refrigeración (nivel de concentración de anticongelante y aditivo contra cavitación y corrosión, verificación de fugas, estado de conexiones). Incluye el suministro de aditivos contra cavitación.
· Verificación del radiador (conexiones, ductos, tanques, tapas, panal y otros que lo compongan)
· Verificación de nivel de carga de la(s) batería(s), nivel del electrolito, estado de bornes, verificación de conexiones, revisión de bandas y elementos de transmisión (Tensión de las bandas).
· Revisión de dispositivos de protección (breakers) y componentes eléctricos y electrónicos tales como cableados, sensores e indicadores y barrajes de conexión, tablero de instrumentos de medición y control.
· Revisión de componentes auxiliares como bomba de agua, y otros.
· Verificación y prueba del funcionamiento adecuado del grupo electrógeno, monitoreo de parámetros principales como frecuencia, tensiones de línea, tensiones de fase y corrientes/fases de línea.
· Limpieza general del grupo electrógeno.
· Revisión de todos los gabinetes eléctricos y electrónicos conectados a la planta eléctrica.
· Revisión, mantenimiento y organización a la red eléctrica que se encuentra canalizada por ductos, canaletas bandejas porta cable por techos foso y demás existentes al interior de las UTS, que conduzcan hacia desde gabinetes hacia la planta eléctrica y a los sistemas a los que esta brinda soporte.
· Reparaciones menores y saneamientos que surjan de todas las revisiones (son aquellas que no implican cambios al componente estructural del sistema y que prevengan situaciones de mantenimiento correctivo), que incluyen repuestos como ductos, tuberías, sellantes, empaques, bujías, filtros, tornillería, abrazaderas, tapas, cableado, cauchos, grasas, bisagras, aislantes, entre otros.

· Verificación del soporte y la fuente de alimentación que brinda la planta eléctrica a los sistemas vinculados a ella (Luminarias, sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de detección y control de incendios, tomacorrientes regulados, servidores, entre otros).
· Suministro de señalética menor faltante como: demarcaciones en pintura, avisos, señales, entre otros.
· Entrega de informe técnico de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas en cada planta eléctrica, que incluye reporte, observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado con el antes y el después del mantenimiento.
· Registro en bitácora de todas las acciones realizadas por frecuencia. Acciones que deben ser firmadas por los operarios, técnicos y profesionales responsables.
· Las demás actividades relacionadas que impliquen un mantenimiento preventivo, conforme a la necesidad y requerimientos de la supervisión.

1.1.1. [bookmark: _heading=h.8qwwdrqqbz3g]INFORMES TÉCNICOS

· INFORME TÉCNICO REVISIÓN: Entrega de informe técnico que incluye reporte de la verificación y prueba del funcionamiento semanal, observaciones y recomendaciones por planta eléctrica.

· INFORME	TÉCNICO	MANTENIMIENTO	PREVENTIVO:	Entrega	de
informe técnico de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas en cada planta eléctrica, que incluye reporte, observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado con el antes y el después del mantenimiento.

· Registro en bitácora de todas las acciones realizadas por frecuencia Acciones que deben ser firmadas por los operarios, técnicos y profesionales responsables.

NOTA: Los informes aquí descritos deben incluir mínimo la siguiente información: Nombre del Técnico/Profesional que emite concepto, Nombre del Técnico/Profesional que realiza el mantenimiento preventivo, nombre de la UTS, referencia y número de equipo, reporte, diagnostico, tipo de mantenimiento realizado y/o actividades de revisión realizadas al equipo, fecha y registro fotográfico.


1.2. [bookmark: _heading=h.4joh0r11p9bg]ACTIVIDAD 2: TANQUEO DE COMBUSTIBLE – ACPM

A continuación, en la Tabla 2 se relacionan las características de los tanques de combustible de las plantas eléctricas y las necesidades de ACPM por frecuencias:

	
No.
	
Nombre de la UTS
	

Referencia planta eléctrica
	
Capacidad de galones aproximada

	1
	La Selva
	Generador Olympus 20KW
	30 galones

	2
	Cariño Remanso
	Cariño Remansos - Generador ABC 50 KVA
	20 galones

	3
	Titiribí
	Generador Changzhou 26KVA
	30 galones

	4
	Altos de Santa Elena
	Generador
changzhou 26KW
	30 galones

	5
	Los Azulejos
	Generador daihatsu 19KVA
	50 galones

	6
	Semillas de Paz
	Generador cummins
180
KW
	20 galones

	7
	Cálida
	Generador Leega Yangdong 48KW
	50 galones

	8
	Progresando Juntos
	Generador
cummins 125KVA
	74 galones

	9
	
Laguna Azul
	
Daihatsu 65KVA
	
30 galones

	10
	Jaime Rentería Cuna de Campeones
	 TX68X, TPS01FJ190528 50KW
	50 galones

	11
	La estrella
	 Generador ABC 82 KVA - 66KW
	50 galones

	12
	Colibri
	
Generador ABC 40kw – 50kva
	20 galones

	
13
	Potrero Grande
	
Generador ABC 40kw – 50kva
	20 galones



*Cantidad promedio de galones calculados de acuerdo al histórico de consumo de cada              planta eléctrica de manera mensual.

Tabla 2. UTS/ referencia y capacidad de plantas eléctricas, de tanque ACPM.

Actividades a realizar:

· Tanqueo de combustible al equipo electrógeno, incluye logística, transporte, insumos y personal necesario.
· Registro fotográfico de las actividades y del medidor de gasolina. Información que debe ser consignada en los informes técnicos del mantenimiento preventivo según coincida con la presente actividad.
· Registro de la actividad en bitácora.

NOTA: La cantidad de ACPM por frecuencia puede variar dependiendo de la necesidad inicial que cada planta eléctrica requiera, se debe llevar un registro de suministro y consumo usado en las plantas, según solicitud de la supervisión. El pago de esta actividad se realizará a partir de un monto agotable, ajustándose a los precios del mercado y efectuándose durante la ejecución conforme a las necesidades específicas identificadas.    

Se hará de acuerdo a las horas de funcionamiento de la planta para lo cual se debe dejar una bitácora en sitio donde se consignará todo lo relacionado al mantenimiento, suministro de combustible, cambio de aceite, filtros y/o baterías que se le haga al equipo. Adicional se puede adjuntar foto del medidor con fecha de cámara y ubicación. De igual manera, cuando se cambien las baterías se debe de marcar la fecha de cambio para estar pendiente de las garantías.

1.3. [bookmark: _heading=h.3rhi2cibpi44]ACTIVIDAD 3: CAMBIO DE ACEITE

A continuación, en la Tabla 3 se relacionan las características de los tanques de aceite de las plantas eléctricas y las necesidades:

	
No.
	
Nombre de la UTS
	

Referencia planta eléctrica
	
Capacidad aproximada de tanque de ACEITE/Cantidad de cambio requerida

	
1
	
La Selva
	
Generador Olympus 20KW
	
5

	
2
	
Cariño Remanso
	
Cariño Remansos - Generador ABC 50 KVA
	5

	
3
	
Titiribí
	
Generador Changzhou 26KVA
	
3

	
4
	
Altos de Santa Elena
	
Generador changzhou 26KW
	
3

	
5
	
Los Azulejos
	
Generador daihatsu 19KVA
	
3

	
6
	
Semillas de Paz
	
Generador cummins 180 KW
	
8

	7
	
Cálida
	
Generador Leega Yangdong 48KW
	
5

	
8
	
Progresando Juntos
	Generador cummins 125KVA
	
8

	
9
	
Laguna Azul
	
Daihatsu 65KVA
	
5

	
10
	
Jaime Rentería Cuna de Campeones
	
 TX68X, TPS01FJ190528 50KW
	
5

	
11
	
La estrella
	
 Generador ABC 82 KVA - 66KW
	
8

	
12
	
Colibri
	
Generador ABC 40kw – 50kva
	
8

	
13
	Potrero Grande
	
Generador ABC 40kw – 50kva
	8


Tabla 3. UTS/ referencia y capacidad de plantas eléctricas, de tanque aceite.

Actividades a realizar:

· Cambio de aceite durante el periodo contractual cuando la planta lo requiera. Incluye logística, transporte, insumos y personal necesario.
· Registro fotográfico de las actividades, registro fotográfico de la varilla del aceite que evidencie el nivel y color, descripción de la viscosidad de aceite. Información que debe ser consignada en los informes técnicos del mantenimiento preventivo según coincida con la presente actividad.
· Registro de la actividad en bitácora.

NOTA: La cantidad de aceite por frecuencia puede variar dependiendo de la necesidad inicial que cada planta eléctrica requiera, según solicitud de la supervisión.

1.4. [bookmark: _heading=h.mj67glj4edrk]ACTIVIDAD 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El servicio de mantenimiento correctivo de plantas eléctricas abarca componentes eléctricos, electrónicos, electrógenos, combustión interna, admisión de aire, lubricación, enfriamiento, distribución (gabinetes, redes, cableado, bandejas) entre otros, que incluye un presupuesto establecido a monto agotable. Además, el mantenimiento correctivo incluye consumibles mayores, mano de obra y todo lo necesario, que de acuerdo con la experiencia del contratista se requieren para la correcta ejecución del mantenimiento correctivo y el funcionamiento de las plantas eléctricas.

El presupuesto establecido de monto agotable consiste en suplir las falencias encontradas en la planta eléctrica y que ameriten un mantenimiento correctivo, con aprobación previa del supervisor del contrato, con el fin de cubrir posibles repuestos que impliquen cambios al componente estructural del sistema y que no están incluidos en la Actividad 1 Servicio de Mantenimiento preventivo.

Con el fin de sustentar la necesidad del mantenimiento correctivo, el contratista deberá realizar un informe técnico detallado para este fin (Informe Técnico de Sustentación del Servicio del Mantenimiento Correctivo) y será socializado en comité al supervisor del contrato y al apoyo a la supervisión. Una vez socializado, sustentado y aprobado, el contratista ofertará el valor del repuesto, bien y/o servicio y realizará mínimo tres (3) cotizaciones de otros proveedores idóneos con el fin de realizar un estudio comparativo de mínimo tres cotizaciones y verificar el precio promedio del mercado. Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor promedio establecido del mercado, este deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado y/o en caso de que el valor ofertado por el contratista sea el más favorable y/o esté por debajo del valor promedio establecido; será este el seleccionado, el cual deberá ser aprobado mediante acta de comité y una vez aprobado, el contratista procederá a la adquisición e instalación de los repuestos, bienes y/o servicios aprobados.

Las cotizaciones se realizarán a empresas en el mercado dedicadas o relacionadas al objeto del presente proceso, además las empresas deberán estar registradas en Cámara de Comercio y con NIT de identificación. La Entidad es autónoma en corroborar la autenticidad y legalidad de las cotizaciones.

Una vez ejecutadas las actividades del mantenimiento correctivo, el contratista elaborará el “Informe Técnico de Ejecución del Mantenimiento Correctivo”, el cual corresponde al informe técnico que resulta después de la ejecución de las actividades del mantenimiento correctivo, donde describa los procedimientos, instalaciones y pruebas finales que resulten del éxito del mantenimiento correctivo. Además, debe incluir observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado de las actividades ejecutadas.

NOTA 1: En caso de que se trate de repuestos importados, el contratista deberá presentar el manifiesto de aduana, pago de impuestos de nacionalización y el listado de los seriales al supervisor del contrato en el momento de realizar las entregas.

NOTA 2: En el caso de las plantas eléctricas de las UTS Colibrí, Remansos de Comfandi y Potrero Grande, no se programarán mantenimientos correctivos, ya que se trata de equipos nuevos que actualmente se encuentran bajo garantía del proveedor.


1.4.1. [bookmark: _heading=h.leg4d9pcnrhc]DAÑOS CAUSADOS A LA PLANTA ELÉCTRICA Y OTROS SISTEMAS

Se deberá entregar la planta eléctrica y los sistemas a los que brinda soporte en óptimas condiciones de funcionamiento y/o operatividad una vez prestada el servicio requerido. En el caso de presentarse cualquier daño que surjan durante la ejecución del contrato y sean imputables al contratista, a elementos como la planta eléctrica, gabinetes, cableado, la infraestructura, luminarias, sistemas de abastecimiento de agua, tomacorrientes regulados, servidores, el contratista responderá por su restauración en el menor tiempo posible, ocho (8) días calendario, sin costo alguno para la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia.

1.4.2. [bookmark: _heading=h.oj1phxjh3ek2]CALIDAD MÍNIMA EXIGIDA

El contratista deberá garantizar la calidad de los repuestos, elementos, bienes o servicios de acuerdo con las características técnicas requeridas en el presente anexo técnico, observando lo establecido en el Código Eléctrico Colombiano (Norma Técnica Colombiana 2050) y en las normas internacionales IEC 60364, ANSI/NEMA MG 1- 2011, en referencia al objeto que se pretende contratar y a los lineamientos dados por el supervisor del contrato. De igual manera, si el mantenimiento correctivo realizado no cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia, el contratista estará obligado a realizarlo nuevamente.

1.4.3. [bookmark: _heading=h.7gpy9rqskiee]CAMBIO DE LOS REPUESTOS, BIENES Y/O SERVICIOS

En caso de requerirse un repuesto, bien o servicio dentro del mantenimiento correctivo, que al momento de ser suministrado por el contratista no cumpla con las especificaciones técnicas inicialmente pactadas y aprobadas o con el precio para adquirir el mismo diferente al inicialmente pactado; será devuelto al contratista por el supervisor del contrato mediante oficio de no aceptación del elemento con la respectiva justificación. Si se presentan devolución(es) en los repuestos y/o suministros porque resultan defectuosos o de mala calidad, el contratista deberá cambiarlos por otro(s) de igual o mejor calidad, sin costo adicional para la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia. El contratista estará obligado a recibirlos, cambiar y entregar los elementos dentro de un término no mayor a cinco (5) días calendario siguientes a la devolución para el caso de elementos que no sean de emergencia. Para casos de emergencia (sistemas o elementos vitales) los repuestos deben ser cambiados en el menor tiempo posible. El cambio de repuesto de cualquier elemento debe quedar consignado en bitácora, en el informe de visita y con el visto bueno del profesional responsable de las plantas eléctricas de cada UTS en la que se presta el servicio, el cual deberá ser remitido al supervisor del contrato en la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia, con las anotaciones técnicas respectivas en relación con la justificación del cambio o reparación.
NOTA: En caso de que el contratista no cumpla con los tiempos de cambio de repuestos, bienes y/o servicios, se deberá justificar técnicamente los retrasos, o casos fortuitos que surjan, so pena de incurrir en un incumplimiento contractual.


1.4.4. [bookmark: _heading=h.4uvdjwc9dd0o]GARANTÍA TÉCNICA

La entidad solicita garantía mínima de seis (6) meses de los trabajos objeto del contrato (mano de obra) y en cuanto a repuestos instalados mínimo seis (6) meses, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de cada uno de estos, ejecutados en el sitio donde se realizó el servicio. Cuando se generen requerimientos por garantía de elementos por mal funcionamiento, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para dar respuesta a la aceptación de la discrepancia y máximo quince (15) días calendario para resolver la novedad encontrada.

NOTA 1: Las cantidades de los repuestos que se requieran para el correcto funcionamiento de las Plantas Eléctricas de la Entidad pueden variar de acuerdo con las necesidades del servicio y el diagnóstico efectuado.
NOTA 2: Todos los repuestos que se empleen para reemplazar elementos defectuosos deberán ser originales y garantizar igual o superior calidad a los existentes. No se aceptarán elementos refaccionados. o remanufacturados
NOTA 3: El contratista deberá realizar la recolección y disposición final de forma adecuada de los repuestos, insumos y residuos generados en cada mantenimiento, en consecuencia, deberá acreditar su destino a la entidad ambiental Distrital competente de conformidad con las normas que reglamentan, modifican o adicionen la materia, para lo cual deberá presentar el certificado de disposición final expedido por la empresa autorizada por la entidad ambiental competente para cada pago.
NOTA 4: El contratista deberá tener en cuenta que las Actividades de mantenimiento correctivo, preventivo, mano de obra por cambios de repuestos, entre otros, incluidos en el mantenimiento, no generará costos adicionales a la Subsecretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia.
NOTA 5: En el evento en que el contratista requiera durante la ejecución del contrato, retirar equipos para ser llevados a las instalaciones de su empresa o talleres, éste contará con un término máximo de dos (2) días hábiles para efectuar la devolución de los equipos en las instalaciones de las UTS Propias de que fue retirado, los cuales se contarán a partir del vencimiento del plazo estipulado para realizar las reparaciones respectivas. Los equipos retirados que brinden soporte vital a los sistemas de emergencia serán inmediatamente remplazados, esto por la imperiosa de necesidad en mantener la continuidad en casos de emergencia. El mencionado retiro de los equipos requerirá autorización previa de la supervisión del contrato.
Si el contratista no cumple con el término establecido en esta nota deberá justificar técnicamente los retrasos, o casos fortuitos que surjan, so pena de incurrir en un incumplimiento contractual.
NOTA 6: En caso de que el equipo objeto de revisión y/o mantenimiento correctivo deba ser trasladado fuera de las instalaciones de las UTS propias del Distrito por un término igual o superior a doce (12) horas calendario y se diagnostique pérdida total, el contratista se compromete con la entidad a entregar a título de préstamo sin costo adicional, un equipo con iguales o superiores características que el equipo defectuoso.
En caso de daño insuperable el contratista deberá comunicarlo de forma rápida y directa al supervisor del contrato para iniciar el trámite de reposición y/o adquisición.


1.4.5. [bookmark: _heading=h.pnh8qdftgsnd]COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En el ejercicio de la ejecución del contrato, el contratista asumirá los costos inherentes al cabal desarrollo del objeto convenido, por lo que deberá garantizar el transporte adecuado y suficiente para el traslado de personal y/o repuestos y/o equipos a reparar. Además, el personal que brinda el soporte técnico requerido y la logística propia de este tipo de servicios. Lo anterior será asumido en su totalidad por el contratista.
Respecto de los medios de transporte utilizados por el contratista, éste debe garantizar que los vehículos que ponga a disposición para la ejecución del servicio deberán cumplir con la normatividad vigente en materia de transporte y sus conductores contar con la documentación legal requerida por las autoridades competentes para su circulación y operación.
El contratista deberá tener en cuenta que el servicio a contratar deberá prestarse en las diferentes UTS señaladas en el Estudio Previo del proceso de contratación denominado: “Lugar de ejecución del contrato”. Por último, el contratista deberá contar con las herramientas y equipos de trabajo necesarios para la óptima prestación del servicio sin costo adicional para la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia.
El contratista asumirá todos los costos directos e indirectos que surjan de la ejecución del contrato. Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Distrital a que haya lugar y lo descrito en el Estudio Previo del proceso de contratación, denominado: “Forma de Pago”.
En caso de requerir realizar labores en horas y días no hábiles serán realizados previo acuerdo con la supervisión y no causarán cargo adicional a la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia.

1.4.6. [bookmark: _heading=h.vzeojcqrog9t]SOPORTE

El servicio de mantenimiento correctivo incluye las siguientes actividades para todas las plantas eléctricas ante situaciones de emergencia, el contratista deberá:


a) Proporcionar los contactos telefónicos de los profesionales y técnicos responsables para la oportuna atención de los requerimientos en sitio de la emergencia.
b) Brindar atención inmediata a las llamadas telefónicas las 24 horas del día que resulten de situaciones de emergencia y/o contingencia, en el menor tiempo posible, conforme se requiera por parte de la supervisión y necesidad de cada caso.
c) Participar en simulacros de emergencia que resulten durante la vigencia del contrato y aporten a la reducción de riesgos y amenazas a los participantes y talento humano en todas las UTS.


1.4.7. [bookmark: _heading=h.6ogu9newn5gc]INFORMES TÉCNICOS

· Informe Técnico de Sustentación del Servicio del Mantenimiento Correctivo: Corresponde al informe de diagnóstico y estado del equipo y/o componente y/o repuesto y/o sistema donde se sustenta la necesidad del mantenimiento correctivo. Este informe se deberá realizar con detalle para este fin y será socializado en comité a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación. Dicho informe debe contener requerimientos, especificaciones técnicas y función de los repuestos que haya lugar. Además, debe incluir presupuestos, cotizaciones, observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado de las actividades a ejecutar

· Informe Técnico de Ejecución del Servicio del Mantenimiento Correctivo: Corresponde al informe técnico que resulta después de la ejecución de las actividades del mantenimiento correctivo, donde describa los procedimientos, instalaciones y pruebas finales que resulten del éxito del mantenimiento correctivo. Además, debe incluir observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado de las actividades a ejecutadas.

· Registro de las actividades de mantenimiento correctivo en bitácora.

NOTA 1: Los informes aquí descritos deben incluir mínimo la siguiente información: Nombre del Técnico/Profesional que emite concepto, Nombre del Técnico/Profesional que realiza el mantenimiento correctivo, nombre de la UTS, referencia y numero de equipo, reporte, diagnostico, tipo de mantenimiento realizado, medida correctiva realizada al equipo y fecha.

1.4.8. [bookmark: _heading=h.bjvuxkz8bich]ACLARACIONES Y ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se denomina mantenimiento correctivo al mantenimiento que se presta en las siguientes situaciones:

· Cuando como resultado del mantenimiento preventivo, el proveedor identifica averías o fallas que no se encuentran incluidas en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo.

· Cuando debido a una situación de caso fortuito, se genera una falla, a la cual se le debe realizar la correspondiente reparación, reponiendo aquellas partes que sean necesarias para la puesta en funcionamiento de los equipos.

· Cuando estas se presentan producto de situaciones eventuales como desgastes, mala utilización y siniestros en general. Si el mantenimiento preventivo se ejecuta de acuerdo con las frecuencias establecidas, el mantenimiento correctivo no es planificado ya que las causas que provocan los deterioros son impredecibles.

El alcance del servicio de mantenimiento correctivo a realizar comprende el suministro de repuestos, insumos, partes, materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para el adecuado funcionamiento de los equipos, por lo tanto, el contratista debe contar con personal idóneo, capacitado, entrenado y experimentado para este tipo de actividades.


2. [bookmark: _heading=h.1ofezf3cij6d]SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO

2.1. [bookmark: _heading=h.1l81bx1tgxwq]ACTIVIDAD 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO

A continuación, en la Tabla 4 se relacionan los equipos con los que cuenta cada UTS y las frecuencias mínimas necesarias para el servicio de mantenimiento preventivo:

	
No.
	UTS y
Descripción de
Sistema de Bombeo
	
Dirección
	Equipos objeto del servicio de mantenimiento
	No. De frecuencias
	Marca/Referencia de la Bombas

	1
	La Selva
	Calle 14 No. 47-04
	2	Bombas	Agua Potable
	1
	-WEG 2.2KW – 3.0 HP 220/240 VOLTIOS

	
2
	
Cariño Remanso
	
Calle 126 No. 26 i - 5
	
2	Bombas	Agua Potable
- Bomba sumergible
	1
	-WEG 2.2KW – 3.0 HP 220/240 VOLTIOS
-BOMBA	SUMERGIBLE	SIN PLACA

	
3
	
Titiribí
	
Diagonal 28 B No. 42B-20
	
2	Bombas	Agua Potable
	1
	-WEG 2.2KW – 3.0 HP 220/240 VOLTIOS
-WEG 2.2KW – 3.0 HP 220/240
VOLTIOS

	
4
	
Altos de Santa Elena
	

Carrera 100A Oeste No. 2 – 1
	
· 2 Bombas Agua Potable
· Bomba sumergible
	1
	-BARNES 1.3 HP 120V
-TOOLCRAFT 1HP 120V
-BOMBA	SUMERGIBLE	SIN
PLACA

	5
	Los Azulejos
	Calle 69 No. 7C1 Bis- 04
	Agua Potable
	1
	WEG 2.2KW – 3.0 HP 220/240
VOLTIOS

	
6
	
Semillas de Paz
	
Calle 56G No. 46B-83
	
· 2 Bombas Agua Potable
· Bomba sumergible
	1
	-PEARL 1HP 230V
-PEARL 1HP 230V
-BOMBA	SUMERGIBLE	SN
PLACA

	

7
	

CaliDa
	

Carrera 47 con Calle 57
	
· 1Bomba	Agua Potable
· 1 Bomba sumergible
-3	Bombas	fuente Chorros de agua
	1
	-BARNES 3.0 HP 220V
-BARNES 3.0 HP 220V
-BARNES 3.0 HP 220V
-BARNES 3.0 HP 220V
-BOMBA	SUMERGIBLE	SIN
PLACA

	
8
	
Colibrí
	
Calle 18 No. 8A-15
	· Bomba Agua Potable
· Bomba sumergible
	1
	-KALCHE TOOLS ½ HP 110V
- BOMBA AGUA POTABLE SIN
PLACA

	



9
	



Potrero Grande
	


Calle 121 B No. 28 B-
05
	


-2	Bomba	Agua Potable
- 2 Bomba sumergible
	1
	-WEG 3.0 HP 220/380/440 VOLTIOS
-WEG 3.0 HP 220/380/440 VOLTIOS
-PEDROLLO	1.0	HP	220 VOLTIOS
-PEDROLLO	1.0	HP	220
VOLTIOS

	
10
	Progresando Juntos
	
Carreras 25 y 24F entre Calles 80C y 82
	· 1	Bomba	Agua Potable
· 1 Bomba sumergible
	1
	-SIN PLACA
-SIN PLACA

	
11
	
Laguna Azul
	
Calle 72P No. 26J-42
	· 2 Bombas Agua Potable
· 1 Bomba sumergible
	1
	-SIN PLACA
-SIN PLACA
-SIN PLACA

	
12
	Jaime Rentería Cuna	de
Campeones
	
Diagonal 50 entre Cra 7oeste y 9oeste
	· 2	Bomba	Agua Potable
· 1 Bomba sumergible
	1
	-SIN PLACA
-SIN PLACA
-SIN PLACA

	13
	La estrella
	Calle 8 oeste con CR 41A
	- 2 Bombas Agua Potable
· [bookmark: _heading=h.xnveh4kpiezh]1 Bomba sumergible
	
1
	SIN PLACA
-SIN PLACA
-SIN PLACA


Tabla 4. Información de localización de las UTS con los sistemas de bombeo que cuenta.


NOTA 1: En caso de requerir servicios de mantenimiento para otros equipos y/o elementos no especificados en la Tabla 4. y que pertenezcan a los sistemas de bombeo de abastecimiento de agua potable y de emergencia en cualquier Unidad de Transformación Social propia del Distrito de Santiago de Cali, serán incluidos previa autorización del supervisor del contrato.
Mantenimiento preventivo de los sistemas de bombeo que abarcan componentes neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos, de medición, tuberías, entre otros, incluyen las siguientes actividades:
· Verificación del sistema eléctrico (empalmes, líneas y conexiones).
· Revisión de bandas y elementos de transmisión (Tensión de las bandas).
· Limpieza general de los equipos de bombeo.
· Lubricación de acople motor bomba.
· Revisión y lubricación de rodamientos de bombas. Incluye cambio de rodamientos (SKF o el necesario),
· Revisión de sellos mecánicos (fugas en empaques). Incluye cambio de sellos mecánicos (PACKSEAL o el necesario).
· Revisión de cuñeros y cuñas de impulsores y ejes.
· Revisión y balanceo de ejes e impulsores.
· Revisión de borneras de conexión motores.
· Prueba de aislamiento bobinados motores.
· Limpieza de válvulas.
· Revisión de dispositivos de protección (breakers), componentes eléctricos y electrónicos como cableados, sensores e indicadores y barrajes de conexión, tablero de instrumentos de medición y manómetros. Incluye cambio de componentes menores.
· Revisión de componentes auxiliares.
· Revisión alineación de acoplamientos motor-bomba.
· Revisión funcionamiento de controles de nivel de los tanques de almacenamiento de agua y pozos de desagüe de los sistemas de bombeo, incluye la reparación o el reemplazo de los flotadores que se requieran.
· Verificación y prueba del funcionamiento adecuado.
· Monitoreo de parámetros principales como frecuencia, presiones, tensiones de línea, tensiones de fase e intensidades de línea.
· Toma de mediciones de voltaje y amperaje en cada mantenimiento.
· Pintura de motores y bombas de los sistemas.
· Señalética menor faltante como: demarcaciones en pintura, avisos, señales, entre otros.
· Entrega de informe técnico de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas mensualmente (frecuencia) en cada sistema de bombeo, que incluye reporte, observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado con el antes y el después del mantenimiento.
· Registro en bitácora de todas las acciones realizadas por frecuencia (semanal y mensualmente). Acciones que deben ser firmadas por los operarios, técnicos y profesionales responsables


[bookmark: _heading=h.hqfi2ozi3e7c]1.1.2. INFORMES TÉCNICOS

· INFORME TÉCNICO REVISIÓN: Entrega de informe técnico que incluye reporte de la verificación y prueba del funcionamiento, observaciones y recomendaciones por sistema de bombeo.

· INFORME	TÉCNICO	MANTENIMIENTO	PREVENTIVO:	Entrega	de
informe técnico de las actividades de mantenimiento preventivo realizadas (frecuencia) en cada sistema de bombeo, que incluye reporte, observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado con el antes y el después del mantenimiento.

· Registro en bitácora de todas las acciones realizadas por frecuencia (semanal y mensualmente). Acciones que deben ser firmadas por los operarios, técnicos y profesionales responsables.

NOTA: Los informes aquí descritos deben incluir mínimo la siguiente información: Nombre del Técnico/Profesional que emite concepto, Nombre del Técnico/Profesional que realiza el mantenimiento preventivo, nombre de la UTS, referencia y número de equipo, reporte, diagnostico, tipo de mantenimiento realizado, medida realizada al equipo, fecha y registro fotográfico.

2.2. [bookmark: _heading=h.kpmfjg80jk64]ACTIVIDAD 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo de los sistemas de bombeo abarca componentes neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos, de medición, tubería, entre otros, que incluye un presupuesto establecido a monto agotable. Además, el mantenimiento correctivo incluye consumibles mayores, mano de obra y todo lo necesario, que de acuerdo con la experiencia del contratista se requieren para la correcta ejecución del mantenimiento correctivo y el funcionamiento en las 13 UTS que contienen sistemas de bombeo.

El presupuesto establecido de monto agotable consiste en suplir las falencias encontradas en los sistemas de bombeo y que ameriten un mantenimiento correctivo, con aprobación previa del supervisor del contrato, con el fin de cubrir posibles repuestos que impliquen cambios al componente estructural del sistema y que no están incluidos en la Actividad 1 Servicio de Mantenimiento preventivo.

Con el fin de sustentar la necesidad del mantenimiento correctivo, el contratista deberá realizar un informe técnico detallado para este fin (Informe Técnico de Sustentación del Servicio del Mantenimiento Correctivo) y será socializado en comité al supervisor del contrato y al apoyo a la supervisión. Una vez socializado, sustentado y aprobado, el contratista ofertará el valor del repuesto, bien y/o servicio y realizará mínimo tres (3) cotizaciones de otros proveedores idóneos con el fin de realizar un estudio comparativo de mínimo tres cotizaciones y verificar el precio promedio del mercado. Si el valor ofertado por el contratista es superior al valor promedio establecido del mercado, este deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado y/o en caso de que el valor ofertado por el contratista sea el más favorable y/o esté por debajo del valor promedio establecido; será este el seleccionado, el cual deberá ser aprobado mediante acta de comité y una vez aprobado, el contratista procederá a la adquisición e instalación de los repuestos, bienes y/o servicios aprobados.

Las cotizaciones se realizarán a empresas en el mercado dedicadas o relacionadas al objeto del presente proceso, además las empresas deberán estar registradas en Cámara de Comercio y con NIT de identificación. La Entidad es autónoma en corroborar la autenticidad y legalidad de las cotizaciones.

Una vez ejecutadas las actividades del mantenimiento correctivo, el contratista elaborará el “Informe Técnico de Ejecución del Mantenimiento Correctivo”, el cual corresponde al informe técnico que resulta después de la ejecución de las actividades del mantenimiento correctivo, donde describa los procedimientos, instalaciones y pruebas finales que resulten del éxito del mantenimiento correctivo. Además, debe incluir observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado de las actividades ejecutadas.

NOTA 1: En caso de que se trate de repuestos importados, el contratista deberá presentar el manifiesto de aduana, impuestos de nacionalización y el listado de los seriales al supervisor del contrato en el momento de realizar las entregas.


2.2.1. [bookmark: _heading=h.f9jixg5kuimr]DAÑOS CAUSADOS A LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y OTROS SISTEMAS

Se deberá entregar todos los sistemas de bombeo y los sistemas a los que brinda soporte en óptimas condiciones de funcionamiento y/o operatividad una vez prestada el servicio requerido. En el caso de presentarse cualquier daño que surja durante la ejecución del contrato y sea imputable al contratista, a elementos como las bombas, tubería, cableado, la infraestructura, inundaciones en los cuartos de máquinas que afecten a los sistemas de abastecimiento de agua, servidores,

gabinetes, entre otros, el contratista responderá por su restauración en el menor tiempo posible, ocho (8) días calendario, sin costo alguno para la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia.

2.2.2. [bookmark: _heading=h.ralx2b2fery2]CALIDAD MÍNIMA EXIGIDA

El contratista deberá garantizar la calidad de los elementos de acuerdo a las características técnicas requeridas en el presente anexo técnico, observando lo establecido en el Código Eléctrico Colombiano (Norma Técnica Colombiana 2050), Bombas hidráulicas (Norma Técnica Colombiana 1595), las normas internacionales IEC 60364, ANSI/NEMA MG 1- 2011, los aspectos técnicos que dictan las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) en cuanto al bombeo de agua potable, y las demás normas en referencia al que se pretende contratar y a los lineamientos dados por el supervisor del contrato. De igual manera, si el mantenimiento correctivo realizado no cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia, el contratista estará obligado a realizarlo nuevamente.

2.2.3. [bookmark: _heading=h.gcxbz3u2mjnj]CAMBIO DE LOS REPUESTOS, BIENES Y/O SERVICIOS

En caso de requerirse un repuesto, bien o servicio dentro del mantenimiento correctivo, que al momento de ser suministrado por el contratista no cumpla con las especificaciones técnicas inicialmente pactadas y aprobadas o con el precio para adquirir el mismo diferente al inicialmente pactado; será devuelto al contratista por el supervisor del contrato mediante oficio de no aceptación del elemento con la respectiva justificación. Si se presentan devolución(es) en los repuestos y/o suministros porque resultan defectuosos o de mala calidad, el contratista deberá cambiarlos por otro(s) de igual o mejor calidad, sin costo adicional para la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia. El contratista estará obligado a recibirlos, cambiar y entregar los elementos dentro de un término no mayor a cinco (5) días calendario siguientes a la devolución para el caso de elementos que no sean de emergencia. Para casos de emergencia (sistemas o elementos vitales) los repuestos deben ser cambiados en el menor tiempo posible. El cambio de repuesto de cualquier elemento debe quedar consignado en bitácora, en el informe de visita y con el visto bueno del profesional responsable de las plantas eléctricas de cada UTS en la que se presta el servicio, el cual deberá ser remitido al supervisor del contrato en la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia, con las anotaciones técnicas respectivas en relación con la justificación del cambio o reparación.

NOTA: En caso de que el contratista no cumpla con los tiempos de cambio de repuestos, bienes y/o servicios, se deberá justificar técnicamente los retrasos, o casos fortuitos que surjan, so pena de incurrir en un incumplimiento contractual.


2.2.4. [bookmark: _heading=h.vp319fn4nnws]GARANTÍA TÉCNICA

Las garantías de los trabajos ejecutados serán cubiertas por las pólizas que debe presentar el contratista a favor de la entidad. Cuando se generen requerimientos por garantía de elementos por mal funcionamiento, el contratista tendrá máximo 5 días para dar respuesta a la aceptación de la discrepancia y máximo 30 días para resolver la novedad encontrada.
NOTA 1: Las cantidades de los repuestos que se requieran para el correcto funcionamiento de los sistemas de bombeo pueden variar de acuerdo con las necesidades del servicio y el diagnóstico efectuado.
NOTA 2: Todos los repuestos que se empleen para reemplazar elementos defectuosos deberán ser originales y garantizar igual o superior calidad a los existentes. No se aceptarán elementos refaccionados. o remanufacturados
NOTA 3: El contratista deberá realizar la recolección y disposición final de forma adecuada de los repuestos, insumos y residuos generados en cada mantenimiento, en consecuencia, deberá acreditar su destino a la entidad ambiental Distrital competente de conformidad con las normas que reglamentan, modifican o adicionen la materia, para lo cual deberá presentar el certificado de disposición final expedido por la empresa autorizada por la entidad ambiental competente para cada pago.
NOTA 4: El contratista deberá tener en cuenta que las Actividades del mantenimiento correctivo y preventivo que incluye la mano de obra por revisiones, diagnósticos, cambios de repuestos, entre otros, no generará costos adicionales a la Subsecretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia.
NOTA 5: En el evento en que el contratista requiera durante la ejecución del contrato, retirar equipos para ser llevados a las instalaciones de su empresa o talleres, éste contará con un término máximo de dos (2) días hábiles para efectuar la devolución de los equipos en las instalaciones de las UTS Propias de que fue retirado, los cuales se contarán a partir del vencimiento del plazo estipulado para realizar las reparaciones respectivas. Los equipos retirados que brinden soporte vital a los sistemas de emergencia serán inmediatamente remplazados, esto por la

imperiosa necesidad en mantener la continuidad en casos de emergencia. El mencionado retiro de los equipos requerirá autorización previa de la supervisión del contrato.
Si el contratista no cumple con el término establecido en esta nota deberá justificar técnicamente los retrasos, o casos fortuitos que surjan, so pena de incurrir en un incumplimiento contractual.
NOTA 6: En caso de que el equipo objeto de revisión y/o mantenimiento correctivo deba ser trasladado fuera de las instalaciones de las UTS propias del Distrito por un término igual o superior a doce (12) horas calendario y se diagnostique pérdida total, el contratista se compromete con la entidad a entregar a título de préstamo sin costo adicional, un equipo con iguales o superiores características que el equipo defectuoso.
En caso de daño insuperable el contratista deberá comunicarlo de forma rápida y directa al supervisor del contrato para iniciar el trámite de reposición y/o adquisición.


2.2.5. [bookmark: _heading=h.6q0n8to89fmb]COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En el ejercicio de la ejecución del contrato, el contratista asumirá los costos inherentes al cabal desarrollo del objeto convenido, por lo que deberá garantizar el transporte adecuado y suficiente para el traslado de personal y/o repuestos y/o equipos a reparar. Además, el personal que brinda el soporte técnico requerido y la logística propia de este tipo de servicios. Lo anterior será asumido en su totalidad por el contratista.
Respecto de los medios de transporte utilizados por el contratista, éste debe garantizar que los vehículos que ponga a disposición para la ejecución del servicio deberán cumplir con la normatividad vigente en materia de transporte y sus conductores contar con la documentación legal requerida por las autoridades competentes para su circulación y operación.
El contratista deberá tener en cuenta que el servicio a contratar deberá prestarse en las diferentes UTS señaladas en el Estudio Previo del proceso de contratación denominado: “Lugar de ejecución del contrato”. Por último, el contratista deberá contar con las herramientas y equipos de trabajo necesarios para la óptima prestación del servicio sin costo adicional para la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia.

El contratista asumirá todos los costos directos e indirectos que surjan de la ejecución del contrato. Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Distrital a que haya lugar y lo descrito en el Estudio Previo del proceso de contratación, denominado: “Forma de Pago”.
En caso de requerir realizar labores en horas y días no hábiles serán realizados previo acuerdo con la supervisión y no causarán cargo adicional a la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de la Primera Infancia.


2.2.6. [bookmark: _heading=h.taddbhldvdct]SOPORTE

El servicio de mantenimiento correctivo incluye las siguientes actividades para todos los sistemas de bombeo ante situaciones de emergencia, el contratista deberá:
a) Proporcionar los contactos telefónicos de los profesionales y técnicos responsables para la oportuna atención de los requerimientos en sitio de la emergencia.
b) Brindar atención inmediata a las llamadas telefónicas las 24 horas del día que resulten de situaciones de emergencia y/o contingencia, en el menor tiempo posible, conforme se requiera por parte de la supervisión y necesidad de cada caso.
c) Participar en simulacros de emergencia que resulten durante la vigencia del contrato y aporten a la reducción de riesgos y amenazas a los participantes y talento humano en todas las UTS.


2.2.7. [bookmark: _heading=h.1aabq8skr4h0]INFORMES TÉCNICOS

· Informe Técnico de Sustentación del Servicio del Mantenimiento Correctivo: Corresponde al informe de diagnóstico y estado del equipo y/o componente y/o repuesto y/o sistema donde se sustenta la necesidad del mantenimiento correctivo. Este informe se deberá realizar con detalle para este fin y será socializado en comité a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación. Dicho informe debe contener requerimientos, especificaciones técnicas y función de los repuestos que haya lugar. Además, debe incluir presupuestos, cotizaciones, observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado de las actividades a ejecutar

· Informe Técnico de Ejecución del Servicio del Mantenimiento Correctivo: Corresponde al informe técnico que resulta después de la

ejecución de las actividades del mantenimiento correctivo, donde describa los procedimientos, instalaciones y pruebas finales que resulten del éxito del mantenimiento correctivo. Además, debe incluir observaciones, recomendaciones y registro fotográfico fechado de las actividades a ejecutadas.

· Registro de las actividades de mantenimiento correctivo en bitácora.

NOTA 1: Los informes aquí descritos deben incluir mínimo la siguiente información: Nombre del Técnico/Profesional que emite concepto, Nombre del Técnico/Profesional que realiza el mantenimiento correctivo, nombre de la UTS, referencia y número de equipo, reporte, diagnóstico, tipo de mantenimiento realizado, medida correctiva realizada al equipo y fecha.


2.2.8. [bookmark: _heading=h.c1gre46brcqr]ACLARACIONES Y ALCANCE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se denomina mantenimiento correctivo al mantenimiento que se presta en las siguientes situaciones:

· Cuando como resultado del mantenimiento preventivo, el proveedor identifica averías o fallas que no se encuentran incluidas en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo.

· Cuando debido a una situación de caso fortuito, se genera una falla, a la cual se le debe realizar la correspondiente reparación, reponiendo aquellas partes que sean necesarias para la puesta en funcionamiento de los equipos.

· Cuando estas se presentan producto de situaciones eventuales como desgastes, mala utilización y siniestros en general. Si el mantenimiento preventivo se ejecuta de acuerdo con las frecuencias establecidas, el mantenimiento correctivo no es planificado ya que las causas que provocan los deterioros son impredecibles.

El alcance del servicio de mantenimiento correctivo a realizar comprende el suministro de repuestos, insumos, partes, materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria para el adecuado funcionamiento de los equipos, por lo tanto, el contratista debe contar con personal idóneo, capacitado, entrenado y experimentado para este tipo de actividades.

3. [bookmark: _heading=h.gxcy2tybmip2]	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

3.1. [bookmark: _heading=h.4a3sstgtrmao]ACTIVIDAD 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO – SERVICIO DE LAVADO
El proponente se compromete a prestar el servicio integral de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable para el consumo humano en las Unidades de Transformación Social propias del Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con la normatividad vigente que lo regule, en este caso se basa en  El Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, en el Art. 10, establece Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento, como mínimo cada seis (6) meses. Para este caso remitirse a la tabla 5: CICLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAVADO DE TANQUES, realizando esta actividad en las siguientes UTS: 

Tabla No. 4. Unidades de Transformación Social, actividades a realizarse, y frecuencia.

	



DESCRIPCION ACTIVIDADES
	


1. LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES
	
2. TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS
DE CALIDAD DE
AGUA - antes y después de cada lavado y desinfección del tanque

	No.
	Nombre de la UTS
	Capacidad M3
	Frecuencia
	Frecuencia

	1
	Colibrí
	15
	1
	1

	2
	Cariño Remanso
	15
	1
	1

	3
	Los Azulejos
	15
	1
	1

	4
	La Selva
	12
	1
	1

	5
	Potrero Grande
	12,6
	1
	1

	6
	Titiribí
	10
	1
	1

	7
	Altos de Santa Elena
	22
	1
	1

	8
	Cálida
	19
	1
	1

	           9
	Semillas de Paz
	12,5
	1
	1

	
10
	Jaime Rentería Cuna de Campeones
	
12
	
1
	
1

	11
	Progresando Juntos
	24
	1
	1

	12
	Laguna Azul
	5
	1
	1

	13
	La Estrella
	40
	1
	1


     Tabla 4. UTS/Tanque de Almacenamiento y la capacidad en M3 con el número de frecuencias de toma de muestras.

	LAVADO DE TANQUE RCI


	 No. 
	Nombre de la UTS 
	Capacidad Tanque / M3 
	Cantidad

	1
	Cariño Remanso 
	15
	1

	2
	Potrero Grande 
	15
	1

	3
	Altos de Santa Elena 
	22
	1

	4
	Calida 
	19
	1

	5
	Semillas de Paz 
	19
	1

	6
	Jaime Rentería Cuna de Campeones 
	40
	1

	7
	Laguna Azul 
	15
	1

	8
	La Estrella 
	40
	1



Nota 1: Una frecuencia (1) corresponde al lavado y desinfección de los tanques de agua potable en las Unidades de Transformación Social mencionadas en la tabla 4 se sugiere al inicio y al final del contrato.
Nota 2: Una frecuencia (1) para la toma de muestras y análisis de calidad del agua corresponde a la toma de muestras y análisis de laboratorio antes y después de cada lavado y desinfección los tanques de agua potable en las Unidades de Transformación Social mencionadas en la tabla 4.
A continuación, se describen las actividades que se deben desarrollar dentro de la actividad de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano por parte del proveedor:

· Realizar previo al lavado y desinfección de cada uno de los tanques de almacenamiento de agua potable, la toma de muestras y análisis de calidad de agua, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Resolución Municipal No. 4145.0.21.0382 noviembre 21 de 2014.

· Realizar el servicio de lavado y desinfección a cada uno de los tanques de almacenamiento de agua potable para el consumo humano en las Unidades de Transformación Social propias del Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con la normatividad vigente que lo regule, servicio que deberá realizarse de acuerdo con el cronograma aprobado por la supervisión y lo establecido en el Anexo Técnico A.

· El presente anexo deberá regirse por el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, y la Resolución Municipal No. 4145.0.21.0382 del 21 de noviembre de 2014.
· Realizar la toma de muestras y análisis de calidad de agua, después de ejecutadas las labores de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, conforme lo establecido en el artículo 29 de la Resolución Municipal No. 4145.0.21.0382 noviembre 21 de 2014.

· Cumplir con el protocolo para el mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua potable para establecimientos multifamiliares y establecimientos comerciales e industriales. -Conpes 3550 2008 -COTSA Municipal mesa temática calidad de agua o la norma que la modifique o derrogue.
· Contar con personal idóneo, debidamente capacitado, entrenado y experimentado para este tipo de actividades, garantizando que el personal que realizara las labores de lavado y desinfección de tanques de agua potable cuenten con el certificado de competencia laboral de que trata el artículo 36 de la Resolución No. 4145.0.21.0382 de noviembre 21 de 2014, certificado de trabajo en alturas.

· Contar con profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo para coordinación de actividades en altura, con el fin de diligenciar y presentar toda la documentación requerida previo a la ejecución de las actividades programadas (plan de rescate, mediciones de gases ATS, permiso de trabajo, certificaciones de personal u otra que sea exigida en la normatividad vigente).

· Presentar los resultados de los análisis de calidad de agua del antes y después del lavado, y del análisis adicional, realizados por un laboratorio certificado, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Resolución No. 4145.0.21.0382 noviembre 21 de 2014, adicionalmente, el laboratorio contratado debe incluir en su informe el proceso de la toma de muestras.

· Entregar certificado de la prestación de cada servicio de lavado y desinfección.

· Si en el lavado de los tanques se llega a generar algún tipo de residuos, se deberá garantizar la recolección y disposición final a sitio autorizado y entrega de su respectivo certificado de disposición.

· Asumir el costo de operarios, dotación, equipos (entre otros, medidor de atmósfera, extractor de gases), insumos, herramientas, vehículos y demás equipos requeridos para la prestación del servicio contratado. Así como, de los certificados requeridos para la disposición de todos los residuos de acuerdo con la normatividad vigente.

· Suministrar los productos para el lavado y desinfección en cantidades suficientes para cada uno de los tanques de almacenamiento de agua potable, objeto de la contratación. Igualmente dispondrá lo necesario para la continua existencia de estos y reemplazará los elementos faltantes en forma inmediata. Los productos utilizados deben ser de alta calidad, no contaminantes y que procuren la preservación del medio ambiente, El Distrito de Santiago de Cali Secretaría de Bienestar Social se reserva el derecho de solicitar al contratista el cambio de los insumos, cuando lo considere necesario sin que ello ocasione costo alguno.

· Contar con disposición o instalación de señales preventivas e indicaciones del servicio que se esté desarrollando para la correcta prestación de este y evitar accidentes, las cuales serán suministradas por el contratista. Se debe tener en cuenta elementos de protección que procuren el cuidado de los niños y las niñas y el talento humano durante la ejecución de las actividades. Dotar al personal operativo de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos legalmente para prevenir accidentes laborales tales como: Botas, cascos, arnés, línea de vida, máscara cara completa provista del cartucho adecuado para gases ácidos, guantes, trajes escafandra, respiradores contra vapores, y contar con los permisos y licencias legales para la prestación del servicio. No obstante, correrá por parte del contratista cualquier responsabilidad derivada de la ejecución de las actividades.

· Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional. El Contratista será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad en el desarrollo de la actividad, ocurrieren daños o accidentes al interior de la Infraestructura a su personal, al población infantil y docente que se pueda encontrar en el momento de la actividad, al personal del Distrito de Santiago de Cali Secretaría de Bienestar Social; o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que el Distrito de Santiago de Cali, secretaria de Bienestar Social; le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los servicios.

· Suministrar todos los equipos, maquinaria, mano de obra y en general todo lo necesario para el cumplimiento de la labor. Equipos mecánicos como Hidro-lavadora, aspiradora, bomba, medidor de atmosfera, extractor de gases y accesorios, seguridad, llaves de tubo, reflectores para la iluminación interna y otros equipos, mangueras, pitones, caja de herramientas y repuestos, escaleras, baldes plásticos, cepillos, escobas, rodillos y cualquier otro elemento necesario para el buen desarrollo de las actividades referentes al lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable.

· Dado el caso, que en el desarrollo de las actividades objeto de este contrato, el contratista llegase a ocasionar algún tipo de daño en los elementos físicos de cualquiera de las infraestructuras, este mismo deberá asumir la responsabilidad de los perjuicios y reposición de los elementos afectados.

· Elaborar un informe por cada frecuencia de lavado como se describe en este Anexo Técnico.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la presente proyección de la programación para las actividades de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, para el desarrollo del objeto contractual.


	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAVADO DE TANQUES

	Toma de muestras y análisis de calidad de agua, previo al lavado y desinfección a cada uno de los tanques de agua potable.
	1 FRECUENCIA

	Frecuencia de lavado y desinfección a los tanques de agua potable
	1 FRECUENCIA

	Frecuencia de lavado y desinfección a los tanques RCI
	1 FRECUENCIA

	Toma de muestras y análisis de calidad de agua, posterior al lavado y desinfección a cada uno de los tanques de agua potable.
	1 FRECUENCIA



Tabla 5. Ciclo de lavado de tanques de Almacenamiento y número de frecuencias de toma de muestras.
Por Todo el personal encargado de realizar las actividades, además de contar con la experiencia necesaria para el desarrollo de las labores, deberá tener el conocimiento, la capacitación y certificación en el desempeño de actividades en altura y trabajo en espacios confinados. Los participantes involucrados deberán contar con el equipo necesario (eslingas, anclajes, seguros, ropaje, líneas de vida, máscara cara completa provista del cartucho adecuado para gases ácidos, guantes, trajes escafandra, entre otros) para realizar con todas las medidas de seguridad reglamentadas las actividades descritas, para que las labores puedan desarrollarse de acuerdo a la normativa vigente.
El servicio deberá ser prestado incluido los días festivos en caso de ser necesario, lo cual deberá tenerse en cuenta por parte del oferente en el momento de presentar su propuesta, toda vez que estos valores correspondientes a algún recargo correrán por cuenta del proponente.
El proponente se compromete a prestar el servicio integral de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable para el consumo humano en las Unidades de Transformación Social propias del Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con la normatividad vigente que lo regule, con la frecuencia mínima detallada y con el personal mínimo requerido indicado en los documentos del proceso.

3.2. [bookmark: _heading=h.69nn4bklf46c]ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS: 

El contratista deberá realizar los análisis de laboratorio establecidos en el numeral 9. Unidades consideradas del protocolo programa de evaluación externa directa PICCAP ciclo 2025.
· Color
· pH
· Cloro residual libre
· Turbidez
· Recuento total de mesófilos
· Coliformes totales
· Escherichia Coli
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Realizar la recolección de residuos provenientes del mantenimiento y diagnóstico de los sistemas de abastecimiento que incluye plantas eléctricas, sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento de agua (residuos generados en las actividades ejecutadas en el proceso, (ordinarios, RESPEL, RAEE, RCD), de las Unidades de Transformación Social. Estos desechos deberán ser recogidos, empacados, evacuados y dispuestos en sitio certificado, Además entregar al supervisor del contrato los comprobantes de disposición de residuos sólidos a lugares certificados.

Nota 1: Los servicios serán solicitados y autorizados mediante la firma del supervisor del contrato designado por la Subsecretaría de Primera infancia para tal fin. Ningún otro servidor público distinto al supervisor del contrato está autorizado para ordenar servicios, por lo tanto, la subsecretaría de primera infancia no tramitará pagos por servicios autorizados por personal diferente al Supervisor del contrato.
 
Nota 2: El contrato no generará ninguna relación laboral entre el contratista y/o las personas que éste llegase a contratar en cumplimiento del objeto contractual y obligaciones expuestas en el mismo.

3.3. [bookmark: _heading=h.gg37p4xfgol7]SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El servicio de mantenimiento correctivo del sistema de tanques de almacenamiento de agua potable tiene como objetivo restablecer la funcionalidad, la seguridad estructural y sanitaria de cada uno de los tanques distribuidos en las Unidades de Transformación Social del Distrito de Santiago de Cali. Este servicio comprende todas aquellas acciones necesarias para corregir daños o deficiencias detectadas en los componentes físicos, mecánicos o sanitarios de los tanques que comprometan la calidad del agua potable o la operación segura de estos sistemas. La prestación de este servicio será ejecutada bajo la modalidad de monto agotable, con previa autorización escrita del Supervisor del Contrato, posterior a la presentación de diagnóstico técnico, cotizaciones de al menos tres proveedores del mercado y aprobación del Comité Técnico de la Secretaría de Bienestar Social.

3.3.1. [bookmark: _heading=h.yyucazcl6jne]DAÑOS CAUSADOS A LOS TANQUES Y OTROS SISTEMAS
El contratista será plenamente responsable por cualquier tipo de daño que se produzca en los tanques de almacenamiento de agua potable o en las infraestructuras asociadas, como cuartos técnicos, sistemas de bombeo, redes de distribución o estructuras de soporte, siempre que dichos daños sean consecuencia directa de acciones negligentes, mal procedimiento técnico, uso de herramientas inadecuadas o falta de cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución del servicio. Si se presenta un daño imputable al contratista, este deberá asumir sin excepción la reparación, reposición o reconstrucción de los elementos afectados, garantizando que la infraestructura quede en condiciones iguales o superiores a las existentes antes de la intervención. La reparación de los daños deberá realizarse en un plazo máximo de ocho (8) días calendario a partir de la notificación oficial por parte del Supervisor del Contrato.

3.3.2. [bookmark: _heading=h.trnrvqj813yh]CALIDAD EXIGIDA

Las actividades de mantenimiento correctivo deberán cumplir estrictamente con los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente, incluyendo el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 2115 de 2007, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), la NTC 4745:2016 y la Resolución Municipal 4145.0.21.0382 de 2014. Además, el contratista deberá garantizar que todos los procedimientos, materiales y equipos utilizados cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el protocolo municipal de la calidad del agua y las directrices del programa PICCAP ciclo 2025. Los productos químicos utilizados en los procesos de limpieza, desinfección y corrección deberán contar con registro sanitario vigente ante el INVIMA y deberán ser adecuados para uso en agua potable, no tóxicos y de baja afectación ambiental.

3.3.3. [bookmark: _heading=h.onoqdjp83hjk]ARREGLOS EN LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE TANQUES

El alcance del mantenimiento correctivo incluirá todas las actividades necesarias para la reparación o reemplazo de los elementos que componen el sistema de tanques, tales como tapas, válvulas, ventosas, desfogues, sistemas de ventilación, escaleras internas y externas, dispositivos de seguridad, sistemas de drenaje, accesorios de limpieza, puntos de inspección y cualquier otro componente físico relacionado. Los trabajos podrán incluir actividades de impermeabilización, recubrimiento, cambio de piezas corroídas o desgastadas, ajustes estructurales, reparación de soldaduras, sustitución de sellos y juntas, y adecuaciones que garanticen la estanqueidad y el funcionamiento óptimo del sistema. La calidad de los materiales a utilizar deberá ser igual o superior a la de los elementos originales y todos los repuestos deberán contar con certificación de fábrica o ficha técnica avalada por el Supervisor del Contrato.

3.3.4. [bookmark: _heading=h.lv80vjp5oa9c]GARANTÍA TÉCNICA

[bookmark: _heading=h.yx1xs2mdzvb5]Las garantías serán cubiertas por las pólizas que el contratista presenta a favor de la Entidad. En caso de presentarse fallas dentro del periodo de 30 días, después de recibido los trabajos, el contratista deberá ejecutar todas las acciones necesarias para corregirlas sin que ello implique costos adicionales para la Entidad.

3.3.5. COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El contratista deberá asumir en su totalidad los costos indirectos asociados a la prestación del servicio de mantenimiento correctivo. Esto incluye gastos administrativos, logísticos, transporte de personal y materiales, dotación y reposición de elementos de protección personal, certificaciones ambientales, análisis de laboratorio, gestión de permisos, contratación de personal especializado, alquiler o adquisición de herramientas y equipos especializados y todos aquellos rubros necesarios para el cumplimiento integral del objeto contractual. No se reconocerán valores adicionales por concepto de horas extras, recargos nocturnos o labor en días festivos, por lo que el contratista deberá prever estos aspectos en su oferta económica.
3.3.6. [bookmark: _heading=h.cj52me4q89y6]SOPORTE
El contratista deberá mantener un esquema de atención ágil y oportuno para responder a los requerimientos de la Entidad. En caso de presentarse situaciones de emergencia, tales como contaminación súbita del agua almacenada, fallas estructurales graves o afectaciones que pongan en riesgo la salud pública, el contratista deberá desplegar el personal, equipos y materiales necesarios en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas, contadas a partir de la solicitud escrita por parte del Supervisor del Contrato. La atención de emergencias formará parte de las obligaciones contractuales y deberá realizarse sin dilación alguna.

3.3.7. [bookmark: _heading=h.y5922cuwqnk5]INFORMES TÉCNICOS

Por cada actividad de mantenimiento correctivo realizada, el contratista deberá entregar un informe técnico detallado que contenga como mínimo la descripción del diagnóstico inicial, el alcance de los trabajos ejecutados, la relación de materiales y equipos utilizados, registro fotográfico de antes, durante y después de la intervención, evidencia de la disposición final de residuos y certificaciones de los análisis de calidad de agua si la actividad lo requiere. Este informe deberá ser validado y aprobado por el Supervisor del Contrato como requisito indispensable para el trámite de pago.

3.3.8. [bookmark: _heading=h.87q3xyb17f9r]ACLARACIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUES

Se entenderá como mantenimiento correctivo todas aquellas intervenciones que respondan a la necesidad de corregir fallas, deficiencias o deterioros inesperados en el sistema de tanques de almacenamiento de agua potable, cuya atención sea indispensable para garantizar la continuidad, seguridad y calidad del servicio de abastecimiento de agua en las Unidades de Transformación Social. Estas actividades no hacen parte del mantenimiento preventivo ni de las frecuencias de lavado y desinfección programadas y solo podrán ejecutarse previa solicitud, análisis técnico y aprobación expresa de la supervisión del contrato. En ningún caso el contratista podrá realizar intervenciones correctivas sin contar con el aval técnico y administrativo de la Secretaría de Bienestar Social.

4. [bookmark: _heading=h.b8wa8wetil87]OTRAS RECOMENDACIONES PARA EL SERVCIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

En los casos de superficies planas, el personal de mantenimiento en su tránsito deberá cuidar los mantos de impermeabilización, rejillas, soscos, gravillas, rejas y cualquier otra superficie que pueda sufrir daño por circulaciones y pesos en reposos.

No se podrán realizar desmontes de pararrayos, antenas y/o cualquier elemento sobresaliente en las cubiertas, además se deberán proteger con material plástico hasta que las actividades de mantenimiento puedan finalizar.

Todos los desechos sólidos recolectados en las actividades de mantenimiento deberán ser apilados, empacados y evacuados a diario de las superficies elevadas, evitando contratiempos y accidentes por circunstancias laborales o climáticas.

El servicio deberá ser prestado incluido los días festivos en caso de ser necesario, lo cual deberá tenerse en cuenta por parte del oferente en el momento de presentar su propuesta, toda vez que estos valores correspondientes a algún recargo correrán por cuenta del proponente.
El proponente se compromete a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de abastecimiento y emergencia que incluye plantas eléctricas, sistemas de bombeo, de las Unidades de Transformación Social propias del Distrito de Santiago de Cali, con las frecuencias mínimas detallada y con el personal mínimo requerido indicado en los documentos del proceso.
Además, tendrá en cuenta:
· DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: El contratista deberá realizar la recolección de residuos provenientes del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de abastecimiento y emergencia que incluye plantas eléctricas, sistemas de bombeo. Estos desechos deberán ser recogidos, empacados y evacuados de las Unidades de Transformación Social y de acuerdo con la normativa ambiental.

· LOGÍSTICA: El contratista aportará todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos y en general todo lo necesario para el cumplimiento de la labor. Equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos, sopladoras, aspiradoras industriales, equipos de bombeo, reflectores, mangueras, escaleras, escobas, recogedores, cepillos, atomizadores, baldes y cualquier otro elemento necesario para el buen desarrollo de las actividades referentes al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de abastecimiento y emergencia que incluye plantas eléctricas, sistemas de bombeo. Además, el contratista deberá suministrar todos los elementos de seguridad (cascos, ropaje, guantes, botas, eslingas, arneses, anclajes, entre otros) para que las labores puedan desarrollarse de acuerdo con la normativa vigente.

· SEÑALIZACIÓN, VALLAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: El
Contratista deberá: 1. Mantener el sitio o zona de trabajo debidamente señalizado. 2. Contar con los conos reflectivos de diferentes tamaños dependiendo del área objeto de mantenimiento 3. Cinta de seguridad, si fuese el caso de aislamiento. 4. Poli sombra o tela verde (sarán) de acuerdo con las especificaciones técnicas de seguridad, para evitar que se causen accidentes o interrupciones. 5. El personal de trabajo de campo deberá usar todo el tiempo el uniforme, equipo de seguridad industrial requerido (Botas, guantes, gafas, respiradores contra vapores, y demás legalmente exigidos). El uniforme deberá usarse desde el inicio de labores hasta la culminación de estas. 6. Realizar el registro de las labores y obligaciones del objeto contractual, conforme al cronograma presentado y avalado por la supervisión. En dicho registro debe constar: dirección exacta de ubicación de los equipos y sistemas intervenidos, labor realizada, unidad de medida según aplique, y visto bueno de la supervisión. 7. Debe contar con personal operativo permanente en las zonas correspondientes al objeto del contrato de conformidad con las frecuencias y con la programación aprobada por la Secretaría de Bienestar Social, en el tiempo de duración de este.

5. [bookmark: _heading=h.ewx8xtkzn2ad]PERSONAL REQUERIDO PARA LA OFERTA 

El oferente deberá presentar en su propuesta el siguiente personal:

	PERSONAL REQUERIDO PARA LA OFERTA

	CANTIDAD
	PERFIL/CARGO
	ESTUDIOS
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	%  DE DEDICACIÓN

	1
	Coordinador Eléctrico

	Ingeniero Eléctrico y/o Electricista y/o Electrónico y/o Electromecánico y/o Mecatrónico.
	Experiencia profesional no menor a seis (6) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre para presentación de propuestas.
	Mínimo cinco (5) años de experiencia como líder y/o director y/o coordinador de proyectos en instalación y/o Adecuación y/o mantenimiento de equipos relacionados con el objeto del presente proceso de selección, contada dentro del período comprendido entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre para presentación de propuestas.
	
100%

	1
	Coordinador Ambiental 
	Ingeniero Ambiental y/o Sanitario
	Experiencia profesional no menor a tres (3) años, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre para la presentación de propuestas.
	Mínimo dos (2) años de experiencia realizando actividades específicas correspondientes a:
Supervisión de actividades operativas para la potabilización de agua y/o recolección de muestras para pruebas de laboratorio y/o Operación en equipos y/o mantenimiento sistemas de planta de potabilización y/o coordinación de mantenimientos de equipo de planta de potabilización y/o manejo de equipos para la potabilización de agua.
	50%



Para la acreditación de la idoneidad y experiencia del personal requerido relacionado en el cuadro anterior, se debe anexar: 
1. Cédula de ciudadanía.
1. Hoja de vida formato único.
1. Copia del título profesional, acta de grado y/o posgrado (cuando aplique). 
1. Copia legible de la matrícula o tarjeta profesional (cuando aplique).
1. Certificado de vigencia del Consejo Profesional de Ingeniería – Copnia (cuando aplique).
1. Certificado de antecedentes disciplinarios en el ejercicio de la profesión (cuando   aplique).
1. Carta de intención Anexo No. 12 suscrita por cada miembro del equipo de trabajo, mediante la cual se compromete a desarrollar el objeto contractual en caso de adjudicación.
1. Documentos que acrediten la experiencia.

Las certificaciones o actas de liquidación que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como mínimo, lo siguiente: 
1. Nombre y/o razón social de quien expide la certificación.
1. Número de identificación tributaria – NIT del contratante
1. Fecha de expedición.
1. Fecha de inicio de vinculación (día/mes/año).
1. Fecha de terminación de vinculación (día/mes/año).
1. Nombre del cargo desempeñado (si aplica).
1. Actividades y/o funciones específicas del cargo que se certifica.
1. Nombre y cargo de quien firma la certificación.
1. Datos de contacto.

Nota 1. La propuesta debe contener toda la información solicitada, incluyendo copia de los certificados académicos que acrediten los estudios y las constancias laborales de trabajos desarrollados y que sean solicitados.
El personal relacionado por el contratista para ejecutar el contrato deberá adjuntar carta de autorización del uso de datos personales Anexo No. 12.
Nota 2. Si el certificado de experiencia es expedido por una entidad pública, deberá relacionar las estampillas de Ley.
En caso de ser favorecido con la adjudicación del contrato, solo podrá ser modificado el personal con autorización de la Entidad, y el nuevo personal propuesto deberá tener una experiencia y estudios igual o mayor al mínimo requerido.
Los documentos que acrediten la experiencia deberán contener toda la información necesaria para que la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de Primera Infancia, pueda verificar dicho criterio. En caso de que el proponente no cumpla, este documento será subsanable dentro del término establecido para ello.
         12.3 PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN

El siguiente personal será presentado antes del inicio del contrato y, junto con el coordinador eléctrico y el coordinador ambiental incluidos en la oferta, conformará el equipo mínimo requerido para la adecuada ejecución del objeto contractual:
 
	PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN

	CANTIDAD
	PERFIL/CARGO
	ESTUDIOS
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN

	1
	Técnico y/o Tecnólogo y/o Profesional en SST 
	Con estudios en Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Experiencia profesional y/o tecnológica y/o técnica no menor de tres (3) años, contados entre la fecha de expedición de la licencia SST y la fecha de cierre del plazo del presente proceso.
	Tener experiencia profesional desde la fecha de expedición de la licencia SST, comprobable en mínimo dos (2) contratos en proyectos que estén relacionados con el objeto del presente proceso de selección, como residente siso y/o auxiliar siso y/o coordinador siso y/o asesor siso y/o supervisor siso. 
	100%

	1
	Operario Mecánico
	Técnico y/o Tecnólogo en Mecánica y/o Mecánica industrial y/o en áreas afines con certificación en permisos de trabajo en alturas.
	No menor de tres (3) años de experiencia relacionada con el nivel de estudio exigido en el proceso, contados entre la fecha de expedición del título académico y la fecha de cierre para la presentación de propuestas.
	Mínimo dos (2) contratos que acrediten experiencia en actividades relacionadas con el mantenimiento de equipos hidráulicos y/o sistemas de bombeo, ejecutados entre la fecha de expedición del título académico y la fecha de cierre para la presentación de propuestas.
	100%

	2
	Operario Eléctrico
	Técnico y/o Tecnólogo eléctrico y/o electrónico y/o en áreas afines con certificación en permisos de trabajo en alturas. 
	No menor de tres (3) años de experiencia relacionada con el nivel de estudio exigido en el proceso, contados entre la fecha de expedición del título académico y la fecha de cierre para la presentación de propuestas.
	Mínimo dos (2) contratos que acrediten experiencia en actividades relacionadas con el mantenimiento de plantas eléctricas y/o equipos de suministro eléctrico, ejecutados entre la fecha de expedición del título académico y la fecha de cierre para la presentación de propuestas. 
	100%



Para la acreditación de la idoneidad y experiencia del personal adicional requerido en la ejecución, el cual se relaciona en el cuadro anterior, el futuro contratista deberá aportar los documentos exigidos en el presente numeral. Igualmente, el personal encargado del lavado de los tanques debe contar con exámenes médicos al día y curso de trabajos en espacios confinados.
La empresa debe dotar al personal operativo de los elementos de protección requeridos legalmente para prevenir accidentes laborales tales como; certificación para trabajos en alturas, (trabajador autorizado según Resolución 4272 de 2021), equipos de protección contra caídas, (arnés de cuerpo completo, eslingas en y, eslingas de restricción, líneas de vida horizontales y verticales, arrestador contra caídas o freno, absorbedor de impacto, guantes, gafas, etc.). y contar con los permisos y licencias legales para la prestación del servicio, de conformidad con las normas de Salud y Seguridad en el trabajo. Igual es necesario el cumplimiento de permisos del Ministerio del Trabajo para las horas extras conforme a la Circular 069 de 2023.

El contratista deberá conformar el equipo mínimo que acompañará y realizará la ejecución del contrato hasta su culminación, indicando las actividades que desarrollarán, con la presentación de las hojas de vida de cada una de las personas acreditadas, con sus respectivos soportes (certificados, títulos profesionales, etc.) indicando el perfil, cargo, dedicación y área de responsabilidad (administrativa o atención).

Con la firma del presente documento, el proponente se compromete a prestar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de abastecimiento y emergencia que incluye plantas eléctricas, de las Unidades de Transformación Social propias del Distrito de Santiago de Cali, realizando las siguientes actividades:

Atentamente,




Nombre y Firma
CC. No.                                 Expedida en
Cargo
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI




