- OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE MEDICION PARA LOS SISTEMAS CNS Y ENERGIA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

- Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.

- Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

- Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

- Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

- Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

- Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

- Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

- CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

Con la presentación de la propuesta se entenderá que el proponente examinó cuidadosamente el pliego de condiciones y especificaciones y acepta que los documentos de la solicitud de propuesta están completos y que son compatibles y adecuados para definir los elementos a suministrar y si hay lugar a ello, que obtuvo de La Aerocivil aclaración suficiente sobre cualquier punto incierto o de dudoso contenido en los mismos.

Este documento describe las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y establece las obligaciones que deben ser ejecutadas por el contratista durante el desarrollo contractual.

Con respecto a las especificaciones técnicas mínimas y factores de calidad, el proponente debe contestar punto a punto, en detalle y sustentando su respuesta.

Como requisito indispensable para la evaluación de la oferta el oferente deberá entregar la ficha técnica del fabricante de cada uno de los elementos ofertados, este requisito es de obligatorio cumplimiento y no debe ser condicionado, de lo contrario la oferta será calificada como no cumple.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente examinó cuidadosamente el pliego de condiciones y especificaciones técnicas mínimas requeridas, y por lo tanto tiene claridad sobre los requerimientos técnicos realizados por la Entidad; En ese orden de ideas, los documentos de la propuesta deben estar completos y acordes a las actividades a ejecutar.

Con la presentación de la propuesta se acepta que el proponente obtuvo de la Aeronáutica Civil las aclaraciones suficientes sobre cualquier punto incierto o en duda contenido en los documentos. Durante el proceso contractual, el contratista no debe realizar interpretaciones de los pliegos y sus requerimientos.

Para efectos de la evaluación, el oferente debe presentar información técnica del fabricante, tales como catálogos de los ítems ofrecidos, los cuales serán utilizados por la Aeronáutica Civil para comprobar las características técnicas de los equipos ofertados.

Las respuestas serán verificadas con la información suministrada y anexa a la propuesta.

Los equipos, dispositivos y sus accesorios por suministrar deben ser nuevos, originales de fábrica y acordes con las especificaciones y tolerancias requeridas.

La propuesta deberá ser presentada de forma detallada y completa, con información del equipo, esquemas, folletos, fotografías, videos y toda aquella información que facilite un adecuado análisis técnico y comparativo de los diferentes equipos ofrecidos, la cual debe estar en idioma español.

Entiéndase documentación o documento técnicos como aquellos documentos que demuestren las especificaciones técnicas detalladas para identificar fácilmente los aspectos y características que forman parte de la propuesta, a fin de reconocer las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Entidad

Los documentos o certificaciones que acrediten factores de calidad y sean expedidos en el exterior, deben ser traducidos y apostillados conforme a la normatividad colombiana vigente.

Ficha técnica: Documento en forma de resumen que contiene la definición de las características técnicas del sistema de manera detallada, debe contener como mínimo: Nombre del equipo, marca, modelo, características funcionales, modo de uso, propiedades distintivas y especificaciones técnicas propias del elemento.

Manual de operación de los equipos: es un documento técnico detallado que presenta las instrucciones técnicas que describen los procedimientos adecuados para el uso del sistema. Debe tener como mínimo: introducción, descripción general, modo general de operación, recomendaciones de uso en idioma español.

3.1 ALCANCE.

Lo que se pretende con este proceso de contratación es suplir algunas necesidades actuales en cuanto a equipos de medida de los diferentes sistemas CNS-MET-E AV (Comunicaciones – Navegación – Vigilancia – Energía y Ayudas Visuales) para efectuar las diferentes actividades de mantenimiento en los aeropuertos adscritos a la regional Norte de Santander. Se espera de parte de los diferentes oferentes según las necesidades anexas a este documento la entrega de equipos de alta calidad acorde a los estándares Nacionales e Internacionales cumpliendo con la normativa actual para cada uno de ellos.

3.2 ASPECTOS PARA LA DISPOSICION DE EQUIPOS DE MEDIDA.

Los equipos y elementos de medida a suministrar deberán ser de marcas conocidas en el mercado y de excelente calidad y características, o de similares especificaciones a las descritas o mejores, por lo que el contratista deberá adjuntar las fichas técnicas del fabricante en la propuesta como requisito indispensable para evaluación de la propuesta.

Las herramientas que requieran del uso de accesorios (puntas, adaptadores, conectores, entre otros) deberán ser suministrados dentro de la entrega del elemento con el fin de garantizar los elementos complementarios que permitan asegurar el uso adecuado de los elementos.

Consideraciones adicionales:

Todos los materiales serán nuevos de primera calidad y en ningún momento deberán ser partes o productos remanufacturados.

El proveedor deberá garantizar que todos los elementos ofrecidos son de última tecnología.

Los elementos se deben entregar en condiciones óptimas de funcionamiento al supervisor al almacen Regional en presencia del supervisor del contrato.

El equipo o elemento suministrado deberá ser probado por el contratista en el momento de su recepción y se efectuará en presencia del supervisor del contrato o dependiendo del área a quien él designe.

El proveedor deberá suministrar por cada elemento los manuales de Usuario, soporte y mantenimiento.

La garantía mínima será de un (1) año.

La entrega de herramientas, elementos y materiales objeto de la presente contratación, comprende el suministro de la totalidad de elementos a entera satisfacción de la Aerocivil.

El cumplimiento de todas las actividades que sean necesarias y no estén contempladas en el pliego de condiciones o en el presente anexo, son de obligatorio cumplimiento, debiendo el proponente manifestar expresamente la aceptación de su realización.

Los costos de adquisición, producción, transporte, manejo, almacenamiento y elaboración deberán ser incluidos dentro de los precios estipulados para el desarrollo del contrato. Si la Aeronáutica Civil detecta que cualquier elemento no cumple con especificaciones técnicas, el contratista tomará a su costo y bajo su responsabilidad todas las medidas y ejecutará todos los cambios que sean pertinentes incluyendo los costos de suministro y todos los demás costos que puedan ser necesarios para hacer que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas exigidas.

Si después de ser notificado, el contratista rehúsa o descuida persistentemente tomar las acciones que sean requeridas para ajustar los elementos al cumplimiento de las especificaciones, incluyendo el reemplazo total o parcial si es necesario, la Aeronáutica Civil podrá rechazar la totalidad del suministro y si es del caso suspender el contrato en cuyo caso el contratista no reclamara por la suspensión a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil lucro cesante y/o daño emergente. La Aeronáutica Civil podrá también proceder a ejecutar por su cuenta las acciones que sean requeridas para ajustar el suministro al cumplimiento de las especificaciones, incluyendo el reemplazo total o parcial si es necesario, cargando a la cuenta del contratista el valor que le fue facturado por tales materiales, para cubrir los costos de adquisición transporte y demás, igual al de la propuesta del contratista en cuyo caso serán deducidos, de cualquier pago que la Aeronáutica Civil adeude al contratista, de la garantía de cumplimiento o de la garantía de calidad.

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS. (RI).

El proponente debe anexar junto con la oferta las fichas Técnicas del fabricante que soporten claramente el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas solicitadas para cada equipo las cuales son de obligatorio cumplimiento en el entendido que son las características técnicas requeridas para suplir la necesidad como requisito indispensable para la evaluación de la oferta. No se aceptan ofertas parciales, ni ítem incompletos, el proponente debe ofrecer la totalidad de los equipos de medida solicitadas.

Una vez adjudicado el contrato el contratista ganador del proceso se compromete mediante acta firmada por el R.L o quien haga sus veces a:

- Efectuar capacitación e instrucción de manejo de cada uno de los instrumentos entregados con una duración de mínimo 8 horas efectuando pruebas en campo de cada uno de los equipos una vez sean entregados al almacén regional.  Para esto deberá coordinar con el supervisor del contrato asignado por la entidad y establecer el cronograma para planificar los funcionarios que participaran en la instrucción y pruebas.

- El contratista, junto con los instrumentos de medida, deberá entregar al supervisor del contrato designado por la entidad los certificados de calibración correspondientes a cada uno de dichos equipos. Estos certificados deberán tener una fecha de emisión no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de entrega.

NOTA: Estas actas de compromiso deberán ser anexadas a la oferta como requisito indispensable para su evaluación.

3.3.1 Kit de Comprobador de Puesta a Tierra.

El equipo deberá cumplir las siguientes características:

  - Caída de potencial de 3 y 4 polos y medidas de resistencia de tierra.

  - Comprobación de resistividad del terreno de 4 polos.

  - Comprobación de la conexión a tierra con varilla selectiva mediante una pinza.

  - Comprobación de la conexión a tierra con varilla, sin picas y con 2 pinzas.

  - Clasificación IP56 para uso en exteriores.

  - Estuche de transporte profesional.

  - Almacenamiento y transferencia de datos a través de USB.

  - Control automático de frecuencia (AFC): deberá identifica cualquier interferencia existente y seleccionará una frecuencia de medida para minimizar su efecto, proporcionando así una conexión a tierra con un valor más preciso.

  - Medida R*: deberá calcular la impedancia de tierra a 55 Hz para reflejar con mayor precisión la resistencia de tierra que vería durante un fallo de la conexión a tierra.

  - Deberá contar con limites ajustables para agilizar las pruebas.

  - Deberá tener la característica de medidas sin picas.

Además, el Instrumento de medida debe poder realizar cuatro tipos de medidas de conexión a tierra:

• Caida de potencial de 3 y 4 hilos (usando picas).

• Comprobación de resistividad del terreno de 4 hilos (utilizando picas).

• Comprobación selectiva (utilizando una pinza y picas).

• Comprobación sin picas (utilizando solo 2 pinzas).

• Para cada medida, los medidores deben indicar que picas o pinzas deben conectarse.

El Kit debe contar con:

- Cables de Prueba.

- 4 picas de puesta a tierra.

- 3 rollos de cable. (25 mts, 25 mts y 50 mts cada uno independiente en su bobina para enrollar.)

- 2 pinzas.

- Pilas.

- Manual de usuario (En español).

- Estuche de transporte tipo poliéster.

- Sonda de corriente tipo Pinza con juego de cables apantallados (sensor).

- Sonda de corriente tipo Pinza con juego de cables apantallados (inducción).

Especificaciones Técnicas:

| Memoria | Memoria interna con capacidad de almacenamiento de hasta 1.500 registros, accesible mediante puerto USB |
| --- | --- |
| Función de medida | Tensión y frecuencia de interferencias, resistencia de tierra de 3 y 4 polos con o sin transformador de corriente de tipo pinza, resistencia de 2 polos con CA, y de 2 y 4 polos con CC. |
| Pantalla | Pantalla de cristal líquido de 4 dígitos (2.999 dígitos) y 7 segmentos con visibilidad mejorada. |
| Funcionamiento | Mando giratorio central y teclas de función. |

Rango de Temperatura:

| Rango de temperatura de trabajo | -10° C a 50 °C (14° F a 122° F) |
| --- | --- |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -30° C a 60 °C (-22° F a 140° F) |
| Coeficiente de temperatura | ± 0,1 % del rango/± 0,1 % de lectura/°C <18 °C >28 °C |
| Tipo de protección | IP56 para el estuche y la tapa del compartimento de la batería con clasificación IP40 bajo norma EN60529. |
| Tensión máxima | Urms = 0 V |
|  | Tomas” “ unas de otras en cualquier combinación, máx. Urms = 250 V (indica un uso incorrecto). |
| Seguridad: | Protección mediante aislamiento doble o reforzado. Máx. 50 V a tierra norma IEC61010-1. Sin especificación CAT, grado de contaminación 2. |
| EMC (inmunidad de emisión) | Cumplimiento de la norma IEC61326-1: Portátil. |
| Norma de calidad | Cumplimiento de la norma DIN ISO 9001. |
| Influencia del campo externo | Cumplimiento de la norma DIN 43780 (8/76). |
| Alimentación auxiliar | 6 pilas alcalinas de 1,5 V (IEC LR6 o tipo AA). |
| Autonomía de la batería | Con IEC LR6/tipo AA: norm. 3000 medidas (RE+RH ≤ 1 kΩ). |
|  | Con IEC LR6/tipo AA: norm. 6.000 medidas (RE + RH > 10 kΩ). |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 250 mm x 133 mm x 187 mm (9,75 x 5,25 x 7,35 pulgadas). |
| Peso | ≤ 1,1 kg (2,43 libras) sin accesorios 7,6 kg (16,8 libras) con accesorios y pilas en estuche de transporte. |
| Material del estuche | Poliéster |

El instrumento deberá tener la capacidad de toma de medidas dentro de los siguientes métodos y parámetros:

- Tensión de interferencia CC + CA:

| Límites de error de la medida: método |  |  | Rectificación de onda completa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de medida | Rango de visualización | Resolución |  | Rango de frecuencia | Límites de error |
| 1 V a 50 V | 0,0 V a 50 V | 0,1 V |  | CC/CA de 45 Hz a 400 Hz, sinusoidal | ± (5 % de lectura + 5 dígitos) |
| Secuencia de medida | aprox. 4 medidas/s |  |  |  |  |
| Resistencia interna | aprox. 1,5 MΩ |  |  |  |  |
| Sobrecarga máx. | Urms = 250 V |  |  |  |  |

- Frecuencia de Interferencia:

| Método de medida | Medida del periodo de oscilación de la tensión de interferencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de medida | Rango de visualización | Resolución | Rango | Precisión |
| 6,0 Hz a 400 Hz | 16,0 Hz a 299,9 Hz a 999 Hz | 0,1 Hz a 1 Hz | 1 V a 50 V | ± (1 % de lectura + 2 dígitos) |

- Resistencia de conexión a tierra:

| Método de medida | Medida de la corriente y la tensión con una sonda según la norma IEC61557-5 |
| --- | --- |
| Tensión de circuito abierto | 20/48 V, CA |
| Corriente de cortocircuito | 250 mA CA |
| Frecuencia de medida | 94, 105, 111, 128 Hz seleccionada manual o automáticamente. (AFC) 55 Hz en función R* |
| Rechazo de ruido | 120 dB (162/3, 50 , 60, 400 Hz) |
| Sobrecarga máx. | Urms = 250 V |

- Medida selectiva de la resistencia  de la conexión a tierra:

| Rango de medida | Rango de visualización | Resolución | Error intrínseco* | Error de funcionamiento* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,020 Ω a 30 kΩ | 0,001 a 2,999 Ω | 0,001 Ω | ± (7 % de lectura + 2 dígitos) | ± (10 % de lectura + 5 dígitos) |
|  | 3,00 a 29,99 Ω | 0,01 Ω |  |  |
|  | 30,0 a 299,9 Ω | 0,1 Ω |  |  |
|  | 0,300 a 2,999 kΩ | 1 Ω |  |  |
|  | 3,00 a 29,99 kΩ | 10 Ω |  |  |

- Medida de resistencia (R~):

| Método de medida |  | Medida de corriente y tensión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensión de medida |  | 20 V CA, pulso cuadrado |  |  |  |
| Corriente de cortocircuito |  | > 250 mA CA |  |  |  |
| Frecuencia de medida |  | 94, 105, 111, 128 Hz seleccionada manual o automáticamente (AFC) |  |  |  |
| Rango de medida | Rango de visualización |  | Resolución | Precisión | Errores de funcionamiento |
| 0,020 Ω a 300 kΩ | 0,001 Ω a 2,999 Ω |  | 0,001 Ω | ± (2 % de lectura + 2 dígitos) | ± (5 % de lectura + 5 dígitos) |
|  | 3,0 Ω a 29,99 Ω |  | 0,01 Ω |  |  |
|  | 30 Ω a 299,9 Ω |  | 0,1 Ω |  |  |
|  | 300 Ω a 2999 Ω |  | 1 Ω |  |  |
|  | 3,0 kΩ a 29,99 kΩ |  | 10 Ω |  |  |
|  | 30,0 kΩ a 299,9 kΩ |  | 100 Ω |  |  |
| Tiempo de medida |  | típ. 6 s |  |  |  |
| Tensión de interferencia máx. |  | 24 V, con tensiones superiores la medida no se iniciará |  |  |  |
| Sobrecarga máxima |  | Urms máx. = 250 V |  |  |  |

- Medida de Resistencia (R):

| Método de medida |  | Se puede medir la corriente y la tensión según IEC61557-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensión de circuito abierto |  | 20 V CC |  |  |  |
| Corriente de cortocircuito |  | 200 mA CC |  |  |  |
| Formación del valor medido |  | con cables de medida de 4 polos en H, S, ES se puede ampliar sin error adicional. Las resistencias >1 Ω en el cable E pueden provocar errores adicionales de 5 m Ω/Ω. |  |  |  |
| Rango de medida | Rango de visualización |  | Resolución | Precisión | Error de funcionamiento |
| 0,020 Ω a 3 kΩ | 0,001 Ω a 2,999 Ω |  | 0,001 Ω | ± (2 % de lectura + 2 dígitos) | ± (5 % de lectura + 5 dígitos) |
|  | 3,0 Ω a 29,99 Ω |  | 0,01 Ω |  |  |
|  | 30,0 Ω a 299,9 Ω |  | 0,1 Ω |  |  |
|  | 300 Ω a 2999 Ω |  | 1 Ω |  |  |
| Secuencia de medida |  | aprox. 2 medidas/s |  |  |  |
| Tiempo de medida |  | típ. 4 s incl. inversión de polaridad (2 o 4 hilos) |  |  |  |
| Tensión de interferencia máx. |  | ≤ 3 V CA o CC, con tensiones superiores la medida no se iniciará |  |  |  |
| Inductividad máxima |  | 2 H |  |  |  |
| Sobrecarga máx. |  | Urms = 250 V |  |  |  |

3.3.2 PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DE CA/CC DE VERDADERO VALOR EFICAZ:

Capacidad de medida:

- Medida de Corriente CA/CC de 600A con mordaza

- Medida de Voltaje CA/CC de 600V

- Corriente y tensión de CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales.

- Medición de frecuencia hasta los 500 Hz con mordaza.

- Medida de resistencia de 60kΩ con detección de continuidad.

- Valores mínimo, máximo y promedio y registro de la corriente de entrada para capturar las variaciones de forma automática.

- Rango de medida de 500mV CC para la comunicación con otros accesorios.

- Medida de capacitancia de 1000 µF.

Características:

- Categoría de seguridad CAT IV de 600 V y CAT III de 1000 V.

- Se utiliza la tecnología de medida de la corriente de entrada para filtrar el ruido y capturar la corriente de arranque exactamente con la protección del circuito la percibe.

- Su diseño ergonómico se adapta a la mano y la puede utilizar incluso si lleva equipo de protección personal.

- Su pantalla grande, con retroalimentación y de fácil lectura establece automáticamente el rango de medida correcto para que no sea necesario cambiar de posición el selector mientras se realiza la medida.

- Estuche de transporte flexible.

|  | Range |  | Max Resolution | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC current via jaw | 600 A |  | 0.1 A | 2 % ± 5 digits |
| AC current via iFlex™ (optional) | 2500 A |  | 0.1 A | 3 % ± 5 digits |
| DC current | 600 A |  | 0.1 A | 2 % ± 5 digits |
| AC voltage | 600 V |  | 0.1 V | 1.5 % ± 5 digits |
| DC voltage | 600 V |  | 0.1 mV (375) 0.1 V (374) | 1 % ± 5 digits |
| Resistance | 60,000 Ω (375) 6000 Ω (374) |  | 0.1 Ω | 1 % ± 5 digits |
| Frequency (375 only) | 500 Hz |  | 0.1 Hz | 0.5 % ± 5 digits |
| Capacitance | 1 µF to 1000 µF |  | 1 µF | 1 % ± 4 digits |
| True-rms |  | • |  |  |
| Continuity |  | • |  |  |
| Hold |  | • |  |  |
| Backlight |  | • |  |  |
| Min/Max |  | • |  |  |
| Inrush |  | • |  |  |
| Low pass filter |  | • |  |  |
| Wire capacity |  | 750 MCM or 2-500 MCM |  |  |
| Safety rating |  | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |  |  |

Accesorios a Incluir:

- Estuche de transporte flexible.

- Puntas de prueba.

- 4 pilas recargables AA.

- Tarjeta de instrucciones revestida.

- Hoja de información sobre seguridad.

- Manual técnico.

3.3.3 VERIFICADOR DE CABLEADO PARA REDES DE DATOS:

Características principales:

- Debe Informar de la Clase PoE (0-8).

- Debe mostrar velocidades del conmutador de red de hasta 10 G.

- Debe tener certificación de Ethernet Alliance conforme a los estándares IEEE-802.3™.

- Debe mostrar la longitud del cable, el mapa de cableado y la distancia hasta el fallo.

- Debe contar con la capacidad de localizar y rastrear el cable mediante los tonos.

Especificaciones a cumplir:

| Medioambiental |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de funcionamiento |  |  | De 32 °F a 113 °F (de 0 °C a 45 °C) |
| Temperatura de almacenamiento |  |  | De -4 °F a +140 °F (de -20 °C a +60 °C) |
| Humedad relativa de funcionamiento (% de humedad relativa sin condensación) |  |  | 90% (10 °C a 35 °C [50 °F a 95 °F]) 75% (35 °C a 45 °C [95 °F a 113 °F]) |
| Resistencia a impactos y vibraciones |  |  | Aleatoria de 2 g, 5 Hz-500 Hz (Clase 2) Prueba de caída a 1 m con y sin adaptador de mapa de cableado conectado |
| Categoría de seguridad |  |  | Cumplimiento de norma IEC 61010-1 Tercera edición |
| Altitud |  |  | 4000 m; Almacenamiento: 12.000 m |
| EMC |  |  | Cumplimiento de norma IEC 61326-1 |
| Especificaciones generales |  |  |  |
| Conectores de prueba |  | Conector modular apantallado de 8 pines compatible con conectores modulares de 8 pines (RJ45) y conectores modulares de 4 pines (RJ11). |  |
| Alimentación |  | Tipo de batería: 2 pilas alcalinas AA (NEDA 15A, IEC LR6) Duración de la batería: 20 horas de uso normal Otros tipos de batería compatibles: 2 pilas AA de litio para fotografía, NIMH, NICAD. Cargador de AC. |  |
| Dimensiones y peso (con las baterías instaladas y el adaptador de mapa de cableado conectado) |  | 7,6 cm × 16,3 cm × 3,6 cm (3 pulg. × 6,4 pulg. × 1,4 pulg.) MicroScanner PoE: 10,6 oz (300 g) |  |
| Pantalla |  | LCD monocroma con retroiluminación. |  |
| Modos de prueba |  |  |  |
| Prueba de cableado | El instrumento debe medir la longitud, verifica el mapa de cableado, identifica localizadores de Remote ID y detecta puertos Ethernet. El instrumento debe mostrar alta impedancia (HIGH Ω) cuando la resistencia del cable es superior a 12,5 Ω y estos resultados deben mostrarlos en pantalla. |  |  |
| Tono | El instrumento deber generar señales de tonos Inteligentes y analógicos normales. |  |  |
| PoE | El instrumento debe Solicitar y detectar la presencia de dispositivos PoE compatibles con 802.3af, at, bt y UPOE (alimentación universal a través de Ethernet de Cisco). |  |  |
| Especificaciones de rendimiento |  |  |  |

| Tipos de cable probados | Par trenzado: UTP, FTP, SSTP |
| --- | --- |
| Prueba de longitud | Rango: 460 m (1500 pies) Resolución: 0,3 m (1 pie) Precisión típica: ± 4% o 0,6 m (2 pies), la que sea mayor. Cualquier incertidumbre de la VNP es un error adicional. En calibración: VNP configurable por el usuario para par trenzado. Puede determinar la VNP real si conoce la longitud del cable. |
| Prueba de mapa de cableado | El instrumento debe detectar fallos de un solo cable, cortocircuitos, cables incorrectos, pares divididos y hasta siete ID de adaptadores en los extremos más lejanos. El mapa de cableado se dibuja con una longitud proporcional para indicar visualmente la ubicación aproximada de los fallos. |
| Detección de puertos Ethernet | MicroScanner™ PoE: Debe detectar la velocidad anunciada de puertos Ethernet 802.3 con velocidades de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps, y 10 Gbps. |
| Generador de tonos | Debe admitir la generación de tonos y los mapas de cableado a través de una sonda digital IntelliTone™. Debe generar cuatro tonos compatibles con las típicas sondas analógicas. |

Accesorios a Incluir con el instrumento:

- Verificador de cableado MicroScanner POE (alimentación a través de Ethernet) con adaptador de mapa de cableado extraíble.

- Guía de funcionamiento básico en idioma español.

- 2 pilas alcalinas AA.

- Maletín en Poliester.

- Adaptador de Mapa de cableado.

- PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NO APLICA.

- GARANTÍA TÉCNICA

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien objeto del contrato será de UN (1) Año contado a partir del acta de recibo final la cual operará de la siguiente forma:

Garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos.  Será aplicable al contratista por deficiencia o mala calidad  del bien comprado por la entidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado en la propuesta.

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Agente Comercial: El contratista debe entregar al supervisor el contrato de agenciamiento donde conste la autorización al Agente Comercial en Colombia para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del agente comercial al oferente avalando el tiempo de garantía.

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Canal de Distribución Autorizado: El contratista debe entregar al supervisor el certificado del fabricante donde conste la autorización al Canal de distribución para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del Canal de distribución al oferente (subdistribuidor) avalando el tiempo de garantía. El tiempo ofrecido por el Canal de distribución no debe superar el autorizado por el fabricante.

Si el fabricante otorga la garantía directamente al oferente: Se debe entregar dicho certificado al supervisor del contrato

No se aceptará de ningún modo la hoja de garantía que ofrecen los fabricantes en sus catálogos o páginas Web.

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato.

(ESTA GARANTÍA NO CORRESPONDE A LAS PÓLIZAS EXIGIDAS EN NUMERAL 10.2 DEL ESTUDIO PREVIO, POR FAVOR NO TRANSCRIBIR ESA INFORMACIÓN.)

Certificado de calibración vigente no mayor a 60 días calendario.