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Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Ciudad. 

Ref: Proceso No. SAMC-HIL-CIES-001-2025

Objeto: “41_9527_581 Adecuar la infraestructura física del ambiente de formación para la producción didáctica y validación de módulos solares fotovoltaicos, y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema solar fotovoltaico y la impermeabilización de cubiertas en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.”

Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a realizar la entrego y/o prestar los servicios de excelente calidad, de acuerdo con la descripción, y características técnicas, así:


	ITEM
	CODIGOS UNSPSC
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	MARCA
	REFERENCIA

	
	
	
	
	
	
	
	

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS
	
	
	

	ACOMETIDAS Y SUBTABLEROS DE MÁQUINAS
	
	
	

	1
	72151502
	Suministro e instalación de acometida monofásica en cable calibre No. 10 AWG 100% Cu THHN/THWN-2 600 V 90 °C CT 120V, acometida 1x10AWG+10AWG Neutro+10AWG Tierra en tubería metálica EMT de 3/4” desde la protección en tablero principal hasta subtablero de la máquina. Incluye terminales, abrazaderas, uniones y accesorios de sujeción de la tubería, así como los elementos necesarios para su correcta instalación.
	ML
	243
	
	
	

	2
	72151506
	Suministro e instalación de gabinete tipo riel con protección 1x30A, el tablero y la protección deben cumplir la certificación RETIE  (instalación aérea).
	UN
	6
	
	
	

	3
	72151502
	Suministro e instalación de acometida trifásica en cable calibre No. 4 AWG 100% Cu THHN/THWN-2 600 V 90 °C CT 220V, acometida 3X4AWG+4AWG Neutro+4AWG Tierra en tubería metálica EMT de 1 1/2" desde la protección en tablero principal hasta subtablero de máquina. Incluye terminales, abrazaderas, uniones y accesorios de sujeción de la tubería, así como los elementos necesarios para su correcta instalación.
	ML
	30
	
	
	

	4
	72151506
	Suministro e instalación de gabinete trifásico tipo riel, con protección de 3x80A (instalación aérea), entrada y salida de la tubería debe ser acorde a tubería EMT de 1 1/2", debe cumplir certificación RETIE.
	UN
	1
	
	
	

	5
	72151502
	Suministro e instalación de acometida monofásica bifilar en cable calibre No. 12 AWG 100% Cu THHN/THWN-2 600 V 90 °C CT 220V, acometida 2x12AWG+12AWG Neutro+12AWG Tierra en tubería metálica EMT de 1/2" desde la protección en tablero principal hasta el subtablero de la máquina. Incluye terminales, abrazaderas, uniones y accesorios de sujeción de la tubería, así como los elementos necesarios para su correcta instalación.
	ML
	40
	
	
	

	6
	72151506
	Suministro e instalación de tablero monofásico tipo enchufable con protección 1x20A, el tablero y la protección deben cumplir la certificación RETIE
	UN
	1
	
	
	

	7
	72151502
	Suministro e instalación de acometida trifásica en cable calibre No. 6 AWG 100% Cu THHN/THWN-2 600 V 90 °C CT 220V, acometida 3X6AWG+6AWG Neutro+6AWG Tierra en tubería metálica EMT de 1 1/4" desde la protección en tablero principal hasta el subtablero de la máquina. Incluye terminales, abrazaderas, uniones y accesorios de sujeción de la tubería, así como los elementos necesarios para su correcta instalación.
	ML
	55
	
	
	

	8
	72151506
	Suministro e instalación de gabinete trifásico tipo riel, 4 circuitos con protección de 3x50A (instalación aérea), entrada y salida de la tubería debe ser acorde a tubería EMT de 1 1/4", debe cumplir certificación RETIE.
	UN
	2
	
	
	

	9
	72151502
	Suministro e instalación de acometida trifásica en cable calibre No. 4/0 AWG 100% Cu THHN/THWN-2 600 V 90 °C CT 220V, acometida 3x4/0AWG+4/0AWG Neutro+4/0AWG Tierra en tubería metálica EMT de 2 1/2" desde la protección en tablero principal hasta la toma 220V trifásico. Incluye terminales, abrazaderas, uniones, cajas de pasos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. y accesorios de sujeción de la tubería, asi como los elementos necesarios para su correcta instalación.
	ML
	15
	
	
	

	10
	72151506
	Suministro e instalación de gabinete doble fondo, con protección tipo atornillable de 220A, entrada y salida de la tubería debe ser acorde a tubería EMT de 2 1/2", debe cumplir certificación RETIE
	UN
	1
	
	
	

	ACOMETIDA PRINCIPAL
	
	
	

	11
	72151502
	Suministro e instalación de acometida trifásica 220V en cable calibre No. 500 MCM THHN/THWN-2, 100% Cu 600 V, 90° C, acometida 3x500MCM+500MCM Neutro+500MCM Tierra en tubería existente desde la protección en tablero del transformador al tablero principal. Incluye cajas de pasos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
	ML
	130
	
	
	

	TABLERO PRINCIPAL
	
	
	

	12
	72151506
	Suministro e instalación de tablero industrial eléctrico con medidas (altoxanchoxprofundo): 2035x975x735 mm con certificación RETIE IEC 61439-2, con grado de protección IP55 en pintura electroestática, con barraje trifásico, barraje neutro y barraje tierra, con espacio de totalizador de 450A tipo industrial y espacio, suministro e instalación de protecciones de circuitos ramales de Protección 1: 1x30A cantidad: 6 unidades, Protección 2: 3x50A cantidad: 2 unidades, Protección 3: 3x80A cantidad: 1 unidad, Protección 4: 3x220A, cantidad: 1 unidad, Protección 5: 3x60A cantidad: 1 unidad, Protección 6: 1x20A cantidad: 1 unidad. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, cárcamo y tubería.
	UN
	1
	
	
	

	13
	72152700
	Suministro e instalación de cárcamo en concreto F'C=3000 PSI, (altoxanchoxprofundo): 800x975x735 mm con e= 35 cm para cable eléctrico, incluye:  ducto PVC  en 3 1/2"  desde la caja principal hasta el cárcamo del tablero con su debida excavación, cargue, retiro y disposición final en escombrera autorizada
	UN
	1
	
	
	

	TABLERO DEL TRANSFORMADOR
	
	
	

	14
	72151506
	Suministro e instalación de tablero eléctrico con medidas (altoxanchoxprofundo): 2035x975x735 mm con certificación RETIE IEC 61439-2, con grado de protección IP 44 en pintura electrostática, en color RAL 7035, trifásico con barraje y conexión modular a tablero existente, con barraje de tierra y neutro separados y totalizador DPX3 630A y parcial de 450A regulable a 380A. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación
	UN
	1
	
	
	

	COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO DE 10HP
	
	
	

	15
	72151502
	Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica (3 fases, 1 neutro y 1 tierra) en cable No. 6 AWG 100% Cu THHN/THWN-2 600 V 90 °C CT 220V, ductería en tubería metálica EMT de 1 1/4" conforme a NTC 980 e IEC 6138 desde la protección en tablero principal hasta la tomacorriente trifásica a 220VCA. Incluye un tomacorriente trifásico a 220V y un tomacorriente monofásico a 220VCA con puesta a tierra, protección termomagnética según ampacidad del cable y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y sujeción de ductos, canaletas y demás conforme al RETIE.
	ML
	10
	
	
	

	16
	40171527
	Red neumática (120 psi):
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una acometida neumática de baja presión industrial para la conexión de un compresor de aire de 7,5 kW (10 HP), con presión máxima de 174 psig (11,8 bar) y caudal nominal de 51,3 CFM a 107 psig, desde la descarga del compresor hasta el punto de distribución designado.
La red deberá incluir, como mínimo:
• Tubería de material anticorrosivo (acero galvanizado cédula 40), con diámetro calculado para garantizar el caudal y la presión requerida en cada punto de servicio.
• Accesorios: válvulas de corte principales, válvulas reguladoras de caudal en cada punto de conexión, tees, codos, reducciones, manómetros locales, racores rápidos estándar, grupos FRL (Filtro – Regulador – Lubricador) dimensionados según la demanda de cada equipo, soportes metálicos, materiales de montaje y protección mecánica.
• Instrumentación: indicadores de caudal y presión en cada punto de servicio.
• Puntos de drenaje para condensados y uniones completamente estancas.
La acometida deberá dimensionarse para soportar la presión máxima de trabajo con un factor de seguridad del 25%, garantizando que la caída de presión en la línea no supere el 10%.
La instalación debe garantizar el suministro para cinco máquinas con los siguientes consumos:
• a) 300 l/min
• b) 12 l/min
• c) 300 l/min
• d) 5 l/min
• e) 12 l/min
En todos los puntos de servicio se deberá asegurar una presión mínima de 0,8 MPa (8 bar).
La ejecución deberá cumplir estrictamente con las normas y estándares aplicables.
	ML
	60
	
	
	

	ADECUACIÓN CIVIL
	
	
	

	CARPINTERÍA METÁLICA
	
	
	

	17
	72152300
	Desmonte de carpintería metálica en ventana conformada por varilla cuadrada de 1/4x1/4" espaciadas cada 20 cm incluye marco, cargue, retiro y disposición final en sitio autorizado.
	M2
	26
	
	
	

	VIDRIO
	
	
	

	18
	72153000
	Desmonte de vidrio de hasta 3 mm de espesor, fijado sobre carpintería, con medios manuales, incluye cargue, retiro y disposicion final en sitio autorizado.
	M2
	44
	
	
	

	19
	72153002
	Suministro e instalación de vidrio templado de 4 mm sobre carpintería existente, incluye accesorios, pisavidrios, refaccionamiento de la carpintería si hubiera lugar a ello y todo lo necesario para su fijación.
	M2
	55,7
	
	
	

	ADECUACIÓN INGRESOS
	
	
	

	20
	72152401
	Suministro e instalación de puerta de entrada principal de dos hojas de 52 mm de espesor, altura aproximada 3.30 m , acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL formada por dos láminas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a muro, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a muro. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación.
	M2
	16,5
	
	
	

	21
	72101500
	Demolición de muro de mampostería a la vista, formada por bloque split con medios manuales, sin afectar la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, incluye alfajía en concreto de incluye cargue, retiro y disposición final en escombrera autorizada
	M2
	42,16
	
	
	

	22
	72101500
	Demolición de alfajía en concreto, e=  5 cm y ancho: 30 cm incluye cargue, retiro y disposición final en escombrera autorizada.
	ML
	5
	
	
	

	23
	72151905
	Suministro e instalación de mampostería formada por bloque split igual o similar al existente para muro divisorio, con juntas de mortero verticales y horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida
	M2
	11,1
	
	
	

	24
	72101500
	Desmonte de tramo de cerramiento perimetral de malla eslabonada h=1.40 m calibre x incluye: concertina existente, demolición columnetas de sección (26x 26x 90) cm, desmonte de estructura de soporte en tubería metálica y demolición de ladrillo a la vista h: 70 cm, incluye cargue, retiro y disposición final en escombrera autorizada
	ML
	6
	
	
	

	25
	72152401
	Suministro e instalación de puerta corredera suspendida para garaje, formada por lámina plegada de acero galvanizado de textura acanalada con altura >= 2.20 m , apertura manual, Incluye guías y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 
	ML
	5
	
	
	

	AIRE ACONDICIONADO
	
	
	

	26
	40101701
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SUSPENDIDO DE TECHO INVERTER DE 60.000 BTU/H
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 
Mínima: 4,05 kW / 13.800 BTU/H 
Nominal: 17 kW / 58.000 BTU/H
Máxima: 17,88 kW / 61.000 BTU/H
Potencia de Entrada Nominal: 5,85 kW
Corriente Nominal: 25,7 A
Suministro eléctrico: 220-240VCA-50/60HZ-1PH
EER: 2,91 W/W
SEER: 17 Wh/Wh
GARANTÍA:
*COMPRESOR: ≥ 10 años con Certificación de 10 años o mas en el ciclo de vida del compresor a partir de la fecha de instalación y puesta en funcionamiento. .
*EQUIPO EN GENERAL:  ≥  2 años a partir de la fecha de instalación y puesta en funcionamiento. 

CARACTERISTICAS UNIDAD INTEROR  (UNIDAD EVAPORADORA) 60.000 BTU/H
Suministro eléctrico: 220-240VCA-50/60HZ-1PH
Dimensiones: Largo 1600 mm, Alto 235 mm, Ancho 690 mm 
Peso neto: 35 kg
VENTILADOR:
Tipo: Ventilador de flujo cruzado
Flujo de aire (m³/min): Alto 30 / Medio 25 / Bajo 20
MOTOR VENTILADOR UNIDAD INTERNA:
Tipo: BLCD
Saldia de potencia: 125 W
Ampera a plena carga (FLA): 1,47 A
Tasa de deshumidicifación: 6,5 l/h
INTERCAMBIADOR DE CALOR UNIDAD INTERNA: 
Filas: 3 / Columnas: 18 / Aletas por pulgada: 18 / Área efectiva(m²): 0,46 
Dispositivo de protección: Fusible
Tipo de control de flujo: Válvula de expansión electrónica 
TUBERÍA DE DRENAJE: 
Diámetro externo: Ø21.5 mm / Diámetro interno: Ø16 mm
DIMENSIONES DE TUEBERÍA :
Diámetro externo línea de líquido: Ø 9,52 mm - 3/8 pulgada
Diámetro externo línea de gas: Ø 19,05 mm - 3/4 pulgada
NIVEL DE PRESIÓN DE RUIDO:
Enfriamiento bajo: 48 dB(A) / Enfriamiento medio: 44 dB(A) / Enfriamiento alto: 40 dB(A)

CARACTERÍSTICAS UNIDAD EXTERNA  (UNIDAD CONDENSADORA) 60.000 BTU/H
Suministro eléctrico: 220-240VCA-50/60HZ-1PH
Dimensiones: Largo 950mm, Alto 1380mm, Ancho 330mm
Peso neto: 83 kg
Compresor:
Tipo de Compresor: Scroll Inverter
Tipo de Motor: BLCD
Potencia de salida del motor: 3198W
Cantidad de aceite cargado: 1100 cc
Refrigerante:
Tipo refrigerante: R410A
Cantidad de precarga: 1900g / 1,9 kg
Tipo control de flujo: Válvula de expansión Eléctrónica
Longitud de tubería sin carga adicional de refrigerante: 7,5 m
Carga adicional de refrigerante por metro adicional de tubería: 40 g/m
Intercambiador de calor unidad externa: 
Doble de: 2 Filas / 32 Columnas / 16 Aletas por pulgada. Cada uno
Ventilador unidad externa: 
Cantidad Ventiladores: 2
Tipo ventilador: Propela / Flujo: 70 m³/min x 2
Motor ventilador unidad externa:
Cantidad motores ventilador: 2
Tipo motor ventilador: BLCD / Potencia de salida del motor: 124 W
Nivel de Ruido nominal (Modo enfriamiento): 55 dB(A) 

DIMENSIONES DE TUBERÍAS:
Diámetro externo línea de líquido: Ø 9,52 mm - 3/8 pulgada
Diámetro externo línea de gas: Ø 15,88 mm - 5/8 pulgada
Longitud nóminal: 5 m / Longitud mínima: 5 m / Longitud máxima: 50 m
Diferencia de altura máxima: 30 m
INCLUYE:
*Servicio de instalación a todo costo y puesta en funcionamiento del equipo de acuerdo con parametros de fabricante, dando cumplimiento a la normatividad técnica y ambiental vigente.
*Suministro e instalación de Un (1) Kit de instalación de 5 metros de longitud (El kit consta 5 metros de tubería de alta y 5 metros de tubería de baja presión, 5 metros de aislamiento térmico, 5 metros de cable de alimentación y 5 metros de cable de comunicación y su respectiva cinta vinilo para la protección del aislamiento).
*Suministro e instalación de un (1) vigilante de tensión o protector de voltaje ajustable (voltaje máximo, voltaje mínimo y tiempo de espera) tipo breakermatic, según las características del equipo .
*Suministro e instalación de una (1) caja eléctrica  de protección de 4 circuitos con RIEL DIN para intemperie; de minimo largo: 22cm, ancho: 8cm y Alto 15 cm, instalada a 1 metro de distancia de la unidad condensadora como máximo, que cumpla con ceertificación RETIE. 
*Suministrro e instalación de un mini Breaker Bipolar de 50 Amperios para montaje en RIEL DIN, según capacidad del equipo y que cumpla con certificación RETIE
	UN
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
	
	

	27
	72101507
	Desmonte de estructura sistema fotovoltaico, Incluye: 136 módulos de paneles solares de 440 W, estructura soporte en aluminio, tubería tipo EMT y coraza de 1 1/2" - 2", cableado fotovoltaico No. 10 4mm, cajas de paso 30x30x20 cm, dados en concreto 0.55X0.55X0.10 m y todos los accesorios que hacen parte integral del sistema. Gobal
	UN
	1
	
	

	28
	72151500
	Reinstalación de estructura sistema fotovoltaico: incluye 132 módulos de paneles solares de 440 W, estructura soporte en aluminio, cableado fotovoltaico No. 10 4 mm, dados en concreto 0.55X0.55X0.10 m  y todos los accesorios que hacen parte integral del sistema que se encuentren óptimas condiciones de uso para su correcto funcionamiento. Gobal
	UN
	1
	
	

	29
	72151500
	Mantenimiento al sistema fotovoltaico, incluye: limpieza de 132 módulos solares fotovoltaicos de 440 W con agua limpia y jabón neutro - productos no ácidos con esponja suave o cepillo de cerdas suaves, verificación de continuidad y cambio de conectores MC4 sulfatados. Gobal
	UN
	1
	
	

	30
	72151500
	Suministro e instalación de inversor On Grid de 50KW protección IP66, con voltaje trifásico de 208 V a 220 V, con conexión neutro - tierra, nivel de tensión DC 1000 V con sus respectivo sistema de protección contra sobretensiones interno.
	UN
	1
	
	

	31
	72151500
	Suministro e instalación de dispositivo limitador de inyección a red Smart Meter EASTRON (compatible con el inverson suministrado), incluye tres (3) unidades de CT 250A/40mA.
	UN
	1
	
	

	32
	72151500
	Suministro e instalación de cableado solar No. 10 AWG 4mm negro, tensión PV 1000V.
	ML
	564
	
	

	33
	72151500
	Suministro e instalación tubería metálica IMC conduit galvanizado de 1 1/2" con sus grapas y los accesorios necesarios para su correcta instalación.
	ML
	47
	
	

	34
	72151500
	Suministro e instalación tubería metálica IMC conduit galvanizado de 2 1/2" con sus grapas y los accesorios necesarios para su correcta instalación.
	ML
	17
	
	

	35
	72151500
	Suministro e instalación de tubería en acero galvanizado y revestido en PVC tipo coraza 2 1/2", incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.
	ML
	10
	
	

	36
	72151500
	Suministro e instalación de caja de paso metálica tipo intemperie de 30x30x20 cm
	UN
	1
	
	

	37
	72151500
	Suministro e instalación de totalizador regulable trifásico de 118A - 160A para acometida principal de gabinete AC
	UN
	1
	
	

	38
	72151500
	Suministro e instalación de Gabinete certificado de 1.20x0.80x0.40 m tipo intemperie con protecciones en DC para el sistema Fotovoltaico: DPS 800 V, Breakers DC 2x16A. Gobal
	UN
	1
	
	

	39
	72151500
	Suministro e instalación de cable monopolar de cobre calibre 2/0 AWG en THWNN.
	ML
	50
	
	

	2. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA
	
	

	40
	72101507
	Retiro de manto existente y escarificación de superficie, incluye disposición final en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.
	M2
	670
	
	

	41
	72101507
	Remoción y lavado total de las estructuras con detergente Industrial para eliminar capas de grasa y elementos Orgánicos, remoción de pintura existente por medio de elementos mecánicos, limpieza de la superficie de la estructura con estopa humedecida con solvente.
	M2
	670
	
	

	42
	72153204
	Suministro e instalación de mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado con aditivo liquido integral, taponador de poros y capilares dosificado al 3% del peso del cemento, con un espesor variable de hasta 7 cm.
	M2
	670
	
	

	43
	72153204
	Suministro e instalación de recubrimiento de manto asfáltico impermeabilizante de 3 mm de espesor, con foil aluminio reflectivo, aplicado con soplete a gas, sobre tres capas de emulsión asfáltica impermeabilizante para cubierta, Incluye emboquillado para bajantes previo a la instalación del manto y aplicación de pintura bituminosa en los sellos y remates perimetrales, asi como poyos de concreto o escalones existentes. 
	M2
	670
	
	

	44
	72153204
	Suministro e instalación de mediacaña con mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado (incluidas vigas y canales) con aditivo liquido integral, taponador de poros y capilares dosificado al 3% del peso del cemento, con un espesor variable de hasta 7 cm.
	ML
	250
	
	

	45
	76111501
	Lavado y retiro de rejillas para su limpieza integral con detergente industrial para eliminar el material que obstaculiza el paso del agua.
	UN
	8
	
	

	46
	72101507
	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall plano; incluye perforaciones para Instalar tubería fluorescente de color, pasa cables donde sea necesario, tapas de inspección, soportería, preparación de superficies y acabado. Incluye cinta, pasta Y dilataciones perimetrales en Z.
	M2
	30
	
	

	47
	72101507
	Suministro e instalación de bajantes en tubería PVC de 4" incluye accesorios de anclaje para su correcto funcionamiento.
	ML
	54
	
	

	48
	72101507
	Desmonte, traslado y reinstalación de redes eléctricas (acometidas de aire acondicionado, acometidas principales, acometidas de comunicaciones) existentes, incluye: Tuberías, cableados, y accesorios que hacen parte integral del sistema eléctrico.
	UN
	10
	
	

	49
	72151500
	Reubicación y traslado de tuberías eléctricas existentes sobre cubierta.
	ML
	200
	
	

	50
	72101507
	Desmonte, retiro y reinstalación de losetas en concreto 30x30x5 cm (sendero para tránsito peatonal).
	UN
	70
	
	

	51
	72101507
	Suministro e instalación de pintura vinilo para interiores sobre pañete, cielo raso y muros. Tres manos.
	M2
	499
	
	




NOTA 1: Los ítems, descripción técnica del elemento, unidad y cantidad deben ser las mismas que están descritas en el punto de la especificación técnica del estudio previo del proceso, por ende, no pueden ser modificadas, eliminadas o cambiadas.

NOTA 2: En el caso que sea requerido, el proponente deberá allegar la ficha o especificaciones técnicas o documento idóneo de los ítems ofertados.

NOTA 3: En razón al tipo de bienes, a la cantidad inicial requerida, al ajuste en cantidades realizado en el estudio de mercado y al tipo de modalidad de selección, se puede presentar un ahorro económico dentro del desarrollo del proceso, por lo que el SENA podrá adicionar el valor del contrato ampliando las cantidades de los bienes objeto de este hasta cubrir el requerimiento inicial con el fin de garantizar la satisfacción integral de la necesidad contractual.

NOTA 4: Las demás contempladas en el estudio previo


Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección   ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________ 
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________ 
       2 - ___________________________________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
  
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: _______________________ 
[Escriba texto]	[Escriba texto]	[Escriba texto]
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