INFORME MEDICIONES RESISTENCIA INTERNA DE BATERIAS UPS 3B
	Medición

	Contrato
	24001216 H3

	Ciudad
	Bogotá

	Lugar
	Complejo CGAC Torre el Dorado Aerocivil

	Fecha de medición
	Septiembre 2025



	Datos del Equipo de Medición

	Marca
	FLUKE

	Modelo
	BT521

	Condiciones y parámetros de la prueba.

	1. Método de medida puntual
2. Tiempo de prueba 5 Segundos
3. Verificación de valores de impedancia interna mΩ
4. Verificación de tensión de batería en V DC


	  Diagrama de conexiones para la prueba.
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	Datos de la bateria

	Marca 
	CSB

	Modelo
	HF



EL resultado de las medidas de resistencia interna de las baterias muestran uniformidad (valores entre 14 mΩ y 15 mΩ), estos valores se encuentran por debajo del valor de referencia lo que demuestra el buen estado de la bateria, estos valores estan dentro de los permitidos para una instalacion nueva. Valores de resistencia interna por encima del 5% al valor de referencia no se deben aceptar.
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201 19 16,16 -14,96 13,64 ACEPTABLE

202 19 16,44 -13,50 13,58 ACEPTABLE

203 19 16,48 -13,26 13,42 ACEPTABLE

204 19 16,06 -15,48 13,75 ACEPTABLE

205 19 15,24 -19,79 13,68 ACEPTABLE

206 19 16,18 -14,85 13,62 ACEPTABLE

207 19 16,46 -13,36 13,45 ACEPTABLE

208 19 15,31 -19,43 13,64 ACEPTABLE

209 19 15,51 -18,37 13,71 ACEPTABLE

210 19 15,18 -20,10 13,42 ACEPTABLE

211 19 16,88 -11,17 13,65 ACEPTABLE

212 19 15,61 -17,85 13,47 ACEPTABLE

213 19 16,02 -15,70 13,68 ACEPTABLE

214 19 16,76 -11,81 13,70 ACEPTABLE

215 19 16,91 -10,99 13,55 ACEPTABLE

216 19 15,40 -18,95 13,75 ACEPTABLE

217 19 16,03 -15,64 13,77 ACEPTABLE

218 19 16,81 -11,50 13,41 ACEPTABLE

219 19 15,97 -15,96 13,43 ACEPTABLE

220 19 15,12 -20,40 13,43 ACEPTABLE

221 19 15,95 -16,04 13,69 ACEPTABLE

222 19 15,15 -20,27 13,64 ACEPTABLE

223 19 17,02 -10,40 13,77 ACEPTABLE

224 19 15,73 -17,22 13,60 ACEPTABLE

225 19 15,60 -17,92 13,70 ACEPTABLE

226 19 16,85 -11,30 13,53 ACEPTABLE

227 19 15,36 -19,16 13,60 ACEPTABLE

228 19 15,96 -15,98 13,67 ACEPTABLE

229 19 16,67 -12,28 13,66 ACEPTABLE

230 19 17,08 -10,13 13,40 ACEPTABLE

231 19 16,14 -15,05 13,77 ACEPTABLE

232 19 16,93 -10,90 13,64 ACEPTABLE

233 19 15,22 -19,91 13,55 ACEPTABLE

234 19 15,33 -19,31 13,68 ACEPTABLE

235 19 16,58 -12,73 13,59 ACEPTABLE

236 19 15,22 -19,89 13,73 ACEPTABLE

237 19 15,85 -16,57 13,52 ACEPTABLE

238 19 16,06 -15,49 13,69 ACEPTABLE

239 19 16,45 -13,42 13,74 ACEPTABLE

240 19 16,62 -12,53 13,74 ACEPTABLE

241 19 15,44 -18,73 13,71 ACEPTABLE

242 19 16,34 -14,00 13,48 ACEPTABLE

243 19 15,30 -19,46 13,77 ACEPTABLE

244 19 16,13 -15,11 13,46 ACEPTABLE

245 19 15,97 -15,94 13,50 ACEPTABLE

246 19 16,87 -11,21 13,64 ACEPTABLE

247 19 16,74 -11,91 13,75 ACEPTABLE

248 19 16,44 -13,46 13,47 ACEPTABLE

249 19 15,75 -17,11 13,63 ACEPTABLE

250 19 16,79 -11,63 13,49 ACEPTABLE
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251 19 16,42 -13,57 13,45 ACEPTABLE

252 19 15,90 -16,30 13,72 ACEPTABLE

253 19 15,57 -18,04 13,62 ACEPTABLE

254 19 16,33 -14,04 13,45 ACEPTABLE

255 19 15,51 -18,38 13,67 ACEPTABLE

256 19 15,90 -16,29 13,59 ACEPTABLE

257 19 16,82 -11,46 13,40 ACEPTABLE

258 19 17,02 -10,44 13,40 ACEPTABLE

259 19 15,66 -17,60 13,49 ACEPTABLE

260 19 15,31 -19,41 13,58 ACEPTABLE

261 19 15,94 -16,11 13,77 ACEPTABLE

262 19 16,17 -14,88 13,49 ACEPTABLE

263 19 16,33 -14,05 13,48 ACEPTABLE

264 19 15,33 -19,31 13,49 ACEPTABLE

265 19 16,98 -10,63 13,60 ACEPTABLE

266 19 16,22 -14,62 13,68 ACEPTABLE

267 19 16,35 -13,94 13,76 ACEPTABLE

268 19 16,17 -14,89 13,57 ACEPTABLE

269 19 15,19 -20,05 13,41 ACEPTABLE

270 19 16,52 -13,08 13,48 ACEPTABLE

271 19 16,60 -12,65 13,72 ACEPTABLE

272 19 16,15 -15,02 13,60 ACEPTABLE

273 19 16,39 -13,74 13,40 ACEPTABLE

274 19 17,04 -10,29 13,73 ACEPTABLE

275 19 15,65 -17,63 13,61 ACEPTABLE

276 19 15,45 -18,67 13,53 ACEPTABLE

277 19 16,63 -12,48 13,68 ACEPTABLE

278 19 15,89 -16,38 13,60 ACEPTABLE

279 19 16,12 -15,18 13,58 ACEPTABLE

280 19 15,38 -19,04 13,69 ACEPTABLE

281 19 15,28 -19,56 13,47 ACEPTABLE

282 19 15,62 -17,80 13,50 ACEPTABLE

283 19 16,78 -11,66 13,41 ACEPTABLE

284 19 16,90 -11,03 13,70 ACEPTABLE

285 19 16,55 -12,89 13,46 ACEPTABLE

286 19 16,25 -14,46 13,54 ACEPTABLE

287 19 16,15 -15,01 13,46 ACEPTABLE

288 19 16,76 -11,78 13,41 ACEPTABLE

289 19 16,12 -15,14 13,71 ACEPTABLE

290 19 15,28 -19,57 13,58 ACEPTABLE

291 19 16,21 -14,67 13,49 ACEPTABLE

292 19 15,56 -18,09 13,63 ACEPTABLE

293 19 15,99 -15,83 13,53 ACEPTABLE

294 19 15,39 -18,98 13,64 ACEPTABLE

295 19 16,19 -14,80 13,66 ACEPTABLE

296 19 15,45 -18,68 13,59 ACEPTABLE

297 19 16,08 -15,36 13,41 ACEPTABLE

298 19 15,28 -19,59 13,55 ACEPTABLE

299 19 15,41 -18,91 13,58 ACEPTABLE

300 19 16,86 -11,27 13,70 ACEPTABLE
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301 19 15,29 -19,53 13,48 ACEPTABLE

302 19 17,07 -10,13 13,53 ACEPTABLE

303 19 15,42 -18,83 13,50 ACEPTABLE

304 19 16,81 -11,51 13,59 ACEPTABLE

305 19 16,28 -14,32 13,65 ACEPTABLE

306 19 15,55 -18,17 13,51 ACEPTABLE

307 19 15,88 -16,44 13,75 ACEPTABLE

308 19 15,23 -19,86 13,52 ACEPTABLE

309 19 16,53 -13,01 13,76 ACEPTABLE

310 19 16,99 -10,60 13,68 ACEPTABLE

311 19 15,27 -19,62 13,65 ACEPTABLE

312 19 16,31 -14,17 13,60 ACEPTABLE

313 19 15,17 -20,18 13,71 ACEPTABLE

314 19 15,55 -18,14 13,68 ACEPTABLE

315 19 16,82 -11,48 13,56 ACEPTABLE

316 19 16,22 -14,64 13,73 ACEPTABLE

317 19 15,28 -19,55 13,58 ACEPTABLE

318 19 17,09 -10,06 13,75 ACEPTABLE

319 19 15,27 -19,65 13,54 ACEPTABLE

320 19 16,04 -15,60 13,59 ACEPTABLE

321 19 16,59 -12,68 13,62 ACEPTABLE

322 19 17,00 -10,55 13,67 ACEPTABLE

323 19 15,77 -17,02 13,68 ACEPTABLE

324 19 16,83 -11,40 13,43 ACEPTABLE

325 19 16,77 -11,75 13,49 ACEPTABLE

326 19 15,27 -19,66 13,69 ACEPTABLE

327 19 15,14 -20,30 13,55 ACEPTABLE

328 19 16,42 -13,59 13,43 ACEPTABLE

329 19 15,37 -19,11 13,69 ACEPTABLE

330 19 16,74 -11,91 13,52 ACEPTABLE

331 19 15,19 -20,06 13,78 ACEPTABLE

332 19 15,16 -20,20 13,68 ACEPTABLE

333 19 16,65 -12,34 13,68 ACEPTABLE

334 19 16,73 -11,97 13,40 ACEPTABLE

335 19 16,34 -13,99 13,76 ACEPTABLE

336 19 16,77 -11,73 13,63 ACEPTABLE

337 19 15,33 -19,34 13,57 ACEPTABLE

338 19 16,88 -11,13 13,54 ACEPTABLE

339 19 15,48 -18,53 13,65 ACEPTABLE

340 19 16,97 -10,70 13,66 ACEPTABLE

341 19 15,98 -15,90 13,49 ACEPTABLE

342 19 16,37 -13,83 13,42 ACEPTABLE

343 19 16,69 -12,14 13,47 ACEPTABLE

344 19 16,34 -13,99 13,60 ACEPTABLE

345 19 15,84 -16,65 13,76 ACEPTABLE

346 19 16,73 -11,95 13,59 ACEPTABLE

347 19 15,98 -15,90 13,77 ACEPTABLE

348 19 16,74 -11,89 13,61 ACEPTABLE

349 19 16,94 -10,84 13,40 ACEPTABLE

350 19 15,97 -15,96 13,72 ACEPTABLE
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351 19 16,65 -12,36 13,52 ACEPTABLE

352 19 17,05 -10,27 13,44 ACEPTABLE

353 19 16,88 -11,17 13,50 ACEPTABLE

354 19 15,96 -16,00 13,65 ACEPTABLE

355 19 17,06 -10,20 13,74 ACEPTABLE

356 19 15,54 -18,19 13,44 ACEPTABLE

357 19 16,65 -12,39 13,76 ACEPTABLE

358 19 16,46 -13,36 13,65 ACEPTABLE

359 19 16,41 -13,61 13,60 ACEPTABLE

360 19 15,51 -18,36 13,62 ACEPTABLE

361 19 15,95 -16,04 13,57 ACEPTABLE

362 19 16,86 -11,26 13,74 ACEPTABLE

363 19 16,79 -11,61 13,72 ACEPTABLE

364 19 15,46 -18,65 13,44 ACEPTABLE

365 19 15,55 -18,16 13,71 ACEPTABLE

366 19 16,12 -15,14 13,73 ACEPTABLE

367 19 15,53 -18,27 13,61 ACEPTABLE

368 19 16,54 -12,94 13,75 ACEPTABLE

369 19 16,08 -15,38 13,46 ACEPTABLE

370 19 16,57 -12,80 13,69 ACEPTABLE

371 19 16,41 -13,65 13,76 ACEPTABLE

372 19 15,74 -17,18 13,48 ACEPTABLE

373 19 16,73 -11,93 13,44 ACEPTABLE

374 19 16,02 -15,70 13,56 ACEPTABLE

375 19 16,58 -12,72 13,68 ACEPTABLE

376 19 16,45 -13,44 13,68 ACEPTABLE

377 19 17,04 -10,33 13,42 ACEPTABLE

378 19 15,30 -19,49 13,42 ACEPTABLE

379 19 15,14 -20,30 13,58 ACEPTABLE

380 19 15,33 -19,30 13,59 ACEPTABLE

381 19 15,24 -19,81 13,63 ACEPTABLE

382 19 16,15 -14,99 13,72 ACEPTABLE

383 19 15,22 -19,88 13,53 ACEPTABLE

384 19 16,08 -15,38 13,50 ACEPTABLE

385 19 15,78 -16,96 13,46 ACEPTABLE

386 19 15,41 -18,87 13,57 ACEPTABLE

387 19 15,46 -18,61 13,51 ACEPTABLE

388 19 15,52 -18,31 13,63 ACEPTABLE

389 19 15,43 -18,79 13,56 ACEPTABLE

390 19 15,38 -19,07 13,53 ACEPTABLE

391 19 15,22 -19,88 13,74 ACEPTABLE

392 19 17,03 -10,37 13,44 ACEPTABLE

393 19 15,57 -18,03 13,75 ACEPTABLE

394 19 16,87 -11,19 13,62 ACEPTABLE

395 19 16,12 -15,18 13,59 ACEPTABLE

396 19 15,14 -20,29 13,66 ACEPTABLE

397 19 16,03 -15,62 13,58 ACEPTABLE

398 19 16,43 -13,54 13,50 ACEPTABLE

399 19 16,01 -15,73 13,75 ACEPTABLE

400 19 16,03 -15,62 13,42 ACEPTABLE
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401 19 15,76 -17,08 13,55 ACEPTABLE

402 19 15,72 -17,27 13,43 ACEPTABLE

403 19 16,23 -14,60 13,40 ACEPTABLE

404 19 16,02 -15,68 13,48 ACEPTABLE

405 19 15,83 -16,66 13,69 ACEPTABLE

406 19 15,39 -19,01 13,62 ACEPTABLE

407 19 16,64 -12,41 13,53 ACEPTABLE

408 19 17,04 -10,29 13,71 ACEPTABLE

409 19 16,64 -12,42 13,72 ACEPTABLE

410 19 16,63 -12,47 13,64 ACEPTABLE

411 19 16,96 -10,76 13,48 ACEPTABLE

412 19 15,85 -16,57 13,77 ACEPTABLE

413 19 15,71 -17,32 13,42 ACEPTABLE

414 19 15,98 -15,89 13,62 ACEPTABLE

415 19 15,20 -20,00 13,70 ACEPTABLE

416 19 16,99 -10,56 13,67 ACEPTABLE

417 19 15,35 -19,21 13,53 ACEPTABLE

418 19 16,91 -11,03 13,72 ACEPTABLE

419 19 16,51 -13,10 13,65 ACEPTABLE

420 19 16,38 -13,77 13,58 ACEPTABLE

421 19 15,55 -18,13 13,55 ACEPTABLE

422 19 15,53 -18,28 13,56 ACEPTABLE

423 19 15,86 -16,51 13,73 ACEPTABLE

424 19 16,23 -14,60 13,63 ACEPTABLE

425 19 15,57 -18,07 13,59 ACEPTABLE

426 19 16,21 -14,69 13,44 ACEPTABLE

427 19 15,47 -18,58 13,62 ACEPTABLE

428 19 16,92 -10,97 13,50 ACEPTABLE

429 19 16,14 -15,06 13,70 ACEPTABLE

430 19 16,29 -14,26 13,45 ACEPTABLE

431 19 15,59 -17,94 13,62 ACEPTABLE

432 19 16,29 -14,29 13,78 ACEPTABLE

433 19 16,86 -11,25 13,62 ACEPTABLE

434 19 16,18 -14,84 13,53 ACEPTABLE

435 19 16,44 -13,46 13,43 ACEPTABLE

436 19 16,26 -14,41 13,42 ACEPTABLE

437 19 15,11 -20,49 13,47 ACEPTABLE

438 19 16,83 -11,44 13,67 ACEPTABLE

439 19 15,89 -16,36 13,73 ACEPTABLE

440 19 17,05 -10,27 13,44 ACEPTABLE

441 19 16,91 -11,01 13,76 ACEPTABLE

442 19 16,10 -15,25 13,71 ACEPTABLE

443 19 15,71 -17,33 13,78 ACEPTABLE

444 19 16,99 -10,59 13,55 ACEPTABLE

445 19 16,03 -15,65 13,69 ACEPTABLE

446 19 16,54 -12,93 13,49 ACEPTABLE

447 19 15,27 -19,63 13,45 ACEPTABLE

448 19 16,97 -10,69 13,50 ACEPTABLE

449 19 15,49 -18,45 13,60 ACEPTABLE

450 19 17,04 -10,31 13,78 ACEPTABLE
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ID Bateria

Resistencia 

interna 

Nominal mΩ

Valor 

Medido  mΩ

porcentaje de Variacion 

con relacion al valor de 

referencia (%)

Tension 

(VDC)

Estado

451 19 15,73 -17,19 13,66 ACEPTABLE

452 19 16,14 -15,06 13,63 ACEPTABLE

453 19 16,59 -12,70 13,66 ACEPTABLE

454 19 16,89 -11,11 13,71 ACEPTABLE

455 19 15,60 -17,92 13,62 ACEPTABLE

456 19 15,63 -17,72 13,58 ACEPTABLE

457 19 15,69 -17,43 13,76 ACEPTABLE

458 19 15,62 -17,76 13,45 ACEPTABLE

459 19 17,00 -10,52 13,67 ACEPTABLE

460 19 16,52 -13,06 13,67 ACEPTABLE

461 19 15,86 -16,52 13,66 ACEPTABLE

462 19 16,78 -11,70 13,58 ACEPTABLE

463 19 15,92 -16,20 13,41 ACEPTABLE

464 19 16,72 -11,98 13,46 ACEPTABLE

465 19 16,69 -12,18 13,74 ACEPTABLE

466 19 15,82 -16,71 13,48 ACEPTABLE

467 19 16,26 -14,43 13,71 ACEPTABLE

468 19 16,72 -12,01 13,76 ACEPTABLE

469 19 16,05 -15,55 13,50 ACEPTABLE

470 19 15,26 -19,66 13,73 ACEPTABLE

471 19 15,42 -18,83 13,67 ACEPTABLE

472 19 16,90 -11,07 13,48 ACEPTABLE

473 19 16,80 -11,56 13,59 ACEPTABLE

474 19 15,59 -17,97 13,52 ACEPTABLE

475 19 16,56 -12,85 13,47 ACEPTABLE

476 19 16,28 -14,29 13,61 ACEPTABLE

477 19 16,51 -13,11 13,57 ACEPTABLE

478 19 16,92 -10,96 13,59 ACEPTABLE

479 19 16,87 -11,20 13,57 ACEPTABLE

480 19 15,62 -17,80 13,59 ACEPTABLE

481 19 16,66 -12,29 13,73 ACEPTABLE

482 19 16,22 -14,62 13,68 ACEPTABLE

483 19 16,09 -15,31 13,62 ACEPTABLE

484 19 16,98 -10,64 13,43 ACEPTABLE

485 19 15,54 -18,22 13,52 ACEPTABLE

486 19 16,86 -11,27 13,55 ACEPTABLE

487 19 15,40 -18,93 13,62 ACEPTABLE

488 19 15,91 -16,28 13,53 ACEPTABLE

489 19 15,68 -17,48 13,74 ACEPTABLE

490 19 16,25 -14,47 13,51 ACEPTABLE

491 19 15,44 -18,75 13,43 ACEPTABLE

492 19 15,48 -18,50 13,55 ACEPTABLE

493 19 16,31 -14,16 13,49 ACEPTABLE

494 19 15,50 -18,40 13,47 ACEPTABLE

495 19 15,26 -19,66 13,42 ACEPTABLE

496 19 16,05 -15,51 13,75 ACEPTABLE

497 19 16,25 -14,49 13,47 ACEPTABLE

498 19 16,41 -13,63 13,75 ACEPTABLE

499 19 15,90 -16,32 13,58 ACEPTABLE

500 19 16,41 -13,64 13,71 ACEPTABLE
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501 19 15,36 -19,18 13,66 ACEPTABLE

502 19 16,90 -11,05 13,70 ACEPTABLE

503 19 15,37 -19,11 13,69 ACEPTABLE

504 19 15,15 -20,25 13,75 ACEPTABLE

505 19 15,25 -19,75 13,54 ACEPTABLE

506 19 16,22 -14,65 13,41 ACEPTABLE

507 19 16,64 -12,42 13,65 ACEPTABLE

508 19 16,28 -14,33 13,65 ACEPTABLE

509 19 15,79 -16,88 13,51 ACEPTABLE

510 19 16,91 -11,02 13,44 ACEPTABLE

511 19 16,26 -14,42 13,43 ACEPTABLE

512 19 15,41 -18,88 13,70 ACEPTABLE

513 19 16,01 -15,73 13,42 ACEPTABLE

514 19 16,80 -11,57 13,49 ACEPTABLE

515 19 15,26 -19,66 13,50 ACEPTABLE

516 19 15,66 -17,57 13,50 ACEPTABLE

517 19 17,06 -10,19 13,51 ACEPTABLE

518 19 15,53 -18,26 13,64 ACEPTABLE

519 19 15,71 -17,31 13,67 ACEPTABLE

520 19 15,49 -18,47 13,53 ACEPTABLE

521 19 15,39 -19,00 13,40 ACEPTABLE

522 19 16,47 -13,31 13,69 ACEPTABLE

523 19 16,08 -15,38 13,54 ACEPTABLE

524 19 16,33 -14,03 13,41 ACEPTABLE

525 19 15,44 -18,74 13,72 ACEPTABLE

526 19 15,99 -15,85 13,48 ACEPTABLE

527 19 15,21 -19,95 13,58 ACEPTABLE

528 19 16,28 -14,32 13,76 ACEPTABLE

529 19 16,10 -15,27 13,41 ACEPTABLE

530 19 16,97 -10,68 13,44 ACEPTABLE

531 19 15,95 -16,08 13,76 ACEPTABLE

532 19 15,51 -18,36 13,54 ACEPTABLE

533 19 16,82 -11,47 13,48 ACEPTABLE

534 19 15,70 -17,39 13,51 ACEPTABLE

535 19 15,80 -16,83 13,58 ACEPTABLE

536 19 15,12 -20,41 13,40 ACEPTABLE

537 19 16,73 -11,95 13,62 ACEPTABLE

538 19 15,20 -19,98 13,64 ACEPTABLE

539 19 15,13 -20,39 13,68 ACEPTABLE

540 19 16,80 -11,59 13,55 ACEPTABLE

541 19 17,01 -10,49 13,76 ACEPTABLE

542 19 15,26 -19,67 13,46 ACEPTABLE

543 19 15,14 -20,31 13,58 ACEPTABLE

544 19 16,80 -11,56 13,41 ACEPTABLE

545 19 15,44 -18,72 13,46 ACEPTABLE

546 19 16,89 -11,08 13,62 ACEPTABLE

547 19 16,09 -15,34 13,71 ACEPTABLE

548 19 15,63 -17,76 13,72 ACEPTABLE

549 19 16,53 -13,00 13,70 ACEPTABLE

550 19 16,12 -15,17 13,50 ACEPTABLE
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551 19 16,18 -14,82 13,57 ACEPTABLE

552 19 15,60 -17,89 13,49 ACEPTABLE

553 19 15,48 -18,55 13,42 ACEPTABLE

554 19 15,14 -20,33 13,50 ACEPTABLE

555 19 17,06 -10,23 13,66 ACEPTABLE

556 19 15,87 -16,45 13,59 ACEPTABLE

557 19 16,56 -12,84 13,75 ACEPTABLE

558 19 15,29 -19,53 13,55 ACEPTABLE

559 19 15,64 -17,67 13,47 ACEPTABLE

560 19 16,30 -14,21 13,58 ACEPTABLE

561 19 15,20 -20,00 13,50 ACEPTABLE

562 19 16,55 -12,88 13,74 ACEPTABLE

563 19 15,46 -18,65 13,68 ACEPTABLE

564 19 15,16 -20,19 13,43 ACEPTABLE

565 19 16,19 -14,81 13,55 ACEPTABLE

566 19 15,67 -17,55 13,59 ACEPTABLE

567 19 15,75 -17,13 13,65 ACEPTABLE

568 19 16,35 -13,97 13,47 ACEPTABLE

569 19 16,44 -13,45 13,54 ACEPTABLE

570 19 16,53 -13,00 13,53 ACEPTABLE

571 19 16,91 -11,02 13,70 ACEPTABLE

572 19 15,20 -20,02 13,74 ACEPTABLE

573 19 16,61 -12,58 13,76 ACEPTABLE

574 19 15,12 -20,44 13,48 ACEPTABLE

575 19 15,88 -16,41 13,41 ACEPTABLE

576 19 15,23 -19,84 13,42 ACEPTABLE

577 19 15,46 -18,61 13,55 ACEPTABLE

578 19 16,90 -11,04 13,74 ACEPTABLE

579 19 15,71 -17,33 13,54 ACEPTABLE

580 19 15,66 -17,57 13,61 ACEPTABLE

581 19 17,03 -10,36 13,73 ACEPTABLE

582 19 16,19 -14,80 13,73 ACEPTABLE

583 19 15,57 -18,04 13,51 ACEPTABLE

584 19 15,27 -19,62 13,69 ACEPTABLE

585 19 16,61 -12,59 13,63 ACEPTABLE

586 19 15,27 -19,64 13,41 ACEPTABLE

587 19 15,82 -16,72 13,62 ACEPTABLE

588 19 16,46 -13,37 13,65 ACEPTABLE

589 19 16,02 -15,71 13,73 ACEPTABLE

590 19 15,38 -19,03 13,59 ACEPTABLE

591 19 15,52 -18,31 13,76 ACEPTABLE

592 19 16,03 -15,64 13,59 ACEPTABLE

593 19 16,16 -14,93 13,64 ACEPTABLE

594 19 15,24 -19,79 13,75 ACEPTABLE

595 19 15,81 -16,79 13,42 ACEPTABLE

596 19 15,91 -16,26 13,43 ACEPTABLE

597 19 15,51 -18,34 13,66 ACEPTABLE

598 19 16,83 -11,42 13,77 ACEPTABLE

599 19 15,23 -19,85 13,44 ACEPTABLE

600 19 16,67 -12,28 13,57 ACEPTABLE
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601 19 16,66 -12,34 13,65 ACEPTABLE

602 19 15,43 -18,77 13,43 ACEPTABLE

603 19 15,93 -16,16 13,55 ACEPTABLE

604 19 15,49 -18,47 13,54 ACEPTABLE

605 19 15,58 -17,99 13,43 ACEPTABLE

606 19 17,03 -10,37 13,54 ACEPTABLE

607 19 16,57 -12,81 13,77 ACEPTABLE

608 19 16,72 -11,97 13,47 ACEPTABLE

609 19 15,24 -19,81 13,45 ACEPTABLE

610 19 15,75 -17,11 13,73 ACEPTABLE

611 19 15,69 -17,40 13,48 ACEPTABLE

612 19 15,40 -18,94 13,74 ACEPTABLE

613 19 16,15 -15,03 13,48 ACEPTABLE

614 19 15,66 -17,59 13,64 ACEPTABLE

615 19 16,31 -14,15 13,64 ACEPTABLE

616 19 15,71 -17,33 13,59 ACEPTABLE

617 19 15,82 -16,76 13,41 ACEPTABLE

618 19 15,54 -18,20 13,55 ACEPTABLE

619 19 16,09 -15,32 13,66 ACEPTABLE

620 19 15,21 -19,94 13,45 ACEPTABLE

621 19 15,18 -20,12 13,59 ACEPTABLE

622 19 16,35 -13,92 13,54 ACEPTABLE

623 19 15,11 -20,46 13,54 ACEPTABLE

624 19 15,78 -16,94 13,71 ACEPTABLE

625 19 15,71 -17,30 13,53 ACEPTABLE

626 19 16,32 -14,11 13,49 ACEPTABLE

627 19 16,89 -11,12 13,54 ACEPTABLE

628 19 16,41 -13,66 13,77 ACEPTABLE

629 19 16,45 -13,45 13,59 ACEPTABLE

630 19 17,04 -10,32 13,65 ACEPTABLE

631 19 15,36 -19,14 13,69 ACEPTABLE

632 19 16,80 -11,58 13,63 ACEPTABLE

633 19 16,15 -15,01 13,62 ACEPTABLE

634 19 15,72 -17,24 13,54 ACEPTABLE

635 19 16,15 -14,99 13,67 ACEPTABLE

636 19 16,22 -14,65 13,54 ACEPTABLE

637 19 16,23 -14,58 13,77 ACEPTABLE

638 19 15,17 -20,14 13,42 ACEPTABLE

639 19 16,07 -15,44 13,47 ACEPTABLE

640 19 16,68 -12,20 13,44 ACEPTABLE

641 19 16,24 -14,54 13,51 ACEPTABLE

642 19 15,42 -18,84 13,59 ACEPTABLE

643 19 16,31 -14,18 13,62 ACEPTABLE

644 19 16,73 -11,92 13,63 ACEPTABLE

645 19 15,13 -20,35 13,76 ACEPTABLE

646 19 15,36 -19,15 13,46 ACEPTABLE

647 19 16,94 -10,82 13,76 ACEPTABLE

648 19 16,33 -14,03 13,67 ACEPTABLE

649 19 15,61 -17,83 13,49 ACEPTABLE

650 19 16,73 -11,93 13,47 ACEPTABLE
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651 19 17,04 -10,30 13,43 ACEPTABLE

652 19 16,81 -11,54 13,63 ACEPTABLE

653 19 16,96 -10,75 13,45 ACEPTABLE

654 19 16,64 -12,40 13,73 ACEPTABLE

655 19 15,87 -16,46 13,70 ACEPTABLE

656 19 16,92 -10,97 13,47 ACEPTABLE

657 19 16,98 -10,63 13,59 ACEPTABLE

658 19 15,55 -18,14 13,54 ACEPTABLE

659 19 15,34 -19,27 13,44 ACEPTABLE

660 19 15,98 -15,91 13,71 ACEPTABLE

661 19 15,27 -19,61 13,63 ACEPTABLE

662 19 15,25 -19,72 13,67 ACEPTABLE

663 19 16,61 -12,58 13,63 ACEPTABLE

664 19 15,85 -16,56 13,47 ACEPTABLE

665 19 16,77 -11,76 13,68 ACEPTABLE

666 19 16,61 -12,59 13,42 ACEPTABLE

667 19 15,93 -16,18 13,76 ACEPTABLE

668 19 16,78 -11,69 13,72 ACEPTABLE

669 19 15,49 -18,48 13,60 ACEPTABLE

670 19 15,33 -19,30 13,62 ACEPTABLE

671 19 15,68 -17,47 13,75 ACEPTABLE

672 19 15,81 -16,78 13,50 ACEPTABLE

673 19 16,78 -11,67 13,45 ACEPTABLE

674 19 16,64 -12,40 13,77 ACEPTABLE

675 19 16,57 -12,81 13,68 ACEPTABLE

676 19 15,51 -18,35 13,69 ACEPTABLE

677 19 16,48 -13,28 13,42 ACEPTABLE

678 19 15,98 -15,89 13,42 ACEPTABLE

679 19 15,84 -16,64 13,59 ACEPTABLE

680 19 15,50 -18,41 13,58 ACEPTABLE

681 19 15,87 -16,49 13,62 ACEPTABLE

682 19 16,85 -11,31 13,43 ACEPTABLE

683 19 16,32 -14,13 13,42 ACEPTABLE

684 19 16,67 -12,27 13,68 ACEPTABLE

685 19 16,74 -11,88 13,58 ACEPTABLE

686 19 15,41 -18,90 13,63 ACEPTABLE

687 19 16,14 -15,05 13,76 ACEPTABLE

688 19 15,49 -18,48 13,73 ACEPTABLE

689 19 15,53 -18,24 13,57 ACEPTABLE

690 19 15,69 -17,42 13,62 ACEPTABLE

691 19 15,89 -16,36 13,40 ACEPTABLE

692 19 16,49 -13,21 13,56 ACEPTABLE

693 19 15,52 -18,30 13,75 ACEPTABLE

694 19 16,52 -13,06 13,73 ACEPTABLE

695 19 17,01 -10,49 13,45 ACEPTABLE

696 19 16,82 -11,48 13,74 ACEPTABLE

697 19 15,32 -19,37 13,49 ACEPTABLE

698 19 16,49 -13,22 13,44 ACEPTABLE

699 19 16,99 -10,60 13,41 ACEPTABLE

700 19 16,14 -15,07 13,64 ACEPTABLE
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701 19 16,31 -14,14 13,40 ACEPTABLE

702 19 16,38 -13,81 13,63 ACEPTABLE

703 19 16,12 -15,15 13,75 ACEPTABLE

704 19 16,97 -10,67 13,62 ACEPTABLE

705 19 15,40 -18,96 13,62 ACEPTABLE

706 19 16,34 -14,02 13,56 ACEPTABLE

707 19 16,23 -14,58 13,58 ACEPTABLE

708 19 15,88 -16,41 13,68 ACEPTABLE

709 19 15,20 -19,99 13,52 ACEPTABLE

710 19 16,95 -10,78 13,60 ACEPTABLE

711 19 15,66 -17,57 13,68 ACEPTABLE

712 19 15,86 -16,50 13,48 ACEPTABLE

713 19 16,16 -14,92 13,72 ACEPTABLE

714 19 15,85 -16,57 13,52 ACEPTABLE

715 19 16,39 -13,72 13,73 ACEPTABLE

716 19 15,52 -18,34 13,67 ACEPTABLE

717 19 15,58 -17,99 13,57 ACEPTABLE

718 19 16,54 -12,93 13,50 ACEPTABLE

719 19 15,35 -19,21 13,73 ACEPTABLE

720 19 17,00 -10,52 13,72 ACEPTABLE

721 19 15,53 -18,24 13,64 ACEPTABLE

722 19 15,36 -19,16 13,74 ACEPTABLE

723 19 15,58 -17,99 13,42 ACEPTABLE

724 19 16,59 -12,68 13,65 ACEPTABLE

725 19 17,03 -10,36 13,47 ACEPTABLE

726 19 16,94 -10,83 13,68 ACEPTABLE

727 19 16,60 -12,63 13,72 ACEPTABLE

728 19 15,69 -17,44 13,75 ACEPTABLE

729 19 15,37 -19,10 13,49 ACEPTABLE

730 19 16,82 -11,50 13,54 ACEPTABLE

731 19 16,82 -11,45 13,48 ACEPTABLE

732 19 16,86 -11,24 13,55 ACEPTABLE

733 19 16,73 -11,95 13,70 ACEPTABLE

734 19 15,33 -19,33 13,42 ACEPTABLE

735 19 16,57 -12,78 13,43 ACEPTABLE

736 19 16,52 -13,04 13,47 ACEPTABLE

737 19 16,17 -14,89 13,45 ACEPTABLE

738 19 15,12 -20,43 13,49 ACEPTABLE

739 19 16,48 -13,26 13,40 ACEPTABLE

740 19 16,02 -15,69 13,77 ACEPTABLE

741 19 16,71 -12,03 13,70 ACEPTABLE

742 19 16,24 -14,53 13,59 ACEPTABLE

743 19 15,58 -18,00 13,51 ACEPTABLE

744 19 15,66 -17,57 13,54 ACEPTABLE

745 19 15,55 -18,17 13,45 ACEPTABLE

746 19 15,72 -17,29 13,58 ACEPTABLE

747 19 16,00 -15,79 13,64 ACEPTABLE

748 19 16,38 -13,76 13,72 ACEPTABLE

749 19 16,05 -15,53 13,62 ACEPTABLE

750 19 15,22 -19,90 13,57 ACEPTABLE
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751 19 15,70 -17,39 13,49 ACEPTABLE

752 19 16,94 -10,83 13,50 ACEPTABLE

753 19 15,55 -18,17 13,49 ACEPTABLE

754 19 16,63 -12,45 13,74 ACEPTABLE

755 19 16,39 -13,75 13,41 ACEPTABLE

756 19 16,69 -12,14 13,71 ACEPTABLE

757 19 15,83 -16,66 13,72 ACEPTABLE

758 19 15,27 -19,64 13,47 ACEPTABLE

759 19 16,77 -11,72 13,52 ACEPTABLE

760 19 16,22 -14,65 13,43 ACEPTABLE

761 19 16,43 -13,54 13,61 ACEPTABLE

762 19 15,15 -20,28 13,55 ACEPTABLE

763 19 15,38 -19,03 13,47 ACEPTABLE

764 19 17,03 -10,39 13,48 ACEPTABLE

765 19 16,32 -14,12 13,76 ACEPTABLE

766 19 16,51 -13,09 13,76 ACEPTABLE

767 19 16,69 -12,14 13,46 ACEPTABLE

768 19 16,84 -11,38 13,55 ACEPTABLE

769 19 16,48 -13,27 13,55 ACEPTABLE

770 19 16,80 -11,59 13,46 ACEPTABLE

771 19 16,77 -11,76 13,65 ACEPTABLE

772 19 15,54 -18,24 13,58 ACEPTABLE

773 19 17,06 -10,19 13,73 ACEPTABLE

774 19 15,39 -19,02 13,62 ACEPTABLE

775 19 16,28 -14,33 13,52 ACEPTABLE

776 19 16,44 -13,46 13,70 ACEPTABLE

777 19 16,92 -10,93 13,75 ACEPTABLE

778 19 16,29 -14,28 13,75 ACEPTABLE

779 19 15,29 -19,50 13,69 ACEPTABLE

780 19 16,68 -12,23 13,45 ACEPTABLE

781 19 15,69 -17,44 13,64 ACEPTABLE

782 19 16,18 -14,87 13,55 ACEPTABLE

783 19 15,34 -19,29 13,72 ACEPTABLE

784 19 16,78 -11,68 13,59 ACEPTABLE

785 19 15,85 -16,58 13,49 ACEPTABLE

786 19 15,19 -20,04 13,57 ACEPTABLE

787 19 15,32 -19,37 13,51 ACEPTABLE

788 19 15,66 -17,60 13,55 ACEPTABLE

789 19 16,22 -14,65 13,66 ACEPTABLE

790 19 15,32 -19,35 13,65 ACEPTABLE

791 19 15,46 -18,65 13,40 ACEPTABLE

792 19 16,49 -13,21 13,43 ACEPTABLE

793 19 15,39 -19,00 13,62 ACEPTABLE

794 19 15,40 -18,96 13,74 ACEPTABLE

795 19 15,77 -16,98 13,40 ACEPTABLE

796 19 15,80 -16,87 13,59 ACEPTABLE

797 19 15,82 -16,76 13,59 ACEPTABLE

798 19 15,17 -20,15 13,70 ACEPTABLE

799 19 16,79 -11,64 13,62 ACEPTABLE

800 19 16,45 -13,40 13,64 ACEPTABLE
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801 19 15,27 -19,61 13,52 ACEPTABLE

802 19 16,79 -11,65 13,66 ACEPTABLE

803 19 16,68 -12,19 13,73 ACEPTABLE

804 19 16,99 -10,60 13,48 ACEPTABLE

805 19 15,42 -18,83 13,78 ACEPTABLE

806 19 15,72 -17,26 13,44 ACEPTABLE

807 19 16,98 -10,63 13,41 ACEPTABLE

808 19 15,87 -16,49 13,55 ACEPTABLE

809 19 16,47 -13,29 13,63 ACEPTABLE

810 19 15,83 -16,68 13,45 ACEPTABLE

811 19 15,13 -20,36 13,43 ACEPTABLE

812 19 15,50 -18,44 13,57 ACEPTABLE

813 19 16,95 -10,79 13,49 ACEPTABLE

814 19 16,93 -10,91 13,78 ACEPTABLE

815 19 16,05 -15,52 13,61 ACEPTABLE

816 19 15,27 -19,63 13,63 ACEPTABLE

817 19 15,23 -19,86 13,45 ACEPTABLE

818 19 16,01 -15,73 13,75 ACEPTABLE

819 19 15,71 -17,33 13,66 ACEPTABLE

820 19 16,91 -10,99 13,64 ACEPTABLE

821 19 16,44 -13,45 13,73 ACEPTABLE

822 19 15,57 -18,04 13,72 ACEPTABLE

823 19 16,67 -12,26 13,49 ACEPTABLE

824 19 17,03 -10,39 13,58 ACEPTABLE

825 19 16,24 -14,54 13,47 ACEPTABLE

826 19 16,88 -11,16 13,65 ACEPTABLE

827 19 16,39 -13,71 13,44 ACEPTABLE

828 19 17,08 -10,13 13,52 ACEPTABLE

829 19 15,92 -16,19 13,55 ACEPTABLE

830 19 16,61 -12,57 13,63 ACEPTABLE

831 19 15,59 -17,95 13,76 ACEPTABLE

832 19 15,48 -18,52 13,78 ACEPTABLE

833 19 16,26 -14,45 13,50 ACEPTABLE

834 19 16,02 -15,66 13,67 ACEPTABLE

835 19 15,75 -17,13 13,41 ACEPTABLE

836 19 15,13 -20,37 13,47 ACEPTABLE

837 19 15,52 -18,34 13,76 ACEPTABLE

838 19 16,77 -11,72 13,43 ACEPTABLE

839 19 16,13 -15,09 13,71 ACEPTABLE

840 19 16,89 -11,11 13,67 ACEPTABLE

841 19 16,49 -13,22 13,53 ACEPTABLE

842 19 16,60 -12,65 13,67 ACEPTABLE

843 19 16,23 -14,58 13,59 ACEPTABLE

844 19 16,50 -13,16 13,64 ACEPTABLE

845 19 16,29 -14,28 13,56 ACEPTABLE

846 19 17,04 -10,34 13,47 ACEPTABLE

847 19 16,18 -14,82 13,53 ACEPTABLE

848 19 15,83 -16,67 13,49 ACEPTABLE

849 19 15,53 -18,25 13,51 ACEPTABLE

850 19 15,15 -20,24 13,67 ACEPTABLE
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851 19 15,22 -19,88 13,52 ACEPTABLE

852 19 15,57 -18,03 13,62 ACEPTABLE

853 19 16,46 -13,38 13,69 ACEPTABLE

854 19 15,62 -17,82 13,74 ACEPTABLE

855 19 16,37 -13,84 13,73 ACEPTABLE

856 19 16,11 -15,22 13,43 ACEPTABLE

857 19 15,98 -15,91 13,58 ACEPTABLE

858 19 16,60 -12,66 13,72 ACEPTABLE

859 19 15,11 -20,48 13,57 ACEPTABLE

860 19 15,35 -19,23 13,73 ACEPTABLE

861 19 15,21 -19,94 13,45 ACEPTABLE

862 19 15,88 -16,44 13,68 ACEPTABLE

863 19 15,82 -16,75 13,51 ACEPTABLE

864 19 16,99 -10,57 13,65 ACEPTABLE

865 19 15,29 -19,52 13,77 ACEPTABLE

866 19 15,91 -16,24 13,65 ACEPTABLE

867 19 17,06 -10,21 13,59 ACEPTABLE

868 19 16,16 -14,94 13,49 ACEPTABLE

869 19 15,56 -18,12 13,63 ACEPTABLE

870 19 16,18 -14,86 13,67 ACEPTABLE

871 19 15,40 -18,94 13,75 ACEPTABLE

872 19 16,55 -12,87 13,42 ACEPTABLE

873 19 16,30 -14,23 13,42 ACEPTABLE

874 19 15,31 -19,42 13,56 ACEPTABLE

875 19 15,70 -17,35 13,70 ACEPTABLE

876 19 15,85 -16,59 13,75 ACEPTABLE

877 19 16,79 -11,64 13,61 ACEPTABLE

878 19 15,69 -17,41 13,46 ACEPTABLE

879 19 15,70 -17,38 13,58 ACEPTABLE

880 19 15,35 -19,19 13,75 ACEPTABLE

881 19 16,99 -10,60 13,52 ACEPTABLE

882 19 16,24 -14,52 13,52 ACEPTABLE

883 19 15,91 -16,27 13,58 ACEPTABLE

884 19 16,55 -12,91 13,42 ACEPTABLE

885 19 16,79 -11,65 13,60 ACEPTABLE

886 19 16,13 -15,11 13,64 ACEPTABLE

887 19 15,29 -19,53 13,68 ACEPTABLE

888 19 16,50 -13,18 13,48 ACEPTABLE

889 19 16,90 -11,05 13,74 ACEPTABLE

890 19 16,76 -11,78 13,47 ACEPTABLE

891 19 15,49 -18,48 13,43 ACEPTABLE

892 19 15,27 -19,61 13,50 ACEPTABLE

893 19 15,70 -17,38 13,46 ACEPTABLE

894 19 15,36 -19,13 13,74 ACEPTABLE

895 19 16,51 -13,12 13,46 ACEPTABLE

896 19 15,41 -18,90 13,58 ACEPTABLE

897 19 15,85 -16,56 13,58 ACEPTABLE

898 19 16,66 -12,31 13,55 ACEPTABLE

899 19 15,78 -16,95 13,56 ACEPTABLE

900 19 16,74 -11,90 13,50 ACEPTABLE
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901 19 15,75 -17,09 13,70 ACEPTABLE

902 19 16,27 -14,37 13,52 ACEPTABLE

903 19 15,13 -20,36 13,76 ACEPTABLE

904 19 16,08 -15,36 13,56 ACEPTABLE

905 19 15,82 -16,74 13,62 ACEPTABLE

906 19 16,14 -15,07 13,69 ACEPTABLE

907 19 17,04 -10,34 13,61 ACEPTABLE

908 19 16,07 -15,43 13,49 ACEPTABLE

909 19 15,13 -20,38 13,43 ACEPTABLE

910 19 16,30 -14,23 13,63 ACEPTABLE

911 19 15,92 -16,20 13,62 ACEPTABLE

912 19 15,97 -15,95 13,51 ACEPTABLE

913 19 16,13 -15,10 13,71 ACEPTABLE

914 19 15,88 -16,40 13,48 ACEPTABLE

915 19 15,26 -19,70 13,51 ACEPTABLE

916 19 15,99 -15,84 13,41 ACEPTABLE

917 19 15,97 -15,95 13,75 ACEPTABLE

918 19 15,86 -16,52 13,69 ACEPTABLE

919 19 15,52 -18,32 13,41 ACEPTABLE

920 19 15,61 -17,83 13,46 ACEPTABLE

921 19 16,43 -13,53 13,52 ACEPTABLE

922 19 16,88 -11,13 13,56 ACEPTABLE

923 19 16,41 -13,63 13,51 ACEPTABLE

924 19 16,05 -15,54 13,60 ACEPTABLE

925 19 15,88 -16,40 13,72 ACEPTABLE

926 19 16,20 -14,73 13,45 ACEPTABLE

927 19 16,50 -13,14 13,66 ACEPTABLE

928 19 17,02 -10,42 13,66 ACEPTABLE

929 19 16,97 -10,71 13,48 ACEPTABLE

930 19 15,52 -18,33 13,42 ACEPTABLE

931 19 15,29 -19,52 13,60 ACEPTABLE

932 19 15,82 -16,73 13,50 ACEPTABLE

933 19 16,24 -14,53 13,56 ACEPTABLE

934 19 15,37 -19,12 13,47 ACEPTABLE

935 19 16,88 -11,16 13,66 ACEPTABLE

936 19 16,05 -15,50 13,41 ACEPTABLE

937 19 15,25 -19,72 13,48 ACEPTABLE

938 19 17,00 -10,53 13,64 ACEPTABLE

939 19 15,68 -17,46 13,54 ACEPTABLE

940 19 16,09 -15,31 13,51 ACEPTABLE

941 19 16,13 -15,13 13,64 ACEPTABLE

942 19 16,02 -15,68 13,59 ACEPTABLE

943 19 16,77 -11,73 13,54 ACEPTABLE

944 19 15,37 -19,09 13,78 ACEPTABLE

945 19 16,58 -12,73 13,72 ACEPTABLE

946 19 15,46 -18,63 13,77 ACEPTABLE

947 19 15,26 -19,67 13,57 ACEPTABLE

948 19 15,11 -20,47 13,55 ACEPTABLE

949 19 15,37 -19,11 13,63 ACEPTABLE

950 19 16,87 -11,21 13,47 ACEPTABLE


image21.emf
951 19 15,58 -17,99 13,50 ACEPTABLE

952 19 16,28 -14,33 13,47 ACEPTABLE

953 19 16,20 -14,73 13,61 ACEPTABLE

954 19 15,38 -19,08 13,44 ACEPTABLE

955 19 17,02 -10,43 13,62 ACEPTABLE

956 19 16,48 -13,27 13,54 ACEPTABLE

957 19 15,70 -17,39 13,77 ACEPTABLE

958 19 16,11 -15,21 13,44 ACEPTABLE

959 19 17,07 -10,18 13,48 ACEPTABLE

960 19 15,72 -17,26 13,44 ACEPTABLE

961 19 15,96 -16,01 13,55 ACEPTABLE

962 19 15,65 -17,61 13,47 ACEPTABLE

963 19 16,83 -11,40 13,52 ACEPTABLE

964 19 15,79 -16,91 13,73 ACEPTABLE

965 19 15,20 -20,02 13,55 ACEPTABLE

966 19 16,21 -14,70 13,42 ACEPTABLE

967 19 15,47 -18,60 13,74 ACEPTABLE

968 19 15,38 -19,06 13,62 ACEPTABLE

969 19 16,52 -13,06 13,70 ACEPTABLE

970 19 15,29 -19,54 13,47 ACEPTABLE

971 19 16,73 -11,97 13,66 ACEPTABLE

972 19 15,30 -19,48 13,71 ACEPTABLE

973 19 16,60 -12,61 13,64 ACEPTABLE

974 19 15,65 -17,63 13,54 ACEPTABLE

975 19 15,36 -19,13 13,48 ACEPTABLE

976 19 16,50 -13,18 13,65 ACEPTABLE

977 19 16,73 -11,94 13,75 ACEPTABLE

978 19 15,18 -20,11 13,49 ACEPTABLE

979 19 16,52 -13,07 13,47 ACEPTABLE

980 19 16,21 -14,66 13,65 ACEPTABLE

981 19 16,80 -11,58 13,77 ACEPTABLE

982 19 15,57 -18,07 13,68 ACEPTABLE

983 19 15,60 -17,88 13,61 ACEPTABLE

984 19 15,84 -16,65 13,76 ACEPTABLE

985 19 15,90 -16,32 13,71 ACEPTABLE

986 19 16,52 -13,06 13,77 ACEPTABLE

987 19 16,15 -14,98 13,65 ACEPTABLE

988 19 15,26 -19,70 13,67 ACEPTABLE

989 19 16,99 -10,60 13,57 ACEPTABLE

990 19 15,60 -17,88 13,70 ACEPTABLE

991 19 16,28 -14,31 13,63 ACEPTABLE

992 19 15,56 -18,11 13,61 ACEPTABLE

993 19 15,45 -18,66 13,70 ACEPTABLE

994 19 17,04 -10,32 13,64 ACEPTABLE

995 19 16,96 -10,74 13,66 ACEPTABLE

996 19 16,36 -13,89 13,51 ACEPTABLE

997 19 16,76 -11,81 13,49 ACEPTABLE

998 19 16,93 -10,87 13,54 ACEPTABLE

999 19 15,43 -18,81 13,43 ACEPTABLE

1000 19 15,59 -17,95 13,47 ACEPTABLE
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1001 19 16,16 -14,94 13,58 ACEPTABLE

1002 19 16,50 -13,17 13,72 ACEPTABLE

1003 19 15,18 -20,09 13,56 ACEPTABLE

1004 19 16,11 -15,18 13,68 ACEPTABLE

1005 19 15,55 -18,14 13,58 ACEPTABLE

1006 19 15,61 -17,82 13,60 ACEPTABLE

1007 19 16,94 -10,85 13,43 ACEPTABLE

1008 19 15,24 -19,78 13,50 ACEPTABLE

1009 19 15,55 -18,15 13,46 ACEPTABLE

1010 19 15,93 -16,18 13,66 ACEPTABLE

1011 19 16,45 -13,41 13,75 ACEPTABLE

1012 19 16,98 -10,61 13,59 ACEPTABLE

1013 19 16,67 -12,27 13,75 ACEPTABLE

1014 19 16,70 -12,10 13,64 ACEPTABLE

1015 19 16,28 -14,31 13,48 ACEPTABLE

1016 19 16,27 -14,38 13,47 ACEPTABLE

1017 19 16,17 -14,88 13,75 ACEPTABLE

1018 19 16,29 -14,28 13,42 ACEPTABLE

1019 19 16,43 -13,55 13,75 ACEPTABLE

1020 19 15,99 -15,83 13,42 ACEPTABLE

1021 19 17,02 -10,41 13,43 ACEPTABLE

1022 19 15,15 -20,29 13,42 ACEPTABLE

1023 19 16,47 -13,33 13,67 ACEPTABLE

1024 19 15,40 -18,94 13,72 ACEPTABLE

1025 19 15,84 -16,63 13,49 ACEPTABLE

1026 19 15,91 -16,27 13,46 ACEPTABLE

1027 19 15,68 -17,49 13,52 ACEPTABLE

1028 19 15,38 -19,07 13,77 ACEPTABLE

1029 19 16,70 -12,11 13,66 ACEPTABLE

1030 19 15,91 -16,26 13,70 ACEPTABLE

1031 19 16,96 -10,76 13,74 ACEPTABLE

1032 19 15,45 -18,69 13,64 ACEPTABLE

1033 19 16,69 -12,16 13,49 ACEPTABLE

1034 19 16,69 -12,18 13,47 ACEPTABLE

1035 19 15,23 -19,86 13,51 ACEPTABLE

1036 19 16,19 -14,81 13,63 ACEPTABLE

1037 19 16,31 -14,16 13,57 ACEPTABLE

1038 19 17,09 -10,05 13,66 ACEPTABLE

1039 19 16,62 -12,51 13,45 ACEPTABLE

1040 19 16,49 -13,19 13,70 ACEPTABLE
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1 19 15,90 -16,30 13,73 ACEPTABLE

2 19 16,49 -13,21 13,50 ACEPTABLE

3 19 15,65 -17,61 13,64 ACEPTABLE

4 19 15,56 -18,13 13,75 ACEPTABLE

5 19 15,99 -15,86 13,51 ACEPTABLE

6 19 17,07 -10,14 13,74 ACEPTABLE

7 19 16,62 -12,51 13,59 ACEPTABLE

8 19 16,98 -10,61 13,60 ACEPTABLE

9 19 15,22 -19,91 13,65 ACEPTABLE

10 19 16,78 -11,67 13,53 ACEPTABLE

11 19 15,53 -18,28 13,44 ACEPTABLE

12 19 17,04 -10,31 13,56 ACEPTABLE

13 19 16,76 -11,77 13,74 ACEPTABLE

14 19 16,83 -11,43 13,48 ACEPTABLE

15 19 16,24 -14,55 13,49 ACEPTABLE

16 19 16,33 -14,08 13,48 ACEPTABLE

17 19 16,57 -12,77 13,68 ACEPTABLE

18 19 16,33 -14,04 13,72 ACEPTABLE

19 19 16,16 -14,97 13,57 ACEPTABLE

20 19 15,38 -19,08 13,67 ACEPTABLE

21 19 15,79 -16,91 13,70 ACEPTABLE

22 19 16,23 -14,60 13,61 ACEPTABLE

23 19 15,98 -15,88 13,56 ACEPTABLE

24 19 15,84 -16,65 13,51 ACEPTABLE

25 19 16,68 -12,20 13,77 ACEPTABLE

26 19 16,96 -10,73 13,62 ACEPTABLE

27 19 15,30 -19,45 13,43 ACEPTABLE

28 19 16,81 -11,51 13,42 ACEPTABLE

29 19 16,86 -11,27 13,50 ACEPTABLE

30 19 15,94 -16,11 13,62 ACEPTABLE

31 19 16,56 -12,84 13,66 ACEPTABLE

32 19 16,56 -12,84 13,40 ACEPTABLE

33 19 16,52 -13,06 13,50 ACEPTABLE

34 19 16,06 -15,45 13,55 ACEPTABLE

35 19 16,32 -14,08 13,78 ACEPTABLE

36 19 15,19 -20,03 13,41 ACEPTABLE

37 19 16,40 -13,67 13,69 ACEPTABLE

38 19 16,00 -15,77 13,75 ACEPTABLE

39 19 15,47 -18,60 13,71 ACEPTABLE

40 19 15,27 -19,62 13,43 ACEPTABLE

41 19 15,72 -17,26 13,46 ACEPTABLE

42 19 16,19 -14,76 13,56 ACEPTABLE

43 19 16,65 -12,36 13,47 ACEPTABLE

44 19 17,06 -10,21 13,43 ACEPTABLE

45 19 16,94 -10,83 13,75 ACEPTABLE

46 19 15,51 -18,35 13,62 ACEPTABLE

47 19 16,07 -15,43 13,55 ACEPTABLE

48 19 16,92 -10,95 13,60 ACEPTABLE

49 19 16,18 -14,84 13,57 ACEPTABLE

50 19 15,87 -16,45 13,66 ACEPTABLE
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51 19 16,06 -15,47 13,57 ACEPTABLE

52 19 16,18 -14,84 13,53 ACEPTABLE

53 19 16,83 -11,40 13,46 ACEPTABLE

54 19 16,09 -15,30 13,63 ACEPTABLE

55 19 15,63 -17,72 13,71 ACEPTABLE

56 19 15,95 -16,07 13,46 ACEPTABLE

57 19 16,73 -11,93 13,41 ACEPTABLE

58 19 15,33 -19,34 13,52 ACEPTABLE

59 19 17,00 -10,53 13,48 ACEPTABLE

60 19 16,88 -11,17 13,50 ACEPTABLE

61 19 16,23 -14,56 13,55 ACEPTABLE

62 19 15,18 -20,10 13,73 ACEPTABLE

63 19 16,82 -11,49 13,59 ACEPTABLE

64 19 16,41 -13,63 13,68 ACEPTABLE

65 19 16,88 -11,15 13,57 ACEPTABLE

66 19 15,71 -17,30 13,54 ACEPTABLE

67 19 17,05 -10,27 13,44 ACEPTABLE

68 19 15,85 -16,60 13,46 ACEPTABLE

69 19 15,96 -15,98 13,54 ACEPTABLE

70 19 15,30 -19,49 13,66 ACEPTABLE

71 19 16,58 -12,73 13,65 ACEPTABLE

72 19 16,04 -15,58 13,69 ACEPTABLE

73 19 16,19 -14,81 13,69 ACEPTABLE

74 19 15,38 -19,07 13,70 ACEPTABLE

75 19 16,11 -15,21 13,56 ACEPTABLE

76 19 16,40 -13,66 13,67 ACEPTABLE

77 19 15,52 -18,31 13,46 ACEPTABLE

78 19 16,56 -12,86 13,56 ACEPTABLE

79 19 16,40 -13,69 13,59 ACEPTABLE

80 19 16,57 -12,77 13,63 ACEPTABLE

81 19 17,06 -10,20 13,42 ACEPTABLE

82 19 16,38 -13,78 13,63 ACEPTABLE

83 19 16,19 -14,78 13,43 ACEPTABLE

84 19 15,92 -16,20 13,68 ACEPTABLE

85 19 16,12 -15,17 13,72 ACEPTABLE

86 19 16,24 -14,52 13,48 ACEPTABLE

87 19 17,07 -10,14 13,55 ACEPTABLE

88 19 16,13 -15,13 13,52 ACEPTABLE

89 19 15,22 -19,91 13,74 ACEPTABLE

90 19 15,73 -17,21 13,49 ACEPTABLE

91 19 16,79 -11,62 13,72 ACEPTABLE

92 19 17,00 -10,53 13,51 ACEPTABLE

93 19 15,86 -16,51 13,53 ACEPTABLE

94 19 15,69 -17,43 13,60 ACEPTABLE

95 19 15,83 -16,70 13,67 ACEPTABLE

96 19 15,77 -17,00 13,66 ACEPTABLE

97 19 16,04 -15,60 13,76 ACEPTABLE

98 19 16,86 -11,28 13,60 ACEPTABLE

99 19 15,64 -17,66 13,63 ACEPTABLE

100 19 15,47 -18,58 13,60 ACEPTABLE
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101 19 15,92 -16,23 13,70 ACEPTABLE

102 19 16,72 -12,01 13,46 ACEPTABLE

103 19 15,18 -20,10 13,54 ACEPTABLE

104 19 16,15 -15,01 13,41 ACEPTABLE

105 19 15,79 -16,87 13,50 ACEPTABLE

106 19 15,53 -18,24 13,66 ACEPTABLE

107 19 16,03 -15,65 13,47 ACEPTABLE

108 19 16,95 -10,77 13,60 ACEPTABLE

109 19 15,37 -19,11 13,43 ACEPTABLE

110 19 15,17 -20,13 13,72 ACEPTABLE

111 19 15,13 -20,39 13,53 ACEPTABLE

112 19 16,18 -14,84 13,75 ACEPTABLE

113 19 15,76 -17,07 13,71 ACEPTABLE

114 19 16,84 -11,36 13,67 ACEPTABLE

115 19 15,38 -19,05 13,62 ACEPTABLE

116 19 16,03 -15,64 13,59 ACEPTABLE

117 19 15,44 -18,72 13,58 ACEPTABLE

118 19 16,28 -14,29 13,50 ACEPTABLE

119 19 16,08 -15,35 13,56 ACEPTABLE

120 19 16,35 -13,93 13,58 ACEPTABLE

121 19 15,96 -16,02 13,48 ACEPTABLE

122 19 16,93 -10,92 13,56 ACEPTABLE

123 19 16,99 -10,59 13,47 ACEPTABLE

124 19 16,77 -11,76 13,44 ACEPTABLE

125 19 16,97 -10,69 13,76 ACEPTABLE

126 19 16,13 -15,11 13,64 ACEPTABLE

127 19 16,50 -13,16 13,43 ACEPTABLE

128 19 15,18 -20,11 13,52 ACEPTABLE

129 19 16,64 -12,40 13,75 ACEPTABLE

130 19 15,71 -17,30 13,58 ACEPTABLE

131 19 15,31 -19,43 13,61 ACEPTABLE

132 19 16,45 -13,41 13,67 ACEPTABLE

133 19 15,22 -19,91 13,66 ACEPTABLE

134 19 15,36 -19,16 13,51 ACEPTABLE

135 19 15,78 -16,93 13,46 ACEPTABLE

136 19 16,56 -12,83 13,58 ACEPTABLE

137 19 16,96 -10,76 13,60 ACEPTABLE

138 19 16,35 -13,97 13,63 ACEPTABLE

139 19 16,89 -11,09 13,69 ACEPTABLE

140 19 16,54 -12,95 13,46 ACEPTABLE

141 19 15,50 -18,44 13,65 ACEPTABLE

142 19 16,31 -14,18 13,63 ACEPTABLE

143 19 16,44 -13,49 13,54 ACEPTABLE

144 19 15,18 -20,09 13,51 ACEPTABLE

145 19 15,31 -19,45 13,63 ACEPTABLE

146 19 16,12 -15,18 13,64 ACEPTABLE

147 19 16,74 -11,88 13,57 ACEPTABLE

148 19 16,20 -14,73 13,76 ACEPTABLE

149 19 16,99 -10,59 13,42 ACEPTABLE

150 19 15,85 -16,59 13,58 ACEPTABLE
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151 19 15,33 -19,34 13,56 ACEPTABLE

152 19 16,97 -10,69 13,42 ACEPTABLE

153 19 15,61 -17,82 13,68 ACEPTABLE

154 19 16,12 -15,15 13,78 ACEPTABLE

155 19 16,30 -14,20 13,64 ACEPTABLE

156 19 16,69 -12,16 13,63 ACEPTABLE

157 19 16,44 -13,48 13,77 ACEPTABLE

158 19 16,98 -10,62 13,71 ACEPTABLE

159 19 16,93 -10,91 13,48 ACEPTABLE

160 19 15,37 -19,10 13,57 ACEPTABLE

161 19 15,32 -19,36 13,48 ACEPTABLE

162 19 16,12 -15,17 13,51 ACEPTABLE

163 19 15,16 -20,23 13,57 ACEPTABLE

164 19 16,81 -11,50 13,61 ACEPTABLE

165 19 15,74 -17,18 13,44 ACEPTABLE

166 19 16,42 -13,59 13,56 ACEPTABLE

167 19 16,23 -14,60 13,71 ACEPTABLE

168 19 15,83 -16,69 13,68 ACEPTABLE

169 19 16,17 -14,91 13,66 ACEPTABLE

170 19 15,46 -18,65 13,66 ACEPTABLE

171 19 16,52 -13,06 13,63 ACEPTABLE

172 19 15,74 -17,16 13,48 ACEPTABLE

173 19 16,04 -15,60 13,54 ACEPTABLE

174 19 16,44 -13,49 13,75 ACEPTABLE

175 19 15,45 -18,69 13,73 ACEPTABLE

176 19 16,81 -11,54 13,54 ACEPTABLE

177 19 16,91 -11,00 13,61 ACEPTABLE

178 19 16,21 -14,68 13,68 ACEPTABLE

179 19 16,80 -11,58 13,49 ACEPTABLE

180 19 16,01 -15,76 13,55 ACEPTABLE

181 19 16,16 -14,95 13,56 ACEPTABLE

182 19 16,81 -11,55 13,75 ACEPTABLE

183 19 16,26 -14,44 13,40 ACEPTABLE

184 19 15,15 -20,28 13,53 ACEPTABLE

185 19 15,35 -19,23 13,47 ACEPTABLE

186 19 15,68 -17,45 13,66 ACEPTABLE

187 19 15,48 -18,52 13,49 ACEPTABLE

188 19 16,92 -10,95 13,68 ACEPTABLE

189 19 15,99 -15,83 13,71 ACEPTABLE

190 19 15,29 -19,50 13,43 ACEPTABLE

191 19 15,66 -17,56 13,77 ACEPTABLE

192 19 16,28 -14,32 13,56 ACEPTABLE

193 19 16,92 -10,97 13,67 ACEPTABLE

194 19 16,97 -10,66 13,69 ACEPTABLE

195 19 16,13 -15,10 13,74 ACEPTABLE

196 19 16,92 -10,93 13,69 ACEPTABLE

197 19 15,61 -17,82 13,47 ACEPTABLE

198 19 15,86 -16,51 13,57 ACEPTABLE

199 19 16,25 -14,48 13,52 ACEPTABLE

200 19 15,54 -18,22 13,46 ACEPTABLE


