## Slide 1
Construcción de sistemas de puesta a tierra en instalaciones para viviendas
Instalar sistemas de puesta a tierra domiciliarios según diseño entregado.
Verificar la calidad del sistema de puesta a tierra de acuerdo con procedimientos establecidos.

## Slide 2
Verificar el funcionamiento del sistema de puesta a tierra y registrar los resultados en formatos técnicos básicos.
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Verificar que el sistema de puesta a tierra (SPT) funcione correctamente, registrando los resultados en un formato técnico básico, usando instrumentos sencillos de medición.
TIPO | DECRIPCION
Varilla (o electrodo tipo jabalina) | Una varilla metálica (acero cobrizado) enterrada verticalmente.
Malla de tierra | Rejilla metálica bajo el terreno (menos común en casas).
Anillo perimetral | Cable enterrado rodeando la casa, conectado a varios electrodos.
Electrodo químico | Usado en suelos con alta resistividad; incluye sales minerales, hidrosolta, bentonita.
2. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA RESIDENCIAL – TIPOLOGÍA

## Slide 3
3. PARÁMETROS A MEDIR
PARAMETRO | UNIDAD | INSTRUMENTO BASICO | VALOR DE REFERENCIA
Resistencia de puesta a tierra | Ohmios (Ω) | Telurómetro / Megger | ≤ 25 Ω (según NTC 2050-RETIE)
Continuidad del conductor de tierra | Ω o prueba de tono | Multímetro / Buscapolos | Baja resistencia o continuidad del conductor.
Tensión de paso y contacto (opcional) | Voltios (V) | Telurómetro avanzado | Depende del diseño. Usa norma IEEE-80, para circuitos de USO la NTC-2050.

## Slide 4
4. FORMATO DE REGISTRO TÉCNICO BÁSICO
Fecha | Ubicación | Tipo de electrodo | Resistencia medida (Ω) | Instrumento usado | Estado del sistema | Observaciones
12/11/2025 | Casa 101 B – Manzana 4 | Varilla de acero cobrizada de 2.4 m por 5/8” | 18.5 Ω | Telurómetro digital | Operativo | Conexiones firmes, valor dentro del rango

## Slide 5
5. EJERCICIO PRÁCTICO
Situación simulada:
Una casa con un sistema de puesta a tierra (SPT) compuesto por una varilla de 2.4 metros de largo por 5/8”, conectado al barraje de tierra del tablero principal.
Actividad del aprendiz:
1. Revisa visualmente el cableado del sistema de puesta a tierra.
2. Conecta el telurómetro y mide resistencia de puesta a tierra.
3. Anota la lectura en el formato.
4. Indica si está dentro del valor aceptable (< 25 Ω).
5. Escribe observaciones: conexiones flojas, corrosión, humedad del terreno, etc.

## Slide 6
6. ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Práctica guiada: el instructor muestra cómo medir y llenar el formato.
Taller de aplicación: cada aprendiz hace una medición real.
Socialización: cada grupo presenta su informe.
7. MATERIAL DE APOYO
Imagen del sistema de puesta a tierra.
Modelo de informe (impreso o digital).
Manual básico del telurómetro.

## Slide 7
8. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Formato de registro quedo correctamente diligenciado y verificado por el instructor.
9. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – LISTA DE CHEQUEO
Criterio | Cumple | No cumple
Revisión visual completa del sistema de puesta a tierra |  | 
Medición realizada correctamente de la resistencia de puesta a tierra |  | 
Valor registrado corresponde al instrumento de medida |  | 
Formato diligenciado con fecha y detalles |  | 
Observaciones claras y bien escritas |  |