# Respuesta a comentarios ASOCEC – Proyecto de modificación del RT (EDS y Plantas)

## 1) 4.1.a – “Calibración volumétrica”

Lo que pide ASOCEC: aclarar el concepto de “calibración volumétrica”.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Decisión propuesta (aceptar con precisión técnica):
Incluir una definición en el glosario del RT y una nota remisional en el literal 4.1.a.

Texto sugerido de definición (glosario):
Calibración volumétrica: procedimiento metrológico para determinar la tabla de aforo de tanques y recipientes de almacenamiento de combustibles líquidos, estableciendo la relación nivel–volumen mediante métodos reconocidos y con registros trazables.

Texto sugerido en 4.1.a (solo adición de remisión):
“…calibración volumétrica (conforme a la definición del glosario y a los métodos que allí se reconocen)…”

Razonamiento: reduce ambigüedad para OEC/operadores y no altera obligaciones materiales.

## 2) 4.1.b – Materiales incombustibles en oficinas/talleres/bodegas

Lo que pide ASOCEC: limitar la exigencia a cuando estén en áreas clasificadas/áreas críticas para evitar confusión con otras zonas (“almacenamiento/manipulación/espacios con riesgo”).

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Decisión propuesta (acoger parcialmente con redacción clara):
Conservar el estándar de materiales incombustibles cuando las dependencias estén dentro de área clasificada o crítica, y suprimir listados redundantes que pueden generar doble interpretación.

Texto sugerido:
“4.1.b. Las oficinas, talleres, bodegas y demás dependencias ubicadas dentro de áreas clasificadas o áreas críticas deberán construirse con materiales incombustibles.”

Razonamiento: Alinea el requisito con RETIE/NFPA vía “áreas clasificadas” (el criterio técnico que ya usa la industria) y evita solapamientos con otros numerales sin debilitar la protección contra incendio.

## 3) 4.1.c – Servicios sanitarios (cantidad, accesibilidad, dotación)

Lo que pide ASOCEC: evitar “cantidad suficiente” por subjetivo; que la accesibilidad no implique construir un baño adicional; que aplique a EDS nuevas.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Decisión propuesta (acoger en lo sustancial, mantener accesibilidad):

- Reemplazar “cantidad suficiente” por un criterio objetivo remisional: “conforme a la normatividad sanitaria y de accesibilidad vigentes y al número de personas en turno/afluencia prevista según el plan de operación de la instalación”.

- Accesibilidad: exigir que al menos un baño de uso público sea accesible. Aplicación obligatoria para EDS nuevas y para ampliaciones; para existentes, régimen de transición.

Texto sugerido (síntesis):
“Las instalaciones deberán disponer de servicios sanitarios con la dotación y número exigidos por la normatividad sanitaria y de accesibilidad vigentes, acordes con el personal en turno y la afluencia de público. Al menos un sanitario de uso público deberá ser accesible. En EDS existentes, el cumplimiento de accesibilidad se sujetará al régimen de transición.”

Razonamiento: elimina la subjetividad, mantiene protección de usuarios y reconoce realidades de infraestructura sin abrir vacíos.

## 4) 4.1.d – Texto repetido de sanitarios

Lo que señala ASOCEC: el literal d repite el contenido de 4.1.c.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Decisión propuesta (corregir):

- Subsanar error de duplicidad en la próxima versión del proyecto.

- Si el literal d tenía otro contenido en la matriz original del equipo, reponer el texto correcto; en su defecto, suprimir 4.1.d para evitar contradicciones.

## 5) 4.1.e – Documentación técnica disponible (físico/digital; listados; facturas)

Lo que pide ASOCEC: usar formulación general (evitar listado taxativo); permitir físico o digital (no ambos); no exigir facturas de 2 años; precisar tipos de certificación.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Decisión propuesta (acoger parcialmente con salvaguardas):

- Mantener un listado mínimo pero aclarar que es “como mínimo y sin limitarse a” para no volverlo taxativo.

- Permitir repositorio físico o digital (a elección del agente) siempre que garantice integridad, disponibilidad y trazabilidad.

- Eliminar la exigencia de “facturas y soportes de compra de los últimos 2 años” como criterio de conformidad técnica; si se quiere conservar trazabilidad, remitirla a bitácoras/actas.

- Cuando se exija “certificación”, precisar la naturaleza (p.ej., dictamen de inspección de OI acreditado, declaración de primera parte, etc.).

Texto sugerido (síntesis):
“Las instalaciones deberán mantener disponible y actualizada la documentación técnica en medio físico o digital, como mínimo y sin limitarse a: dossier/as built, actas y resultados de pruebas iniciales y periódicas, declaraciones de primera parte aplicables, dictámenes de inspección vigentes de OI acreditado, bitácoras de operación y mantenimiento, manuales y registros de calibración/aforo de tanques…”

Razonamiento: reducimos cargas innecesarias, reforzamos lo verificable y preservamos la evidencia clave para seguridad.

## 6) 4.1.f – Área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos (especificaciones físicas)

Lo que pide ASOCEC: evitar especificaciones constructivas rígidas (altura, pasillos, distancias); alinear con Decreto 1076/PGIR; prever transición para instalaciones existentes; no exigir equipos exclusivos si ya están cubiertos por el plan general.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Decisión propuesta (acoger parcialmente con enfoque por desempeño):

- Mantener exigencias esenciales de seguridad: acceso restringido, superficie impermeable, ventilación, señalización, y gestión PGIR.

- Trasladar medidas dimensionales (altura/pasillos) a una guía técnica o permitir equivalencias demostrables en la evaluación de riesgos del PGIR y el plan de contingencia.

- Establecer régimen de transición para existentes con restricciones de espacio.

- No exigir equipos “exclusivos” para el área si ya están previstos en el plan de emergencias de la instalación.

Texto sugerido (síntesis):
“Contar con área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos con acceso restringido, superficies impermeables y ventilación adecuada, señalizada y gestionada conforme al PGIR y normatividad ambiental vigente. Las condiciones dimensionales podrán certificarse por desempeño mediante evaluación de riesgos. Para instalaciones existentes se aplicará transición, sin menoscabo de la seguridad.”

Razonamiento: preserva seguridad, viabiliza cumplimiento en EDS con espacio limitado y evita contradicción con autoridad ambiental.

## 7) 4.1.g – Estacionamiento y proximidad a tanques (parqueaderos, áreas clasificadas, barreras)

Lo que pide ASOCEC (síntesis del PDF):

- Evitar “estrictamente prohibido”; usar lenguaje verificable (p. ej., “no se permite”).

- Remitir a áreas clasificadas/área crítica (NFPA/RETIE) y a los planos de la instalación.

- Precisar qué es “zona restringida”.

- Definir distancias y puntos de medición (desde el tanque o desde la barrera).

- Definir requisitos técnicos de la barrera (resistencia al impacto) y quién puede certificar.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Decisión propuesta (acoger con ajustes técnicos):

- Sustituir “estrictamente prohibido” por “no se permite”.

- Definir “zonas restringidas” como aquellas delimitadas en el plano de áreas críticas y clasificadas aprobado para la instalación, con señalización visible.

- Establecer puntos y distancias medibles:

  - Sin barrera contra impacto vehicular: ≥ 3 m entre el paramento exterior del tanque y cualquier punto de estacionamiento/circulación.

  - Con barrera continua contra impacto: ≥ 1 m entre el borde exterior de la barrera y el punto de estacionamiento/circulación.

- Barrera válida: muro/defensa/bolardo u otro con especificación técnica del fabricante sobre capacidad de absorción de impacto/resistencia mecánica; su idoneidad se verifica mediante dictamen de inspección del OI acreditado (no se fija una norma específica aquí para no volver el requisito cerrado).

- El numeral debe señalar que las mediciones son en línea recta, sin obstrucciones, y que la verificación se hace in situ durante la inspección.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Texto sugerido (sintético y verificable):

4.1.g. No se permite el estacionamiento de vehículos sobre tanques ni en áreas clasificadas o áreas críticas. El estacionamiento deberá ubicarse por fuera del área crítica y no interferirá con rutas de evacuación, accesos a equipos o circulación operativa.
En tanques superficiales:
a) Sin barrera contra impactos: distancia mínima 3 m medida desde el paramento exterior del tanque.
b) Con barrera continua contra impactos conforme a especificación técnica del fabricante (capacidad de absorción de impacto/resistencia mecánica): distancia mínima 1 m, medida desde el borde exterior de la barrera.
Las zonas restringidas serán las delimitadas en los planos de áreas críticas y clasificadas de la instalación. Las distancias se medirán en línea recta, sin obstrucciones, y su cumplimiento será verificable durante la inspección por parte del OI acreditado.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

## 8) 4.1.h – Dossier técnico (as built, certificados, registro fotográfico)

Lo que pide ASOCEC (síntesis del PDF):

- El requisito ya existe; no exigir firma de profesional competente con retroactividad.

- Si se exige firma, que aplique solo para nuevas, ampliaciones o modificaciones posteriores a la modificación del RT.

- Incluir certificados de accesorios además de materiales/equipos.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Decisión propuesta (acoger parcialmente):

- Mantener el dossier técnico obligatorio porque aporta trazabilidad y seguridad.

- Firma de profesional competente: sí exigirla en adelante (no retroactiva), para obras nuevas/modificaciones/ampliaciones ejecutadas tras la entrada en vigor de la resolución modificatoria (no desde 2021).

- Incluir explícitamente certificados de accesorios y equipos (además de materiales).

Texto sugerido (ajuste clave en temporalidad):

4.1.h. Para verificar las condiciones constructivas, toda construcción, remodelación, modificación o ampliación ejecutada a partir de la entrada en vigor de la presente resolución deberá contar con un dossier técnico firmado por profesional competente con matrícula vigente, que incluya planos “as built”, especificaciones técnicas, certificados de materiales, equipos y accesorios, registro fotográfico/videográfico de cada etapa relevante (en especial tanques y tuberías) y actas/resultados de pruebas. El dossier podrá conservarse en medio físico o digital y deberá estar disponible para la autoridad.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Nota jurídica-operativa: el corte temporal evita exigencia retroactiva y alinea el requisito con la finalidad de seguridad estructural y operacional.

## 9) 4.1.i – Declaración de primera parte (ISO/IEC 17050) e interventoría

Lo que pide ASOCEC (síntesis del PDF):

- Cambiar “certificado de primera parte” por “declaración de primera parte” (terminología de ISO/IEC 17050-1 y 17050-2).

- Aclarar que el informe de interventoría aplica a instalación o modificación de tanques y tubería (distribución/desfogue).

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

Decisión propuesta (acoger):

- Adoptar la denominación “declaración de conformidad del proveedor (primera parte)” según ISO/IEC 17050.

- Precisar el alcance de la interventoría.

Texto sugerido:

4.1.i. El constructor de la instalación deberá entregar la declaración de conformidad de primera parte de la construcción, remodelación o modificación, de acuerdo con ISO/IEC 17050-1 y 17050-2 (o la norma que las modifique/sustituya).
La instalación o modificación de tanques y de la tubería de distribución y de desfogue deberá contar con informe de interventoría. Este numeral aplica para instalaciones que se construyan, amplíen o modifiquen con posterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

2025 09 18 Comentarios Numeral …

# Disposiciones transitorias recomendadas (cruzan varios numerales)

- Accesibilidad en baños (4.1.c): transición de 12–24 meses para EDS existentes; exigencia inmediata en nuevas/expansiones.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

- Área de residuos peligrosos (4.1.f): permitir equivalencias por desempeño (PGIR/plan de contingencia) y transición de 12 meses donde existan limitaciones de espacio, manteniendo medidas esenciales (acceso restringido, impermeabilidad, ventilación, señalización).

2025 09 18 Comentarios Numeral …

- Dossier técnico (4.1.h) y Declaración de primera parte (4.1.i): aplicación no retroactiva: rige para nuevas obras/modificaciones a partir de la publicación de la resolución modificatoria.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

# Matriz de decisión (síntesis)

| Ítem | Propuesta ASOCEC | Decisión MME sugerida | Clave de redacción |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.a Calibración volumétrica | Aclarar concepto | Aceptar (glosario + remisión) | Definir “calibración volumétrica” y remitir en 4.1.a. |
| 4.1.b Materiales incombustibles | Limitar a áreas clasificadas/críticas | Aceptar parcialmente | Mantener “incombustibles” cuando la dependencia esté en zona clasificada/crítica. 2025 09 18 Comentarios Numeral … |
| 4.1.c Servicios sanitarios | Evitar “cantidad suficiente”; accesibilidad sin baño adicional; aplicar a nuevas | Aceptar en lo sustancial | Criterio remisional a norma sanitaria; al menos un baño accesible; transición para existentes. 2025 09 18 Comentarios Numeral … |
| 4.1.d (duplicado) | Señala error | Corregir | Suprimir o reemplazar por el texto correcto. 2025 09 18 Comentarios Numeral … |
| 4.1.e Documentación | Medio físico o digital; no listado taxativo; no facturas 2 años | Aceptar parcialmente | “Como mínimo y sin limitarse a…”, físico o digital; retirar exigencia de facturas 2 años; precisar tipo de “certificación”. 2025 09 18 Comentarios Numeral … 2025 09 18 Comentarios Numeral … |
| 4.1.f Respel | Enfoque ambiental (PGIR), no medidas rígidas; transición | Aceptar parcialmente | Requisito por desempeño + transición; mantener medidas esenciales de seguridad. 2025 09 18 Comentarios Numeral … |
| 4.1.g Estacionamiento | Lenguaje verificable; distancias/medidas; definir barrera | Aceptar con ajustes | “No se permite”; 3 m/1 m con puntos de medición; barrera con especificación del fabricante y verificación por OI. 2025 09 18 Comentarios Numeral … |
| 4.1.h Dossier | No firma retroactiva; incluir accesorios | Aceptar parcialmente | Exigir firma solo en adelante (no retroactiva); incluir accesorios. 2025 09 18 Comentarios Numeral … |
| 4.1.i Declaración 1ª parte | Cambiar término; precisar interventoría | Aceptar | “Declaración de conformidad de primera parte” (ISO/IEC 17050-1/2); interventoría en tanques/tubería. 2025 09 18 Comentarios Numeral … |

## Observaciones de forma y coherencia normativa

- Evitar repeticiones y solapamientos entre numerales (p. ej., 4.1.c y 4.1.d), para no crear criterios de evaluación contradictorios.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

- Cuando se exijan “certificados”, precisar tipo (p. ej., dictamen de inspección de OI acreditado, declaración de primera parte) para que el OI pueda evaluar objetivamente.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

- En numerales de infraestructura (4.1.f y 4.1.g), usar requisitos medibles o por desempeño; evitar frases como “cuando sea necesario” salvo que se definan gatillos objetivos.

2025 09 18 Comentarios Numeral …

### Próximos pasos sugeridos (para la versión de envío a comentarios)

- Introducir Glosario: “Calibración volumétrica”, “Zonas restringidas”, “Barrera contra impacto”, “Área crítica”.

- Capítulo transitorio con las tres reglas indicadas (baños, RESPEL y dossier/declaración).

- Anexo guía (no vinculante) con ejemplos de barreras y evidencias documentales aceptables (evita convertir el numeral en un pliego rígido).

- Revisión cruzada con capítulos Eléctrico/Incendio para eliminar redundancias.

Si quieres, te devuelvo esto en formato matriz (Excel o Word con control de cambios) listo para circular a ASOCEC y demás actores.