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Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de frio e industriales, aires acondicionados mini split, aire central, neveras, enfriadores, lavadoras industriales y manejadoras hospitalarias, pertenecientes a la empresa social del estado hospital San Antonio de Padua, incluyendo accesorios, partes y repuestos.
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1. [bookmark: _Toc201033887]INTRODUCCIÓN

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN EL MUNICIPIO DE SIMITI BOLÍVAR, contrató a la empresa PROFESIONALES EN SERVIVION DE COLOMBIA , a través del Contrato de Prestación de servicio  N° 232 DE 2025, Cuyo OBJETO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE FRIO E INDUSTRIALES, AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT, AIRE CENTRAL, NEVERAS, ENFRIADORES, LAVADORAS INDUSTRIALES Y MANEJADORAS HOSPITALARIAS, PERTENECIENTES A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, INCLUYENDO ACCESORIOS, PARTES Y REPUESTOS.
Donde se realizará los trabajos de red de frio de la ese Hospital San Antonio De Padua de Simiti donde se realizaron los mantenimientos a los diferentes sitio donde se encontraban los aires industriales y los aires tipo mini Split 

Para estos trabajos se tuvieron en cuenta las área de priorizacion dentro del hospital con el fin de brindar un mejor ambiente saludable para los paciente que se encontraban en los diferentes módulos de las institución hospitalaria, las necesidades básicas que se requerían en las áreas de urgencia ya que para este tiempo estaban presentando bajo rendimiento en la temperatura ambiente  que se requiere además de los sitio donde se realizan las cirugía, 

El hospital san Antonio de Padua cuenta con de mayor urgencia dentro del plantel del hospital san Antonio de Padua  estos trabajos  equivalente al 56.42% de ejecución del contrato inicial debidamente legalizado por las partes.

[bookmark: _Toc201033888]EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONCIONADOS COMPRENDIO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

· Desarme total de los aires acondicionados.
· Desincrustaciones de los serpentines con químicos industriales.
· Lavado de los equipos con hidrolavadora, agua y jabón para sacarle el desincrustante.
· Lubricaciones de motores ventiladores.
· Ajuste o cambio de terminales.
· Revisión de la carga de gas refrigerante que se encuentra a presiones adecuadas.
· Revisión de los protectores de la unidad (capacitor término).
· Medición de amperaje de motores y compresores.
· Ajustes generales de los equipos para dejados en un nivel de ruido mínimo.
· Verificar soportes de los equipos, niveles normales de ruido y vibración.
· Cheque del sistema del motor- ventilador, ajuste de prisionero en la trabina.
· Verificar marcaciones correctas de los equipos y sus áreas de servicio.
· Revisar funcionamiento de termostato.
· Medición y anotación en la hoja de vida los voltajes, amperajes, temperaturas y demás novedades.
· Revisión del dicterio y corrección de flujos de aire.
· Limpieza de las rejillas con hidro lavadora.
· Puesta en marcha el equipo y verificaciones de su normal funcionamiento.
· Tomar observaciones del usuario y capacitarlos en el correcto manejo de los equipos.
Conforme al CONTRATO DE OBRA N° 232 de 2025 se establece que la subgerencia administrativa y financiera será la encargada de hacer seguimiento y control, técnico y financiero al contrato de obra antes mencionado, se presenta en este informe los aspectos necesarios para comprender el desarrollo del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2025 hasta el 13 de mayo de 2025.
Dicho informe contiene la situación que se encuentra en desarrollo en los sectores trabajados hasta la fecha en mención y las actividades que se ejecutaron en el lapso de este periodo. Donde se observa la necesidad que tenía la institución de realizar el mantenimiento de la red frio en las diferentes área de trabajo de institución, así como información relacionada con las actividades desarrolladas por el contratista con sus respectivos registros fotográficos de la obra por sectores y anexos del personal vinculado a la misma.
2. [bookmark: _Toc201033889]RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

[bookmark: _Toc201033890]2.1 GENERALIDADES
	Nombre del contratante:
	ESE. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA 

	Nombre del contratista:
	PROFESIONALES EN  SERVICIOS DE COLOMBIAS PROSECOL S.A.S
R/L SAMARA DEL PILAR VIDES GUTIERREZ 

	Identificación Nit.
	900.433.118-3

	Número de contrato
	CPS No 232 DE 2025

	Fecha del contrato:        
	12 de febrero de 2025

	Objeto:                          
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, REDES DE ACUEDUCTO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REDES ELÉCTRICAS Y ZONAS VERDES; Y ADECUACIONES LOCATIVAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y COMEDOR DEL PERSONAL ASISTENCIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE PADUA

	Plazo Inicial:                             
	DÍEZ (10) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

	Tiempo Obra 
	NOVENTA (90) DIAS 

	Valor Inicial:                              
	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS ($369.458.708,00) M/CTE

	Fecha de informe:        
	13 de mayo de 2025



[bookmark: _Toc201033891]2.2 AVANCE FÍSICO ACTA 1
	avance físico periodo ejecutado semana 1
	12,38% ejecutado del 12 al 16 de marzo de 2025 y del ejecutado del 17 al 23 de marzo de 2025

	avance físico periodo ejecutado semana 2
	

	avance físico periodo ejecutado semana 3
	8,73% ejecutado del 24 de marzo al 13 de abril de 2025

	avance físico periodo ejecutado semana 4
	

	avance físico periodo ejecutado semana 5
	

	avance físico periodo ejecutado semana 6
	0,94% ejecutado del 17 al 23 de marzo de 2025

	avance físico periodo ejecutado semana 7
	10,42% ejecutado del 28 de abril al 4 de mayo de 2025

	avance físico periodo ejecutado semana 8
	2,35% ejecutado del 5 al 11 de mayo de 2025

	avance físico periodo ejecutado semana 9
	3,11% ejecutado del 12 al 18 de mayo de 2025

	avance físico periodo ejecutado semana 10
	3,44% ejecutado del 19 al 25 de mayo de 2025

	avance físico periodo ejecutado semana 11
	3,48% ejecutado del 26 de mayo al 1 de junio de 2025

	avance físico periodo ejecutado semana 12
	1,79% ejecutado del 2 al 8 de junio de 2025

	
	46,65%

	
	6,5%

	
	0,5%

	
	2,3%

	
	0,4%

	avance fisico period ejecutado semanales
	56,42% total ejecutado en las diferentes semanas del 12 al 8 de junio de 2025



2.3 AVANCE FÍSICO ACTA DE RECIBO FINAL

	1
	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES MINI SPLIT 
	UND
	CANT.
	CICLOS
	V/ UNITARIO 
	V/PARCIAL
	EJECT

	1.1
	Mantenimiento de aires tipo mini split incluye demoste y limpieza cambio de borneras y capacitor cada dos veces por mantenimiento
	Und
	62,00
	     2,00 
	$ 369.000,00
	$ 45.756.000,00
	12,38%

	2
	 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES CENTRAL.
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00%

	2.1
	Mantenimiento de aires centrales incluye desmonte mantenimientos de cableado correspondiente a laca de aires e instalacion de sistemas de cajas de derivacion hermetica al punto de los aires centrales
	Und
	28,00
	     4,00 
	$ 576.000,00
	$ 64.512.000,00
	17,46%

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00%

	3.1
	Mantenimientos de Lavadoras industriales 
	Und
	2,00
	     3,00 
	$ 1.740.000,00
	$ 10.440.000,00
	2,83%

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00%

	4.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS
	Und
	19,00
	        -   
	$ 456.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5
	PROPUESTA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y REPARACIONES DE MANEJADORAS HOSPITALARIAS A CARGO DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO CON SU RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS E INDUMENTARIA DE EPP. 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00%

	5.1
	Suministro e instalacion de motor del blower para unidad evaporadora aire acondicionado tipo MINI SPLIT
	UND
	4,00
	        -   
	$ 950.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.2
	Suministro e instalación de Contactor electromecánico AC para aires acondicionados y sistemas HVACR con sus respectivas pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros eléctricos para garantizar un rendimiento óptimo.
	UND
	4,00
	        -   
	$ 680.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.3
	Suministro e instalación de capacitor de marcha para aires acondicionados y sistemas HVACR con sus respectivas pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros eléctricos para garantizar un rendimiento óptimo.
	UND
	10,00
	        -   
	$ 430.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.4
	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para unidad evaporadora aire acondicionado tipo MINI SPLIT a cargo de personal calificado y certificado
	UND
	2,00
	        -   
	$ 950.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.5
	Suministro e instalación de parte eléctrica de aire acondicionado tipo central, con su respectivo contactor, capacitores, transformador, fan relay, a cargo de personal calificado y certificado.
	UND
	4,00
	        -   
	$ 1.490.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.6
	Corrección de fuga para equipos de aire acondicionado tipo central a cargo de personal calificado y certificado por LG electronics.
	UND
	4,00
	        -   
	$ 1.980.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.7
	Suministro e instalación de motor del blower para unidad condensadora aire acondicionado tipo CENTRAL.
	UND
	3,00
	        -   
	$ 1.650.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.8
	Corrección de fuga para equipos de aire acondicionado tipo mini split a cargo de personal calificado y certificado por LG electronics.
	UND
	5,00
	        -   
	$ 970.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.9
	Suministro e instalación de bomba de condensado para sistema de aire acondicionado tipo mini split, pruebas y puesta en funcionamiento a cargo de personal calificado y certificado
	UND
	2,00
	        -   
	$ 980.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.10
	Suministro e instalación de compresor de aire acondicionado tipo Central con su respectiva carga de gas refrigerante y pruebas necesarias para puesta en funcionamiento a cargo de personal calificado y certificado
	UND
	5,00
	        -   
	$ 7.700.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.11
	Suministro e instalación de compresor de aire acondicionado tipo Mini split con su respectiva carga de gas refrigerante y pruebas necesarias para puesta en funcionamiento a cargo de personal calificado y certificado
	UND
	2,00
	        -   
	$ 2.320.000,00
	$ 0,00
	0,00%

	5.12
	Suministro e instalación de compresor para Nevera incluye mano de obra de personal calificado y certificado.
	UND
	2,00
	     1,00 
	$ 1.480.000,00
	$ 2.960.000,00
	0,80%

	5.13
	Corrección de fuga para nevera o a cargo de personal calificado y certificado por LG electronics.
	UND
	2,00
	     1,00 
	$ 1.200.000,00
	$ 2.400.000,00
	0,65%

	5.14
	Suministro e instalación de repuesto para puesta en funcionamiento y arranque de neveras (KIT DE ARRANQUE) incluye mano de obra de personal calificado y certificado.
	UND
	2,00
	     1,00 
	$ 880.000,00
	$ 1.760.000,00
	0,48%

	5.15
	Suministro e instalación de repuesto para puesta en funcionamiento y arranque de lavadoras (partes electricas, motores, sensores), incluye mano de obra de personal calificado y certificado
	UND
	2,00
	     1,00 
	$ 2.650.000,00
	$ 5.300.000,00
	1,43%

	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	$ 133.128.000,00
	36,03%

	ADMINISTRACION
	 
	 
	14%
	$ 18.637.920,00
	5,00%

	IMPREVISTO
	 
	 
	1%
	$ 1.331.280,00
	0,4%

	UTILIDAD
	 
	 
	5%
	$ 6.656.400,00
	1,8%

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	 
	 
	19%
	$ 1.264.716,00
	0,3%

	TOTAL
	 
	 
	 
	$ 161.018.316,00
	43,58%




El avance físico reportado en el cuadro anterior corresponde a la obra ejecutada en cada uno de los periodos semanales correspondientes a la revisión de las obras realizadas en cada avance parcial de obra en las diferentes labores que se adelantaron de adecuaciones y reparaciones e instalación de los diferentes mantenimientos requeridos por la ese hospital san Antonio de Padua.



En la semana correspondiente del 12 al 16 de marzo de 2025 en esta semana se iniciaron con los mantenimientos de los aires mini Split en las áreas de área de hospitalización de pacientes hospitalización 

En la semana correspondiente del 17 al 23 de marzo de 2025 en esta semana se continua con la limpieza de los aires mmini Split y el estudio de los daños presentados en los aires centrales  de la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA:

	#
	Descripción
	Modelo
	Serial
	Localización
	CICLOS DE MANTENIMIENTO

	1
	AIRE ACONDICIONADO MS
	LSD18
	MSED018S13X2FUIR
	BODEGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
	2

	2
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001638
	TESORERIA
	2

	3
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001584
	COORDINADOR DE FACTURACION
	2

	4
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001561
	CONSULTORIO 9
	2

	5
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92800001896
	CONSULTORIO 11
	2

	6
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001598
	CONSULTORIO 8
	2

	7
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001576
	CONSULTORIO 5
	2

	8
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001648
	CONSULTORIO 6
	2

	9
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92460002188
	ALMACEN
	2

	10
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92170000807
	RADICACION FACTURA
	2

	11
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C920700001592
	SALA DE JUNTAS
	2

	12
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001659
	GERENCIA
	2

	13
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N09CL216
	3C91570000356
	CONTROL INTERNO
	2

	14
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C91570000351
	ASESORA JURIDICA
	2

	15
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070000291
	CONSULTORIO 4
	2

	16
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001639
	HOSPITALIZACION HOMBRES 1
	2

	17
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92060001807
	AUDITORIA DE CUENTAS
	2

	18
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL216
	3C92070001657
	LAVANDERIA
	2

	19
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL216
	3C92070000388
	HOSPITALIZACION PEDIATRIA 1
	2

	20
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL216
	3C92470000424
	HOSPITALIZACION PEDIATRIA 2
	2

	21
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL216
	3C92460002178
	HOSPITALIZACION MUJERES 3
	2

	22
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL216
	3C924700003
	HOSPITALIZACION HOMBRES 2
	2

	23
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL216
	3C92470000397
	HOSPITALIZACION 7
	2

	24
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL216
	3C92470000879
	FARMACIA
	2

	25
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL217
	3C91570000351
	ADMINISTRACION-RECURSOS HUMANOS
	2

	26
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL217
	3C91570000348
	ADMINISTRACION-CONTADOR
	2

	27
	AIRE ACONDICIONADO MS
	DAR0904AB
	1612228464
	PPOCEDIMIENTOS
	2

	28
	AIRE ACONDICIONADO MS
	DAR0904AB
	1612228464
	PPOCEDIMIENTOS
	2

	29
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001649
	SALA DE ESPERA MORGUE
	2

	30
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001615
	HOSPITALIZACION MUJERES 1
	2

	31
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001623
	HOSPITALIZACION MUJERES 2
	2

	32
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001581
	HOSPITALIZACION MUJERES 1
	2

	33
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001675
	HOSPITALIZACION HOMBRES 3
	2

	34
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92060001814
	HOSPITALIZACION SALA 4
	2

	35
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001617
	SALA 5-6
	2

	36
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92010001647
	ODONTOLOGIA
	2

	37
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001630
	ODONTOLOGIA
	2

	38
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N18CL216
	3C92470000528
	HOSPITALIZACION SALA 1
	2

	39
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001635
	DESCANSO ENFERMERAS
	2

	40
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001616
	LACTARIOS
	2

	41
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N24CL216
	3C92170000930
	SISTEMAS
	2

	42
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001593
	CUARTO MEDICO 1
	2

	43
	AIRE ACONDICIONADO MS
	FT-N12CL216
	3C92070001653
	CUARTO MEDICO 2
	2

	44
	AIRE ACONDICIONADO MS
	ASSENTO
	3,75651E+12
	BODEGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
	2

	45
	AIRE ACONDICIONADO MS
	ASSENTO
	375651-4120226
	STAR DE ENFERMERIA HOSPITALIZACION
	2

	46
	AIRE ACONDICIONADO MS
	MQS-10436-CWF216A
	3C61270003260
	SALA AISLADO
	2

	47
	AIRE ACONDICIONADO MS
	XTREME
	341B029720307270130094
	FISIOTERAPIA NO. 1
	2

	48
	AIRE ACONDICIONADO MS
	XTREME
	341B029720307270130104
	CONSULTORIO CIRUGISA NO. 2
	2

	49
	AIRE ACONDICIONADO MS
	XTREME
	341B02972307270130103
	NUTRICION NO. 3
	2

	50
	AIRE ACONDICIONADO MS
	TWC12QC-D3DNA5F
	3F47790163468
	HOSPITALIZACION COVID
	2

	51
	AIRE ACONDICIONADO MS
	TWC18Q-D3DNA5F
	3C41590154131
	HOSPITALIZACION COVID
	2

	52
	AIRE ACONDICIONADO MS
	TWC18Q-D3DNA5F
	6322995324
	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COVID
	2

	53
	AIRE ACONDICIONADO MS
	TWC12QC-D3DNA5F
	6322994218
	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COVID
	2

	54
	AIRE ACONDICIONADO MS
	TWC12QC-D3DNA5F
	3E47790166028
	VACUNACION BIOLOGICO
	2

	55
	AIRE ACONDICIONADO MS
	TWC12QC-D3DNA5F
	3E47790163499
	PIC
	2

	56
	AIRE ACONDICIONADO MS
	TWC18QC-D3DNA5F
	3C41500154135
	LABORATORIO
	2

	57
	AIRE ACONDICIONADO MS
	SLR18000/KA42
	NR
	STAR DE ENFERMERIA HOSPITALIZACION
	2

	58
	AIRE ACONDICIONADO MS
	 
	NR
	HOSPITAL
	2

	59
	AIRE ACONDICIONADO MS
	 
	NR
	HOSPITAL
	2

	60
	AIRE ACONDICIONADO MS
	 
	NR
	HOSPITAL
	2

	61
	AIRE ACONDICIONADO MS
	 
	NR
	HOSPITAL
	2

	62
	AIRE ACONDICIONADO MS
	 
	NR
	HOSPITAL
	2






























































































EN ESTAS IMÁGENES SE PUEDE OBSERVAR EL MANTENIMIENTOS DE LOS AIRES TIPOS MINI SPLIT DE LAS DIFERNTES AREAS DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI ENTRE ELLAS AREA DE HOSPITALIZACION  CONSULTORIOS AREA ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL MARCO CONTRATADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED FRIO.




















































































EN ESTAS IMÁGENES SE VE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE REALIZA A LAS NEVERAS Y CONGELADORES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA 






















































EN ESTAS IMÁGENES SE PUEDE OBSERVAR EL MANTENIMIENTO A LA RED DE FRIO DE LOS AIRES CENTRALES DONDE SE LE REALIZARON LOS ARREGLOS PERTINENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMO.
















EN ESTAS IMÁGENES SE PUEDE OBSERVAR EL CAMBIO DE LOS COMPRESORES EN LAS DIFERENTES AREA DE LOS AIRES CENTRALES EL CUAL PRESENTARON DAÑOS QUE FUE NECESARIO REALIZAR EL CAMBIO INMEDIATO TENIENDO EN CUENTA QUE SON AREA QUE NO SE PUEDE OPERAR SIN LA CADENA DE FRIO.



EN ESTE INFORME SE ENTREGAN LAS ACTAS CORRESPONDIENTE A LAS HOJAS DE VIDA DE CADA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES 

















































	#
	Descripción
	Marca
	Modelo
	Serial
	Localización
	CICLOS DE MANTENIMIENTO

	1
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470930
	ADMINISTRACION
	2

	2
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470787
	ADMINISTRACION
	2

	3
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470805
	ADMINISTRACION
	2

	4
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470784
	COCINA
	2

	5
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470782
	COCINA
	2

	6
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470288
	MORGUE
	2

	7
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470785
	PPOCEDIMIENTOS
	2

	8
	 
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710112500
	MODULO 1
	2

	
	AIRE ACONDICIONADO
	
	
	
	
	2

	9
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710112339
	MODULO 1
	2

	10
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710112497
	MODULO 1
	2

	11
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710112495
	MODULO 1
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	12
	 
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710112462
	MODULO 1
	2

	 
	AIRE ACONDICIONADO
	 
	 
	 
	 
	2

	13
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710112463
	MODULO 1
	2

	14
	 
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470802
	MODULO 2
	2

	
	AIRE ACONDICIONADO
	
	
	
	
	2

	15
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470900
	MODULO 2
	2

	16
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470893
	PARTO
	2

	17
	 
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1707113933
	PARTO
	2

	
	AIRE ACONDICIONADO
	
	
	
	
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	18
	 
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470890
	PARTO
	2

	 
	AIRE ACONDICIONADO
	 
	 
	 
	 
	2

	19
	 
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470801
	PARTO
	2

	
	AIRE ACONDICIONADO
	
	
	
	
	2

	20
	 
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470901
	PARTO
	2

	
	AIRE ACONDICIONADO
	
	
	
	
	2

	21
	AIRE ACONDICIONADO
	ALUMICOIL
	ARUF61D14AC
	1710470803
	PARTO
	2

	22
	AIRE ACONDICIONADO
	CONFORT FRESH
	NR
	NR
	PARTO
	2

	23
	AIRE ACONDICIONADO
	CONFORT FRESH
	NR
	NR
	PARTO
	2

	24
	AIRE ACONDICIONADO
	CONFORT FRESH
	NR
	NR
	PARTO
	2

	25
	AIRE ACONDICIONADO
	CONFORT FRESH
	NR
	NR
	PARTO
	2

	26
	AIRE ACONDICIONADO
	CONFORT FRESH
	NR
	NR
	HOSPITAL
	2

	27
	AIRE ACONDICIONADO
	CONFORT FRESH
	NR
	NR
	HOSPITAL
	2

	28
	AIRE ACONDICIONADO
	CONFORT FRESH
	NR
	NR
	HOSPITAL
	2





























En estas imágenes se observa cambio e instalación de motor del blower para unidad condensadora aire acondicionado tipo CENTRAL.




















en estas imágenes podemos ver el mantenimiento que se realizó a los aires centrales ya que estos estaban presentando daños que fue necesario hacer las corrección de fuga para equipos de aire acondicionado tipo central a cargo de personal calificado

























Estas imágenes se observa el personal realizando limpieza a las condensadoras de la red aires centrales de la ese hospital san Antonio de Padua  


























































En estas imágenes se puede observar el personal realizando los cambios de los diferentes accesorios que se dañaron entre ellos los además de los cambio de las tubería de cobre ya que presentaban micro perforaciones que generaban las fugas de gas y no dejaba realizar el funcionamiento optimo de los aires 
	





















































































	#
	INVENTARIO
	Descripción
	Marca
	Modelo
	Serial
	Localización
	CICLOS DE MANTENIMIENTO

	1
	49
	NEVERA
	BIORED
	BIO-RVPG-10
	BIO-R1800103
	FARMACIA
	1

	2
	27
	NEVERA
	BIORED
	BIO-RVPG-10
	BIO-R1800104
	LABORATORIO
	1

	3
	225
	NEVERA
	CENTRALES
	NR
	NR
	FISIOTERAPIA
	1

	4
	1
	NEVERA
	CHALLENGER
	CY430
	160322-4304130130
	VACUNACION BIOLOGICO
	1

	5
	106
	NEVERA
	HACEB
	NEV ARF 217L CE 1P DA TI
	NR
	LABORATORIO CLINICO
	1

	6
	280
	NEVERA
	HACEB
	NEV ARF 217L CE 1P DA TI
	NR
	CUARTO MEDICO 1
	1

	7
	282
	NEVERA
	HACEB
	NEV ARF 217L CE 1P DA TI
	NR
	CUARTO MEDICO 2
	1

	8
	 
	NEVERA
	HACEB
	NEV ARF 217L CE 1P DA TI
	NR
	ADMINISTRACION
	1

	9
	241
	NEVERA
	HACEB
	NEV ARF 217L CE 1P DA TI
	NR
	GERENCIA
	1

	10
	2
	NEVERA
	NR
	NR
	NR
	MORGUE
	1

	11
	26
	NEVERA
	SUPERNORDICO
	NR
	1411
	RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICO
	1

	12
	174
	NEVERA
	SUPERNORDICO
	NR
	1410
	RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICO
	1

	13
	96
	NEVERA
	SUPERNORDICO
	SM
	SP-1409
	CIRUGIA GENERAL
	1

	14
	197
	NEVERA
	SUPERNORDICO
	SM
	SP-1407
	LABORATORIO CLINICO
	1

	15
	281
	NEVERA
	SUPERNORDICO
	SM
	SP-1408
	ALMACEN REACTIVOS DE LABORATORIO
	1

	16
	146
	NEVERA
	SUPERNORDICO
	VR09 D BMAE SAB CO
	920180480063 (E-2678)
	LABORATORIO CLINICO
	1

	17
	276
	NEVERA
	SUPERNORDICO
	VR09 D BMAE SAB CO
	920180480073 (E-2679)
	ODONTOLOGIA
	1

	18
	151
	NEVERA
	SUPERNORDICO
	VR09 D BMAE SAB CO
	920180480079 (E-2680)
	ALMACEN REACTIVOS DE LABORATORIO
	1

	19
	278
	NEVERA
	VESTFROST
	DENMARK
	20071658471
	VACUNACION - BIOLOGICOS
	1


En esta misma semana se continua con los mantenimientos delos aires centrales ya que se ha requerido el mantenimiento permanente teniendo en cuenta la fallas delos voltajes en el municipio de simiti.













































  Tabla De Cantidades Ejecutadas

[bookmark: _Toc201033892]2.3 AVANCE EN TIEMPO

	Plazo de ejecución inicial:
	Diez (10) meses 

	Plazo de ejecución adicional:
	N/P

	Plazo total :
	Diez (10) meses

	Tiempo total transcurrido:
	 Tres (4) meses

	Tiempo Faltante
	 Cuatro (6) meses 

	Avance Porcentual de tiempo :
	 56.42% desde el acta de inicio



[bookmark: _Toc201033893]2.4 AVANCE FINANCIERO

	INVERSIÓN CONTRATADA INICIAL :
	$ 369.458.708,00

	INVERSIÓN ADICIONAL :
	$  0,00	

	VALOR PAGADO COMO ANTICIPO (30%):
	$ 110.837.612,40

	INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO DEL ACTA 1:
	$ 208.440.392,00

	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACTA 1:
	 56.42%

	VALOR ACTA RECIBO FINAL
	$ 161.018.316,00

	AMORTIZACION 30% ACTA RECIBO FINAL
	$ 48.305.494,80

	VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL
	$ 112.712.821,20

	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACTA RECIBO FINAL:
	 43.58%

	
	


3. [bookmark: _Toc201033894]INFORME CONTRATO 
[bookmark: _Toc201033895]3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El desarrollo de la obra se fundamenta en la Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de frio e industriales, aires acondicionados mini split, aire central, neveras, enfriadores, lavadoras industriales y manejadoras hospitalarias, pertenecientes a la empresa social del estado hospital San Antonio de Padua, incluyendo accesorios, partes y repuestos. dentro de las actividades realizadas dentro del hospital se fundamentaron en trabajos de mantenimiento de todas las áreas, estas actividades se desarrollaron con todas las especificaciones técnicas con el fin de llevar a cabalidad todas las cantidades establecidas dentro de lo contractual las cuales fueron:

ITEM	DESCRIPCION
1	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES MINI SPLIT 
1.1	Mantenimiento de aires tipo mini split incluye demoste y limpieza cambio de borneras y capacitor cada dos veces por mantenimiento
2	 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES CENTRAL.
2.1	Mantenimiento de aires centrales incluye desmonte mantenimientos de cableado correspondiente a laca de aires e instalacion de sistemas de cajas de derivacion hermetica al punto de los aires centrales
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS 
3.1	Mantenimientos de Lavadoras industriales 
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS
4.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS
5	PROPUESTA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y REPARACIONES DE MANEJADORAS HOSPITALARIAS A CARGO DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO CON SU RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS E INDUMENTARIA DE EPP. 
5.1	Suministro e instalacion de motor del blower para unidad evaporadora aire acondicionado tipo MINI SPLIT
5.2	Suministro e instalación de Contactor electromecánico AC para aires acondicionados y sistemas HVACR con sus respectivas pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros eléctricos para garantizar un rendimiento óptimo.
5.3	Suministro e instalación de capacitor de marcha para aires acondicionados y sistemas HVACR con sus respectivas pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros eléctricos para garantizar un rendimiento óptimo.
5.4	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para unidad evaporadora aire acondicionado tipo MINI SPLIT a cargo de personal calificado y certificado
5.5	Suministro e instalación de parte eléctrica de aire acondicionado tipo central, con su respectivo contactor, capacitores, transformador, fan relay, a cargo de personal calificado y certificado.
5.6	Corrección de fuga para equipos de aire acondicionado tipo central a cargo de personal calificado y certificado por LG electronics.
5.7	Suministro e instalación de motor del blower para unidad condensadora aire acondicionado tipo CENTRAL.
5.8	Corrección de fuga para equipos de aire acondicionado tipo mini split a cargo de personal calificado y certificado por LG electronics.
5.9	Suministro e instalación de bomba de condensado para sistema de aire acondicionado tipo mini split, pruebas y puesta en funcionamiento a cargo de personal calificado y certificado
5.10	Suministro e instalación de compresor de aire acondicionado tipo Central con su respectiva carga de gas refrigerante y pruebas necesarias para puesta en funcionamiento a cargo de personal calificado y certificado
5.11	Suministro e instalación de compresor de aire acondicionado tipo Mini split con su respectiva carga de gas refrigerante y pruebas necesarias para puesta en funcionamiento a cargo de personal calificado y certificado
5.12	Suministro e instalación de compresor para Nevera incluye mano de obra de personal calificado y certificado.
5.13	Corrección de fuga para nevera o a cargo de personal calificado y certificado por LG electronics.
5.14	Suministro e instalación de repuesto para puesta en funcionamiento y arranque de neveras (KIT DE ARRANQUE) incluye mano de obra de personal calificado y certificado.
5.15	Suministro e instalación de repuesto para puesta en funcionamiento y arranque de lavadoras (partes electricas, motores, sensores), incluye mano de obra de personal calificado y certificado

Para cumplir con el objeto contractual fue necesario realizar actividades de acuerdo a la programación de la obra lo cual están estipuladas en las actividades correspondientes de la obra contratada lo primero se realizó el reconocimiento de las áreas las cuales se necesitaban intervenir con urgencia ya que se estaban presentado inconvenientes dentro de la institución para lo cual fue necesario realizar plan de contingencia con el fin de ejecutar la programación.


El proyecto se encuentra localizado en el del municipio de Simiti.

[bookmark: _Toc199116456]Figura 1. Localización del proyecto. Tomada de Google Earth
[image: ]











En el hospital san Antonio de Padua Inicialmente se realizó un replanteamiento de los trabajos a hacer, donde se inicia con las labores delos mantenimientos preventivo de la cadena de frio con el fin de generar un ambiente laboral agradable el trabajo en consiste en los mantenimientos de aires mini Split, aires centrales, mantenimientos de las neveras y mantenimientos de las lavadoras.

	ITEM
	DESCRIPCION
	CONTRACTUALES 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES MINI SPLIT 
	UNID
	CANT.
	CICLOS
	V/ UNITARIO 
	V/TOTAL

	1.1
	Mantenimiento de aires tipo mini split incluye demoste y limpieza cambio de borneras y capacitor cada dos veces por mantenimiento
	Und
	62,00
	 $  4,00 
	 $         369.000,00 
	 $  91.512.000,00 

	2
	 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES CENTRAL.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Mantenimiento de aires centrales incluye desmonte mantenimientos de cableado correspondiente a laca de aires e instalación de sistemas de cajas de derivacion hermetica al punto de los aires centrales
	Und
	28,00
	 $  6,00 
	 $         576.000,00 
	 $  96.768.000,00 

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Mantenimientos de Lavadoras industriales 
	Und
	2,00
	 $  4,00 
	 $      1.740.000,00 
	 $  13.920.000,00 

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS
	Und
	19,00
	 $  1,00 
	 $         456.000,00 
	 $    8.664.000,00 

	5
	PROPUESTA ECONOMICA PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y REPARACIONES DE MANEJADORAS HOSPITALARIAS A CARGO DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO CON SU RESPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS E INDUMENTARIA DE EPP. 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Suministro e instalacion de motor del blower para unidad evaporadora aire acondicionado tipo MINI SPLIT
	UND
	4,00
	 $  1,00 
	 $         950.000,00 
	 $    3.800.000,00 

	5.2
	Suministro e instalación de Contactor electromecánico AC para aires acondicionados y sistemas HVACR con sus respectivas pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros eléctricos para garantizar un rendimiento óptimo.
	UND
	5,00
	 $  1,00 
	 $         680.000,00 
	 $    3.400.000,00 

	5.3
	Suministro e instalación de capacitor de marcha para aires acondicionados y sistemas HVACR con sus respectivas pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros eléctricos para garantizar un rendimiento óptimo.
	UND
	10,00
	 $  1,00 
	 $         430.000,00 
	 $    4.300.000,00 

	5.4
	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para unidad evaporadora aire acondicionado tipo MINI SPLIT a cargo de personal calificado y certificado
	UND
	2,00
	 $  1,00 
	 $         950.000,00 
	 $    1.900.000,00 

	5.5
	Suministro e instalación de parte eléctrica de aire acondicionado tipo central, con su respectivo contactor, capacitores, transformador, fan relay, a cargo de personal calificado y certificado.
	UND
	4,00
	 $  1,00 
	 $      1.490.000,00 
	 $    5.960.000,00 

	5.6
	Corrección de fuga para equipos de aire acondicionado tipo central a cargo de personal calificado y certificado por LG electronics.
	UND
	4,00
	 $  1,00 
	 $      1.980.000,00 
	 $    7.920.000,00 

	5.7
	Suministro e instalación de motor del blower para unidad condensadora aire acondicionado tipo CENTRAL.
	UND
	3,00
	 $  1,00 
	 $      1.650.000,00 
	 $    4.950.000,00 

	5.8
	Corrección de fuga para equipos de aire acondicionado tipo mini split a cargo de personal calificado y certificado por LG electronics.
	UND
	5,00
	 $  1,00 
	 $         970.000,00 
	 $    4.850.000,00 

	5.9
	Suministro e instalación de bomba de condensado para sistema de aire acondicionado tipo mini split, pruebas y puesta en funcionamiento a cargo de personal calificado y certificado
	UND
	2,00
	 $  1,00 
	 $         980.000,00 
	 $    1.960.000,00 

	5.10
	Suministro e instalación de compresor de aire acondicionado tipo Central con su respectiva carga de gas refrigerante y pruebas necesarias para puesta en funcionamiento a cargo de personal calificado y certificado
	UND
	5,00
	 $  1,00 
	 $      7.700.000,00 
	 $  38.500.000,00 

	5.11
	Suministro e instalación de compresor de aire acondicionado tipo Mini split con su respectiva carga de gas refrigerante y pruebas necesarias para puesta en funcionamiento a cargo de personal calificado y certificado
	UND
	2,00
	 $  1,00 
	 $      2.320.000,00 
	 $    4.640.000,00 

	5.12
	Suministro e instalación de compresor para Nevera incluye mano de obra de personal calificado y certificado.
	UND
	2,00
	 $  1,00 
	 $      1.480.000,00 
	 $    2.960.000,00 

	5.13
	Corrección de fuga para nevera o a cargo de personal calificado y certificado por LG electronics.
	UND
	2,00
	 $  1,00 
	 $      1.200.000,00 
	 $    2.400.000,00 

	5.14
	Suministro e instalación de repuesto para puesta en funcionamiento y arranque de neveras (KIT DE ARRANQUE) incluye mano de obra de personal calificado y certificado.
	UND
	2,00
	 $  1,00 
	 $         880.000,00 
	 $    1.760.000,00 

	5.15
	Suministro e instalación de repuesto para puesta en funcionamiento y arranque de lavadoras (partes electricas, motores, sensores), incluye mano de obra de personal calificado y certificado
	UND
	2,00
	 $  1,00 
	 $      2.650.000,00 
	 $    5.300.000,00 

	COSTO DIRECTO
	 
	 
	$ 305.464.000,00

	ADMINISTRACION
	 
	14%
	$ 42.764.960,00

	IMPREVISTO
	 
	1%
	$ 3.054.640,00

	UTILIDAD
	 
	5%
	$ 15.273.200,00

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	 
	19%
	$ 2.901.908,00

	TOTAL
	 
	 
	$ 369.458.708,00


[bookmark: _Toc201033896]3.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
Durante este período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

4.4.1. [bookmark: _Toc201033897]PERSONAL UTILIZADO
	CARGO
	CANTIDAD

	TECNICO OPERACIONAL
	2

	ELECTRICISTA
	1

	AYUDANTE TECNICO
	3


Durante la ejecución del proyecto el personal utilizado por la supervisión para desarrollar sus funciones técnicas y administrativas durante el periodo estipulado en el contrato 
	ACTA
	FECHA

	Acta de Inicio
	12 de marzo de 2025

	Acta No. 01
	17 de junio de 2025

	Acta No. 02
	29 de diciembre de 2025


4.4.2. [bookmark: _Toc201033898]CONTROL DE PÓLIZAS Y RESERVA PRESUPUÉSTALES
En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:
PÓLIZAS VIGENTES
	GARANTÍAS
	NOMBRE ASEGURADORA
	No. PÓLIZA
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	VALOR ASEGURADO

	CUMPLIMIENTO  
	Aseguradora Solidaria de Colombia
	400 47 994000102294
	28/08/2024 
	25/06/2025 
	$ 39,994,872.00

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 
	Aseguradora Solidaria de Colombia
	400 47 994000102294
	28/08/2024 
	25/12/2027 
	$ 19,997,436.00

	CALIDAD DEL SERVICIO 
	Aseguradora Solidaria de Colombia
	400 47 994000102294
	28/08/2024 
	25/06/2025
	$ 39,994,872.00


[bookmark: _Toc201033899]3.7. ASPECTOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Como parte del seguimiento a las labores ejecutadas por el Contratista y supervisadas por el profesional asignado, a continuación, se presenta el resumen de los temas más relevantes en relación a los aspectos ambientales, de impacto urbano y seguridad social.
[bookmark: _Toc201033900]3.7.1.   	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
El Contratista ha cumplido con la entrega de copia de los pagos a seguridad social del personal que labora actualmente en obra.  Se anexan copias.
 3.8 	CONTROL DE CALIDAD
Teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Construcción, la supervisión revisa los procedimientos de las obras realizadas por parte del contratista con el fin que se lleven a cabalidad lo planteado en el presupuesto y las especificaciones con el fin de darle un feliz término a la obra en el tiempo establecido en el contrato de obra.
3.8.1.	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL CONTRATISTA
Durante el periodo de ejecución del presente informe el contratista tuvo a su disposición los siguientes equipos y herramientas:
	EQUIPO
	CANTIDAD

	taladros
	3

	hidro lavadoras
	2

	Medidor de presión 
	1

	Detector de fugas 
	1

	Pinzas amperimétricas
	1

	Bomba de vacío
	1

	pulidoras
	2


[bookmark: _Toc201033901]3.9 	PLAZO DEL CONTRATO
Según clausula donde estipula, El término de duración del presente Contrato es por DIEZ (10) MESES O HASTA AGOTARSE EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO, a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y la contratista, previo Registro Presupuestal y aprobación de la garantía.  Este término empezará a contarse una vez suscrita el acta de iniciación, la cual a su vez estará precedida de la aprobación de la garantía única.  


     __________________________________
        Firma
	Nombre: SAMARA DEL PILAR VIDES GUTIERREZ    

	Contratista: PROSECOL S.A.S

	Cargo: Representante Legal
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