## EQUIPOS
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [6 empty] | Fecha: 2025
OBJETO: Contratar la prestación de servicios técnicos especializados para la realización de las operaciones de confirmación metrológica, mantenimiento preventivo básico y avanzado incluido correctivo cuando sea requerido, con suministro repuestos, materiales o componentes requeridos, en los sistemas críticos de ventilación de las áreas de Producción y Virología del Instituto Nacional de Salud – INS, con el propósito de garantizar el control de las condiciones ambientales, la integridad de los procesos científicos y la confiabilidad operativa de la infraestructura tecnológica.
Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  |  | EQUIPO: | VENTILACIÓN MISIONAL DEL INS - LABORATORIOS
Ítem | N° METRO. | Nº INVENT. | EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | CARACTERISTICAS METROLOGICAS | CANTIDAD DE RUTINAS POR SERVICIO
1 | HG-121 | HG-121 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO | SOLER & PALAU | 3DA-12 | DP | ANIMALES VENENOSOS HACIENDA GALINDO BOJACÁ | El Sistema de ventilación y aire acondicionado de la hacienda galindo se encuentra compuesto por: - 2 ventiladores Centrífugos, - 2 motores Eléctricos, - 2 cajas de Mezcla, - Sistemas de humidificación - Sistema de calefacción por resistencias eléctricas - Tableros eléctricos y de control para automatización del sistema de ventilación - Bombas de agua - Ductos, dámpers automáticos, sensores de temperatura, sensores de humedad relativa, y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema BALANCEO: Realizar balanceo del Sistema conforme a los parámetros de Diseños 1 área - 4 rejillas de suministro - 4 rejillas de extración CALIFICACIÓN: Evaluación de los caudales de suministro, caudales de extracción y número de cambios por hora. Evaluación de los diferenciales de presión. Conteo de partículas. Clasificación de áreas. Pruebas de Recuperación Perfiles de temperatura y humedad relativa para cada área. 1 área - 4 rejillas de suministro - 4 rejillas de extración | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Calificación
2 | SH-053 | SH-053 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA | LOREN COOK EXTRACCIÓN 1 (VE-01) EXTRACCIÓN 2 (VE-02) SUMINISTRO 1 (VS-01) SUMINISTRO 2 (VS-02) | VS-01: 245 CPS VS-02: 180 CPS VE-03: 195 CTC-MF VE-04: 201SON-HP | DP | PLANTA DE SUEROS | Sistema compuesto por - Ventilador de suministro vs-01, marca: loren cook, modelo: 195 cic, capacidad de 5670 cfm @ 4,5” - Velocidad fan de 2395 rpm, potencia del motor de 7,5 hp, variador de velocidad, y caja de filtración compuesta por filtros merv 8, merv 12 y merv 14. - Ventilador de suministro vs-02, marca: loren cook, modelo: 210 sqn, capacidad de 3570 cfm @ 2,45” -velocidad fan de 1733 rpm, potencia del motor de 4 hp, variador de velocidad, y caja de filtración compuesta por filtros merv 8, merv 12 y merv 14. - Ventilador de extracción ve-01, marca: loren cook, modelo: 245 cps, capacidad de 7140 cfm @ 1,15” –velocidad fan de 1062 rpm y potencia del motor de 3 hp. - Ventilador de extracción ve-02, marca: loren cook, modelo: 180 cps, capacidad de 3390 cfm @ 1,15” –velocidad fan de 1527 rpm y potencia del motor de 2 hp. - tablero de fuerza y mando con pilotos indicadores, protecciones respectivas y módulos de control. - monitoreo de saturación de trenes de filtración, caudales de suministros y diferenciales de presión entre áreas, por diferenciales de presión digitales marca: dywer. - líneas de ductos para suministro y extracción, con dampers manuales en los diferentes puntos de entrada, 24 puntos de suministro, entre los cuales se tienen 12 puntos con filtración terminal hepa, y 23 puntos de extracción BALANCEO: Realizar balanceo del Sistema conforme a los parámetros de Diseños 22 áreas - 12 rejillas de suministro - 12 difusores terminales con filtro HEPA - 25 rejillas de extracción. CALIFICACIÓN: Integridad de filtros H.E.P.A (12 filtros) Evaluación de los caudales de suministro, caudales de extracción y número de cambios por hora. Evaluación de los diferenciales de presión. Conteo de partículas. Clasificación de áreas. Pruebas de Recuperación Perfiles de temperatura y humedad relativa, para 6 áreas. 22 áreas - 12 rejillas de suministro - 12 difusores terminales con filtro HEPA - 25 rejillas de extracción | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Calificación
3 | SH-122 | SH-122 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA | HOTPLAST:EP | R-ISCEN"MO29 | DP | PLANTA DE SUEROS | Chiller de enfriamiento marca: hotplast:ep, modelo: r-iscen"mo29, y capacidad de 5 toneladas de refrigeración. -lavado y mto tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 3000 litros, sistema de llenado por flotador mecánico. - sistema de presurización de línea hidráulica, compuesto por bomba marca: pedrollo cpm620 de 1 hp y easy pro marca pedrollo | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
4 | MC-088 | MC-088 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE | CONFORT FRESH | UPE,14,7 0310 EAD CD | DP | PRODUCCIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO | Compuesto por: - Unidad Manejadora Confort fresh, Modelo UPE14,7 0310 E ADCD • Ventilador Centrífugo por correas • Serpentín de Evaporación par R410A • Filtros MERV 11 • Filtros MERV 13 • Motor Eléctrco WEG , 3F, 7.5 HP, 220 VAC • Variador de Velocidad Schneider 7.5 HP - Tres (3) Unidades Condensadoras Confort fresh, Modelo ESCO 60-3 - Ventilador Centrifugo S&P Modelo CM-630 - Tres (3) Passbox con filtro terminal - Tableros eléctricos de fuerza, control y mando BALANCEO: Realizar balanceo del Sistema conforme a los parámetros de Diseños 12 áreas - 12 difusores de suministro - 3 difusores terminales con filtro HEPA - 11 rejillas de extracción, CALIFICACIÓN: Evaluación de los caudales de suministro, caudales de extracción y número de cambios por hora. Evaluación de los diferenciales de presión. Conteo de partículas. Clasificación de áreas. Pruebas de Recuperación Perfiles de temperatura y humedad relativa, para 5 áreas. 12 áreas - 15 difusores de suministro - 11 rejillas de extracción | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Calificación
5 | BIO-039 | BIO-039 | K14E38743 | SISTEMA HVAC UTA | TRANE | CSAA025UAK00 | DP | BIOTERIO BARRERA | - unidad de tratamiento de aire (uta) marca: trane, modelo: csaa025uak00, con capacidad de 13.200 cfm, con variador de velocidad para motor de 25 hp, la unidad se encuentra compuesta por 4 etapas distribuidas en: . - filtración merv 8 y merv 11 seguido de sistema de deshumidificación por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf, y sistema de enfriamiento por líneas de agua fría controlada por válvula belimo arx24-mtf. - sistema de calefacción por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf y unidad de ventilación con potencia de 25 hp y capacidad de 13.200 cfm @ 7,2” wc y velocidad de 1800 rpm. - etapa con sección de difusores, silenciadores y filtración merv 15. - filtración hepa - la uta cuenta con su tablero de fuerza, caja de reactancias, instrumentos de medición y control correspondientes y dampers de control para líneas toma de aire y suministro BALANCEO: Realizar balanceo de todo el Sistema de ventilación y aire acondicionado del edificio del Bioterio conforme a los parámetros de Diseños. 50 áreas - 72 rejillas de suministro - 83 rejillas de extracción CALIFICACIÓN: Integridad de filtros H.E.P.A (3 filtros) Evaluación de los caudales de suministro, caudales de extracción y número de cambios por hora. Evaluación de los diferenciales de presión. Conteo de partículas. Clasificación de áreas. Pruebas de Recuperación Perfiles de temperatura y humedad relativa, para 22 áreas. 50 áreas - 72 rejillas de suministro - 83 rejillas de extracción | Cuatro (4) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
Una (1) rutina de Balanceo
Una (1) rutina de Calificación
6 | BIO-061 | BIO-061 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SISTEMA HUMIDIFICACIÓN | PURE HUMIDIFER | NO APLICA | DP |  | Sistema de humidificación alimentado por vapor industrial el cual está compuesto principalmente por humidificador de inyección de vapor marca: pure humidifier, modelo: m7020-72”-1 y válvula reguladora marca: belimo, modelo: nvf24-mtf. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
7 | BIO-048 BIO-049 | BIO-048 BIO-049 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-330-DVS-R VCN-PAS-330-DVS-C | DP |  | Compuesto por sistema de extracción de barrera compuesto por dos (2) ventiladores centrífugos de aletas planas inclinadas hacia atrás, con capacidad de 12.420 cfm @ 4” wc c/u, con motor de 12 hp a 1745 rpm y transmisión de potencia por correas. el sistema cuenta con dampers modulantes para realizar el control del sistema, al igual que su respectivo tablero de fuerza con variador de velocidad para cada ventilador, elementos de protección eléctrica, caja de reactancias y los elementos de control correspondientes para garantizar el correspondiente funcionamiento del sistema y finalmente filtración merv 5 y filtros de carbón activado. | Cuatro (4) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
8 | BIO-170 | BIO-170 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV | KMC | VAC7051 Clase 2 | DP |  | 17 puntos de suministro de aire con Cajas de Volumen Variable (CVV) de los cuales 15 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051 y 2 por actuador KMCMEP4552 en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11. 21 puntos de extracción de aire en total, de los cuales 19 con cajas de volumen variable (CVV) de los cuales 14 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051 y 5 por actuador Belimo TFB44-SR en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11, y 3 puntos de extracción con dampers manuales, | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
9 | BIO-040 | BIO-040 | K14E38972 | SISTEMA HVAC UTA | TRANE | CSAA025UAK00 | DP | BIOTERIO EXPERIMENTACIÓN | Compuesto por: unidad de tratamiento de aire (uta) marca: trane, modelo: csaa025uak00, con capacidad de 11.680 cfm, con variador de velocidad para motor de 15 hp, la unidad se encuentra compuesta por 4 etapas distribuidas en: - filtración merv 8 y merv 11 seguido de sistema de deshumidificación por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf, y sistema de enfriamiento por líneas de agua fría controlada por válvula belimo arx24-mtf. - sistema de calefacción por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf y unidad de ventilación con potencia de 15 hp y capacidad de 11.680 cfm @ 5,1” wc y velocidad de 1800 rpm. - etapa con sección de difusores y silenciadores - filtración merv 15 la uta cuenta con su tablero de fuerza, caja de reactancias, instrumentos de medición y control correspondientes y dampers de control para línea | Cuatro (4) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
Una (1) rutina de Balanceo
Una (1) rutina de Calificación
10 | BIO-062 | BIO-062 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SISTEMA HUMIDIFICACIÓN | PURE HUMIDIFER | NO APLICA | DP |  | Sistema de humidificación alimentado por vapor industrial el cual está compuesto principalmente por humidificador de inyección de vapor Marca: PURE Humidifier, Modelo: M7020-72”-1 y válvula reguladora Marca: Belimo, Modelo: NVF24-MTF. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
11 | BIO-050 BIO-051 | BIO-050 BIO-051 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-300-DVS-R | DP |  | sistema de extracción de experimentación compuesto por dos (2) ventiladores centrífugos de aletas planas inclinadas hacia atrás, con capacidad de 9400 cfm @ 3,75” wc c/u, con motor de 10 hp a 1745 rpm y transmisión de potencia por correas. El sistema cuenta con dampers modulantes para realizar el control del sistema, al igual que su respectivo tablero de fuerza con variador de velocidad para cada ventilador, elementos de protección eléctrica, caja de reactancias y los elementos de control correspondientes para garantizar el correspondiente funcionamiento del sistema y finalmente filtración merv 5 y filtros de carbón activado. | Cuatro (4) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
12 | BIO-171 | BIO-171 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV | KMC | VAC7051 Clase 2 | DP |  | Compuesto por: 18 puntos de suministro de aire con Cajas de Volumen Variable (CVV) de los cuales 17 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051 y 1 por actuador KMCMEP4552 en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11. 22 puntos de extracción de aire compuestos de cajas de volumen variable (CVV) de los cuales 15 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051, 6 por actuador Belimo TFB44-SR en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11 y 1 por actuador KMC-MEP-4552 en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11 Todos los puntos con cajas de volumen variable cuentan con cajas eléctricas compuestos por trasformadores y elementos de protección correspondiente para los controladores. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
13 | BIO-052 BIO-053 | BIO-052 BIO-053 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-150-DVS-R VCN-PAS-150-DVS-C | DP |  | Compuesto por: dos (2) extractores adicionales para las áreas de cuarentena con capacidad individual de 2.145 cfm @ 3,6” wc, potencia de 2,4 hp @ 3469 rpm, sistema que cuenta con variadores de velocidad, sistemas de protección, 4 puntos de extracción controlados por actuadores belimo afbup-s y filtración hepa en la descarga. | Cuatro (4) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
14 | BIO-041 | BIO-041 | K14E38987 | SISTEMA HVAC UTA | TRANE | CSAA025UAK00 | DP | BIOTERIO SERVICIOS GENERALES | Compuesto por: unidad de tratamiento de aire (uta) marca: trane, modelo: csaa025uak00, con capacidad de 8.240 cfm, con variador de velocidad para motor de 15 hp, la unidad se encuentra compuesta por 3 etapas distribuidas en: filtración merv 8 y merv 11 seguido de sistema de enfriamiento por líneas de agua fría controlada por válvula belimo arx24-mtf y sistema de calefacción por líneas de agua caliente controlada por válvula belimo arx24-mtf. unidad de ventilación con potencia de 15 hp y capacidad de 8.240 cfm @ 5,4” wc y velocidad de 1800 rpm, seguido de sección de difusores y silenciadores. filtración merv 15 la uta cuenta con su tablero de fuerza, caja de reactancias, instrumentos de medición y control correspondientes y dampers de control para líneas toma de aire y suministro | Cuatro (4) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
Una (1) rutina de Balanceo
Una (1) rutina de Calificación
15 | BIO-054 | BIO-054 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-PAS-270-DVS-C | DP |  | Sistema de extracción de servicios generales compuesto por: un (1) ventilador centrífugos de aletas planas inclinadas hacia atrás, con capacidad de 8.370 cfm @ 3,75” wc, con motor de 7,5 hp a 1745 rpm y transmisión de potencia por correas. el sistema cuenta con dampers modulantes para realizar el control del sistema, al igual que su respectivo tablero de fuerza con variador de velocidad, elementos de protección eléctrica, caja de reactancias y los elementos de control correspondientes para garantizar el correspondiente funcionamiento del sistema y finalmente filtración merv 5 y filtros de carbón activado. | Cuatro (4) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
16 | BIO-172 | BIO-172 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SUMINISTRO DE AIRE CVV | KMC | VAC7051 Clase 2 | DP |  | 9 puntos de suministro de aire con Cajas de Volumen Variable (CVV) de los cuales 5 puntos son actuados por controlador KMC-BAC-7051 y 4 por actuador KMC-MEP4552 en conjunto con transmisor de diferencial de presión Dwyer MS-11. 6 puntos de extracción de aire en total con cajas de volumen variable (CVV) actuados por controlador KMC-BAC-7051. Todos los puntos con cajas de volumen variable cuentan con cajas eléctricas compuestos por trasformadores y elementos de protección correspondiente para los controladores | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
17 | BIO-058 | BIO-058 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC SUMINISTRO | SNAIRE | VCN-CAD-90-DHS-A3 | DP | BIOTERIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | Compuesto por unidad de ventilación de suministro de aire con capacidad de 1.075 cfm @ 1,4” wc, potencia motor de 0,5 hp y velocidad de 1075 rpm y tren de filtros lavables | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
Una (1) rutina de Balanceo
Una (1) rutina de Calificación
18 | BIO-055 | BIO-055 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-CAS-90-DVS-R | DP |  | Compuesto por 1 ventilador extractor para la lavadora de racks con capacidad de 800 cfm @ 0,4” wc y potencia de 0,5 hp sin tren de filtración | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
19 | BIO-056 | BIO-056 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-CAS-90-DVS-R | DP |  | Compuesto por 1 ventilador extractor para las áreas de residuos y cadáveres con capacidad de 780 cfm @ 0,4” wc y potencia de 0,5 hp sin tren de filtración | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
20 | BIO-057 | BIO-057 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC EXTRACCIÓN | SNAIRE | VCN-CAS-90-DVS-R | DP |  | Compuesto por 1 ventilador extractor para el área de depósitos con capacidad de 400 cfm @ 0,4” wc y potencia de 0,5 hp con filtros de carbón activado. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
21 | BIO-173 | BIO-173 | NO DISPONIBLE | SISTEMA HVAC TOMAS DE AIRE EXTERIOR | NO APLICA | NO APLICA | DP |  | Tomas de aire exterior con filtros lavables y red de ductos para todos los sistemas descritos. | Cinco (5) rutinas de Mantenimiento preventtivo
22 | BIO-044 | BIO-044 | 1AF014LFF41 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE | BELL & GOSSETT | 80-3.0X9.5B | DP | BIOTERIO | Rutina de mantenimiento preventivo a: 2 bombas centrífugas marca: bell & gossett con potencia de 5 hp @ 1800 rpm y caudal 150 gpm @ 53 feet. tanque de expansión y separador de aire marca bell & gossett. difusores de succión y válvulas triple duty marca bell & gossett para cada bomba. intercambiador de calor de placas vapor – agua marca: polaris, modelo: 59a-16-26. válvulas belimo sy2-110 tanto en línea de ingreso y salida del intercambiador de calor. 2 válvulas belimo referencia g665cs-10110- afb24mtf, para control de la línea de alimentación y de línea de retorno para el separador de aire. líneas de distribución para aproximadamente 50 puntos de calefacción con válvulas instaladas para control de apertura belimo zone 215n-25 + zone 24nc y siemens listed 197-55dg1u y válvulas reguladoras de flujo flo-setter marca bell & gossett. - demas accesorios, válvulas, filtros, cheques, instrumentos de control, variadores de velocidad, protecciones eléctricas y demás componentes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
23 | BIO-038 | BIO-038 | U14E42839 1AF012LFG41 | SISTEMA DE AGUA FRÍA | TRANE/BELL & GOSSETT | CGAM60 | DP | BIOTERIO | Compuesto por - Chiller Marca: Trane, Modelo: CGAM 060A 2L02. - 2 bombas centrífugas marca: Bell & Gossett con potencia de 5 HP @ 17500 RPM y caudal 190 GPM @72 feet. - Tanque de expansión y separador de aire Marca Bell & Gossett. - Difusores de succión y válvulas Triple Duty Marca Bell & Gossett para cada bomba. - Líneas de distribución para unidades manejadoras de aire con válvulas Belimo ARX24-MFT. - Demas accesorios, válvulas, filtros, cheques, instrumentos de control, variadores de velocidad, protecciones eléctricas y demás componentes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | Tres (3) rutinas de Mantenimiento preventtivo
24 | BIO-063 | BIO-063 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE CONTROL BMS | KMC | VAC7051 CLASE 2 | DP | BIOTERIO | El sistema es administrado por un Building Management Systems (BMS) soportado por una plataforma de KMC con software de control Total Control y plataforma interactiva software de control Dglux5, lo cual permite operar el sistema de forma automática y bajo los requerimientos de funcionamiento del Bioterio, incluyendo sistemas de barrera, sistemas de experimentación, sistemas de servicios generales y sistema BSL3; El sistema de control se encuentra compuesto principalmente por: 1. 3 controladores KMC BAC-5831, ubicados en las unidades manejadoras de aire. 2. Módulo de expansión KMC CAN – A168EIO ubicado en los extractores del sistema de Barrera. 3. 1 controlador KMC BAC-5831, ubicado en los extractores del sistema de experimentación. 4. 1 controlador KMC BAC-A1616BC-001, ubicado en el sistema de agua fría. 5. 8 Controladores con protocolo de comunicación BACNet 6. Todos los instrumentos de control necesarios para la operación del sistema HVAC, como Sensores de temperatura y humedad exterior, sensores de temperatura y humedad para alojamientos, trasnmistores de presión, sensores de flujo, actuadores, y todo instrumento de control que este integrado al sistema HVAC de la edificación | Cinco (5) rutinas de Mantenimiento preventtivo
25 | BIO-064 | BIO-064 | F678PAFD90001Y F678PAFF700012H | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUNG | UH10105CAV | DP | BIOTERIO | Aire acondicionado compuesto por (2) unidades Samsung Smart Inverter, Modelo: UH105CAV, con capacidad de 36000 BTU/h c/u. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo
26 | BIO-174 | BIO-174 | NO DISPONIBLE | Sistema Extracción BSL-3 | SOLER & PALAU | NO APLICA | DP | BIOTERIO | (2) Unidades de extractores Soler y Palau de 3HP con su respectivo variador de velocidad, capacidad unitaria de 2270 CFM @ 3 inwg | Cuatro (4) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo avanzado
27 | BIO-176 | BIO-176 | NO DISPONIBLE | Sistema de Filtración BSL3 | SNAIRE | NO APLICA | DP | BIOTERIO | (2) Unidades de paneles de filtración BIBO (Bag in/ Bag Out), cada unidad esta compuesta por 2 filtros HEPA con medidas nominales de 12 ”x 24 ”x 12 y 24 ”x 24 ”x 12 con eficiencias iguales a 99,97% @ 0 3 µm. | Una (1) rutina de Mantenimiento preventtivo al Sistema de Filtración BSL3
|  |  |  | Sistema de Ductos y Rejillas BSL3 |  |  |  |  | Cuatro redes de suministro de aire en acero inoxidable AISI 304, cinco redes de extracción de aire en acero inoxidable AISI 304, junto con sus respectivas rejillas o difusores y sus cajas de volumen variable, actuadores 3 seg y dampers estanca. | Dos (2) rutinas de Mantenimiento preventtivo a los Ductos y Rejillas BSL3
28 | BIO-032 | BIO-032 | A11696926 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | ATLAS COPCO | SF8 FF | DP | BIOTERIO | NO APLICA | Una (a) rutina de Mantenimiento preventtivo
29 | AC-333 | AC-333 | UNIDAD EXTRACTORA (37021)S/N: 211587504007, CONDENSADORA (37020) S/N: 62227-A1937701-00035, (37019) S/N: 62227-96898107-00010 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | TECAM SOLER & PALAU TRANE | NO APLICA | DP | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | TEMPERATURA (20°C +- 1) CAUDAL: SUMINISTRO:2300 CFM EXTRACCION: 2000 CFM | Una (1) rutina de Balanceo
Una (1) rutina de Calificación
30 | AC-533 | 37013 | UNIDAD MANEJADORA S/N: 211587504004 UNIDAD EXTRACTORA (37014) S/N: 211587504009 | SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | SOLER & PALAU | NO APLICA | DP | ANIMALES VENENOSOS LABORATORIO DE VENENOS CAN | TEMPERATURA (20°C +- 1) CAUDAL: SUMINISTRO:2300 CFM EXTRACCION: 2000 CFM | Una (1) rutina de Calificación
31 | GVI-306 | GVI-306 | NO DISPONIBLE | SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA HVAC | Unidad Manejadora UMA-01: SNAIRE UMA-02: SNAIRE Unidades Condensadoras: SAMSUNG Ventiladores Centrifugos: SOLER & PALAU | Unidad Manejadora UMA 1: AL72X48-SP-2-4-SE-SC-1X560-4-DS Unidad Manejadora UMA 2: AL-36X24-SP-2-4-SE-SC-1X280-4-DS Unidad Condensadora: AM200MXVAFC/AZ Unidad Condensadora: AM040HXMDBC-TC Ventilador Centrifugo VE-01: 5CM710-10,0HP Ventilador Centrifugo VE-02: 5CM355-2,0HP | DP | GVI - VIROLOGÍA | Compuesto por: - 1 unidad manejadora de aire, doble pared, descarga vertical de expansion directa,marca: snaire, modelo: AL-72X48-SP-2-4-SE-SC-1x560-4-DS, 9830 cfm, motor 15hp, 1700 rpm, presion estatica 5,5 INWG, capacidad:191600 BTU/HR - 1 unidad manejadora de aire, doble pared, descarga vertical de expansion directa,marca: snaire, modelo: AL-36X24-SP-2-4-SE-SC-1x280-4-DS, 1650 cfm, motor 3hp, 3500 rpm, presion estatica 5,5 INWG, capacidad:32000 BTU/HR - 1 condensadora de 16TR refrigerante eco R410A, marca: Samsung. - 1 condensadora de 3TR refrigerante eco R410A, marca: Samsung. - 1 ventilador centrifugo de aspiración simple con descarga horizontal, tipo airfoil 8590 cfm, presion estatica 3 inwg, 10 hp, marca: s&p. - 1 ventilador centrifugo de aspiración simple con descarga horizontal, tipo airfoil 1530 cfm, presion estatica 3 inwg, 2 hp, marca: s&p. -36 difusores de 4, 3 y 2 vias. -36 rejillas - Ductos, dámpers manuales, tableros de control y fuerza, sensores de temperatura, sensores de humedad relativa, y demás componentes y/o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. BALANCEO: Realizar balanceo del Sistema conforme a los parámetros de Diseños 20 áreas - 36 difusores de suministro - 36 rejillas de extracción CALIFICACIÓN: Evaluación de los caudales de suministro, caudales de extracción y número de cambios por hora. Evaluación de los diferenciales de presión. Conteo de partículas. Clasificación de áreas. Pruebas de Recuperación Perfiles de temperatura y humedad relativa. 20 áreas - 36 difusores de suministro - 36 rejillas de extracción | Cuatro (4) rutinas de Mantenimiento preventtivo
Una (1) rutina de Balanceo
Una (1) rutina de Calificación