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	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003
CONTRATO No.245-2025

	SECRETARÍA/DEPENDENCIA:
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL

	FECHA DEL INFORME:
	29 de diciembre de 2025



	CONCEPTO
	DESCRIPCIÓN

	CONTRATO No.
	245 -2025 / CD 200-2025

	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

	NIT
	800.153.304-2

	OBJETO DE CONTRATO
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL SECTOR DEL ESTADIO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS.

	VALOR DEL CONTRATO: 
	NOVENTA SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COP ($96.035.775).

	VALOR PARCIAL MENSUAL 
	[bookmark: _heading=h.v41495u6xg4]VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COP ($25.308.792,00).

	DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)
	5 MESES
	FECHA INICIACIÓN
	23/07/2025
	FECHA TERMINACIÓN
	23/12/2025

	PERIODO DEL INFORME
	DESDE EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025
	HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 



1. INFORME DEL SUPERVISOR

	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)

	En cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato de redes eléctricas para las viviendas de la Fundación Catalina Muñoz, se realizó la verificación técnica, administrativa y cuantitativa de las actividades correspondientes al Acta N.° 3 y Final, por un valor de $33.203.632, conforme a los ítems, cantidades y especificaciones contractuales establecidas.

Durante la visita de supervisión se constató el suministro e instalación de tres (3) tableros eléctricos de seis circuitos trifásicos (3F5H) con barraje de 200A, barra neutra y barra a tierra, de marcas reconocidas y homologadas por el CIDET, encontrándose debidamente instalados, señalizados y en correcto funcionamiento. Asimismo, se verificó la instalación de doce (12) breakers de 20 amperios y siete (7) breakers diferenciales de 30 amperios, garantizando la protección adecuada de los circuitos eléctricos y el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica vigentes.

Se supervisó la correcta ejecución del sistema de puesta a tierra, mediante el suministro e instalación de nueve (9) varillas de cobre de 2,4 m y 5/8”, evidenciando una instalación adecuada y funcional. De igual forma, se constató la instalación de cajas octogonales y cajas 2x4 en PVC, distribuidas conforme al diseño eléctrico aprobado, asegurando la correcta canalización y protección de los conductores.

En cuanto a la red de distribución, se verificó la instalación de la acometida aérea trifásica con cable antifraude 3x6 + 1x8 AWG, así como la instalación de cajas para contador con visor de vidrio, cumpliendo con las condiciones técnicas exigidas por la normativa eléctrica y el operador de red. Se comprobó además la correcta ejecución de las salidas para interruptores sencillos, tomacorrientes normales dobles, tomacorrientes GFCI dobles y puntos eléctricos de iluminación con plafón, todos ellos debidamente probados y operativos.

Respecto a la canalización y conductores, se supervisó la instalación de tubería SCH40 de ½” y ¾”, así como el tendido de conductores eléctricos calibre 12 AWG, 10 AWG, en las cantidades ejecutadas, verificando orden, fijación adecuada y cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se deja constancia de que los ítems no ejecutados (tubería IMC ¾” y cable 8 AWG) no fueron requeridos durante la ejecución y no generan reconocimiento económico.

Finalmente, se concluye que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades contratadas, normas de seguridad eléctrica y calidad exigidas, por lo cual se certifica la correcta ejecución del objeto contractual correspondiente a las instalaciones eléctricas, con un costo directo de $33.203.632, más AIU del 14% por valor de $4.648.508, para un valor total del proyecto de $37.852.140. En consecuencia, se emite concepto favorable para el cierre del contrato y el pago correspondiente al Acta Final.
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2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

	SISTEMA
	ENTIDAD
	FECHA DE PAGO
	No. PLANILLA
	APORTES

	SALUD
	NOTA: Anexa certificado de paz y salvo de parafiscales, firmado por el contador de la empresa, Edwin Fernán Arias Aristizábal, con cedula de ciudadanía N° 89.004.533 de Armenía, T.P58307 – T y certificado de la Junta Central de Contadores de dicho profesional. 

	PENSIÓN
	

	ARL
	

	CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR
	

	PARAFISCALES 
	



3. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta corriente N° 0560085469996921 del banco Davivienda.

Por lo tanto, el suscrito supervisor HACE CONSTAR:
Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta Nro.003 y factura electrónica N° E713.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.
	NOMBRE DEL SUPERVISOR
	ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal 
	[image: ]Firma:

	APOYO A LA SUPERVISIÓN
	
SANTIAGO GIRALDO SALAZAR
Contratista
	Firma:
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