
Estudio de Sector que soporta el Proceso de Contratación bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía con la Realizar el Mantenimiento preventivo con suministro de repuestos del sistema ininterrumpido de energía (UPS) de  la Secretaria de Salud Pública, UESA Ladera, UESA Centro, UESA Oriente, UESA Norte y Centro De Zoonosis; paneles solares y subestación principal de 400KVA de Secretaria de Salud Pública. En desarrollo del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, con ficha BP -01046534.
Secretaria de Salud Pública Municipal - Municipio de Santiago de Cali 

INTRODUCCION

La función de compras debe estar orientada a satisfacer  las necesidades de las Entidades y a obtener el mayor valor por el dinero público. Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quien pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, estableció como deber de las entidades estatales el realizar, durante la etapa de planeación, el análisis del sector económico y de los oferentes. 

El análisis debe permitir conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 

Aspectos generales de mercado

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

La gestión del mantenimiento se ha dado dentro de cada una de las empresas de acuerdo a sus necesidades, es así como el mundo cambiante del mantenimiento ha evolucionado desde los inicios de la industria, la cual no estaba mecanizada, por lo que los periodos de paradas no importaban mucho. La maquinaria era simple, en la mayoría de los casos diseñada para un propósito determinado. Lo cual permitía que fuera fiable y fácil de reparar, con lo cual, no se necesitaban sistemas de mantenimiento complicados, y la necesidad de personal cualificado era menor que ahora. Durante la Segunda Guerra Mundial las cosas cambiaron abruptamente, los tiempos de la Guerra aumentaron la necesidad de productos de toda clase, mientras que la mano de obra industrial bajó en forma considerable. Esto llevó a la necesidad de productos de un aumento de mecanización. Hacia el año 1950 se habían construido máquinas de todo tipo y cada vez más complejas. La industria comenzó a depender de ellas, con lo cual los tiempos improductivos de una máquina impactaban la industria, consecuencia de esto, las fallas de la maquinaria se podían y debían prevenir, dando como resultado el nacimiento del concepto mantenimiento preventivo. 
En el año 1960 esto se basaba primordialmente en la revisión completa del material a intervalos fijos. El costo del mantenimiento comenzó también a elevarse mucho en relación con los otros costes de funcionamiento. Como resultado se comenzaron a implantar sistemas de control y planificación del mantenimiento. Estos han ayudado a poner el mantenimiento bajo control, estableciéndose ahora como parte de la práctica del mismo. Desde mediados de los años setenta, el proceso de cambio en la industria ha cobrado incluso velocidades más altas. Los cambios pueden clasificarse bajo títulos de nuevas expectativas, nueva investigación y nuevas técnicas. Mucho más allá de las mejores expectativas, la nueva investigación está cambiando nuestras creencias básicas acerca del mantenimiento. En particular, se hace aparente ahora que hay una menor conexión entre el tiempo que lleva una maquina funcionando y sus posibilidades de falla. 
Existen en el mercado un gran número de posibles oferentes constituidos como personas jurídicas reconocidas y con experiencia comprobada, que por su razón social están en la capacidad de presentar su oferta para este proceso. 
TIPOS DE EMPRESAS DEL SECTOR 
Los tres grandes motores del sector Tecnologías de la Información (TI): 
 Desarrollo/fábrica de software 

 Consultoría en informática 

 Servicios/infraestructura TI 

A continuación, se relacionan empresas colombianas que prestan servicios de mantenimiento de UPS, las cuales son integradoras y que comercializan, instalan, soportan y operan productos como UPS: 
 GPS Electronics, 

 Electriciviles, 
 PEI, 

 POWERSUN, 

 UPSistemas, 

 Energex, 

 MTA de Colombia 

 ABC Control Ingenieria 

El informe de mercado global Mantenimiento de UPS proporciona puntos clave detallados que tienen efectos significativos en el desarrollo global del mercado Mantenimiento de UPS. El informe es un estudio especializado y detallado de la industria con un enfoque en la tendencia del mercado global. El informe de mercado de Mantenimiento de UPS analiza los factores que afectan al mercado tanto desde el lado de la demanda como de la oferta y evalúa aún más la dinámica del mercado que afecta al mercado durante el período de pronóstico hasta 2026 para los impulsores, restricciones, oportunidades y tendencias futuras.

El informe Con el objetivo de proporcionar los datos de consumo y ventas más segmentados de diferentes tipos de Mantenimiento de UPS, los campos de consumo descendente y el panorama competitivo en diferentes regiones y países de todo el mundo, este informe analiza los datos de mercado más recientes de la fuente autorizada primaria y secundaria.

Principales jugadores cubiertos en este informe de mercado Mantenimiento de UPS:
Critical Power Experts, Riello UPS, Eaton, Unified Power, Global Power Supply, LLC, 
Florida Power Technology, Power Continuity

El informe de investigación de mercado global Mantenimiento de UPS Industry 2020 también proporciona estadísticas vitales exclusivas, datos, información, tendencias y detalles del panorama competitivo en este sector de nicho.

El informe también rastrea las últimas dinámicas del mercado, como factores impulsores, factores restrictivos y noticias de la industria como fusiones, adquisiciones e inversiones. Proporciona el tamaño del mercado (valor y volumen), cuota de mercado, tasa de crecimiento por tipos, aplicaciones y combina métodos cualitativos y cuantitativos para realizar micro y macro previsiones en diferentes regiones o países.

Sobre la base de los tipos, el mercado Mantenimiento de UPS de 2014 a 2026 se divide principalmente en: Mantenimiento preventivo Inspecciones
Emergency Call-outs Contratos de mantenimiento completo
Cargar Pruebas periódicas del Banco Infrarrojos (exploración termográfica)
programas de reemplazo proactivo, incluyendo ventiladores, condensadores y filtros de aire UPS Pruebas de Aceptación UPS recertificación

Sobre la base de las aplicaciones, el mercado Mantenimiento de UPS de 2014 a 2026 cubre: Gobierno Empresa Institución educativa
Otro

Geográficamente, el consumo regional y el análisis de valor por tipos, aplicaciones y países se incluyen en el informe. Principales regiones cubiertas en el informe:
•Norteamérica
•Europa
•Asia-Pacífico
•America Latina
• Medio Oriente y África

El informe puede ayudar a comprender el mercado y elaborar estrategias para la expansión comercial en consecuencia. En el análisis de la estrategia, brinda información sobre el canal de marketing y el posicionamiento en el mercado para las estrategias de crecimiento potencial, proporcionando un análisis en profundidad para los nuevos participantes o los competidores existentes en la industria Mantenimiento 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

Realizar el Mantenimiento preventivo con suministro de repuestos del sistema ininterrumpido de energía (UPS) de  la Secretaria de Salud Pública, UESA Ladera, UESA Centro, UESA Oriente, UESA Norte y Centro De Zoonosis; paneles solares y subestación principal de 400KVA de Secretaria de Salud Pública.
ASPECTOS GENERALES QUE JUSTIFICAN LA CONTRATACIÓN: 
Dentro de las funciones del Área de Tecnologías y Sistemas de Información de la Entidad, según el Decreto 1784 de 2019 se encuentra el de “Prestar el soporte técnico básico o de primer nivel a los usuarios internos del Departamento garantizando el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica base.”
Acorde con lo anterior se hace necesario que el Área de Tecnologías y Sistemas de Información realice la contratación para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para los equipos UPS de la secretaria de Salud, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.
ANALISIS TÉCNICO
Importancia del Servicio de mantenimiento: 
Hoy en día toda empresa pública, asume costos como una inversión en la optimización de todo proceso y así lograr mayor rentabilidad. Dadas las características y el tipo de trabajo de las plantas, es estrictamente necesario que éstas cuenten con un mantenimiento preventivo y correctivo de alta calidad para garantizar que las mismas estén en perfectas condiciones de funcionamiento y, en consecuencia, en capacidad de suplir cualquier emergencia en caso de un racionamiento o de un eventual corte de energía. 
El primer objetivo del mantenimiento es evitar o disminuir las consecuencias de las fallas que presenten las plantas eléctricas y las transferencias asociadas al equipo, logrando prevenir futuros incidentes y la adecuada conservación de los mismos. 
Mediante este contrato de mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de insumos, y sus actividades inherentes, se pretende prevenir daños y fallas en los sistemas, componentes (equipos) o en subcomponentes (piezas o repuestos de equipos) de las máquinas, de tal forma que se encuentren en condiciones óptimas para cuando se presente alguna suspensión del servicio de Energía. Con el mantenimiento correctivo, realizar el reemplazo de elementos que afectan el funcionamiento de los equipos, sea por daño o deterioro, de tal forma que este último sea programado. 

La entidad cuenta con UPS de las siguientes marcas de ULTIMATE Series II, Liebert, MGE UPS MAGNA, con el fin de obtener respaldo por parte de los fabricantes, se solicita que el proponente anexe a su propuesta la (s) certificación (es) expedida (s) por un fabricante (s) de las UPS objeto del contrato, donde los autoriza para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de dichas marcas,
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 

Inventario de los equipos UPS:
	Descripción
	Cantidad
	FRECUENCIA MTTO 

	
	
	
	

	UPS Power com ULTIMATE Series II de 15 KVA
	2
	2
	

	UPS Emerson Liebert 30 KVA
	2
	2
	

	UPS Emerson Liebert 10 KVA
	1
	2
	

	UPS Emerson Liebert 5 KVA
	1
	2
	

	UPS Emerson 3 KVA
	3
	2
	

	PANELES SOLARES INFISOLAR
	24
	2
	

	BATERIAS 12 V 200Ah MAGNA
	18
	2
	

	INVERSORES modelo InfiSolar V 4KWINFISOLAR
	2
	2
	

	SUBESTACION PRINCIPAL 400 KVA – 13.2 KV
	

	TABLERO BANCO DE CONDENSADORES 
	1
	2
	

	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800ª/220VAC
	1
	2
	

	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION BT-1
	1
	2
	

	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION BT-2
	1
	2
	

	TRANSFERENCIA AUTOMATICA S2K1
	1
	2
	

	CELDA DE PROTECCION 
	1
	2
	

	CELDA DE TRANSFORMADOR SECO  400KVA – 13.2KV
	1
	2
	


A los equipos descritos en el cuadro anterior se les debe realizar mantenimiento preventivo así:  

Mantenimiento preventivo del sistema ininterrumpido de energía (UPS):

mantenimiento preventivo del Sistema ininterrumpido de energía (UPS) contempla el realizar limpieza, calibración y chequeo de todas las partes eléctricas, electromecánicas y electrónicas de la UPS, revisión de tableros eléctricos y realizar adecuaciones de ser necesario, revisión del sistema de alimentación de las UPS y realizar ajustes y adecuaciones de ser necesario, así como también un diagnóstico que será respaldado por informes escritos que describa el estado de las UPS y las acciones o recomendaciones a tener en cuenta para el correcto funcionamiento de estas.

El procedimiento debe tomar en cuenta como mínimo los siguientes pasos:

Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas al UPS antes de efectuar el mantenimiento.

Revisión de la operación normal del sistema.

Se destapa completamente la máquina, realizando una inspección visual de todos sus componentes: tarjetería, condensadores, inductores, elementos de refrigeración, baterías, elementos de potencia y estado físico y mecánico de las UPS; para determinar si existen rastros o riesgos de cortos, malos contactos o sobrecalentamientos.

Revisión funcional de medidores y/o paneles indicadores.

Revisión y corrección de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc.

Cambio de los elementos y componentes internos que se encuentren degradados por su normal funcionamiento. Ejemplo, cables sulfatados, etc.

Re calibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran.

Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de las baterías, frecuencia, corrientes, etc., que permitan conocer el estado de operación de las UPS y que garanticen la correcta operación del sistema en los equipos.

Realizar la limpieza al interior de la maquina UPS con soplador eléctrico para retirar las impurezas que puedan generar daños al sistema, se verifican las conexiones de los elementos sometidos a calentamiento continuo y de ser necesario serán reforzadas (soldadura o cambio de terminales).

Revisión de todas las conexiones internas y externas de las UPS.

Realizar pruebas de operación UPS: revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de prueba de descarga de baterías durante un período de corta duración.

Comprobación del funcionamiento del Bypass, alarmas, etc.

Se alimenta la carga y se efectúa una prueba de autonomía con carga, dejando el equipo en condiciones normales de funcionamiento.

Revisión de alimentación entre la UPS y el tablero de carga.

Reporte del estado y los niveles de carga de cada batería. En caso se detecten casos de carga lenta, descarga rápida o carga incompleta, deberá procederse con la sustitución de los elementos defectuosos.

Después de verificar las conexiones eléctricas entre todos los módulos internos (torque de los elementos de sujeción y ajuste de cables en los terminales) se tapa el equipo, se limpia externamente, se revisan las conexiones externas con la instalación eléctrica y sus accesorios (si los hay) y se hace un encendido preventivo verificando el arranque progresivo de cada uno de sus módulos.

Inspección visual del sitio de ubicación de las UPS: evaluar elementos como la ventilación, la temperatura, el acceso y área de servicio, la seguridad eléctrica y civil, el aseo y la polución del sitio. Sugerir recomendaciones que estime pertinentes.

Mantenimiento banco baterías:

Se verifica el estado del banco de baterías desconectado de la máquina, midiendo cada una de las unidades y haciendo una descarga para verificar que el voltaje no caiga de los valores aceptables. Si existen terminales sulfatados o conductores averiados se recomendara su reemplazo o de ser posible serán remplazados en el mismo momento. Revisión y ajuste de las conexiones entre baterías, incluyendo el suministro de antioxidantes. Revisión y ajuste de las acometidas para baterías. Limpieza externa de las baterías.

PANELES SOLARES

· Paneles solares fotovoltaicos Por su propia configuración carente de partes móviles, requieren mantenimiento, Dos aspectos a tener en cuenta primordialmente son, por un lado, asegurar que ningún obstáculo haga sombra sobre los módulos, y por el otro, mantener limpia la parte expuesta a los rayos solares de los módulos fotovoltaicos. Las pérdidas producidas por la suciedad pueden llegar a ser de un 25%, y se pueden evitar con una limpieza periódica adecuada

· Revisar estado de paneles solares 

· Revisión y ajuste de terminales

· Ajuste de tornillería 

INVERSORES 

Inversores (ubicados en el cuarto de RAC enseguida de salud ambiental) 

· Ajuste de terminales y tornillería 

· Revisión y cambio si es necesario de ventilador de calor 

· Revisión de configuración de programación 

BANCO DE BATERIAS 

Se verifica el estado del banco de baterías desconectado de la máquina, midiendo cada una de las unidades y haciendo una descarga para verificar que el voltaje no caiga de los valores aceptables. Si existen terminales sulfatados o conductores averiados se recomendara su reemplazo o de ser posible serán remplazados en el mismo momento. Revisión y ajuste de las conexiones entre baterías, incluyendo el suministro de antioxidantes. Revisión y ajuste de las acometidas para baterías. Limpieza externa de las baterías.

MANTENIMIENTO SUBESTACION PRINCIPAL 

Las actividades de mantenimiento preventivo de la subestación principal 

Transformador de potencia 13.2 kV

-Los equipos de maniobra y protección de la Subestación (Disyuntor, Seccionador, , Cuchilla Aterramiento, Cortacorriente)

-Tablero de control.

-Sistema de tierra.

-Transferencia de Voltaje 

-Celda de Carga 

Detalles y procedimientos del mantenimiento.

Mantenimiento del transformador de potencia.

-Pruebas de aislamiento.

-Prueba de humedad del aceite (acidez).

-Prueba de rigidez dieléctrica del aceite.

-Inspección del nivel de aceite del tanque de expansión. Esto determinará la necesidad de completar su volumen y la posible presencia de filtraciones o escape.
-Inspección del indicador de “Temperatura” e “Imagen térmica”.

-Inspección y mantenimiento del grupo motor-ventilador y bombas.

-Inspección de radiadores.

Localización de posibles escapes de aceite.

-Limpieza y ajuste de conexiones.

-Ajuste de empacaduras.

-Limpieza de Bushings.

-Limpieza general.

Mantenimiento de los equipos de maniobra y protección.

-Pruebas de aislamiento.

-Pruebas de aceite (humedad y rigidez dieléctrica).

-Pruebas de apertura y cierre eléctrico y manual.

-Pruebas de inyección de corriente.

-Inspección, limpieza y ajuste de contactos.

-Inspección y limpieza de Bushings.

-Inspección del nivel de aceite.

-Limpieza y ajuste de conexiones.

-Limpieza general.

Equipos de maniobra (seccionadores, cortacorriente, baypass, etc) se ejecutan dos actividades fundamentales.

-Inspección minuciosa y detallada de conexiones, vástagos, barras, porcelana, etc.

-Prueba de cierre y apertura.

Mantenimiento del tablero de control.

Tablero de Mando. (Dispositivos de cierre y apertura, mando del regulador, relés de protección, tensión DC y AC etc.) Prueba y ajuste de los diferentes relés de protección, a través de la Prueba de Inyección de corriente.
Mantenimiento del equipo de medición.

inspección general del equipo y  reporte de cualquier anormalidad encontrada.

-Inspección del medidor de KWH.

-Inspección del medidor de KVARH.

-Inspección y ajuste de las conexiones del lado de A.T. de los transformadores de Tensión y Corriente.

-Inspección del gabinete de medición.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TIERRA.

Revisión y ajuste de cada una de los puntos de conexión del sistema de tierra con los equipos y estructuras de la subestación.
-Inspección de la malla de alambre.

-Inspección de los soportes.

TRANSFERENCIA:

Limpieza a partes mecánicas y aislantes.

Retorqueo en puntos de conexión y terminales.

Revisión de todos los componentes de la celda.

Ajuste y verificación de tiempos de operación.

Pruebas de funcionamiento.
INTERRUPTORES:
Retorqueo en puntos de conexión.

Verificación de capacidad amperimétrica del interruptor de los conductores eléctricos.

Revisión de setting de los interruptores.

Pruebas mecánicas de apertura y cierre

Prueba de resistencia de contacto.

Coordinación de protecciones.
Banco de Condensadores:

Limpieza y ajuste en terminales de conexión.

Inspección visual del estado de cada condensador.
Medición de capacitancia.

Verificación de factor de potencia del sistema con banco de condensadores activado y desactivado.
Verificación de funcionamiento de cada uno de los pasos.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN:

Retorqueo de puntos de conexión, verificación de estado de los equipos del tablero de distribución.

Limpieza de contactos con alcohol isopropílico y lijado de superficies de contacto.

Eliminación de humedad en partes eléctricas con aerosol no inflamable, espumas desengrasantes tipo industrial y silicona.

Soplado, aspirado y limpieza general del gabinete y equipo.

Verificación y ajuste en puntos de conexión de las acometidas.

Verificación capacidad de los interruptores y calibre de acometidas.
SECCIONADOR:

Limpieza con insumos adecuados a elementos mecánicos y a aislantes.

Lubricación en partes móviles y de contacto.

Operaciones de apertura y cierre para verificar funcionamiento, alineación y velocidad.

Revisión y Ajuste de terminales.

Verificación de puntos de contacto, elementos aislantes y sistema de extinción de arco.

Medida de resistencia de puesta a tierra.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL

El valor del mantenimiento correctivo se logra determinar mediante Bolsa de repuestos, ya que para este tipo de mantenimientos se incluyen trabajos que no están contemplados en la rutina de mantenimiento preventivo y que por lo general involucran el cambio de piezas o elementos que se desgastan por el paso del tiempo o porque ya han cumplido su vida útil  ser ejecutadas en las instalaciones del Nivel Secretaria de Salud Pública Municipal, UESA Ladera, UESA Centro, UESA Oriente, UESA Norte y Centro De Zoonosis del Municipio de Santiago de Cali. Esta labor se debe realizar por técnicos especializados en el ramo. Al finalizar el mantenimiento deberá entregar un reporte firmado e instalar en el equipo una tarjeta de control de mantenimiento
Una vez realizadas estas actividades el contratista debe entregar a la supervisión un diagnostico en donde se incluya el listado de materiales con especificaciones requeridos para la mejora en el funcionamiento de los equipos.

	Código UNSPSC
	Nombre- Producto

	73152108
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

	95121802
	SUBESTACION ELECTRICA

	39121011
	FUENTES INTERRUMPIBLES DE POTENCIA


Otros aspectos relevantes del mercado 

En el tercer trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,3 % respecto al mismo periodo de 2018pr. Las actividades económicas que más contribuyen3 a esta dinámica son (ver tabla 1): * Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 5,9%. * Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,3%. * Actividades financieras y de seguros crece 8,2% Durante el año corrido de 2019, respecto al mismo periodo del año anterior, el crecimiento del Producto Interno Bruto es de 3,1%. Las actividades que más explican este comportamiento son: * Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,9%. * Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 3,8%. * Actividades financieras y de seguros crece 6,1%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 0,6%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 1,7%. * Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 1,4%. * Industrias manufactureras crece 0,4%.
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Comportamiento de la inflación. 

La inflación de los últimos 12 meses en Colombia, con corte a noviembre, fue de 3,84%.


Lo cual es una buena noticia porque los analistas estaban esperando una cifra entre 3,6% y 4,09%; muchos esperando que el dato de ese mes siguiera impactando a la inflación.

Por grupos, los que tuvieron mayores incrementos en el onceavo mes del año están alimentos (6,43%), educación (5,75%), bebidas alcohólicas y tabaco (4,96%) y alojamiento y servicios públicos (3,61%).

En tercer lugar se ubicó restaurante y hoteles, que aumentó 0,32%, fundamentalmente por las alzas en los almuerzos y desayunos, y las comidas básicas que los colombianos consumen en la calle. En tanto, alojamiento y servicios públicos tuvo una variación al alza de 0,30%, eso se debe por los incrementos en la electricidad y el gas en noviembre.

En octubre, los arriendos se pusieron apenas dos puntos del índice de precios al consumidor (IPC) mensual y durante noviembre se estaba colocando tres puntos básicos. Pero fundamentalmente, electricidad y gas pasaron de poner tres puntos básicos a seis. Según los expertos, esto tiene que ver con la devaluación, pero también con que ya se está pagando la sobretasa de $4 por kilovatio, aprobado para Electricaribe en el Plan de Desarrollo”.

A pesar de lo anterior, la inflación del país tuvo una leve caída frente a octubre, cuando esta registró 3,86%, lo cual se debió, en gran parte, por las correcciones logradas en los precios de los alimentos.

Comportamiento del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV).

El salario mínimo colombiano se define cada fin de año en un arreglo institucional entre el Gobierno Nacional, gremios empresariales y líderes sindicales que representan a los trabajadores (Banco de la República – El Salario Mínimo: aspectos generales sobre los casos de Colombia y otros países).  Durante los últimos 17 años la variación anual de la inflación se ubica aproximadamente entre el 3.6% y 7%. El gráfico ratifica el incremento de los salarios dado el incremento en la inflación con el fin de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos en el último año (7%).
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Fuente: Banco de la República. 

2. Contexto legal. 

Particularmente, se ha establecido un amplio marco legal, que implica acciones de autoridad sanitaria, promoción y prevención en los ámbitos colectivos e individuales, específicamente en lo que compete a la prevención y control de los factores de riesgo biológico asociados a la zoonosis.

Decreto 2257 de 1986 que reglamenta los títulos VII y XI de la ley 9° de 1979, Decreto 1068 del 30 de noviembre de 2000, reglamenta el transporte y tenencia transitoria y permanente de caninos y felinos en el Municipio de Cali.

Acuerdo Municipal 0330 de 2012 El presente acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos institucionales de la política pública de protección y bienestar integral de la fauna, con el fin de garantizar las condiciones de prevención, investigación, vigilancia, control de los factores riego asociados a la salud de la población humanan y de la población animal, y la tenencia responsable de animales domésticos, tanto individual como colectiva.

Análisis de la Demanda

La información de la demanda permite SSPM recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado la insumos para el control larvario en los sumideros, conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Municipio de Santiago de Cali, como otras entidades estatales y organizaciones para su contratación. 

La información orienta la definición y verificación de la necesidad, así como la determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros. A continuación presenta la información consultada para este fin por parte de SSPM. 
Procesos de Contratación del Municipio de Santiago de Cali 

Histórico de compras o adquisiciones de la entidad

	Número de proceso
	Objeto contractual
	Valor
	Modalidad de selección
	Proveedor

	4145.010.32.1.0158
	Realizar el mantenimiento preventivo, predictivo  y correctivo con suministro de repuestos del sistema ininterrumpido de energía (UPS), para la Secretaría de Salud Pública Municipal, todas las UES y Centro de Zoonosis, En desarrollo del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, con ficha BP -01046534.
	$29,103,071
	Contratación Mínima Cuantía
	POWERSUN S.A.S

	4145.010.32.1.007
	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del sistema ininterrumpido de energía (UPS), sistema de circuito cerrado de televisión CCTV y del sistema telefónico (planta principal, mini plantas auxiliares, red telefónica, teléfonos inteligentes, fax y equipos telefónicos en general) para la Secretaría de Salud Pública Municipal, todas las UES y Centro de Zoonosis, En desarrollo del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA RECTORIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALI, con ficha BP -01046534
	$47,130,000
	Contratación Mínima Cuantía
	AVANCES TECNOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. AVANTRONIC S.A.S.


Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales 

A continuación se relaciona los procesos de contratación de otras entidades estatales que consultó el organismo para identificar la manera en que se compra el bien o servicio y recopilar las buenas prácticas de contratación. 

	Contrato 
	Objeto 
	Plazo 
	Proceso SECOP 
	CONTRATISTA 
	VALOR 

	217-18 
	En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios 

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios mantenimiento preventivo y 

correctivo, con suministro de repuestos, para los equipos UPS ubicados en las diferentes sedes del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con las 

especificaciones técnicas definidas por la Entidad. 
	Desde 

21/12/2018 

al 

30/11/2020 
	DAPRE-SAMC18-2018 

CO1.PCCNTR.689269 
	GPS ELECTRONICS 
	100.323.559 

Para el detalle de los valores por equipo ver Anexo 06 – Contrato 217-18 

	172-16 
	En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos para los equipos UPS ubicados en las diferentes sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. 
	Desde 

01/07/2016 

al 

31/07/2018 
	10-2016 
	ELECTRICIVILES 
	78.269.564 

Para el detalle de los valores por equipo ver Anexo 01 – Contrato 172-16 


4 Análisis de la Oferta 

A continuación, SSPM presenta la información proveniente de la oferta del mercado de 
Empresas que proveen 
[En la siguiente tabla identifique los posibles proveedores del mercado. Consulte fuentes de información como procesos de contratación previos, el PIE, RUES, gremios, análisis sectoriales de fuentes confiables. Si es posible, indique información relevante como ingresos operacionales, participación de mercado, ubicación geográfica y otros tipos de segmentación]

Razón social

IS Internacional security

Avantronic SAS

NOTA No. 1: El presente proceso se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial, de conformidad con los siguientes criterios: 
a) Para el mantenimiento Se adjudicará por el valor ofertado para este servicio, sin que supere ni el valor total discriminado para la vigencia 2020, ni los precios establecidos. 
Análisis de precios 

Comparación de precios de acuerdo a cotizaciones obtenidas en el mercado: 

	EMPRESAS
	INTERNATIONAL SECURITY SYSTEM
	AVANTRONIC

	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	MARCA
	CANT.
	FRECUENCIA DE MTTO ANUAL
	V/UNIT 
	V/ TOTAL
	v/UNIT 
	VALOR TOTAL

	1
	UPS ULTIMATE Series II  de 15 KVA
	Powercom
	2
	2
	1.495.950 
	5.983.800 
	1.236.450 
	4.945.800 

	2
	UPS 30 KVA
	Emerson Liebert
	2
	2
	1.806.500 
	7.226.000 
	1.468.500 
	5.874.000 

	3
	UPS 10 KVA
	Emerson Liebert
	1
	2
	1.161.500 
	2.323.000 
	1.102.500 
	2.205.000 

	4
	UPS 5 KVA
	Emerson Liebert
	1
	2
	982.500 
	1.965.000 
	687.600 
	1.375.200 

	5
	UPS 3 KVA
	Soltec
	3
	2
	933.000 
	5.598.000 
	747.100 
	4.482.600 

	6
	PANELES SOLARES 
	INFISOLAR
	24
	2
	195.900 
	9.403.200 
	159.000 
	7.632.000 

	7
	BATERIAS 12 V 200Ah
	MAGNA
	18
	2
	85.450 
	3.076.200 
	69.297 
	2.494.702 

	8
	INVERSORES modelo InfiSolar V 4KW
	INFISOLAR
	2
	2
	1.184.050 
	4.736.200 
	1.148.300 
	4.593.200 

	9
	SUBESTACION PRINCIPAL 400 KVA – 13.2 KV
	 
	1
	1
	10.950.000 
	10.950.000 
	11.450.000 
	11.450.000 

	 
	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	$51.261.400
	SUBTOTAL
	 $      45.052.502 

	 
	 
	 
	 
	
	BOLSA DE REPUESTO 
	$10.000.000
	BOLSA DE REPUESTO
	 $      10.000.000 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	VALOR TOTAL
IVA INCLUIDO
	$61.261.400
	VALOR TOTAL
IVA INCLUIDO
	 $         55.052.502 


El Presupuesto oficial para el presente proceso es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS ($58.156.951), incluidos todos los impuestos y gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto y descuentos de ley a que haya lugar, discriminados por vigencias, así:
Conclusiones 

Valor estimando del contrato 

De acuerdo al análisis del sector estima un valor de inversión en este  proceso de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS ($58.156.951),   INCLUIDO IVA, teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas.

Por lo anterior, el proponente que resulte adjudicatario del contrato, tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecución del objeto y debe considerar todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad los gastos que esto conlleve. 

En consecuencia, la Entidad informa que los proponentes dada su especialidad y experiencia en la venta de los bienes y servicios objeto de la presente contratación deberán informar a la Entidad a través de la plataforma del SECOP II cualquier riesgo que consideren debe tipificarse, estimarse y asignarse en aras de determinar las reglas aplicables en caso de ocurrencia.
Respecto a los procesos encontrados la SSPM ha realizado procesos cuyos objetos son similares pero teniendo en cuenta el presupuesto se recomienda un proceso de mínima cuantía.
Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2020.

Elaboró:

SANDRA LORENA BARRERA ARIAS  


Ingeniero Industrial                                 

Contratista  Gestión contractual





Reviso aspectos jurídicos: Kelly J. Angulo..  - abogada  contratista ABOS.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.


