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                                                  Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta - Norte de Santander 

NIT. 800.165.874-0	
ANEXO TECNICO

IP 071 de 2020

El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos requeridos en la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta la necesidad de contratar, el contratista debe cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones:

1. Actividades a realizar 

	CANTIDAD
	DESCRIPCION DEL ELEMENTO

	7
	Recarga Extintor Polvo químico seco de 5 Lbs BC

	29
	Recarga Extintor Polvo químico seco de 10 Lbs ABC

	39
	Recarga Extintor Polvo químico seco de 10 Lbs BC

	2
	Recarga Extintor Polvo químico seco de 20 Lbs ABC

	3
	Recarga Extintor Polvo químico seco de 20 Lbs ABC

	1
	Recarga Extintor Polvo químico seco de 30 Lbs

	49
	Recarga Extintor H20

	7
	Recarga Extintor C02 15 Lbs

	124
	Mantenimiento Extintor Agente limpio 3700 Gr

	15
	Manómetros para extintores

	30
	Mangueras para extintores portátiles: PQS ABC, BC, SOLK Y H20

	10
	Manija para extintor

	2
	Mangueras para extintor portatil C02

	20
	Pintura de extintores

	10
	Base para extintores

	25
	Inspección, Revisión y Mantenimiento correctivo y prueba del sistema contra incendio, prueba hidrostática a mangueras de 25 Gabinetes de contra incendio, instalación de llaves spanner, chapas y hacha pico a los gabinetes que lo requieran




2. Condiciones técnicas exigidas

1. Efectuar la revisión detallada de los componentes básicos del extintor, incluyendo las partes mecánicas, el agente o elemento extintor y los medios expulsores y cambio de repuestos y/o partes defectuosas, en los casos que se requiera de acuerdo a la verificación de funcionamiento, llevar hoja de vida por elemento.
2. Efectuar la recarga de los equipos extintores de fuego con el agente o elemento extintor técnicamente adecuado, en las condiciones establecidas en la norma ICONTEC 1980 y NFPA 10 (Partes mecánicas, Agente extintor y Medios expelentes) que permita establecer la funcionalidad o estado de cada una de las partes del cilindro.
3. Mantenimiento y corrección de fallas de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC- 2885, NTC 3808, NTC 652, NTC 1461, NTC 38081, NTC 28852 y NFPA 103, garantizando la operatividad de los extintores o aquellas que las modifique o adicione.
4. Cambiar el agente extintor (aditivos, agentes y/o polvos químicos, dióxido de carbono, etc.) según el caso, garantizando que los productos y/o materiales son de excelente calidad y cumplen con las normas nacionales e internacionales NTC-3808, NTC-2885 y NFPA 10 para lo cual se deberá presentar la constancia de compra de la empresa donde fueron adquiridos. Se deberá hacer mantenimiento preventivo que consiste como mínimo en: 1) realizar el cambio del polvo químico seco, hacer cambio de empaquetaduras y presurizar, garantizando al final del procedimiento que el equipo quede en óptimas condiciones de funcionamiento. Aportar el certificado de calidad del polvo químico o el agente extintor junto con su etiqueta.
5. Para los extintores de dióxido de carbono (CO2) se deberá realizar mantenimiento preventivo que consiste en lo siguiente; prueba de presión, revisión de válvulas, manguera y corneta, garantizando al final del procedimiento que el equipo quede en óptimas condiciones de funcionamiento.
6. Se debe suministrar a cada extintor recargado el correspondiente cambio de los sellos de seguridad, instalación de anillo de verificación, calcomanías, etiqueta adherida que indique la fecha de la recarga efectuada y fecha en que debe realizarse la próxima recarga o revisión.
7. A cada equipo recargado debe instalársele el respectivo anillo de verificación del color que corresponda.
8. Cuando la recarga no se realice en el lugar de ubicación del extintor, este deberá ser retirado para efectuar su respectiva recarga y/o mantenimiento y ser devuelto dentro de los cinco (3) días hábiles siguientes en la sede. El traslado de los extintores por parte del contratista Incluye transporte desde las sedes hasta el sitio o laboratorio donde se realizará el mantenimiento y la recarga, así como la posterior devolución a la sede.
9. Durante el tiempo que se retire el extintor para las actividades propias del cumplimiento del contrato, deberá ser entregado, en calidad de préstamo; un extintor con las mismas o mejores características en la sede en condiciones óptimas de funcionamiento, esta actividad no deberá acarrear costos adicionales a los pactados en el contrato, ya que se busca mitigar el riesgo de posibles conatos de incendio durante el proceso de recarga y mantenimiento.
10. El proponente deberá responder por la originalidad y compatibilidad 100% de los repuestos suministrados e instalados.
11. La garantía de cada una de las recargas a efectuar deberá ser por un año para los casos de los extintores multipropósito y para los demás extintores de igual manera; se deberá garantizar su funcionalidad durante un (01) año, razón por la cual; para efectos de realizar la verificación de la calidad de las recargas; la dirección seccional de administración judicial, solicitara al nuevo contratista, certificación de cumplimiento de que los extintores recargados en el presente proceso contractual, fueron recargados en su totalidad con el agente o elemento extintor técnicamente adecuado, según la normatividad vigente.
12. Para la verificación de esta actividad y con el fin del aprovechamiento de los recursos de la Entidad, el contratista prestará la capacitación e instrucciones necesarias para la correcta ubicación dentro de la sede judicial de los equipos y para el óptimo uso de los equipos objeto de recarga, con una duración mínimo de 20 minutos, para todo el personal de la sede.
13. A cada extintor recargado se le debe efectuar una revisión de buen funcionamiento, de advertirse que algún extintor no esté en condiciones de prestar el servicio adecuado, debe informase al supervisor del contrato, para que se tomen las medidas pertinentes.

OTRAS ESPECIFICACIONES

· Ofrecer y cumplir con la medida y descripción establecida para cada elemento. 
· Realizar la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas.
· El valor total de la oferta económica no podrá ser superior al promedio señalado en el estudio de oferta.
· Precio: Para determinar el valor del contrato se tomó como referencia el estudio de oferta anexo, y el histórico de contratos realizados en los último años.
· Al presentar la OFERTA el PROPONENTE acepta la totalidad de los términos y exigencias previstas en la presente Invitación Pública.
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