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JUSTIFICACION DEL ITEMS

NP.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC-P RDE 21 @ 2"

e incluye debido a fa necesidad
técnica  de  garantizar la
continuidad  hidraulica y la
correcta conduccién segin las
condiciones reales del terreno y
las especificaciones del disefio.
Su_incorporacion responde a
variaciones _ detectadas en
campo y es indispensable para
culminar el objeto contractual

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC-P DESCOLGADA

NP5

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA ~ PVC-P  RDE 21
DESCOLGADA @ 1"

e incluye debido a fa necesidad
técnica  de  garantizar la
continuidad  hidraulica y la
correcta conduccién segin las
condiciones reales del terreno y
las especificaciones del disefio.
Su_incorporacion responde a
variaciones _ detectadas en
campo y es indispensable para
culminar el objeto contractual

NP.6

SUMINISTRO E _INSTALACION DE
TUBERIA ~ PVC-P  RDE 21
DESCOLGADA @ 2"

se incluye debido a la necesidad
técnica  de  garantizar la
continuidad  hidraulica y la
correcta conduccién segin las
condiciones reales del terreno y
las especificaciones del disefio.
Su_incorporacion responde a
variaciones _ detectadas  en
campo y es indispensable para
culminar el objeto contractual

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC SANITARIA




Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Seccional de Administración Judicial  

Sincelejo – Sucre

Hoja 2 – Estudio previo modificación 2 SAMC 05 de 2025

ESTUDIO TECNICO PARA REALIZAR MODIFICACION No.2 (ADICION DE RECURSOS Y PRORROGA 2) CONTRATO SAMC-005-2025. “ADECUACIONES DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS COMPLEMENTARIAS EN FOSO UBICADO EN LA TORRE C DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS DE CINCO (5) PARADAS”
El presente estudio se desarrolla en virtud de justificar la modificación N°2 (adición de recursos, ítems no previstos y prorroga N°2 al contrato SAMC 05 DE 2025, el cual actualmente esta suscrito entre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo – Sucre y el CONSORCIO ADECUACIONES Y CONCRETOS identificado con NIT: 9 0 1 9 7 7 7 7 3 -6 un contrato con este objeto cuya ejecución iba inicialmente hasta el día tres (03) de noviembre de 2025, con un plazo inicial de ejecución de dos (2) meses. Luego de la formalización de la prórroga N°1, a través de la cual fueron adicionados 20 días se actualizo la fecha de finalización la cual actualmente corresponde al 23 de noviembre de 2025.   El valor inicial del contrato asciende a CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($193.664.459). a fin de acatar las indicaciones impartidas por la entidad contratante amparado en los siguientes aspectos: 
1. JUSTIFICACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE LAS ACTIVIDADES ADICIONALES (ÍTEMS NO PREVISTOS).
Desde el punto de vista técnico, se justifica realizar el ajuste porque las mayores y menores cantidades encontradas se refieren a cantidades comprendidas en el diseño estructural y no presupuestadas, dejando como necesidad la inclusión de 3 ítems no previsto para la construcción de la estructura metálica. 

✓ Suministro e instalación de acero estructural para platinas, pernos en tornillos de anclaje de elementos de la estructura metálica

✓ Desmonte de cerramiento perimetral de estructura metálica del ascensor en láminas de Superboard 8,0mm

✓ Suministro e instalación de cerramiento perimetral de estructura metálica del ascensor en láminas de Superboard 8,0mm

Una vez realizada la demolición y excavación para el pozo, se presentan filtraciones de agua en abundancia como se muestra a continuación:

Por lo cual, se solicitó al ingeniero hidráulico la evaluación de esta situación teniendo en cuenta la presencia de filtraciones de aguas y canales de desagüe del sótano de la torre C. Una vez realizada la evaluación y entrega de diseños por parte de la entidad se determinó que la solución del desagüe de aguas de esta torre era necesaria para garantizar la estabilidad de obra para garantizar la estabilidad, calidad de las obras y especialmente la seguridad de elementos eléctricos del sótano.
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE ITEMS NO PREVISTOS Estos ítems no previstos se encuentran sustentados bajos estudios firmados por el INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO, DIEGO FERNANDO PIEDRAHITA RIAÑO Y avalado por INTERVENTORIA MEDIANTE OFICIO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, en la cual se establece lo siguiente: 
✓ Los diseños cuentas con memorias y cálculos que soportan la conveniencia de los mismos.
 ✓ Se presenta una ingeniería de detalle que permite su ejecución 
✓ Se presentan especificaciones técnicas acordes a los diseños 
Por lo tanto, los motivos de aprobación y necesidad de estos ítems no previstos se encuentran fundamentado en DISEÑOS HIDRAULICOS para la recolección de aguas por filtración y desagües de la torre.

JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS HIDRÁULICOS
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SUMINISTRO E_INSTALACION DE
‘TUBERIA PVC SANITARIA 8 2"

‘se incluye debido a la necesidad
tecnica de garantizar fa
conimidad  hidrauica y fa
correcta conduccién segin las
condiciones reales del terreno y
las especificaciones. el diero
Su_incorporacion_responde a
variaciones  deleciadas e
campo y es indispensable para
Gulminar o objeto contractual.

s

SUMINISTRO E_INSTALAGION DE
‘TUBERIA PVC SANITARIA 0 6"

e ncluye debido a la necesidad
tecnica de garantizar 2
coninuidad _hidraulca y la
correcta conduccién segun las
condiciones reales del terreno y
las especificaciones.del diserio
Su_incomporacion_responde a
variaciones _deteciadas e
campo y e indispensable para
ulminar o objeto contractal.

WS

SUMINISTRO E_INSTALAGION DE
‘TUBERIA PVC SANITARIA 0 8"

e ncluye debido a la necesidad
tecnica de garantizar fa
conimidad  hidrauica y fa
correcta conduccién segin las
condiciones reales del terreno y
las especificaciones. el diero
Su_incorporacion_responde a

variacones. _deteciadas _en
campo y es indspensable para
culminar ol abjto contractual
SUMINISTRG E_INSTALAGION DE
TUBERIA  PVC  SANITARIA
DESCOLGADA
Wpi0 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE | 52 noluye dabido a a necesidad
TUBERIA  PVC  SANITARIA|técnica do garanizar fa
DESCOLGADAD 2% coniuidad  hidiauica y la

correcta conduccién segin las
condiciones reales del terreno y
las especificaciones. el diero

Su_incomporacion_responde a
variaciones  deleciadas e

campo y es indispensable para
Gulminar o objeto contractual.

SUMINISTRO E_INSTALAGION DE
TUBERIA  PVC  DRENAJE
CORRUGADA
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SUMINISTRO E_INSTALACION DE
TUBERIA PVC DRENAJE
CCORRUGADA & 160 MM

se incluye con la necesidad de
recoger las aguas del pozo del
ascensor y ser enviadas al
registro de bombeo y asi permitir
que la zona del ascensor
permanezca seca

NP2

GRAVADERIO B %" - "

Se indluye con 1a necesidad de
recoger las aguas del pozo del
ascensor y ser enviadas al
registro de bombeo y asi permitir
que la zona del ascensor
permanezca seca

NP3

‘GEOTEXTIL NT 1600

‘geotextil NT 1600 permite el flujo
controlado de agua evitando el
arastre de particulas finas

ESPUMA ELASTOMERICA TUBULAR

NP4

ESPUMA ELASTOMERICA TUBULAR
21 38" X 112"

Se incluye debido a la necesidad
de garantizar un adecuado
aislamiento térmico y control de
condensacion en las lineas
hidraulicas

NP5

ESPUNA ELASTOMERICA TUBULAR
22 38" X 12"

Se incluye debido a la necesidad
de garantizar un adecuado
aislamiento térmico y control de
condensacion en las lineas
hidraulicas

NP6

VALVULA DE RETENCION HIDRO EN
cug2"

e indluye debido a la necesidad
de garantizar el sentido
unidireccional del flujo en Ia red
hidréulica, evitando_ retrocesos
que pueden comprometer la
funcionalidad del  sistema,
generar  sobrepresiones 0
contaminar Ia linea.

NPAT

VALVULA DE RBOLA PVC TIPO
PESADO 82"

e indluye debido a la necesidad
de contar con un _elemento
fobusto de corte y control del
fujo dentro de la red hidraulica





[image: image4.png]NP.18

VAVULA UNIVERSAL PVC @ 2"

es un elemento fundamental en
sistemas hidrdulicos que
requieren control, blogqueo y
regulacién basica del fiujo,
especialmente en redes donde
se necesta un dispositivo
versati, resistente a la corrosion
y de fécil operacion.

SISTEMA DE EYECCION

NP. 19

SIPS_EQUIPO DE EYECCION COM
PUESTO POR DOS BOMBAS
SUMERGIBLES  TRITURADORAS
CON CURPO EN HIERRO FUNDIDO
CoN TRATAMIENTO DE
CATAFORESIS CON DE 1 HP CADA
UNA A 220 V TRIFASICA, CON UN
CONTROL  ELECTRONICO  CON
MODOS DE FUNCIONAMIENTO QUE
PERMITEN  GESTIONAR Y
PROTEGER LAS ELECTROBOMBAS
MEDIANTE ENTRADAS ANALOGICAS
Y DIGITALES Y CONTROLAR LOS
PARAMETROS ELECTRICOS
EQUIPADOS CON UN PANEL DE
CONTROL COMPUESTO POR UN
TECLADO Y UNA PANTALLA LCD
QUE  PERMITEN  NAVEGAR
INTUITIVAMENTE POR LOS MENUS
DE PROGRAMACION Y CONFIGURAR
LOS PARAMETROS ELECTRICOS DE
CADA  ELECTROBOMBA, LAS
PROTECCIONES Y EL MODO DE
FUNCIONAMIENTO, MEDIANTE UN
PROCEDIMIENTO GUIADO.
DEBE  BRINDAR  PROTECCION
CONTRA EL FUNCIONAMIENTO EN
SECO, QUE SE GESTIONA POR EL
CONTROL DEL COS® O DE LA
CORRIENTE O _ MEDIANTE LA
INTERVENCION DE UN FLOTADOR O
SONDA DE NIVEL PROCEDIMIENTO
GUIADO  DE  AUTOAPRENDIZAJE
(WIZARD), LOS VALORES DE LOS

PRINCIPALES PARAMETROS
ELECTRICOS PUEDEN
MEMORIZARSE

AUTOMATICAMENTE,  LO  QUE
GARANTIZA UNA  PUESTA EN
SERVICIO SENCILLA, DEBE HACER

Se_incluye debido a que es
indispensable para garantizar el
manejo adecuado de aguas
residuales, prevenir
inundaciones y asegurar la
operacion continua del sistema
sanitario.





[image: image5.png]QUE ALTERNE AUTOMATICAMENTE
EL_FUNCIONAMIENTO DE LAS
ELECTROBOMBAS PARA REDUCIR
EL DESGASTE Y OPTIMIZAR LOS
TIEMPOS DE BOMBEO.
ADEMAS SE DEBE INSTALAR UN
SISTEMA DE ALRAMA QUE INDIQUE
QUE EL NIVEL DEL AGUA ESTA POR
REBOSAR EL POSO DE EYECCION O
QUE EL EQUIPO TENGA ALGUN TIPO
DE FALLA Y NO FUNCIONE.

ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL
SISTEMA DE DRENAJE

NP20

LOCALIZACION  TRAZADO Y
REPLANTEO

Se hace necesario para I
ubicacion exacta de las obras a
construir

NP21

DEMOLICION DE _PISO__PARA
SISTEMA FILTRO FOSO ASCENSOR,
CAJA EYECTOR, DESARENADOR Y
DUCTOS TUBERIAS

Tecesario para la_excavacion

para la posterior instalacion de
las redes a construir

NP22

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
HUMEDO DE PISO PARA SISTEMA
FILTRO FOSO ASCENSOR, CAJA
EYECTOR, ~ DESARENADOR Y
DUCTOS TUBERIAS

Se hace necesario para istalar
la tuberia a una profundidad
optima segin los disefios

NP23

RELLENO CON CAPA DE ARENA
COMPACTADO  PARA  FONDO
TUBERIA DUCTO

Garantiza el apoyo uniforme de
la tuberia, evitando puntos de
carga o esfuerzos concentrados
que puedan generar fisuras,
deformaciones 0 fallas
prematuras

NP24

RELLENO EN MATERIAL
SELECCIONADO Y COMPACTADO

Asegura  la estabiidad
estructural de las tuberias,
ductos o estructuras instaladas,
evitando ‘asentamientos

diferenciales que pueden causar
rupturas, fugas o fallas.
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RELLENO EN MATERIAL DE
EXCAVACION

Optimiza e uso de recursos
disponibles en obra, reduciendo
costos y transporte de materiales
extemos

NP26

RETIRO _DE __ WATERIALES
PROCEDENTES DE DEMOLICION
(INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y
DISPOSICION ~ EN  BOTADERO
OFICIAL)

necesario para  dar _una
disposicion final 'y mantener
espacios limpios

NPT

RECONSTRUCCION DE PISO DE

PARQUEADERO  SOTANO ~ EN
CONCRETO MR 42 - ESP=20CM.

Se  debe recuperar I
transitabilidad y continuidad la
losa del sotano

NP28

CONCRETO DE 15 MPA PARA
'SOLADO FONDO DE ESTRUCTURAS
- CAJA DE INSPECCION, REGISTROS
(INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, COLOCACION,
VIBRADO, FORMALETERIA Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA
EJECUCION)

ecesario para aisiar el suelo de
las estructuras de  concreto
Proporciona una base estable y
resistente para estructuras como
cajas de inspeccion, camaras,
registros y pozos, evitando
asentamientos o socavaciones
del terreno.

NP2S

CONCRETO _ DE 35 WPA
ESTRUCTURA  DE  REGISTROS

PREMEZCLADO (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE,
COLOCACION, VIBRADO,

FORMALETERIA Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA
EJECUCION)

Garantiza _alla _ resistencia
estructural, necesaria  para
soportar cargas del terreno,
transito vehicular (si aplica) y
presiones laterales de suelo.

NP30

CONCRETO __DE 35 __WPA
ESTRUCTURA DE FOSO EYECTOR,

Garantiza _alla _resistencia
estructural,  necesaria  para

PREMECLADO (INCLUYE | soportar cargas del terreno,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, | trdnsito vehicular (si aplica) y
COLOCACIO! VIBRADO, | presiones laterales de suelo.
FORMALETE! M DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA
EJECUCION)

NP31 |CONCRETO  DE _ 35  MPA |Gamniza alla _resstencia
ESTRUCTURA  DESARENADOR | estructural, necesaria para
PREMEZCLADO (INCLUYE | soportar cargas del terreno,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, | trdnsito vehicular (si aplica) y
COLOCACIO! VIBRADO, | presiones laterales de suelo.
FORMALETE! M DEMAS

ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA
EJECUCION)
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MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM
CUADRICULAS 0,15X0,15 (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACION, ANCLAJE Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA
EJECUCION,)

Proporciona refuerzo estructural
a los elementos de concreto,
evitando fisuras por retraccion,
esfuerzos de temperatura y.
cargas extemas

NP33

TAPA DE ACCESO REGISTRO DE
FOSO EYECTOR, DESARENADOR Y
CAJA DE INSPECCION EN
CONCRETO 3500PSI, PERFIL EN
AANGULO YACERO DE REFUERZO EN
MALLA ELECTROSOLDADA
10X10CM 1/4™

Tecesaria para 1a Inspeccion y
limpieza de la estructura





En cumplimiento de los principios de planeación, economía, responsabilidad y transparencia previstos en los artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993, se presenta el balance de obra con el fin de evidenciar las variaciones en cantidades de obra identificadas durante la ejecución del proyecto. Estas variaciones obedecen a condiciones técnicas reales no previsibles en la etapa precontractual y son necesarias para garantizar la correcta y completa ejecución del objeto contractual. Con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, SE SOLICITA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO ADICIONAL DE 1 MES, dado que las actividades requeridas son complementarias, guardan relación directa con el objeto contractual y resultan indispensables para asegurar su culminación. El Consejo de Estado ha reiterado que las modificaciones y adiciones son procedentes cuando se derivan de circunstancias técnicas no previstas inicialmente y su ejecución es imprescindible para la realización del objeto contractual. Por tanto, tanto el balance de obra como el adicional solicitado encuentran pleno soporte legal y jurisprudencial. 
a. Se Aumentan y/o disminuyen los costos de una o varias actividades existentes que modifican el valor total del proyecto aprobado. 
b. Se incluyen actividades nuevas
c. Se realizan cambios en los periodos definidos en el horizonte de ejecución del proyecto como consecuencia del incremento de costos y/o inclusión de nuevas actividades de los que tratan los numerales anteriores. 
d. Se incrementan hasta el 46.9% del valor contratado por el proyecto. No se supera el 50%.
JUSTIFICACIÓN FINANCIERA.

 El ajuste es financiera viable debido a que el monto solicitado no supera el 50% del valor original del contrato, por lo tanto, cumple con lo estipulado en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Además de lo anterior, las actividades incluidas no alteran el alcance del contrato bajo lo siguientes considerandos: 
✓ Las nuevas cantidades o ítems son indispensables para culminar el objeto contratado, en coherencia con el Art. 40 Ley 80. 
✓ Las actividades adicionales no son ampliaciones del objeto sino complementos imprescindibles y derivados de condiciones técnicas no previsibles en la etapa precontractual. 
✓ El no aprobar el adicional afectaría el interés público, generaría retrasos y expondría a la entidad a riesgos contractuales y perjuicios económicos. 
✓ Es coherente con el principio de continuidad del servicio público

2. ENTREGABLE POR INTERVENTORIA: Oficio No. DSJ-SAM-PR-021-2025 del 20 de noviembre de 2025.
En atención a la solicitud presentada mediante OFICIO NO. RJ-SAMC-05-026-2025, en la cual el contratista solicita PRORROGA NUMERO 2 Y ADICION DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, conforme a los siguientes criterios: 
1. Se comprendido un Sistema hidráulico para el control de aguas subterráneas en el poso del ascensor, la cual fue remitida por la entidad el 18 de noviembre de 2025 y avalada por interventoría con las siguientes consideraciones: 
✓ Los diseños cuentas con memorias y cálculos que soportan la conveniencia de los mismos. 
✓ Se presenta una ingeniería de detalle que permite su ejecución 
✓ Se presentan especificaciones técnicas acordes a los diseños 
✓ No se presentan plano eléctrico detallado que refleje las características técnicas. 
2. El día 20 de noviembre radica No. Oficio No. RJ-SAMC-05-026-2025, donde se anexan los siguientes documentos:
 ✓ Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra 
✓ Acta Modificatoria No.1 
✓ Memoria de Cantidades de Obra No Previstas y Adicionales 
✓ Análisis de Precios Unitarios Obras No Previstas y Adicionales. 
✓ Informe Técnico Justificativo y Balance Financiero Del Contrato. 
✓ Especificaciones Técnicas.
✓ Programación de Obra Ajustada al tiempo requerido 
✓ Flujo de Caja Ajustado 3. Que dentro del balance se presentan los siguientes ítems no previstos:

[image: image8.png]NP.

NO PREVISTOS

NP.1

Suministro e instalacion de
acero  estructural  para
platinas, pernos en tornillos
de anclaje de elementos dela
estructura metalica

20672

NP.2

Desmonte de cerramiento
perimetral de estructura
metalica del ascensor en
laminas  de  Superboard
8,0mm

M2

8500

NP.3

Suministro e instalacion de
cerramiento perimetral de
estructura metalica el
ascensor en laminas  de
Superboard 8,0mm

M2

95.000

SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUES

INSTALACIONES SANITARIAS

‘Suministro e instalacion de tuberfa PVC-P

NP4

Suministro e instalacion de
tuberia PVC-P RDE 219 2'

ML

B
26.944,00

Suministro e Instalacién de
tuberfa PVC-P descolgada

NP5

Suministro e instalacion de
tuberia  PVC-P  RDE 21
descolgadag 1"

ML

B
41.825,00

NP6

Suministro e instalacion de
tuberia  PVC-P  RDE 21
descolgadag 2"

ML

B
58.642,00

Suministro e instalacién de
tuberfa PVC Sanitaria





[image: image9.png]NPT Suministro e instalacion de ML B
tuberia PVC Sanitaria @ 2" 76.933,00
NP8 Suministro e instalacién de ML B
tuberia PVC Sanitaria @ 6" 79.868,00
NP.9 Suministro e instalacion de’ ML B
tuberia PVC Sanitaria @ 8" 114.075,00
Suministro e instalacién de
tuberfa  PVC  Sanitaria
descolgada
NP.10 Suministro e instalacion de’ ML B
tuberia  PVC  Sanitaria 71014,00
descolgadag 2"
Suministro e instalacién de
tuberfa PVC drenaje
corrugada
NP.11 Suministro e instalacién de ML S
tuberia  PVC  drenaje 71014,00
corrugada ¢ 160 mm
NP2 Gravaderio g " - % V3 B
121637,00
NP.13 Geotextil NT 1600 M2 B
9.156,00
Espuma elastomérica tubular
NP.14 Espuma elastomérica tubular ML s
01 3/8"x1/2" 8.920,00
NP.15 Espuma elastomérica tubular ML B
02 3/8"x1/2" 14.820,00
NP.16 Valvula de retencién hidro en UN $
cup2" 204.482,00
NP.17 Valvula de rbola PVC tipo UN s
pesado s 2" 400832,00





[image: image10.png]NP.18 Vavula universal PVC g 2" UN s
343.712,00
SISTEMA DE EYECCIGN
NP SIPS equipo de eyeccion com UN s
19 puesto por dos bombas 6.327.360,00

sumergibles trituradoras con
curpo en hierro fundido con
tratamiento de  cataforesis
con de 1 hp cada una a 220V
trifésica, con un control
electrénico con modos de
nto que
permiten  gestionar  y
proteger las electrobombas
mediante entradas
analégicas y  digitales y
controlar los  pardmetros
eléctricos equipados con un
panel de control compuesto
por un teclado y una pantalla
LCD que permiten navegar
intuitivamente por los meniis
de programacion y configurar
los parémetros eléctricos de
cada electrobomba, las
protecciones y el modo de
funcionamiento, mediante un
procedimiento guiado.
Debe brindar  prote
contra el funcionamiento en
seco, que se gestiona por el
control del cosd o de la
corriente o mediante Ia

funciona

n

intervencién de un flotador o
sonda de nivel procedimiento
guiado de  autoaprendizaje
(WIZARD), los valores de los





[image: image11.png]principales parametros
eléctricos pueden
memorizarse

autométicamente, lo  que
garar una puesta en
servicio sencilla, debe hacer
aque alterne
autométicamente el

funcionamiento  de las
electrobombas para reducir
el desgaste y optimizar los
tiempos  de  bombeo.
Ademis se debe instalar un
sistema de alama  que
indique que el nivel del agua
esté por rebosar el poso de
eyeccion o que el eq
tenga algun tipo de falla y no
funcione.

o

ESTRUCTURA DE CONCRETO
DEL SISTEMA DE DRENAJE

NP.20 LOCALIZACION TRAZADO Y M2, B
REPLANTEQ 3.966,00
NP.21 DEMOLICION DE PISO PARA M3 B
SISTEMA  FILTRO  FOSO 4612000
ASCENSOR, CAJA EYECTOR,
DESARENADOR Y DUCTOS
TUBERIAS
NP.22 EXCAVACION EN MATERIAL M3 B
COMUN HUMEDO DE PISO 54.560,00
PARA SISTEMA FILTRO FOSO
ASCENSOR, CAJA EYECTOR,
DESARENADOR Y DUCTOS
TUBERIAS
NP.23 RELLENO CON CAPA DE M3 B
ARENA COMPACTADO PARA 126.368,00

FONDO TUBERIA DUCTO





[image: image12.png]NP24.

RELLENO EN  MATERIAL
SELECCIONADO ¥
COMPACTADO

M3

B

136.824,00

NP25

RELLENO EN MATERIAL DE
EXCAVACION

M3

B
36.781,00

NP.26

RETIRO DE MATERIALES
PROCEDENTES DE
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JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS JUSTIFICACIÓN DE ÍTEMS PARA ESTRUCTURA EN ACERO DEL ASCENSOR: 
“Para asegurar la estabilidad de la estructura y la adecuada funcionalidad del ascensor se revisa las cantidades de materiales de componentes de la estructura teniendo que incluir los ítems No Previstos en el presupuesto inicial, con aumento en la cantidad de kg de acero estructural representado en las platinas y pernos de anclaje y arriostramiento de los diferentes elementos de la estructura metálica los cuales se describen a continuación”
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Bajo esta premisa, la interventoría viabiliza y avala estos ítems porque son fundamentales para la estabilidad y funcionamiento de la estructura, por lo tanto se AVALA.
JUSTIFICACION PARA ITEMS NO PREVISTOS PARTE HIDRAULICA 
Para el apartado de ítems no previstos de parte HIDRAULICA SE AVALA, teniendo presente que en oficio del día 18 de noviembre se aprobaron DISEÑOS HIDRAULICOS. 
5. JUSTIFICACION DE PRECIOS El contratista aporta RELACIÓN DE PRECIOS DE GOBERNACIÓN DE SUCRE 2025 y los precios se encuentran acorde a este listado. Se deja Constancia de lo estipulado en el contrato que justifica la elección de listado de precios. 
a. Una justificación técnica y detallada de la necesidad. 
b. El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública.
 c. Especificaciones técnicas. 
d. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra o actividades no previstas.
 e. Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato

f. Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el correspondiente trámite ante la Entidad. 
6. TIEMPO DE EJECUCION A la solicitud del contratista se aprueba la ampliación de 1 mes para la ejecución de actividades.
 7. CONCLUSIONES Con las justificaciones y consideraciones anteriormente expuesta esta INTERVENTORIA AVALA la adición de recursos y prorroga de 1 MES considerando el BALANCE NUMERO 1 Presentado.
3. JUSTIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISION DE LA PRORROGA
De acuerdo con la adición de recursos y prorroga 2 solicitada por el Contratista de Obra CONSORCIO ADECUACIONES Y CONCRETOS, mediante e OFICIO NO. RJ-SAMC-05-026-2025 y avalada por la Interventoría INGENIERÍA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G S.A.S., a través de Oficio No. DSJ-SAM-PR-021-2025 del 20 de noviembre de 2025 en la cual se exponen diversas circunstancias que generaron la necesidad de adición de recursos y prorroga  en la ejecución de actividades contractuales, esta supervisión emite la presente justificación técnica.
Durante el desarrollo de las actividades previstas en el contrato, y particularmente en la fase de excavación requerida para la adecuación y ampliación del foso del ascensor, se presentó una situación imprevista de orden geotécnico e hidráulico que afectó de manera directa la ejecución de los trabajos. Una vez iniciadas las excavaciones, se evidenció la presencia permanente de agua en el área intervenida, producto del nivel freático existente debajo de la Torre C, condición que no fue identificada en las etapas de estudios previos y que perturbó la estabilidad del terreno, la colocación de acero y formaletas, el vaciado de concreto y, en general, la continuidad del cronograma. Esta circunstancia, ajena al contratista, configuró una situación de fuerza mayor que exigió la implementación de medidas hidráulicas especializadas para garantizar la continuidad del proyecto.

Ante esta eventualidad, la interventoría determinó que era indispensable contar con un diseño hidráulico específico que permitiera mitigar la filtración de agua y estabilizar el foso. Considerando que dicha actividad excedía el alcance contractual del contratista, la interventoría solicitó a la entidad contratante que dispusiera del apoyo técnico correspondiente. En atención a esta solicitud, la entidad encargó la situación al ingeniero ambiental y sanitario Diego Piedrahita, quien procedió a analizar directamente las condiciones de humedad y el comportamiento del nivel freático en el área afectada. Posteriormente, el profesional elaboró los diseños hidráulicos requeridos para la implantación de un sistema adecuado de manejo y control de aguas, asegurando que las soluciones planteadas fueran compatibles con el proceso constructivo y con las condiciones del terreno.

Una vez concluidos, los diseños fueron entregados a la interventoría para su revisión y validación técnica. La interventoría verificó su coherencia con la obra, su viabilidad y su pertinencia para resolver la contingencia presentada, razón por la cual procedió a aprobarlos. Con esta aprobación, los diseños fueron oficialmente entregados al contratista, quien a partir de ellos elaboró el balance de obra que recoge las actividades, cantidades y recursos adicionales necesarios para ejecutar la solución hidráulica y continuar con la construcción del foso en condiciones seguras. Dicho balance fue presentado a la interventoría, acompañado de los informes y soportes técnicos correspondientes.

La interventoría revisó exhaustivamente el balance y los documentos presentados, validó la correspondencia de las actividades con los diseños, y concluyó que las nuevas actividades derivadas del manejo del nivel freático debían incorporarse al contrato mediante una adición presupuestal, ya que no estaban contempladas inicialmente. Una vez emitido su aval técnico, trasladó esta información a la entidad contratante para que se diera inicio al proceso administrativo de modificación contractual.

Adicional a la contingencia hidráulica, durante la revisión de los planos estructurales se identificaron inconsistencias entre las cantidades de obra inicialmente consideradas y las realmente necesarias para cumplir con los diseños aprobados de la estructura metálica del ascensor. En particular, se evidenció un faltante significativo en los elementos de anclaje, platinas, pernos y tornillería especializada, así como la necesidad de desmontar y reponer el cerramiento perimetral en lámina Superboard 8 mm, elementos que no estaban previstos en el presupuesto original. Esta diferencia entre cantidades presupuestadas y cantidades reales es atribuible a la naturaleza técnica del proyecto y a la exigencia de cumplir con los requisitos de instalación del ascensor de cinco paradas. Por lo anterior, se estableció la necesidad de incluir ítems no previstos que permiten garantizar la integridad estructural y la correcta ejecución del proyecto.

Como consecuencia de las actividades adicionales derivadas tanto de la contingencia hidráulica como de los ajustes estructurales requeridos, el contratista presentó una solicitud formal de prórroga por un mes, argumentando que el tiempo original del contrato no resulta suficiente para ejecutar las actividades nuevas y reprogramadas sin comprometer la calidad ni la seguridad de los trabajos. La supervisión, luego de analizar la situación general del proyecto, concluye que la prórroga es técnicamente necesaria y procedente, ya que los retrasos presentados responden a situaciones imprevistas y no atribuibles al contratista, y que las actividades faltantes requieren un tiempo razonable para su correcta ejecución.

En síntesis, las actividades adicionales necesarias para atender la presencia del nivel freático, los diseños hidráulicos emitidos por la entidad, el balance de obra elaborado por el contratista, los faltantes identificados en la estructura metálica y la necesidad de reponer elementos de cerramiento no contemplados en el presupuesto inicial, constituyen razones técnicas suficientes para justificar una adición de recursos, junto con una prórroga de un mes al plazo contractual. En consecuencia, desde la supervisión se recomienda proceder con la modificación del contrato mediante la aprobación de la adición presupuestal requerida y la ampliación del plazo, garantizando así la correcta ejecución, funcionalidad y puesta en marcha del ascensor de cinco paradas.
En complemento a lo anterior, luego del análisis técnico efectuado y con base en la reprogramación de obra presentada, se determinó la necesidad de adicionar un (1) mes al plazo contractual, con el fin de garantizar la ejecución adecuada y completa de las actividades pendientes y las adicionales.

En virtud de lo anterior, y considerando que:


•
La solicitud del contratista responde a causas ajenas a su voluntad.


•
La interventoría avala la viabilidad técnica de la prórroga y adición de recursos.

•
La medida garantiza la continuidad del control técnico de la obra.  
En atención a esta solicitud, esta supervisión, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades y considerando que la adición de recursos y la prórroga responden a hechos sobrevenidos ajenos a la voluntad del contratista de obra y que busca proteger el interés general de la Entidad, viabiliza la adición de recursos por un valor de $ 90.865.387,00 y la ampliación razonable del plazo de ejecución por un (1) mes, fijando la nueva fecha de terminación para el veintitrés (23) de diciembre de 2025. Como apoyo de lo solicitado, se adjuntan al presente estudio previo el oficio emitido por el contratista de obra y oficio de interventoría que lo avala, además de la reprogramación de obra correspondiente.
4. CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DEL AREA DE ASISTENCIA LEGAL

Debido a lo anterior se solicita viabilidad jurídica de la Dirección seccional, estudiar la pertinencia de lo requerido en el presente estudio, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las exigencias normativas, lo cual hará parte del presente estudio.
5. DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL QUE AMPARA LA ADICION

Para realizar la adición en el actual contrato, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal, expedidos así:

PRESUPUESTO OFICIAL 2025

	CDP

	No.
	Fecha expedición
	Rubro
	Recurso
	Unidad Ejecutora
	Valor CDP
	Valor a Afectar

	4925
	2025-11-21
	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE 

BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y  DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA  INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO  DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL
	16
	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
	90.865.387,00
	90.865.387,00


[image: image15.jpg]



Para constancia de lo anterior se firma el presente estudio previo el día veintiún (21) de noviembre del año 2025.
EDGAR FARID VERGARA PEREZ 

Profesional Universitario Grado 9
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Contrato Firmado entre: La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO e CONSORCIO ADECUACIONES Y CONCRETOS identificado con NIT: 9 0 1 9 7 7 7 7 3 -6
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