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ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

	ANEXO TECNICO


Objeto: “PRESTAR SERVICIOS DE REVISIÓN, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 49 EXTINTORES PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, EN LAS SEDES Y PUNTOS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE.
Los extintores portátiles son aparatos de accionamiento manual que permiten proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego. Se diferencian unos de otros en atención de una serie de características como agente extintor contenido, sistemas de funcionamiento, eficacia, tiempo de descarga y alcance.

CLASIFICACION  E IDENTIFICACION DE LOS EXTINTORES

[image: image1.jpg]CLASE A. Para incendios en los que estan implicados
materiales combustibles sdiidos normales como
madera, viruta, papel, tela, goma, caucho y numerosos
plasticos que requieren los efectos érmicos
{enfnamiento) del agua solucones de agua, oo
efectos de ciertos elementos quimicos secos que
retrasan la combustion.

CLASE B. Para Incendios de liquidos combustbles o
inflamables, grasas del petréleo, alquitranes, aceites.
pinturas de aceite, solventes, lacas, alcoholgs, gases
inflamables y matériales similares en los que la
extincién queda asegurada con mayor rapidez.
excluyendo el aire (el oxigeno), imitando el
desprendimiento de vapores o interrumpiendo la
reaccion en cadena de la combustion.

CLASE C. Para Incendios en los que estan
involucrados equipos eléctricos energizados donde, de
cara a la seguridad del operador, es preciso utiizar
‘agentes no conductores de electricidad, es dect,
eléctricamente aislantes.

CLASE D Para Incendios en los que estén implicados
ciertos metales combuslibles como magnesio, tanio,
circonio, sodio, Iitio, potasio, elc., que requieren un
medio extintor absorbente t8rmico no reactivo con los
metales en comoustion.

‘CLASE K. Son los originados por diversos medios de
coceibn como grasas, aceites o manteca, comestibles.




Tomado de: https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article?id=919:resolucion-
COLORES

Los extintores apropiados para los fuegos clase A deben ser identificados por un triángulo que contenga la letra A. Si se usa color, el triángulo debe colorearse en verde.
Los extintores apropiados para los fuegos clase B deben ser identificados por un cuadro que contenga la letra B. Si se usa color, el cuadro debe colorearse en rojo.
Los extintores apropiados para los fuegos clase C deben ser identificados con un círculo que contenga la letra C. Si se usa color, el círculo debe colorearse en azul.
Los extintores apropiados para los fuegos que incluyen metales deben ser identificados con una estrella de 5 puntas que contiene la letra D. Si se usa color, la estrella debe colorearse de amarillo.
Los de fuego clase K no tienen identificación mediante señal geométrica sino solamente con el cuadro azul con símbolo blanco que representa el aceite incendiándose.

Los extintores apropiados para más de una clase, deben ser identificados por símbolos múltiples colocados en una secuencia horizontal.

El extintor debe estar accesible y funcionar bien cuando está plenamente cargado, el usuario debe saber cómo utilizarlo ya que en emergencias no hay tiempo para leer instrucciones.

Aunque no haya sido utilizado se debe realizar mantenimiento anual al equipo, después de cada uso debe ser recargado.

Tomado de: https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/articulo_extintores.pdf
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Cantidad
	Tipo de Extintor
	Capacidad

	6
	BC
	10 LIBRAS

	4
	ABC
	5 LIBRAS

	8
	ABC
	10 LIBRAS

	25
	ABC
	20 LIBRAS

	3
	CO2
	5 LIBRAS

	3
	AGUA A PRESION
	2,5 GALONES

	1) Realizar 6 cargas para extintores en químico BC-multipropósito de capacidad de diez (10) libras (con su respectivo cambio de empaques y presurización, anexando las certificaciones de los diferentes contenidos).

2) Realizar 4 cargas para extintores en químico ABC-multipropósito de capacidad de cinco (5) libras (con su respectivo cambio de empaques y presurización, anexando las certificaciones de los diferentes contenidos).
3) Realizar 8 cargas para extintores en químico ABC-multipropósito de capacidad de diez (10) libras (con su respectivo cambio de empaques y presurización, anexando las certificaciones de los diferentes contenidos).
4) Realizar 25 cargas para extintores en químico ABC-multipropósito de capacidad de veinte (20) libras (con su respectivo cambio de empaques y presurización, anexando las certificaciones de los diferentes contenidos).

5) Realizar 3 cargas para extintores en químico CO2-multipropósito de capacidad de cinco (5) libras (con su respectivo cambio de empaques y presurización, anexando las certificaciones de los diferentes contenidos).

6) Realizar 3 cargas para extintores en AGUA A PRESION de capacidad de dos y medio (2.5) galones (con su respectivo cambio de empaques y presurización, anexando las certificaciones de los diferentes contenidos).



	Ubicación
	- Edificio Sede Alcaldía Local de Santa Fe (Calle 21 N°. 5-74).
- Casa Blanca (de la participación) Calle 21 N°. 1-35/55.

- Bodega (Calle 20 N°. 17-22)
- Casa San Bernardo (Cra. 11 N°. 3-60)

- Inspecciones (Cra. 5 N°. 15 – 21 torre 2 piso7)

- Lote Alcaldía (calle 20 N°. 12 – 44)

- Vehículos de la Entidad.

	Recurso Humano

	El contratista debe proveer recurso humano calificado y capacitado para desarrollar las respectivas labores de revisión, inspección, mantenimiento y recarga de los extintores para la Alcaldía Local de Santa Fe. Debe garantizar que el personal empleado sea especializado en el mantenimiento preventivo y correctivo de extintores y debe tener como mínimo 5 años de experiencia certificada e igualmente tener a su disposición las herramientas y materiales apropiados para llevar a cabo dicha actividad.

	Cronograma de Trabajo
	El contratista debe entregar al Supervisor para su revisión y aprobación del cronograma de trabajo donde establezca: Labor a realizar, fechas, lugares, tiempo de trabajo, personal asignado; dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades a realizar son las siguientes:

Revisión e Inspección del estado de los extintores:
El contratista debe realizar una verificación completa de los extintores teniendo en cuenta tres (3) elementos básicos de un extintor: Partes Mecánicas, Agente Extintor y Medios Expelentes y rendir un informe de resultado al proceso de revisión e inspección por cada extintor para las actividades a desarrollar.
Mantenimiento de extintores:
Dar una efectiva y máxima seguridad de que el extintor funcione.



	Actividades

El contratista debe realizar, si así se requiere, las siguientes actividades:

	Pruebas Hidrostáticas: Evitar que sucedan fallas mientras están en servicio tales como: Corrosión interna causada por humedad no detectada; Corrosión externa causada por humedad atmosférica o vapores corrosivos; Daño por manipulación descuidada (pueden ser o no claramente observada por inspección visual); Presurizaciones repetidas; Defectos de fabricación; Montaje impreciso de las válvulas o discos de seguridad, Exposición del extintor a temperaturas superiores a las normales, etc.


	
	Reparación y cambio de partes del extintor: Todo extintor se compone de partes y/o componentes que son susceptibles y requieren de su atención en: El recipiente o cuerpo; Agente extintor; Agente impulsor o sistema de presurización; Elementos de disparo; Dispositivos de seguridad.
El contratista realizará el mantenimiento y reparación, incluyendo el cambio de partes que se requieran como: Manómetro, tubo o sonda de salida, maneta palanca de accionamiento, maneta fija, pasador de seguridad, manguera, Boquilla de manguera, etc.
Procedimiento de pintado del cilindro o extintor. El contratista debe verificar si el cilindro tiene golpes, raspaduras, abolladuras o corrosión. Revisar y pintar aquellos extintores que su color no corresponda a las especificaciones técnicas de su carga (gas carbónico, agua a presión, solkaflan, polvo químico) o que por su uso la pintura se encuentra deteriorada.
Recarga de todos los extintores después de cualquier uso o cuando sea indicado por una inspección o cuando se les practique mantenimiento. Se procederá a la recarga de aquellos extintores que no requieran para retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente excelente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor, que incluye la labor de inspección como una verificación que está determinada a proporcionar una seguridad razonable de que el extintor está completamente cargado y operable.
El contratista un vez recargue el extintor incluirá (si se requiere) el soporte de fijación y el aviso de identificación de acuerdo con las normas actuales de seguridad y señalización en piso.


	
	Aspectos a tener en cuenta en el proceso de mantenimiento:
· Una vez efectuada la prueba hidrostática debe entregar el certificado de ensayo con los resultados y la debida etiqueta en la base del cilindro.
· Los extintores retirados de servicio para mantenimiento o recarga, deben ser reemplazados por uno de la misma capacidad o mayor con las mismas características.
· Debe colocar una etiqueta adhesiva en cada extintor que acredite el mantenimiento realizado y fecha de la vigencia del servicio efectuado, garantizando su normal funcionamiento durante este periodo.
· Debe entregar un informe del proceso de mantenimiento realizado indicando los resultados de controles o pruebas hidrostáticas, los procesos de mantenimiento, reparación y procesos de recarga, indicando como mínimo la siguiente información: Fecha mantenimiento realizado, fecha del próximo mantenimiento, tipo de extintor, capacidad, serial, Agentes y partes sustituidas, pruebas hidrostáticas, persona que realiza el trabajo y otros que la Alcaldía Local de Santa Fe considere convenientes.


	
	Repuestos:
· Proveer de repuestos originales y nuevos no se aceptan homologados ni remanufacturados, que requieren los extintores, contar con garantía de los fabricantes de acuerdo a la marca del extintor.
· Entregar al Almacén de la Alcaldía Local los repuestos originales y nuevos requeridos para su revisión por el Almacenista o Supervisor y de los repuestos reemplazados en las labores de mantenimiento.
· Todos los repuestos requeridos para el funcionamiento de los extintores deben ser suministrados e instalados por el contratista.
· Los repuestos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación serán reemplazados y a cargo del ejecutor, estos no generan costos adicionales a la Alcaldía Local.
· La prestación del servicio será previamente autorizado por el Supervisor designado del contrato. En caso que el contratista preste un servicio o suministre un repuesto sin la autorización mencionada, será asumido por El y correrá por su propia cuenta y riesgo.
· Cuando se requiera de repuestos que no hayan sido contemplados en las especificaciones del presente anexo, el ejecutor debe presentar tres (3) cotizaciones con mano de obra e IVA al Supervisor para su verificación en el mercado y posterior aprobación.


	GUIA VERDE DE CONTRATACION
	El contratista debe tener en cuenta los lineamientos generales para la incorporación de criterios ambientales en la contratación con la Alcaldía Local, contemplados la “ficha sostenible de contratación” “Mantenimiento preventivo y correctivo de extintores”. , con el fin de disminuir los impactos ambientales generados en la adquisición de bienes y servicios institucionales.

	
	Ficha verde para contratación mantenimiento preventivo y correctivo de extintores:

	El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe cuente con extintores portátiles de diferentes capacidades y agentes extintores, usados en las instalaciones de la Entidad. Son utilizados para atender incendios en su etapa inicial o conatos de incendios originados en edificaciones y vehículos, por lo que una vez descargados se debe realizar su recarga para la utilización de nuevas emergencias y se les debe dar el adecuado mantenimiento en el cambio de partes que se requiera. En el evento en que estos extintores no se utilicen o descarguen en la atención de emergencias, se debe realizar el cambio del agente extintor el cual posee un tiempo de garantía y vida útil de un año. Un extintor es un aparato que contiene un agente o sustancia extintora, que puede ser proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión interna se obtiene, generalmente, por un gas auxiliar dentro del mismo depósito.

	
	Objetivos ambientales:
	Identificar, controlar y reducir los impactos negativos ambientales y de salud, producidos como consecuencia del manejo adecuado de los residuos generados en las actividades de mantenimiento de extintores.

	
	Criterios ambientales de selección:
	Los compuestos del agente extintor y deben ser 100% biodegradables, sin toxicidad y respetuosos con el medio ambiente. Los criterios establecidos en esta ficha hacen parte del proceso de contratación y son los referentes para la selección de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimización  de impactos ambientales en la Entidad.

	NORMATIVIDAD APLICABLE


	· Los extintores, los agentes extintores, las partes reemplazadas y los procedimientos de revisión, prueba y recarga deberán cumplir con las normas nacionales y/o internacionales aplicables vigentes a la fecha, normas NTC, UL.
· Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas Colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001:2004, NTC-OSHAS 18001:2004 y SA 8000.
· Para el mantenimiento de los extintores el contratista deberá realizar bajo las normas técnicas NFPA 10 y la norma técnica colombiana NTC 2885 y NTC 3808. 
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