## DESAGREGACION
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.___019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026
Yo, _Iván Sánchez Hueje__, en mi condición de Representante Legal de _GENPO SAS____, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de _cuarenta y ocho millones setenta y nueve mil trescientos quince pesos_______ ($___48,079,315____), Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
OBJETO: La prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas (CACOM 5 y Caucasia), subestaciones, redes eléctricas, tableros eléctricos, ups (sistemas de alimentación ininterrumpido), sistemas de pararrayos, sistemas de puestas a tierra, transformadores y equipos de bombeo del CACOM 5.
EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO DISCRIMINANDO EL VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL OFERTADO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | [8 empty] | DESAGREGACIÓN OFERTA GENPO No.019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | TAREAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD | OFERTA ECONOMICA |  |  | ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR OFERTA | COSTO DEL BIEN (Insumos, equipos, personal) | GASTOS GENERALES | IMPREVISTOS | UTILIDAD
[6 empty] | VALOR UNITARIO ANTE DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
PLANTAS CACOM5 Y CAUCASIA | [8 empty] | PLANTAS CACOM5 Y CAUCASIA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA TRITON TP-P30-T1-60. 33 KVA No INVENTARIO 0449460 | - Cambio de filtros de combustible: primario y secundario | UNIDAD | 1 | 2851436 | 1102235.2941 | 209424.7059 | 1311660 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA TRITON TP-P30-T1-60. 33 KVA No INVENTARIO 0449460 | 1311660 | 410782.3529 | 275558.8235 | 55111.7647 | 360782.3529
- Cambio de correas de distribución: 02 dos.
- Cambio de correa de distribución del alternador.
- Cambio a todo costo de aceite 15w-40 para lubricar las partes metálicas del motor disminuyendo la fricción en las partes móviles y de esta manera evitar el desgaste interno del motor
- Cambio completo por nuevo: líquido refrigerante
- Cambio de batería: 12 voltios 1000 CCA, atributos a cumplir: • 170 minutos de capacidad de reserva, capacidad de 90 amperios por hora, tamaño del grupo 31, terminales de SAE forjadas, ventilación de seguridad de supresión de fuego.
- Cambio de filtros de Aceite.
- Cambio completo por nuevo: líquido refrigerante
- Limpieza, drenado y purgado del sistema de combustible, aceite, inyectores.
- Limpieza de bornes.
- Ajuste tornillería.
- Diagnóstico de: sensor de temperatura en refrigerante y presión aceite, incluye cambio de los mismos de evidenciar lecturas incorrectas, se debe realizar diagnostico según manual del fabricante.
- Bajada y lavada de bomba de combustible.
- Lavado con desincrustante del radiador.
- Realizar prueba de presión de combustión y dejar recomendaciones.
- Lavado a vapor del motor hasta eliminar residuos de grasas y suciedad.
2 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA CAUCASIA | - Cambio de filtros de combustible: primario y secundario | UNIDAD | 1 | 2851436 | 1102235.7647 | 209424.7953 | 1311660.56 | 2 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA CAUCASIA | 1311660.56 | 410782.5176 | 275558.9412 | 55111.7882 | 360782.5176
- Cambio de correas de distribución: 02 dos.
- Cambio de correa de distribución del alternador.
- Cambio de aceite 15w-40 para lubricar las partes metálicas del motor disminuyendo la fricción en las partes móviles y de esta manera evitar el desgaste interno del motor
- Cambio completo por nuevo: líquido refrigerante
- Cambio de batería: 12 voltios 1000 CCA, atributos a cumplir: • 170 minutos de capacidad de reserva, capacidad de 90 amperios por hora, tamaño del grupo 31, terminales de SAE forjadas, ventilación de seguridad de supresión de fuego.
- Cambio de filtros de Aceite.
- Cambio completo por nuevo: líquido refrigerante
- Limpieza, drenado y purgado del sistema de combustible, aceite, inyectores.
- Limpieza de bornes.
- Ajuste tornillería.
- Diagnóstico de: sensor de temperatura en refrigerante y presión aceite, incluye cambio de los mismos de evidenciar lecturas incorrectas, se debe realizar diagnostico según manual del fabricante.
- Bajada y lavada de bomba de combustible.
- Lavado con desincrustante del radiador.
- Realizar prueba de presión de combustión y dejar recomendaciones.
- Lavado a vapor del motor hasta eliminar residuos de grasas y suciedad.
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 150 KVA CUMINS GP EN EL CACOM-5 No. INVENTARIO 98272 | - Cambio de filtros de combustible: primario y secundario | UNIDAD | 1 | 3969610 | 1534471.0924 | 291549.5076 | 1826020.6 | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 150 KVA CUMINS GP EN EL CACOM-5 No. INVENTARIO 98272 | 1826020.6 | 587064.8824 | 383617.7731 | 76723.5546 | 487064.8824
- Cambio de correas de distribución: 02 dos.
- Cambio de correa de distribución del alternador.
- Cambio a todo costo de aceite 15w-40 para lubricar las partes metálicas del motor disminuyendo la fricción en las partes móviles y de esta manera evitar el desgaste interno del motor
- Cambio completo por nuevo: líquido refrigerante
- Cambio de batería: 12 voltios 1000 CCA, atributos a cumplir: • 170 minutos de capacidad de reserva, capacidad de 90 amperios por hora, tamaño del grupo 31, terminales de SAE forjadas, ventilación de seguridad de supresión de fuego.
- Cambio de filtros de Aceite.
- Cambio completo por nuevo: líquido refrigerante
- Limpieza, drenado y purgado del sistema de combustible, aceite, inyectores.
- Limpieza de bornes.
- Ajuste tornillería.
- Diagnóstico de: sensor de temperatura en refrigerante y presión aceite, incluye cambio de los mismos de evidenciar lecturas incorrectas, se debe realizar diagnostico según manual del fabricante.
- Bajada y lavada de bomba de combustible.
- Lavado con desincrustante del radiador.
- Realizar prueba de presión de combustión y dejar recomendaciones.
- Lavado a vapor del motor hasta eliminar residuos de grasas y suciedad.
4 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640430 | - Cambio de filtros de combustible | UNIDAD | 1 | 659129 | 254789.3613 | 48409.9787 | 303199.34 | 4 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640430 | 303199.34 | 99176.2765 | 63697.3403 | 12739.4681 | 79176.2765
- Cambio a todo costo de aceite para lubricar las partes metálicas del motor disminuyendo la fricción en las partes móviles y de esta manera evitar el desgaste interno del motor
- Cambio de batería: 12 voltios 1000 CCA, atributos a cumplir: • 170 minutos de capacidad de reserva, capacidad de 90 amperios por hora, tamaño del grupo 31, terminales de SAE forjadas, ventilación de seguridad de supresión de fuego.
- Cambio completo por nuevo: líquido refrigerante
- Limpieza, drenado y purgado del sistema de combustible, aceite.
- Limpieza de bornes.
- Ajuste tornillería.
5 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640431 | - Cambio de filtros de combustible | UNIDAD | 1 | 648439 | 250657.0924 | 47624.8476 | 298281.94 | 5 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640431 | 298281.94 | 97729.9824 | 62664.2731 | 12532.8546 | 77729.9824
- Cambio a todo costo de aceite para lubricar las partes metálicas del motor disminuyendo la fricción en las partes móviles y de esta manera evitar el desgaste interno del motor
- Cambio de batería: 12 voltios 1000 CCA, atributos a cumplir: • 170 minutos de capacidad de reserva, capacidad de 90 amperios por hora, tamaño del grupo 31, terminales de SAE forjadas, ventilación de seguridad de supresión de fuego.
- Cambio completo por nuevo: líquido refrigerante
- Limpieza, drenado y purgado del sistema de combustible, aceite.
- Limpieza de bornes.
6 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640432 | - Cambio de filtros de combustible | UNIDAD | 1 | 648439 | 250657.0924 | 47624.8476 | 298281.94 | 6 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS EVANS 13500 12.5 KVA NO. INVENTARIO 640432 | 298281.94 | 97729.9824 | 62664.2731 | 12532.8546 | 77729.9824
- Cambio a todo costo de aceite para lubricar las partes metálicas del motor disminuyendo la fricción en las partes móviles y de esta manera evitar el desgaste interno del motor
- Cambio de batería: 12 voltios 1000 CCA, atributos a cumplir: • 170 minutos de capacidad de reserva, capacidad de 90 amperios por hora, tamaño del grupo 31, terminales de SAE forjadas, ventilación de seguridad de supresión de fuego.
- Cambio completo por nuevo: líquido refrigerante
- Limpieza, drenado y purgado del sistema de combustible, aceite.
- Limpieza de bornes.
7 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 417975 | - Cambio de bujía | UNIDAD | 1 | 593046 | 229244.6723 | 43556.4877 | 272801.16 | 7 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 417975 | 272801.16 | 90235.6353 | 57311.1681 | 11462.2336 | 70235.6353
- Cambio de filtros de combustible
- Cambio de filtros de Aceite.
- Cambio a todo costo de aceite para lubricar las partes metálicas del motor disminuyendo la fricción en las partes móviles y de esta manera evitar el desgaste interno del motor
- Limpieza, drenado y purgado del sistema de combustible, aceite.
- Limpieza de bornes.
- Ajuste tornillería.
8 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 613928, 417975 | Cambio de bujía | UNIDAD | 1 | 568413 | 219722.6723 | 41747.3077 | 261469.98 | 8 | MANTENIMINETO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS HONDA No. INVENTARIO 613928, 417975 | 261469.98 | 86902.9353 | 54930.6681 | 10986.1336 | 66902.9353
- Cambio de filtros de combustible
- Cambio de filtros de Aceite.
- Cambio a todo costo de aceite para lubricar las partes metálicas del motor disminuyendo la fricción en las partes móviles y de esta manera evitar el desgaste interno del motor
- Limpieza, drenado y purgado del sistema de combustible, aceite.
- Limpieza de bornes.
- Ajuste tornillería.
2. MANTENIMIENTO DE UPS | [8 empty] | 2. MANTENIMIENTO DE UPS
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CMODS UPS EATON No. INVENTARIO 480168 | -Limpieza general del equipo, se debe destapar la UPS para retirar el polvo acumulado al interior con un soplador y lavado y limpieza del envolvente externa. | UNIDAD | 1 | 461398 | 178355.5294 | 33887.5506 | 212243.08 | 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CMODS UPS EATON No. INVENTARIO 480168 | 212243.08 | 68674.4353 | 44588.8824 | 8917.7765 | 56174.4353
- Revisión de los componentes internos de la máquina, cableado, baterías y puntos de conexión del equipo (borneras y terminales)
- Toma de temperatura en puntos de conexión
- Inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección
- Pruebas de autonomía de la UPS.
- Prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes. (Se debe hacer como mínimo en una de las visitas obligatorias).
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL ACCESO GUARDIA UPS EATON No. INVENTARIO 480128 | -Limpieza general del equipo, se debe destapar la UPS para retirar el polvo acumulado al interior con un soplador y lavado y limpieza del envolvente externo. | UNIDAD | 1 | 461398 | 178355.5294 | 33887.5506 | 212243.08 | 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL ACCESO GUARDIA UPS EATON No. INVENTARIO 480128 | 212243.08 | 68674.4353 | 44588.8824 | 8917.7765 | 56174.4353
- Revisión de los componentes internos de la máquina, cableado, baterías y puntos de conexión del equipo (borneras y terminales)
- Toma de temperatura en puntos de conexión
- Inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección
- Pruebas de autonomía de la UPS.
- Prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes. (Se debe hacer como mínimo en una de las visitas obligatorias).
11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA 151-A-JES-16 PUESTO 9 ZONA SUR No. INVENTARIO 512180 | -Limpieza general del equipo, se debe destapar la UPS para retirar el polvo acumulado al interior con un soplador y lavado y limpieza del envolvente externo. | UNIDAD | 1 | 472623 | 182694.605 | 34711.975 | 217406.58 | 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA 151-A-JES-16 PUESTO 9 ZONA SUR No. INVENTARIO 512180 | 217406.58 | 70193.1118 | 45673.6513 | 9134.7303 | 57693.1118
- Revisión de los componentes internos de la máquina, cableado, baterías y puntos de conexión del equipo (borneras y terminales)
- Toma de temperatura en puntos de conexión
- Inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección
- Pruebas de autonomía de la UPS.
- Prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes. (Se debe hacer como mínimo en una de las visitas obligatorias).
12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA ZONA OPERATIVA TORRE MONOLITICA No. INVENTARIO 512181 | -Limpieza general del equipo, se debe destapar la UPS para retirar el polvo acumulado al interior con un soplador y lavado y limpieza del envolvente externo. | UNIDAD | 1 | 472623 | 182694.605 | 34711.975 | 217406.58 | 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3 KVA ZONA OPERATIVA TORRE MONOLITICA No. INVENTARIO 512181 | 217406.58 | 70193.1118 | 45673.6513 | 9134.7303 | 57693.1118
- Revisión de los componentes internos de la máquina, cableado, baterías y puntos de conexión del equipo (borneras y terminales)
- Toma de temperatura en puntos de conexión
- Inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección
- Pruebas de autonomía de la UPS.
- Prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes. (Se debe hacer como mínimo en una de las visitas obligatorias).
3, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS UPS DEL DATA CENTER - CETAD | [8 empty] | 3, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS UPS DEL DATA CENTER - CETAD
13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC BR1000 1 KVA No. INVENTARIO 0115310 | -Limpieza general del equipo, se debe destapar la UPS para retirar el polvo acumulado al interior con un soplador y lavado y limpieza de la envolvente externa. | UNIDAD | 1 | 659732 | 255022.4538 | 48454.2662 | 303476.72 | 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC BR1000 1 KVA No. INVENTARIO 0115310 | 303476.72 | 99257.8588 | 63755.6134 | 12751.1227 | 79257.8588
- Revisión de los componentes internos de la máquina, cableado, baterías y puntos de conexión del equipo (borneras y terminales)
- Limpieza de componentes, conexiones y/o partes para el retiro de sulfatación o corrosión
-Revisión del inversor, rectificador de voltaje.
-Revisión del cargador de baterías.
-Suministro y reemplazo de elementos menores como son: (borneras, terminales, tornillería).
-Mediciones con el fin de verificar parámetros eléctricos (corriente, tensión, etc.).
-Se debe verificar y reportar el estado de los filtros (condensadores) que hacen parte de cada uno de los equipos.
-Verificación del funcionamiento de la tarjeta de red y configuración de esta.
- Toma de temperatura en puntos de conexión
- Inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección
- Pruebas de autonomía de la UPS.
- Prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes. (Se debe hacer como mínimo en una de las visitas obligatorias).
14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD EMERSON LIEBERT 1.5 KVA No. INVENTRIO 0140052 | -Limpieza general del equipo, se debe destapar la UPS para retirar el polvo acumulado al interior con un soplador y lavado y limpieza del envolvente externo. | UNIDAD | 1 | 922250 | 356500 | 67735 | 424235 | 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD EMERSON LIEBERT 1.5 KVA No. INVENTRIO 0140052 | 424235 | 134775 | 89125 | 17825 | 114775
- Revisión de los componentes internos de la máquina, cableado, baterías y puntos de conexión del equipo (borneras y terminales)
- Limpieza de componentes, conexiones y/o partes para el retiro de sulfatación o corrosión
-Revisión del inversor, rectificador de voltaje.
-Revisión del cargador de baterías.
-Suministro y reemplazo de elementos menores como son: (borneras, terminales, tornillería).
-Mediciones con el fin de verificar parámetros eléctricos (corriente, tensión, etc.).
-Se debe verificar y reportar el estado de los filtros (condensadores) que hacen parte de cada uno de los equipos.
-Verificación del funcionamiento de la tarjeta de red y configuración de esta.
- Toma de temperatura en puntos de conexión
- Inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección
- Pruebas de autonomía de la UPS.
- Prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes. (Se debe hacer como mínimo en una de las visitas obligatorias).
15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC SUVTPF15KB2F 15 KVA No. INVENTARIO 0473737 | -Limpieza general del equipo, se debe destapar la UPS para retirar el polvo acumulado al interior con un soplador y lavado y limpieza del envolvente externo. | UNIDAD | 1 | 682181 | 263700.2185 | 50103.0415 | 313803.26 | 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC SUVTPF15KB2F 15 KVA No. INVENTARIO 0473737 | 313803.26 | 102295.0765 | 65925.0546 | 13185.0109 | 82295.0765
- Revisión de los componentes internos de la máquina, cableado, baterías y puntos de conexión del equipo (borneras y terminales)
- Limpieza de componentes, conexiones y/o partes para el retiro de sulfatación o corrosión
-Revisión del inversor, rectificador de voltaje.
-Revisión del cargador de baterías.
-Suministro y reemplazo de elementos menores como son: (borneras, terminales, tornillería).
-Mediciones con el fin de verificar parámetros eléctricos (corriente, tensión, etc.).
-Se debe verificar y reportar el estado de los filtros (condensadores) que hacen parte de cada uno de los equipos.
-Verificación del funcionamiento de la tarjeta de red y configuración de esta.
- Toma de temperatura en puntos de conexión
- Inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección
- Pruebas de autonomía de la UPS.
- Prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes. (Se debe hacer como mínimo en una de las visitas obligatorias).
16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD TRIPPLITE SU3000RTXL3U 3 KVA No. INVENTARIO 0384589, 0384590, 0384591 | -Limpieza general del equipo, se debe destapar la UPS para retirar el polvo acumulado al interior con un soplador y lavado y limpieza del envolvente externo. | UNIDAD | 1 | 659732 | 255022.4538 | 48454.2662 | 303476.72 | 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD TRIPPLITE SU3000RTXL3U 3 KVA No. INVENTARIO 0384589, 0384590, 0384591 | 303476.72 | 99257.8588 | 63755.6134 | 12751.1227 | 79257.8588
- Revisión de los componentes internos de la máquina, cableado, baterías y puntos de conexión del equipo (borneras y terminales)
- Limpieza de componentes, conexiones y/o partes para el retiro de sulfatación o corrosión
-Revisión del inversor, rectificador de voltaje.
-Revisión del cargador de baterías.
-Suministro y reemplazo de elementos menores como son: (borneras, terminales, tornillería).
-Mediciones con el fin de verificar parámetros eléctricos (corriente, tensión, etc.).
-Se debe verificar y reportar el estado de los filtros (condensadores) que hacen parte de cada uno de los equipos.
-Verificación del funcionamiento de la tarjeta de red y configuración de esta.
- Toma de temperatura en puntos de conexión
- Inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección
- Pruebas de autonomía de la UPS.
- Prueba de termografía al banco de baterías y a la UPS con sus conexiones internas a fin de verificar puntos calientes. (Se debe hacer como mínimo en una de las visitas obligatorias).
4. SISTEMA DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS | [8 empty] | 4. SISTEMA DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS
17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS EDIFICIO A, B, C, D, F, G, I, H (Esta se encuentra ubicado en la infraestructura de las instalaciones delos apartamentos) | * Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del edificio B, C, D.E, F y G de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidro Flow de 200 litros, el cual se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 3HP trifásicos marca WEG, los cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos, calibración de los presostatos, cambio del micro switch al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones. * mantenimiento general y a todo costo del tablero eléctrico del cuarto de bombas de este edificio, consistente en el peinado completo del cableado, verificación y estado de los bréales y contactores, ajuste de conexiones y terminales, estado de relés térmicos y cambio de los componentes si los requiere y bajo la autorización del supervisor del contrato. * Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del edificio I de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidro Flow de 200 litros, el cual se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 3HP trifásicos marca SIMENS, los cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos, calibración de los presostatos, cambio del micro switch al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones. * mantenimiento general y a todo costo del tablero eléctrico del cuarto de bombas de estos edificios, consistente en el peinado completo del cableado, verificación y estado de los bréales y contactores, ajuste de conexiones y terminales, estado de relés térmicos y cambio de los componentes si los requiere y bajo la autorización del supervisor del contrato. * Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del edificio H de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidro Flow de 200 litros, el cual se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 1.5 HP trifásicos marca PEDROLLO, los cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos, calibración de los presostatos, cambio y puesta en servicio del micro suich al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones. * mantenimiento general y a todo costo del tablero eléctrico del cuarto de bombas de este edificio, consistente en el peinado completo del cableado, verificación y estado de los bréales y contactores, ajuste de conexiones y terminales, estado de relés y térmicos y cambio de los componentes si los requiere y bajo la autorización del supervisor del contrato. | UNIDAD | 1 | 4200773 | 1694429.4454 | 321941.5946 | 2016371.04 | 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS EDIFICIO A, B, C, D, F, G, I, H (Esta se encuentra ubicado en la infraestructura de las instalaciones delos apartamentos) | 2016371.04 | 643050.3059 | 423607.3613 | 84721.4723 | 543050.3059
TOTAL RUBRO 02-02-02-008-007 $ 39.513.030,00 | [8 empty] | TOTAL RUBRO 02-02-02-008-007 $ 39.513.030,00
18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACION ELECTRIC Nº INVENTARAIO: 38696 | -Mantenimiento preventivo del seccionador uso interior SG6 MERLIN GERIN tripolar Principal provisto con enclavamiento en media tensión con tensión nominal 17.5 Kv y corriente nominal de 630 Imp del circuito Primario, se deberá desmontar, calibrar el cierre y la apertura, lubricar, limpiar los contactos. | UNIDAD | 1 | 2287009 | 960928.1513 | 182576.3487 | 1143504.5 | 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBESTACION ELECTRIC Nº INVENTARAIO: 38696 | 1143504.5 | 348824.8529 | 240232.0378 | 48046.4076 | 323824.8529
19 |  | -PREVENTIVO: revisar y verificar el aislamiento de los separadores entre barrajes mediante MEGGUER, como también los puntos calientes, conexiones, y demás elementos de aislamiento. | UNIDAD | 1 | 1495409 | 578057.2605 | 109830.8795 | 687888.14 | 19 |  | 687888.14 | 214820.0412 | 144514.3151 | 28902.863 | 189820.0412
7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR | [8 empty] | 7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR
20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. 112.5 KVA 127/220 13.2 KV No. INVENTARIO 41153 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2339906 | 904501.479 | 171855.281 | 1076356.76 | 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. 112.5 KVA 127/220 13.2 KV No. INVENTARIO 41153 | 1076356.76 | 329075.5176 | 226125.3697 | 45225.0739 | 304075.5176
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas dieléctricas y sintéticas de partes móviles internas y externas del equipo
21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 112.5 KVA 117/207 13.8 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41161 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2339906 | 904501.479 | 171855.281 | 1076356.76 | 21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 112.5 KVA 117/207 13.8 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41161 | 1076356.76 | 329075.5176 | 226125.3697 | 45225.0739 | 304075.5176
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas dieléctricas y sintéticas de partes móviles internas y externas del equipo
22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 112.5 KVA 226/130 13.8 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41162 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2339906 | 904501.479 | 171855.281 | 1076356.76 | 22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 112.5 KVA 226/130 13.8 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41162 | 1076356.76 | 329075.5176 | 226125.3697 | 45225.0739 | 304075.5176
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas dieléctricas y sintéticas de partes móviles internas y externas del equipo
23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 112.5 KVA 450/263 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41152 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2339906 | 904501.479 | 171855.281 | 1076356.76 | 23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 112.5 KVA 450/263 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41152 | 1076356.76 | 329075.5176 | 226125.3697 | 45225.0739 | 304075.5176
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas dieléctricas y sintéticas de partes móviles internas y externas del equipo
24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 215/124 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41159 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2048812 | 791977.7479 | 150475.7721 | 942453.52 | 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 215/124 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41159 | 942453.52 | 289692.2118 | 197994.437 | 39598.8874 | 264692.2118
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas dieléctricas y sintéticas de partes móviles internas y externas del equipo
25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 215/124 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41163 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2384805 | 921857.395 | 175152.905 | 1097010.3 | 25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 215/124 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41163 | 1097010.3 | 335150.0882 | 230464.3487 | 46092.8697 | 310150.0882
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas dieléctricas y sintéticas de partes móviles internas y externas del equipo
26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 222/122 13.8 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41157 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2384805 | 921857.395 | 175152.905 | 1097010.3 | 26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 222/122 13.8 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41157 | 1097010.3 | 335150.0882 | 230464.3487 | 46092.8697 | 310150.0882
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas dieléctricas y sintéticas de partes móviles internas y externas del equipo
27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 225 KVA 226/130 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41158 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2407255 | 930535.5462 | 176801.7538 | 1107337.3 | 27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 225 KVA 226/130 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41158 | 1107337.3 | 338187.4412 | 232633.8866 | 46526.7773 | 313187.4412
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas dieléctricas y sintéticas de partes móviles internas y externas del equipo
28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR PEDESTAL 112.5 KVA 212/123 13.8 KVY GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41155 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2339906 | 904501.479 | 171855.281 | 1076356.76 | 28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR PEDESTAL 112.5 KVA 212/123 13.8 KVY GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41155 | 1076356.76 | 329075.5176 | 226125.3697 | 45225.0739 | 304075.5176
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas
29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 215/124 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41160 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2384805 | 921857.395 | 175152.905 | 1097010.3 | 29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEDESTAL TRANSFORMADOR 150 KVA 215/124 13.2 KV Y GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 41160 | 1097010.3 | 335150.0882 | 230464.3487 | 46092.8697 | 310150.0882
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas
30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR PEDESTAL 150 KVA 222/122 13.8 KVY GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 603022 | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2384805 | 921857.395 | 175152.905 | 1097010.3 | 30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR PEDESTAL 150 KVA 222/122 13.8 KVY GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN. No. INVENTARIO 603022 | 1097010.3 | 335150.0882 | 230464.3487 | 46092.8697 | 310150.0882
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas
31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR AREO 75 KVA No. INVENTARIO 41151, 41150. | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 2272559 | 878468.1849 | 166908.9551 | 1045377.14 | 31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR AREO 75 KVA No. INVENTARIO 41151, 41150. | 1045377.14 | 319963.8647 | 219617.0462 | 43923.4092 | 294963.8647
Verificación estado general del con registro: Medición de la resistencia de aislamiento, Resistencia de devanados, Relación de transformación.
Prueba de aislamiento, estanqueidad y pruebas termografías (con equipo digital) y de aceite dieléctrico con registro con y sin carga.
Limpieza del gabinete de control del transformador y tablero de distribución (Si aplica según descripción del equipo, gabinete independiente a no más 1 metro del transformador): con químicos eliminadores de corrosión acumulada (sin dejar residuos), y demás solventes dieléctricos, limpieza y apriete de todas las conexiones (CON TORQUIMETRO), cortacircuitos, totalizadores, breakers y terminales (incluye desmontaje y montaje para tal fin), incluye barraje y demás conexiones: fases, neutro, tierra, acometidas
Verificar la apertura y cierre de conmutador y (si aplica) interruptor ON/OFF, con registro, conclusiones y recomendaciones.
Verificar la humedad y el estado de corrosión de los mecanismos, incluye lubricación con grasas
8, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO Y PUESTAS A TIERRA. | [8 empty] | 8, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO Y PUESTAS A TIERRA.
32 | Mantenimiento preventivo de Pararrayos, sistemas de apantallamiento y puestas a tierras CACOM-5. | Las actividades a cumplir incluyen: | UNIDAD | 1 | 495072 | 208013.4454 | 39522.5546 | 247536 | 32 | Mantenimiento preventivo de Pararrayos, sistemas de apantallamiento y puestas a tierras CACOM-5. | 247536 | 79054.7059 | 52003.3613 | 10400.6723 | 66554.7059
-Medición de resistencia de puesta a tierra
-Medición de equipotencialidad
-Reemplazo de conexiones a través de soldadura exotérmica o conectores certificados
-Diagnóstico general de condiciones de operación, con registro y firmado por ingeniero eléctrico.
-Reemplazo de tramos de conductores para garantizar correcto descargue a tierra.
-Ajuste de conexiones bimetálicas hasta correcto ajuste según norma RETIE para sistema de apantallamiento.
-Reemplazo de elementos de fijación de requerirse
9, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE REDES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA | [8 empty] | 9, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE REDES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA
33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED Y SISTEMA ELÉCTRICO CON SUS COMPONENTES DEL CETAD, (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). (Esta se encuentra ubicado en la infraestructura de las instalaciones del CETAD) | - Revisión y diagnóstico cableado, tomacorrientes. | UNIDAD | 1 | 1457750 | 563500 | 107065 | 670565 | 33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED Y SISTEMA ELÉCTRICO CON SUS COMPONENTES DEL CETAD, (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). (Esta se encuentra ubicado en la infraestructura de las instalaciones del CETAD) | 670565 | 209725 | 140875 | 28175 | 184725
- Pruebas de funcionamiento y limpieza de tableros, interruptores, tomas eléctricas, cableado y canaletas eléctricas. Identificación y diagnóstico de cualquier falla o anomalía en el sistema eléctrico.
- Revisión y diagnóstico de la estructura de anclaje, aisladores y conectores.
34 |  | -Medición de equipotencialidad con multímetro (vigencia certificación del equipo no superior a 12 meses). | UNIDAD | 1 | 1457750 | 563500 | 107065 | 670565 | 34 |  | 670565 | 209725 | 140875 | 28175 | 184725
- Medición de resistencia de puesta a tierra con equipo telurómetro (vigencia certificación del equipo no superior a 12 meses)
35 |  | Revisión de la condición física del cable que compone el sistema puesto a tierra. | UNIDAD | 1 | 1457750 | 563500 | 107065 | 670565 | 35 |  | 670565 | 209725 | 140875 | 28175 | 184725
36 |  | Tratamiento físico químico del suelo, dependiendo de los valores obtenidos en la medición de la resistencia de puesta a tierra y lo exigido en el RETIE. | UNIDAD | 1 | 1457750 | 563500 | 107065 | 670565 | 36 |  | 670565 | 209725 | 140875 | 28175 | 184725
Total RUBRO 02-02-02-005-004 $ 40.821.203,00
TOTAL OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [7 empty] | 27730219.18
ITEM | DESCRIPCIÓN | TAREAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR | UNIDAD | CANT. | PROMEDIO | OFERTA ECONOMICA |  |  | ITEM | DESCRIPCIÓN | DESAGREGACIÓN OFERTA GENPO No.019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026
[6 empty] | VALOR UNITARIO ANTE DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  |  | VALOR OFERTA | COSTO DEL BIEN (Insumos, equipos, personal) | GASTOS GENERALES | IMPREVISTOS | UTILIDAD
PLANTAS CACOM5 Y CAUCASIA
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA TRITON TP-P30-T1-60. 33 KVA No INVENTARIO 0449460 | - Restauración y pintura del sistema (tráiler, base, tanques, rines, llantas, sistema eléctrico), señalética y documentación (libro de operación y mantenimiento – manual del usuario). (incluye, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 947040 | 366082.6891 | 69555.7109 | 435638.4 | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA TRITON TP-P30-T1-60. 33 KVA No INVENTARIO 0449460 | 435638.4 | 158933.0756 | 91520.6723 | 18304.1345 | 97324.8067
|  | - Arreglo del sistema de refrigeración de la planta por fugas, perdida de presión, daño de sellos, mangueras y demás partes por donde se puedan presentar fugas. (incluye, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 535488 | 206995.3613 | 39329.1187 | 246324.48 |  |  | 246324.48 | 95298.1445 | 51748.8403 | 10349.7681 | 49598.6084
|  | - Arreglo del sistema eléctrico de la planta por daño, desgaste o perdida de corriente. (incluye, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 770283 | 297756.4538 | 56573.7262 | 354330.18 |  |  | 354330.18 | 131602.5815 | 74439.1134 | 14887.8227 | 76826.9361
2 | MANTENIMIETO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA CAUCASIA No. INVENTARIO 546612 | - se requiere arreglo del sistema de refrigeración de la planta a todo costo, por fugas, perdida de presión, daño de sellos y demás partes por donde se pueda presentar fugas | UNIDAD | 1 | 773559 | 299022.8067 | 56814.3333 | 355837.14 | 2 | MANTENIMIETO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA 30 KVA CAUCASIA No. INVENTARIO 546612 | 355837.14 | 132109.1227 | 74755.7017 | 14951.1403 | 77206.842
|  | - Reemplazo empaque de culata, incluye el cambio y puesta en funcionamiento, instalación y puesta en funcionamiento del elemento el cual tiene que ser de iguales características al original | UNIDAD | 1 | 881234 | 340645.0756 | 64722.5644 | 405367.64 |  |  | 405367.64 | 148758.0303 | 85161.2689 | 17032.2538 | 89693.5227
|  | - Reemplazo de tarjeta de transferencia, incluye el cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento el cual tiene que ser de iguales características al original | UNIDAD | 1 | 1850311 | 715246.2689 | 135896.7911 | 851143.06 |  |  | 851143.06 | 298598.5076 | 178811.5672 | 35762.3134 | 202073.8807
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA 150 KVA CUMINS GP EN EL CACOM-5 No. INVENTARIO 98272 | - se requiere arreglo del sistema de refrigeración de la planta a todo costo, por fugas, perdida de presión, daño de sellos y demás partes por donde se pueda presentar fugas | UNIDAD | 1 | 881234 | 340645.0756 | 64722.5644 | 405367.64 | 3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA 150 KVA CUMINS GP EN EL CACOM-5 No. INVENTARIO 98272 | 405367.64 | 148758.0303 | 85161.2689 | 17032.2538 | 89693.5227
|  | - Reemplazo empaque de culata, incluye el cambio y puesta en funcionamiento, instalación y puesta en funcionamiento del elemento el cual tiene que ser de iguales características al original | UNIDAD | 1 | 988909 | 382267.3445 | 72630.7955 | 454898.14 |  |  | 454898.14 | 165406.9378 | 95566.8361 | 19113.3672 | 102180.2034
|  | - Reemplazo de tarjeta de transferencia, incluye el cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento el cual tiene que ser de iguales características al original | UNIDAD | 1 | 1742636 | 673624 | 127988.56 | 801612.56 |  |  | 801612.56 | 281949.6 | 168406 | 33681.2 | 189587.2
MANTENIMIENTO DE UPS | [8 empty] | MANTENIMIENTO DE UPS
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CMODS UPS EATON No. INVENTARIO 480168 | - Reemplazo de la TARJETA FUENTE. | UNIDAD | 1 | 477725 | 184666.8067 | 35086.6933 | 219753.5 | 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CMODS UPS EATON No. INVENTARIO 480168 | 219753.5 | 80116.7227 | 46166.7017 | 9233.3403 | 49150.042
|  | - Reemplazo de los FUSIBLES DE PROTECCIÓN (Rectificador o Inversor). | UNIDAD | 1 | 190745 | 73733.3613 | 14009.3387 | 87742.7 |  |  | 87742.7 | 35743.3445 | 18433.3403 | 3686.6681 | 15870.0084
|  | -Reemplazo del BANCO DE BATERÍAS. | UNIDAD | 1 | 874392 | 338000.2689 | 64220.0511 | 402220.32 |  |  | 402220.32 | 141450.1076 | 84500.0672 | 16900.0134 | 95150.0807
5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL ACCESO GUARDIA UPS EATON No. INVENTARIO 480128 | - Reemplazo de la TARJETA FUENTE. | UNIDAD | 1 | 477725 | 184666.8067 | 35086.6933 | 219753.5 | 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTROL ACCESO GUARDIA UPS EATON No. INVENTARIO 480128 | 219753.5 | 80116.7227 | 46166.7017 | 9233.3403 | 49150.042
|  | - Reemplazo de los FUSIBLES DE PROTECCIÓN (Rectificador o Inversor). | UNIDAD | 1 | 190745 | 73733.3613 | 14009.3387 | 87742.7 |  |  | 87742.7 | 35743.3445 | 18433.3403 | 3686.6681 | 15870.0084
|  | -Reemplazo del BANCO DE BATERÍAS. | UNIDAD | 1 | 875392 | 338386.8235 | 64293.4965 | 402680.32 |  |  | 402680.32 | 147854.7294 | 84596.7059 | 16919.3412 | 89016.0471
6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS 3 KVA 151-A-JES-16 PUESTO 9 ZONA SUR No. INVENTARIO 512180 | - Reemplazo de la TARJETA FUENTE. | UNIDAD | 1 | 498134 | 192556 | 36585.64 | 229141.64 | 6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS 3 KVA 151-A-JES-16 PUESTO 9 ZONA SUR No. INVENTARIO 512180 | 229141.64 | 83272.4 | 48139 | 9627.8 | 51516.8
|  | - Reemplazo de los FUSIBLES DE PROTECCIÓN (Rectificador o Inversor). | UNIDAD | 1 | 190745 | 73733.3613 | 14009.3387 | 87742.7 |  |  | 87742.7 | 35743.3445 | 18433.3403 | 3686.6681 | 15870.0084
|  | -Reemplazo del BANCO DE BATERÍAS. | UNIDAD | 1 | 1073300 | 414889.0756 | 78828.9244 | 493718 |  |  | 493718 | 178455.6303 | 103722.2689 | 20744.4538 | 111966.7227
7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS 3 KVA ZONA OPERATIVA TORRE MONOLITICA No. INVENTARIO 512181 | - Reemplazo de la TARJETA FUENTE. | UNIDAD | 1 | 477725 | 184666.8067 | 35086.6933 | 219753.5 | 7 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS 3 KVA ZONA OPERATIVA TORRE MONOLITICA No. INVENTARIO 512181 | 219753.5 | 86366.7227 | 46166.7017 | 9233.3403 | 42900.042
|  | - Reemplazo de los FUSIBLES DE PROTECCIÓN (Rectificador o Inversor). | UNIDAD | 1 | 190745 | 73733.3613 | 14009.3387 | 87742.7 |  |  | 87742.7 | 35743.3445 | 18433.3403 | 3686.6681 | 15870.0084
|  | -Reemplazo del BANCO DE BATERÍAS. | UNIDAD | 1 | 894800 | 345889.0756 | 65718.9244 | 411608 |  |  | 411608 | 150855.6303 | 86472.2689 | 17294.4538 | 91266.7227
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS UPS DEL DATA CENTER - CETAD | [8 empty] | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS UPS DEL DATA CENTER - CETAD
9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS CETAD APC SUVTPF15KB2F 15 KVA No. INVENTARIO 0473737 | - CAMBIO BANCO DE BATERIAS PARA UPS APC SUVTPF15KB2F DE 15 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 3078788 | 1190119.7311 | 226122.7489 | 1416242.48 | 9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS CETAD APC SUVTPF15KB2F 15 KVA No. INVENTARIO 0473737 | 1190119.7311 | 526047.8924 | 297529.9328 | 59505.9866 | 307035.9193
|  | - CAMBIO INVERSOR PARA UPS APC SUVTPF15KB2F DE 15 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 1018988 | 393894.521 | 74839.959 | 468734.48 |  |  | 393894.521 | 170057.8084 | 98473.6303 | 19694.7261 | 105668.3563
|  | -REPARACION FALLAS COMO FRECUENCIA Y/O DESFASE | UNIDAD | 1 | 1039397 | 401783.7143 | 76338.9057 | 478122.62 |  |  | 401783.7143 | 173213.4857 | 100445.9286 | 20089.1857 | 108035.1143
10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC BR1000 1 KVA No. INVENTARIO 0115310 | CAMBIO BANCO DE BATERIAS PARA UPS APC BR1000 DE 1 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | 1 | 2136199 | 825757.5966 | 156893.9434 | 982651.54 | 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS CETAD APC BR1000 1 KVA No. INVENTARIO 0115310 | 825757.5966 | 342803.0387 | 206439.3992 | 41287.8798 | 235227.279
|  | - CAMBIO INVERSOR PARA UPS APC BR1000 DE 1 KVA. | UNIDAD | 1 | 1125103 | 434913.7647 | 82633.6153 | 517547.38 |  |  | 434913.7647 | 186465.5059 | 108728.4412 | 21745.6882 | 117974.1294
|  | (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). |  |  | 0
|  | - CAMBIO RECTIFICADOR DE VOLTAJE PARA UPS APC | UNIDAD | 1 | 1125103 | 434913.7647 | 82633.6153 | 517547.38 |  |  | 434913.7647 | 186465.5059 | 108728.4412 | 21745.6882 | 117974.1294
|  | BR1000 DE 1 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) |  |  | 0 | [6 empty] | 0
11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO -RECUPERATIVO UPS CETAD EMERSON LIEBERT 1.5 KVA | - CAMBIO DE BANCO DE BATERIAS PARA UPS EMERSON LIBERT DE 1,5 KVA. (INCLUYE REMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | 1 | 2404419 | 929439.2773 | 176593.4627 | 1106032.74 | 11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO -RECUPERATIVO UPS CETAD EMERSON LIEBERT 1.5 KVA | 929439.2773 | 396775.7109 | 232359.8193 | 46471.9639 | 253831.7832
|  | - CAMBIO INVERSOR PARA UPS EMERSON LIEBERT DE 1.5 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 1266713 | 489653.7647 | 93034.2153 | 582687.98 |  |  | 489653.7647 | 208361.5059 | 122413.4412 | 24482.6882 | 134396.1294
|  | CAMBIO RECTIFICADOR DE VOLTAJE PARA UPS EMERSON LIEBERT DE 1.5 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 1266713 | 489653.7647 | 93034.2153 | 582687.98 |  |  | 489653.7647 | 208361.5059 | 122413.4412 | 24482.6882 | 134396.1294
11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - RECUPERATIVO UPS CETAD TRIPPLITE SU3000RTXL3U 3KVA No. INVENTARIO 0384589, 0384590, 0384591 (3 UPS) | - CAMBIO INVERSOR PARA UPS TRIPPLITE SU3000RTXL3U DE 3 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 2702639 | 1044717.5966 | 198496.3434 | 1243213.94 | 11 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - RECUPERATIVO UPS CETAD TRIPPLITE SU3000RTXL3U 3KVA No. INVENTARIO 0384589, 0384590, 0384591 (3 UPS) | 1044717.5966 | 467887.0387 | 261179.3992 | 52235.8798 | 263415.279
|  | -CAMBIO RECTIFICADOR DE VOLTAJE PARA UPS TRIPPLITE SU3000RTXL3U DE 3 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 1408323 | 544393.7647 | 103434.8153 | 647828.58 |  |  | 544393.7647 | 230257.5059 | 136098.4412 | 27219.6882 | 150818.1294
|  | - CAMBIO CARGADOR DE BATERIAS PARA UPS TRIPPLITE SU3000RTXL3U DE 3 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | 1 | 1408323 | 544393.7647 | 103434.8153 | 647828.58 |  |  | 544393.7647 | 230257.5059 | 136098.4412 | 27219.6882 | 150818.1294
12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - RECUPERATIVO UPS CETAD ASCMAGOM MGO-3KVA 3 KVA No. INVENTARIO 0513295, 0513296 (2 UPS) | - CAMBIO BANCO DE BATERIAS PARA UPS ASC-MAGOM MGO- 3KVA DE 3 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 2702639 | 1044717.5966 | 198496.3434 | 1243213.94 | 12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - RECUPERATIVO UPS CETAD ASCMAGOM MGO-3KVA 3 KVA No. INVENTARIO 0513295, 0513296 (2 UPS) | 1044717.5966 | 467887.0387 | 261179.3992 | 52235.8798 | 263415.279
|  | - CAMBIO INVERSOR PARA UPS ASC-MAGOM MGO-3KVA DE 3 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 1408323 | 544393.7647 | 103434.8153 | 647828.58 |  |  | 544393.7647 | 230257.5059 | 136098.4412 | 27219.6882 | 150818.1294
|  | - CAMBIO RECTIFICADOR DE VOLTAJE PARA UPS ASCMAGOM MGO-3KVA DE 3 KVA. (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 1378573 | 532893.7647 | 101249.8153 | 634143.58 |  |  | 532893.7647 | 225657.5059 | 133223.4412 | 26644.6882 | 147368.1294
0
TOTAL RUBRO 02-02-02-008-007 $ 39.513.030,00 | [8 empty] | TOTAL RUBRO 02-02-02-008-007 $ 39.513.030,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE REDES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA | [8 empty] | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE REDES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA
13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED Y SISTEMA ELECTRICO CON SUS COMPNENTES DEL CETAD, ( (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)., (INCLUYE REMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). (Esta se encuentra ubicado en la infraestructura de las instalaciones del CETAD) | -Cambio tablero regulado trifásico 8 circuitos, (incluye remplazo de componentes, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 267750 | 112500 | 21375 | 133875 | 13 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED Y SISTEMA ELECTRICO CON SUS COMPNENTES DEL CETAD, ( (INCLUYE REEMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)., (INCLUYE REMPLAZO DE PIEZAS, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). (Esta se encuentra ubicado en la infraestructura de las instalaciones del CETAD) | 133875 | 51250 | 28125 | 5625 | 27500
|  | -Cambio tablero regulado trifásico 12 circuitos, (incluye instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 386750 | 162500 | 30875 | 193375 |  |  | 193375 | 71250 | 40625 | 8125 | 42500
|  | -Cambio tablero regulado trifásico 18 circuitos, (incluye remplazo de componentes, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 446250 | 187500 | 35625 | 223125 |  |  | 223125 | 81250 | 46875 | 9375 | 50000
|  | -Cambio tablero regulado trifásico 24 circuitos, (incluye remplazo de componentes, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 505750 | 212500 | 40375 | 252875 |  |  | 252875 | 91250 | 53125 | 10625 | 57500
|  | -Cambio interruptor tipo switch. (incluye remplazo de componentes, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 171360 | 72000 | 13680 | 85680 |  |  | 85680 | 35050 | 18000 | 3600 | 15350
|  | -Cambio toma eléctrica regulada – no regulada 110v. (incluye remplazo de componentes, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 171360 | 72000 | 13680 | 85680 |  |  | 85680 | 35050 | 18000 | 3600 | 15350
|  | -Cambio toma eléctrica regulada - no regulada 220v. (incluye remplazo de componentes, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 171360 | 72000 | 13680 | 85680 |  |  | 85680 | 35050 | 18000 | 3600 | 15350
|  | -Etiquetado / marcación de los elementos eléctricos (tableros, interruptores, cables, tomas eléctricas, canaletas, cajas de paso) de acuerdo a norma técnica vigente. (incluye reemplazo de piezas, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 624750 | 262500 | 49875 | 312375 |  |  | 312375 | 111250 | 65625 | 13125 | 72500
Total RUBRO 02-02-02-005-004 $ 40.821.203,00
TOTAL OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | [7 empty] | 20349095.6
TOTAL OFERTA ECONÓMICA | [7 empty] | 48079314.78
CAUSALES DE RECHAZO 1. Que el valor unitario ofertado para cada ítem supere los precios de referencia estimados por la Entidad. 2. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las unidades o cantidades señaladas en el estudio previo. 3. No presentar oferta económica. 4. Cuando la oferta tenga valor 0 o no sea presentada. 5. Presentar la propuesta en una moneda diferente a los pesos colombianos. 6. Cuando se determine que el valor de la oferta es considerado como artificialmente baja. (De conformidad con el análisis que exige el Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación).
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: | Iván Sánchez Hueje
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | 79412118
EMPRESA: | GENPO SAS
NIT: | 900678549