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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO:
[bookmark: _Hlk184109391]DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO CI-057-2025, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE DEL RÍO SAN CARLOS POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SAN VICENTE Y LA FASE II DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ANTIOQUIA, según especificaciones técnicas.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES O ACTIVIDADES:
1.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	APORTE
CORNARE
	APORTE
MUNICIPIO
	VALOR TOTAL

	1
	OBRA CIVIL E INSTALACIÓN OPTIMIZACIÓN  SEDIMENTADOR PRIMARIO  EXISTENTE
	$           94.257.372,670
	$                                         -
	$                    94.257.372,670

	1,1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	
	
	
	$             8.395.810,320
	$                                         -
	$                      8.395.810,320

	1.1.1
	Delimitación del área  de trabajo, señalización y demarcación  de  zona de trabajo, incluye señalética , cinta de demarcació, puntos de anclaje, polisombra de protección de la  línea  de sedimentación  en operación. 
	m2
	57,26
	$             2.854,000
	$                 163.420,040
	$                                         -
	$                          163.420,040

	1.1.2
	Retiro técnico de placas tipo  en POLIESTIRENO, retiro  de sedimientos de estas en el fondo  del sedimentador, retiro de perfilería de soportería, separadores, pernos y anclajes  en mal  estado, incluye accarreo interno,   retiro de sitio de obra, incluye transporte  y derecho de disposición en botadero oficial y autorizado.
	Global
	2
	$     2.498.504,000
	$              4.997.008,000
	$                                         -
	$                      4.997.008,000

	1.1.3
	Retiro técnico de canaletas  dentadas, retiro de perfilería de soportería, separadores, pernos y anclajes  en mal  estado, incluye accarreo interno,   retiro de sitio de obra, incluye transporte  y derecho de disposición en botadero oficial y autorizado.
	m
	25,6
	$          47.989,000
	$              1.228.518,400
	$                                         -
	$                      1.228.518,400

	1.1.4
	Retiro técnico de pasamanos, retiro de perfilería de soportería, separadores, pernos y anclajes  en mal  estado, incluye accarreo interno,   retiro de sitio de obra, incluye transporte  y derecho de disposición en botadero oficial y autorizado.
	m
	66,92
	$          29.989,000
	$              2.006.863,880
	$                                         -
	$                      2.006.863,880

	1,2
	OBRAS EN CONCRETO
	
	
	
	$           14.888.443,014
	$                                         -
	$                    14.888.443,014

	1.2.1
	Lavado y preparación  de superficie para adherencia (perfil de anclaje)  de la pintura epóxica, Lavado de superficies (Muros y Pisos), con ácidos especiales no corrosivos, utilizando gratas, y cepillos metálicos, jabones desengrasantes y fungicidas, agua a alta presión.
	m²
	189,01
	$          10.161,491
	$              1.920.623,414
	$                                         -
	$                      1.920.623,414

	1.2.2
	Suministro e instalación  de pintura  epóxica (Pintura Epoxica Gris Epoxipoliamida 0,75 Galones + 1/4 Catalizador), Color gris  Aplicación de 3 manos de pintura epoxica de gran adherencia 3 componentes, polímero termoestable, para alta adherencia y durabilidad. Utilización de ligantes industriales no tóxicos, rodillos epoxicos de fibra corta, thiner industrial, brochas de fibra fina.
	m²
	189,01
	$          68.609,172
	$           12.967.819,600
	$                                         -
	$                    12.967.819,600

	1.3
	PANELES  DE SEDIMENTACIÓN  TIPO  COLMENA
	
	
	$           37.231.314,575
	$                                         -
	$                    37.231.314,575

	1.3.1
	Suministro, transporte  e instalación  de  Cama de soporte de falso fondo, en ángulos de acero inoxidable segun  diseño, con fijación especial con balas RL de ½”en acero inoxidable, espaciadas para soporte doble por línea de panel. Incluye  dossier  de fabricación  y  certificados  de calidad
	m2
	23,68
	$        384.478,265
	$              9.104.445,315
	$                                         -
	$                      9.104.445,315

	1.3.2
	Suministro, transporte  e instalación (fijación)   de  Módulos de sedimentación acelerada, Material ABS (ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO), H=1,04 mts, Flujo sencillo, Hexágono de 6 cm x 6 cm , con protección contra rayos U.V Cal.40. (1,0 mm) Inclinación 60°.. Incluye  dossier  de fabricación, fichas técnicas y  certificados  de calidad
	m2
	23,68
	$     1.187.790,087
	$           28.126.869,260
	$                                         -
	$                    28.126.869,260

	1.4
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	$           33.741.804,761
	$                                         -
	$                    33.741.804,761

	1.4.1
	Suministro, Transporte e Instalación de CANAL DENTADO según diseño. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.
	m
	25,6
	$        772.871,401
	$           19.785.507,866
	$                                         -
	$                    19.785.507,866

	1.4.2
	S.T.I. de pasamanos  Tubería Acero de ø2"soldada a la platina y pintada con anticorrosivo de color amarillo, altura   de 0,90m, incluye Platina de acero de 0,12x0,12x3/16" soldada al tubo, Platina de acero de 0,12x0,12x3/16" soldada al tubo, incluye Soldadura e6011electrodo soldadura electrica con  revestimientocelulósico y todo lo necesario  para su correcta  instalación, segun  especificaciones  de diseño.   


	m
	53,536
	$        250.631,220
	$           13.417.792,994
	$                                         -
	$                    13.417.792,994

	1.4.3
	S.T.I de pintura para pasamanos tubería acero de 2" incluye wash primer, anticorrosivo y acabado en poliuretano de color amarillo, altura de 0,9m, incluye lija y todo lo necesario para su correcta instalación.
	un
	13,384
	$          40.234,900
	$                 538.503,902
	$                                         -
	$                          538.503,902

	2
	OBRA CIVIL E INSTALACIÓN COLECTOR SAN VICENTE
	
	$         283.967.822,795
	$              113.172.629,955
	$                 397.140.452,749

	2.1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	
	
	
	$           15.072.320,000
	$                                         -
	$                    15.072.320,000

	2.1.1
	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DE PENDIENTES Y PROFUNDIDADES. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, demarcación corte de piso, libretas y planos.
	día
	1
	$        907.823,000
	$                 907.823,000
	$                                         -
	$                          907.823,000

	2.1.2
	S.T.C. de materiales para la construcción de cerramiento en tela verde sarán H: 2m, distancia entre postes 2m, incluye: madera y todos los demás elementos necesarios para el buen desarrollo de dicha actividad
	m
	479,34
	$          29.550,000
	$           14.164.497,000
	$                                         -
	$                    14.164.497,000

	2.2
	DEMOLICIONES 
	
	
	
	$           14.218.374,850
	$                                         -
	$                    14.218.374,850

	2.2.1
	CORTE, ROTURA, CARGUE Y BOTADA DE PAVIMENTO RÍGIDO, incluye compresor neumático con martillo, cortadora de disco con operario.
	m3
	39,155
	$        299.146,710
	$           11.713.089,430
	$                                         -
	$                    11.713.089,430

	2.2.2
	Demolición de Camaras de inspección existente, incluye cargue, retiro y botada de escombro a sitio autorizado.
	Un
	6
	$        417.547,570
	$              2.505.285,420
	$                                         -
	$                      2.505.285,420

	2.3
	EXCAVACIONES Y LLENOS
	
	
	
	$         138.788.276,046
	$                                         -
	$                 138.788.276,046

	2.3.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material HETEROGÉNEO bajo cualquier grado de humedad de 0-2 m. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y su medida será en el sitio. No incluye cargue, botada ni entibado.
	m³
	7,715
	$          72.894,000
	$                 562.377,210
	$                                         -
	$                          562.377,210

	2.3.2
	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TERRENO de material HETEROGÉNEO bajo cualquier grado de humedad de 0-2 m. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., Incluye el cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada, ni entibado.
	m³
	340,489
	$          54.663,000
	$           18.612.150,207
	$                                         -
	$                    18.612.150,207

	2.3.3
	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TERRENO de material HETEROGÉNEO bajo cualquier grado de humedad de 2-4m. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., Incluye el cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada, ni entibado.
	m³
	19,089
	$          62.657,670
	$              1.196.072,263
	$                                         -
	$                      1.196.072,263

	2.3.4
	EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no explosivo con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la interventoría y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA.
	m³
	3,596
	$        526.965,170
	$              1.894.966,751
	$                                         -
	$                      1.894.966,751

	2.3.5
	RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.
	m³
	442,557
	$          73.958,300
	$           32.730.763,373
	$                                         -
	$                    32.730.763,373

	2.3.6
	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Los elementos del entibado en madera deben tener las siguientes dimensiones: TELERAS de 1.35x0.90m, CANES de espesor 3.7cm los cuales estarán distanciados cada 1.35m (medida de la telera), TACO REDONDO de 1.20m de longitud. Se utilizarán las teleras y los canes en madera de pino o similar. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.
	m2
	335,341
	$          47.985,500
	$           16.091.505,556
	$                                         -
	$                    16.091.505,556

	2.3.7
	ENTIBADO PERMANENTE en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0.35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Los elementos del entibado en madera deben tener las siguientes dimensiones: TELERAS de 1.35x0.90m, CANES de espesor 3.7cm los cuales estarán distanciados cada 1.35m (medida de la telera), TACO REDONDO de 1.20m de longitud. Se utilizarán las teleras y los canes en madera de pino o similar. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.
	m2
	83,835
	$          90.391,680
	$              7.577.986,493
	$                                         -
	$                      7.577.986,493

	2.3.8
	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo  próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.
	m³
	48,36
	$          51.566,860
	$              2.493.773,350
	$                                         -
	$                      2.493.773,350

	2.3.9
	LLENOS EN LIMO , compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor modificado, Incluye el suministro, transporte, colocación de limo, la compactación de la misma y transporte intemo. Y su medida será en sitio ya compactado
	m³
	380,827
	$        105.218,000
	$           40.069.855,286
	$                                         -
	$                    40.069.855,286

	2.3.10
	TRITURADO DE 3/4 " a 1/2" para cimentación de tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado.
	m³
	68,562
	$        256.101,420
	$           17.558.825,558
	$                                         -
	$                    17.558.825,558

	2.4
	CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
	
	
	
	$           38.865.623,220
	$                50.289.181,340
	$                    89.154.804,560

	2.4.1
	S.T.C. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.20 m
	m
	1
	$     1.701.526,940
	$                                    -
	$                   1.701.526,940
	$                      1.701.526,940

	2.4.2
	Suministro, transporte e instalación DE CILINDRO para MH de 1,20 m vaciado en el sitio. Incluye para su instalación acero de refuerzo según planos, concreto 280 Kg/cm², bomba a gasolina, vibrador a gasolina, peldaños en acero galvanizado con resistencia 6000 Mpa 
	m
	2
	$     1.746.496,000
	$                                    -
	$                   3.492.992,000
	$                      3.492.992,000

	2.4.3
	S.T.C. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.50 m
	m
	3
	$     3.036.208,200
	$                                    -
	$                   9.108.624,600
	$                      9.108.624,600

	2.4.4
	Suministro, Transporte e Instalación DE CILINDRO para MH de 1,50 m vaciado en el sitio. Incluye acero de refuerzo según planos, concreto 280 Kg/cm², bomba a gasolina, vibrador a gasolina, formaleta y peldaños en acero galvanizado con resistencia 6000 Mpa.
	m
	3
	$     2.429.130,180
	$                                    -
	$                   7.287.390,540
	$                      7.287.390,540

	2.4.5
	S.T.I. Base, panes y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.20m
	Un
	2
	$     1.912.459,360
	$                                    -
	$                   3.824.918,720
	$                      3.824.918,720

	2.4.6
	S.T.I. Base, panes y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.50m
	Un
	4
	$     3.678.756,330
	$           14.715.025,320
	$                                         -
	$                    14.715.025,320

	2.4.7
	S.T.C. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.2m h=0.75m
	Un
	1
	$        876.294,870
	$                 876.294,870
	$                                         -
	$                          876.294,870

	2.4.8
	S.T.C. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.5m h=1.10m
	Un
	2
	$     1.380.578,790
	$              2.761.157,580
	$                                         -
	$                      2.761.157,580

	2.4.9
	S.T.C. de tapa prefabricada en concreto para cámara de inspección, según diseño, incluye anillo/cuello
	Un
	6
	$     1.383.004,260
	$              8.298.025,560
	$                                         -
	$                      8.298.025,560

	2.4.10
	S.T.C. de losa superior concentrica de camara de inspeccion de baja profundidad (no incluye tapa)
	Un
	3
	$     2.402.749,670
	$              7.208.249,010
	$                                         -
	$                      7.208.249,010

	2.4.11
	S.T.C. de gancho galvanizado corrugado de Ø5/8" en acero para cámara de inspección. Incluye perforación y epóxico para su correcto anclaje en prefabricados
	Un
	6
	$          65.940,980
	$                 395.645,880
	$                                         -
	$                          395.645,880

	2.4.12
	Perforacion de Camara de inspeccion existente, abocada para nueva tuberia y resane de MH
	Un
	15
	$        307.415,000
	$              4.611.225,000
	$                                         -
	$                      4.611.225,000

	2.4.13
	S.T.C. de concreto de 28 Mpa para proteccion de tuberia plastica por profundidad con H<0,5 metros a la clave del tubo, incluye refuerzo
	m
	62,62
	$        397.217,000
	$                                    -
	$                24.873.728,540
	$                    24.873.728,540

	2.5
	TUBERÍAS ACCESORIOS Y EQUIPOS
	
	
	
	$           77.023.228,679
	$                62.883.448,615
	$                 139.906.677,293

	2.5.1
	S.T.I de Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 - Ø250mm (10"). incluye nivelación de tubería
	m
	56
	$        153.381,660
	$                                    -
	$                   8.589.372,960
	$                      8.589.372,960

	2.5.2
	S.T.I de Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 - Ø355 mm (16"). incluye nivelación de tubería 
	m
	34,3
	$        360.277,040
	$           12.357.502,472
	$                                         -
	$                    12.357.502,472

	2.5.3
	S.T.I de Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 - Ø500 mm (20"). incluye nivelación de tubería 
	m
	89,45
	$        606.976,810
	$                                    -
	$                54.294.075,655
	$                    54.294.075,655

	2.5.4
	S.T.I de Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 - Ø24". incluye nivelación de tubería.
	m
	24,65
	$        839.417,030
	$           20.691.629,790
	$                                         -
	$                    20.691.629,790

	2.5.5
	S.T.I de Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 - Ø27". incluye nivelación de tubería.
	m
	35,27
	$     1.002.550,990
	$           35.359.973,417
	$                                         -
	$                    35.359.973,417

	2.5.6
	Televisación y lavado de redes con equipos 
	m
	183,67
	$          46.900,000
	$              8.614.123,000
	$                                         -
	$                      8.614.123,000

	3
	OBRA CIVIL E INSTALACIÓN  ACOMETIDAS COLECTOR SAN VICENTE
	$                                    -
	$              122.136.649,467
	$                 122.136.649,467

	3.1
	REDES  DOMICILIARIAS EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
	
	$                                    -
	$                62.837.165,667
	$                    62.837.165,667

	2.2.1
	CORTE, ROTURA, CARGUE Y BOTADA DE PAVIMENTO RÍGIDO, incluye compresor neumático con martillo, cortadora de disco con operario.
	m3
	24
	$        299.146,710
	$                                    -
	$                   7.179.521,040
	$                      7.179.521,040

	2.3.1
	EXCAVACIÓN MANUAL de material HETEROGÉNEO bajo cualquier grado de humedad de 0-2 m. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y su medida será en el sitio. No incluye cargue, botada ni entibado.
	m³
	71,88
	$          72.894,000
	$                                    -
	$                   5.239.620,720
	$                      5.239.620,720

	2.3.3
	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TERRENO de material HETEROGÉNEO bajo cualquier grado de humedad de 2-4m. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., Incluye el cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. No incluye botada, ni entibado.
	m³
	7,5
	$          62.657,670
	$                                    -
	$                      469.932,525
	$                          469.932,525

	2.3.6
	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Los elementos del entibado en madera deben tener las siguientes dimensiones: TELERAS de 1.35x0.90m, CANES de espesor 3.7cm los cuales estarán distanciados cada 1.35m (medida de la telera), TACO REDONDO de 1.20m de longitud. Se utilizarán las teleras y los canes en madera de pino o similar. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.
	m2
	185,79
	$          47.985,500
















	$                                    -
	$                   8.915.226,045
	$                      8.915.226,045

	2.3.7
	ENTIBADO PERMANENTE en TELERAS de 1.35mx0.90m con una separación máxima de largueros de 0.35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Los elementos del entibado en madera deben tener las siguientes dimensiones: TELERAS de 1.35x0.90m, CANES de espesor 3.7cm los cuales estarán distanciados cada 1.35m (medida de la telera), TACO REDONDO de 1.20m de longitud. Se utilizarán las teleras y los canes en madera de pino o similar. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado.
	m2
	32,79
	$          90.391,680
	$                                    -
	$                   2.963.943,187
	$                      2.963.943,187

	3.1.1
	S.T.C. para construcción de caja de empalme para domiciliar de 30cm x 30cm hasta a 100cm de altura, en concreto de 28MPa con malla electrosoldada. Incluye tapa, panes y cañuela. Según diseño
	m
	18
	$        421.780,140
	$                                    -
	$                   7.592.042,520
	$                      7.592.042,520

	3.1.2
	S.T.C. para construcción de caja de empalme para domiciliar de 50cm x 50cm hasta 120cm de altura en concreto de 28MPa con malla electrosoldada. Incluye tapa, panes y cañuela. Según diseño.
	m
	30
	$        670.461,740
	$                                    -
	$                20.113.852,200
	$                    20.113.852,200

	3.1.3
	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.80m e=0.20m), en concreto de 280 Kg/cm² impermeabilizado. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica diseño moderno en HD (es a nivel de la superficie terminada, que garantice la seguridad de todos los actores viales), formaleta, acero, vibrador a gasolina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.
	un
	7
	$     1.480.432,490
	$                                    -
	$                10.363.027,430
	$                    10.363.027,430

	3.2
	REDES  DOMICILIARIAS (SUMINISTRO Y TRNASPORTE)
	
	$                                    -
	$                59.299.483,800
	$                    59.299.483,800

	3.2.1
	S.T.I. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 150 mm (6")
	m
	288
	$          79.334,990
	$                                    -
	$                22.848.477,120
	$                    22.848.477,120

	3.2.2
	S.T.I. Silla Yee PVC Alcantarillado  de 400 mm (16") x 160 mm (6")
	un
	15
	$        590.310,870
	$                                    -
	$                   8.854.663,050
	$                      8.854.663,050

	3.2.3
	S.T.I. Silla Yee PVC Alcantarillado  de 500 mm (20") x 160 mm (6")
	un
	18
	$        826.547,020
	$                                    -
	$                14.877.846,360
	$                    14.877.846,360

	3.2.4
	S.T.I. Silla Yee PVC Alcantarillado  de 24 x 6
	un
	7
	$        758.905,930
	$                                    -
	$                   5.312.341,510
	$                      5.312.341,510

	3.2.5
	S.T.I. Silla Yee PVC Alcantarillado  de 27 x 160 mm
	un
	8
	$        925.769,470
	$                                    -
	$                   7.406.155,760
	$                      7.406.155,760

	4
	CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA PTAR
	
	
	$           79.325.314,000
	$                                         -
	$                    79.325.314,000

	 
	CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA PTAR
	
	
	$           79.325.314,000
	$                                         -
	$                    79.325.314,000

	4.1
	Poste de concreto 12m octogonal
	und
	1
	$     2.571.500,000
	$              2.571.500,000
	$                                         -
	$                      2.571.500,000

	4.2
	Estribo
	und
	3
	$          32.589,000
	$                   97.767,000
	$                                         -
	$                            97.767,000

	4.3
	Eslabon de 5/8''
	und
	4
	$          22.602,000
	$                   90.408,000
	$                                         -
	$                            90.408,000

	4.4
	Transformador Trifasico 15kVA con conectores y soportes DPS
	un
	1
	$  10.842.000,000
	$           10.842.000,000
	$                                         -
	$                    10.842.000,000

	4.5
	Conector compresion derivacion en C cobre N°2
	und
	1
	$          27.105,000
	$                   27.105,000
	$                                         -
	$                            27.105,000

	4.6
	Zunchos metálicos
	und
	6
	$             4.170,000
	$                   25.020,000
	$                                         -
	$                            25.020,000

	4.7
	Cruceta angular metalica de 2400mm
	und
	3
	$        160.200,000
	$                 480.600,000
	$                                         -
	$                          480.600,000

	4.8
	Conector transversar universal
	und
	3
	$          42.984,000
	$                 128.952,000
	$                                         -
	$                          128.952,000

	4.9
	DPS
	und
	3
	$        114.762,000
	$                 344.286,000
	$                                         -
	$                          344.286,000

	4.10
	Caja primaria de 13.2kV
	und
	3
	$        197.512,000
	$                 592.536,000
	$                                         -
	$                          592.536,000

	4.11
	Soporte en L cortacircuitos y pararrayos
	und
	3
	$          21.684,000
	$                   65.052,000
	$                                         -
	$                            65.052,000

	4.12
	Tubo Bajante Galvanizado de 3''
	m
	9
	$        141.654,000
	$              1.274.886,000
	$                                         -
	$                      1.274.886,000

	4.13
	Suministro e instalación de línea aérea trifásica en conductor desnudo ACSR No. 1/0 AWG, con cable de guarda en conductor de acero super GX 3/8",  provista de todos los accesorios de instalación, amortiguadores, conjunto de empalme a compresión, Conjunto de reparación a compresión o preformado y demás herrajes misceláneos
	m
	150
	$             7.514,000
	$              1.127.100,000
	$                                         -
	$                      1.127.100,000

	4.14
	Gabinete metálico medidor energía 120-240V IP44 exterior sin corte IK05 
	un
	1
	$        648.032,000
	$                 648.032,000
	$                                         -
	$                          648.032,000

	4.15
	Medidor energía electrónico 208/120 V  3F,4H CLASE 0.5S/ CLASE 1 Activa, 2 reactiva 3x69,2/120 V. In=5A, Imax ≥ 6A, CM%≥120
	un
	1
	$        775.324,000
	$                 775.324,000
	$                                         -
	$                          775.324,000

	4.16
	Bornera conexión medidores energía
	un
	1
	$        206.389,000
	$                 206.389,000
	$                                         -
	$                          206.389,000

	4.17
	Norma RS3-002 (caja de unión para BT)
	un
	3
	$        991.121,000
	$              2.973.363,000
	$                                         -
	$                      2.973.363,000

	4.18
	Tornillo Carruaje para cajas primarias
	und
	3
	$          17.375,000
	$                   52.125,000
	$                                         -
	$                            52.125,000

	4.19
	Aislador supension 13.2 kV 165mm
	und
	3
	$          53.731,000
	$                 161.193,000
	$                                         -
	$                          161.193,000

	4.20
	Grapa Terminal tipo recta
	und
	4
	$          56.359,000
	$                 225.436,000
	$                                         -
	$                          225.436,000

	4.21
	Cable cobre desnudo 1/0  
	m
	58
	$          50.210,000
	$              2.912.180,000
	$                                         -
	$                      2.912.180,000

	4.22
	Soldadura exotermica 115gr
	Un
	5
	$          24.603,000
	$                 123.015,000
	$                                         -
	$                          123.015,000

	4.23
	Alambre o cable #6 AWG
	m
	15
	$          11.934,000
	$                 179.010,000
	$                                         -
	$                          179.010,000

	4.24
	Manguera amarilla PE
	m
	9
	$             6.950,000
	$                   62.550,000
	$                                         -
	$                            62.550,000

	4.25
	Conector compresion derivacion en C cobre N°6
	Un
	12
	$          20.850,000
	$                 250.200,000
	$                                         -
	$                          250.200,000

	4.26
	Cable cobre #2 AWG, aislado pvc cubierta nylon thhn/thwn-2 90°c 600v, resistente a la intemperie(sr) retardante a la llama(fr) extradeslizable libre de sustancias peligrosas(rohs).
	m
	180
	$          32.449,000
	$              5.840.820,000
	$                                         -
	$                      5.840.820,000

	4.27
	Cable cobre #6 AWG, aislado pvc cubierta nylon thhn/thwn-2 90°c 600v, resistente a la intemperie(sr) retardante a la llama(fr) extradeslizable libre de sustancias peligrosas(rohs).
	m
	60
	$          12.525,000
	$                 751.500,000
	$                                         -
	$                          751.500,000

	4.28
	Borna terminal #2 AWG en cobre o electroplateada tipo pala de un hueco
	Un
	8
	$             6.337,000
	$                   50.696,000
	$                                         -
	$                            50.696,000

	4.29
	Borna terminal #6 AWG en cobre o electroplateada tipo pala de un hueco
	Un
	8
	$             4.056,000
	$                   32.448,000
	$                                         -
	$                            32.448,000

	4.30
	Tubo PVC SCH40 diametro 1 1/4'' long 3m
	m
	100
	$          28.628,000
	$              2.862.800,000
	$                                         -
	$                      2.862.800,000

	4.31
	Tablero de distribución general 3F-5H, 125A, 10kA, 60Hz; incluye:
- (2) Breaker industrial tipo MCCB regulable 65-100 A.
- (1) Breaker tripolar MCCB de 60A.
- (4) Breaker tripolar MCCB de 20A
- (1) DPS Baja tensión 150Vc 4 polos
- Conjunto de barras cobre electrolítico de alta conductividad.
- Los elementos conductivos deberán estar debidamente aislados con un frente muerto.
- Doble fondo y orificios de entrada y salida por la parte inferior.
	Gl
	1
	$     5.546.777,000
	$              5.546.777,000
	$                                         -
	$                      5.546.777,000

	4.32
	Tablero de Potencia y control sistema de bombas 3F-5H, 125A, 10kA, 60Hz; incluye:
- (1) Breaker industrial tipo MCCB regulable 63 A.
- (2) Breaker tripolar MCCB de 50A.
- (2) Variadores de velocidad para motores de 15HP con funciones de protección.
- PLC con HMI configurable
- Conjunto DOL para bombas de 5 HP existentes
	Gl
	1
	$  19.535.894,000
	$           19.535.894,000
	$                                         -
	$                    19.535.894,000

	4.33
	Tablero de distribucion electrica convencional 2F + N + T; para breakers enchufables (sistema de iluminación) incluye: 
- (5) breakers enchufables 1x15A tipo SW para iluminación
	Gl
	1
	$        162.567,000
	$                 162.567,000
	$                                         -
	$                          162.567,000

	4.34
	Tablero zona de bombas para empalme:
- IP66 Para uso en intemperie
- envolvente en Acero coll-rolled o inoxidable
- Riel Din con borneras de empalme tipo clamp
	Gl
	1
	$     1.085.284,000
	$              1.085.284,000
	$                                         -
	$                      1.085.284,000

	4.35
	Tuberia PVC SCH 40 1'', incluye accesorios (curvas, uniones, soldadura, boquillas)
	m
	51
	$             7.087,000
	$                 361.437,000
	$                                         -
	$                          361.437,000

	4.36
	Caja de empalme, distribución subterranea según norma RS2-003 de EPM
	Un
	3
	$     1.216.250,000
	$              3.648.750,000
	$                                         -
	$                      3.648.750,000

	4.37
	Tuberia PVC SCH 40 3/4'', incluye accesorios (curvas, uniones, soldadura, boquillas)
	m
	69
	$             4.719,000
	$                 325.611,000
	$                                         -
	$                          325.611,000

	4.38
	Tuberia coraza americana o LiquidTigh de 1 1/2'' con terminal recto en ambos extremos
	m
	6
	$          28.328,000
	$                 169.968,000
	$                                         -
	$                          169.968,000

	4.39
	Tuberia EMT de 3/4'', Incluye grapas y doblado de tubos
	m
	21
	$          13.299,000
	$                 279.279,000
	$                                         -
	$                          279.279,000

	4.40
	Caja Tipo Rawelt en aluminio 2x4 5 salidas, incluye terminales de entrada de tubos
	Un
	24
	$          27.034,000
	$                 648.816,000
	$                                         -
	$                          648.816,000

	4.41
	Cable cobre #12 aislado PVC cubierta nylon THHN-THWN-2 90°C retartante a la llama varios colores
	m
	447
	$             4.000,000
	$              1.788.000,000
	$                                         -
	$                      1.788.000,000

	4.42
	Cable cobre #8 aislado PVC cubierta nylon THHN-THWN-2 90°C retartante a la llama varios colores
	m
	172
	$             9.494,000
	$              1.632.968,000
	$                                         -
	$                      1.632.968,000

	4.43
	Cable cobre #10 aislado PVC cubierta nylon THHN-THWN-2 90°C retartante a la llama varios colores
	m
	60
	$             5.951,000
	$                 357.060,000
	$                                         -
	$                          357.060,000

	4.44
	Tomacorriente 15A sencillo monofásico 2P+T
	Un
	8
	$          21.980,000
	$                 175.840,000
	$                                         -
	$                          175.840,000

	4.45
	Luminaria hermetica 50 W (2 x 25 W)
	Un
	2
	$        238.150,000
	$                 476.300,000
	$                                         -
	$                          476.300,000

	4.46
	Reflector LED 100W 6500K 120-277V con soporte a poste
	Un
	7
	$          94.408,000
	$                 660.856,000
	$                                         -
	$                          660.856,000

	4.47
	Luminaria Led alumbrado publico 100-240V 4K con base 3 pin
	Un
	4
	$        206.957,000
	$                 827.828,000
	$                                         -
	$                          827.828,000

	4.48
	Interruptor sencillo 
	Un
	8
	$          28.500,000
	$                 228.000,000
	$                                         -
	$                          228.000,000

	4.49
	Tapa para intemperie caja 2x4 para interruptor
	Un
	7
	$          20.155,000
	$                 141.085,000
	$                                         -
	$                          141.085,000

	4.50
	Cinta aislante electrica Scotch super 33 3M o similar
	Un
	5
	$          32.822,000
	$                 164.110,000
	$                                         -
	$                          164.110,000

	4.51
	Cinta aislante electrica para marcación color Amarillo
	Un
	2
	$             6.432,000
	$                   12.864,000
	$                                         -
	$                            12.864,000

	4.52
	Cinta aislante electrica para marcación color Azul 
	Un
	2
	$             6.432,000
	$                   12.864,000
	$                                         -
	$                            12.864,000

	4.53
	Cinta aislante electrica para marcación color Rojo 
	Un
	2
	$             6.432,000
	$                   12.864,000
	$                                         -
	$                            12.864,000

	4.54
	Cinta aislante electrica para marcación color Blanco
	Un
	2
	$             6.432,000
	$                   12.864,000
	$                                         -
	$                            12.864,000

	4.55
	Cinta aislante electrica para marcación color Verde
	Un
	2
	$             6.432,000
	$                   12.864,000
	$                                         -
	$                            12.864,000

	4.56
	Cinta aislante electrica para marcación color Naranja 
	Un
	3
	$             6.432,000
	$                   19.296,000
	$                                         -
	$                            19.296,000

	4.57
	Certificación RETIE, DE TRANSFORMACIÓN, USO FINAL Y MEDIDA DE ENERGÍA, CON ACOMETIDA
	un
	1
	$     4.540.000,000
	$              4.540.000,000
	$                                         -
	$                      4.540.000,000

	4.58
	Electrodo puesta a tierra de cobre macizo tipo Copperweld de 14 28mm x 1 50
	un
	5
	$        142.195,000
	$                 710.975,000
	$                                         -
	$                          710.975,000

	TOTAL COSTO DIRECTO 
	
	
	
	$                 457.550.477
	$                      235.309.279
	$                         692.859.756

	ADMINISTRACIÓN
	
	
	27,84%
	$                 127.379.664
	$                        65.508.875
	$                         192.888.539

	UTILIDAD
	 
	
	
	5%
	$                   22.877.524
	$                        11.765.464
	$                            34.642.988

	TALLERES
	 
	
	3
	$          500.000,00
	$                     1.500.000
	$                                         -
	$                              1.500.000

	TOTAL COSTO PROYECTO 
	
	
	
	$                 609.307.666
	$                      312.583.617
	$                         921.891.283



1.2  RESULTADOS OBJETO DE REVISIÓN POR EL INTERVENTOR Y EDESAN
Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un Informe final consolidado en formato físico y digital, en el que relacione el desarrollo de cada uno de las actividades realizadas con sus respectivas evidencias, donde el contratista deberá demostrar la ejecución de la obra de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el presupuesto oficial, y condiciones técnicas del proyecto, aprobado mediante el contrato interadministrativo N° CI-057-2025 y el Convenio Interadministrativo N° S-CI-767-2025 celebrado con CORNARE, el cual se fundamenta en un diagnóstico integral elaborado por el MUNICIPIO posteriormente viabilizado por CORNARE de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas el convenio y la ficha BPIAC; además del presupuesto general del mismo y la documentación soporte del proyecto el cual se adjunta al presente y hace parte integral del mismo. 
[bookmark: _Hlk208297728][bookmark: _Hlk213344196]Lugar de ejecución:	El sitio de trabajo se encuentra ubicado en el municipio de San Carlos, en el Departamento de Antioquia, la ejecución del objeto contractual se llevará a cabo en el área urbana del Municipio de San Carlos Antioquia.

2. ESPECÍFICACIONES TECNICAS:
La ejecución de las actividades que se derivan de este proceso de contratación se hará de acuerdo con la normatividad de calidad, seguridad y protección vigentes que aplique en el Colombia. 
Además, se debe garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual, bajo las condiciones técnicas que se describen a continuación:

1) Cumplir con el objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente documento y los requerimientos del Municipio para el cumplimiento del Convenio Interadministrativo N° S-CI-767-2025. 2) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato para la ejecución de las obras, que para el presente proceso está contemplada en la suma de NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($921.891.283). 3) Presentar los informes periódicos de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto, por medio de los cuales se justifique técnicamente la ejecución de las actividades y del avance realizado, con evidencias fotográficas y demás que pueda también considerar la entidad y el supervisor del Contrato. 4) Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del convenio, debidamente valoradas y cuantificadas. 5) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación. 6) El ejecutor designado será el responsable de adelantar los trámites y demás actos y acciones necesarias para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual en debida forma, garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes y/o productos a entregar. 7) El ejecutor designado será corresponsable ante las autoridades de los actos, u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del convenio, cuando con ello cause perjuicios a la alcaldía o terceros. 8) El ejecutor designado deberá constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del contrato, incluyendo al municipio de San Carlos y CORNARE. como beneficiarios/asegurados en cada una de las pólizas solicitadas. 9)  Llevar un control estricto sobre la ejecución del contrato, toda vez que el Municipio no asumirá ningún valor adicional a las actividades contratadas y que no fueren autorizados por la supervisión, es decir que al momento de requerirse acciones extra y que no estén incluidas dentro del alcance, se deba realizar cantidades mayores en actividades, para su pago estas deben estar aprobados por el Municipio a través de la supervisión, en caso contrario el contratista asumirá el costo. Lo anterior para garantizar un adecuado seguimiento económico del contrato. 10) El ejecutor designado deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable. 11) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables. 12) Promover la vinculación de mano de obra perteneciente al Municipio de San Carlos.13) Garantizar que en todas las actividades que se ejecuten y reciban en virtud del contrato interadministrativo se den los respectivos créditos o menciones al Municipio y a CORNARE, pudiendo hacer alusión a que son desarrollados mediante el contrato interadministrativo. 14) El ejecutor designado es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 15) Pagar las indemnizaciones por los daños que la ejecución cause a terceros, por culpa, descuido o negligencia propia o por el personal que ésta haya contratado. 16) El ejecutor designado deberá disponer del personal necesario para el cubrimiento de todos los frentes de trabajo que la obra permita de forma simultánea y desde el comienzo de la obra, con el fin de cumplir con el cronograma establecido y el tiempo de entrega. 17) Las características de calidad del producto deberán estar conforme la NORMA TECNICA NTC COLOMBIANA, y demás normatividad en la materia. 18) Presentar informe del número de empleos generados durante la ejecución del contrato, especificando los hombres y mujeres empleados, edades, situaciones de enfoque diferencial. 19) Participar en los comités de manera mensual o de conformidad al requerimiento del Municipio, y presentar informes mensuales donde se indique el avance del contrato. 20) Iniciar las actividades una vez el supervisor de CORNARE y/o la interventoría externa, hayan validado la información contractual. 21) Cuando se presente un atraso igual o mayor al 15% en la ejecución del contrato de obra, deberá llevarse a cabo un plan de contingencia para el efectivo cumplimiento del contrato en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuando el porcentaje de incumplimiento sea igual o mayor del veinte por ciento (20%) en la ejecución de la obra, deberá adelantarse el proceso administrativo sancionatorio para imposición de multas, en aras de conminar el cumplimiento de los contratos por parte de los ejecutores. 22) El contratista y ejecutor designado se sujetarán, en lo no escrito en este documento, la minuta del contrato y demás documentos integrantes del presente proceso de contratación, especialmente a la normatividad para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y las demás normas concordantes. 23) El ejecutor designado deberá pagar todos los impuestos de orden nacional, departamental y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. Así mismo será responsable del trámite de las exenciones de ley a que hubiere lugar con ocasión del presente contrato. 24) El ejecutor designado asumirá el costo del gravamen a los movimientos financieros en caso de que no adelante las gestiones necesarias para que dichos recursos públicos queden exentos. 25) El ejecutor designado asumirá el costo del gravamen a los movimientos financieros en caso de que no adelante las gestiones necesarias para que dichos recursos públicos queden exentos. 26) Socializar el proyecto con los beneficiarios, así mismo debe informar los avances del proyecto, para lo cual deberá aportar las respectivas evidencias (valla, pendón, redes sociales, tv, radio, prensa). 27) Elaborar las actas de vecindad antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotográfico detallado del estado actual, funcional y de mejoras existentes, descripción detallada que debe ser con fotos a color de buena resolución con todos los detalles y firmas de LA INTERVENTORÍA, EL CONTRATISTA y los propietarios o inquilinos, que permitan la posterior comparación con EL REGISTRO FOTOGRÁFICO después de terminar la obra, DONDE SE deben elaborar los respectivos cierres de las actas de vecindad, realizando un informe final de estas actas con las firmas de los propietarios cerrando las mismas. 28) Presentar PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA), cumpliendo con la normativa vigente y la que aplique al inicio de la ejecución. 29) Presentar PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), cumpliendo con la normativa vigente y la que aplique al inicio de la ejecución 30) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato y según lo establecido los estudios previos adheridos al presente proceso.
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
Durante la ejecución de las actividades, los materiales o procedimientos que utilice el contratista de obra no deberán afectar adversamente otros elementos de la infraestructura existente. Cualquier daño o trabajo elaborado con defectos obvios, deberá ser reparado como parte de esta actividad. Los atrasos que ello produzca en el desarrollo del contrato serán imputables al Contratista.

El contratista de obra deberá tener en cuenta, además del presupuesto, los estudios y diseños del proyecto, cumplir con los lineamientos del proyecto aprobado mediante el Convenio Interadministrativo N° S-CI-767-2025 celebrado entre el Municipio de San Carlos y CORNARE; el contrato interadministrativo N° CI-057-2025, el presupuesto general del mismo y la documentación soporte del proyecto, además de lo siguiente:

· El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.
· Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisionales de agua, energía, teléfono y/o demás que sean necesarios para la ejecución de las obras.
· Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones.
· Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la Interventoría.
· Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.
· El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva, La reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la Interventoría.
· Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.
· Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.
· En la construcción y acabados de las obras, el MUNICIPIO será exigente y, por lo tanto, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada.
· EDESAN se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio o a juicio del Municipio de San Carlos no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.
· Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a un decimal.
· Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoría exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana. Será condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el número asignado al trabajador.
· Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombre de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. El contratista de obra puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Interventoría, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios.
· Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoría
· Vigilancia: Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra.
· Duerante la jecucion del contratos se realizarán las retenciones y/o deducciones correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
· El contratista asignará a un profesional calificado y con experiencia comprobada en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien deberá contar con la formación y la licencia o tarjeta profesional correspondiente. Este profesional será el encargado de promover, supervisar y garantizar el cumplimiento de todos los protocolos y normativas de seguridad en el desarrollo del proyecto.
· Al inicio del contrato, el contratista informará de manera formal al municipio, proporcionando los datos y credenciales del profesional designado como encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando así la transparencia y el adecuado seguimiento de la normativa local
· El personal de seguridad y salud en el trabajo realizara seguimiento administrativo y en campo las a las actividades tendientes a disminuir y evitar situaciones que desencadenen en accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, perdidas de materiales u otras acciones que puedan poner el normal desempeño de la obra.
· El personal encargado por el contratista de Seguridad y Salud en el trabajo deberá evaluar y actualizar, de ser necesario, los protocolos de seguridad y salud, asegurándose de que se adapten a las condiciones específicas del proyecto y cumplan con la normativa vigente. Coordinar la implementación de medidas preventivas y correctivas.
· El personal encargado por el contratista de Seguridad y Salud en el trabajo deberá organizar y coordinar programas de formación y capacitación para todos los trabajadores involucrados en la obra, promoviendo una cultura de prevención y seguridad. Facilitar la difusión de las mejores prácticas y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.
· El personal encargado por el contratista de Seguridad y Salud en el trabajo deberá mantener una comunicación fluida y permanente con la dirección del proyecto, el contratista y las autoridades municipales. Reportar de manera inmediata cualquier incidente o situación de riesgo inminente.
· Todas las actividades y acciones realizadas por el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán ser documentadas de forma detallada en informes periódicos presentados por el contratista.

MANO DE OBRA
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por el interventor externo y el Supervisor. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 
Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. El contratista llevará estricto control sobre las labores realizadas, con sus respectivas memorias de cálculo de las cantidades de obra ejecutadas.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.
Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás que se requieran.
De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas.
El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos.
El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.
SUMINISTRO DE MATERIALES
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, el constructor podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de La Interventoría del contrato.
Los materiales a suministrar serán de primera calidad, para lo cual se deberá contar previamente con la certificación del interventor y supervisor, en caso de que el interventor y el supervisor solicite el cambio o reemplazo de un producto, material o elemente se deberá proceder de inmediato a subsanar lo solicitado.
El contratista deberá en todo momento asumir el transporte de los materiales, hasta el sitio de la obra y su transporte interno.
INFORMES PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA 
Como parte del seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente información:
GENERALIDADES 

· Objeto del contrato
· Descripción general: Presentar el cuadro de control legal del contratista (fechas de suscripción, valor, plazo, días de ejecución, prorrogas, suspensiones y adiciones) 

INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

· Garantías y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
· Balance financiero del contrato. 
· Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno). 
· Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

· [bookmark: _Hlk222836553]Registro fotográfico referido a cada actividad, del antes, durante y después de cada punto intervenido, es de anotar que cada registro fotográfico deberá ser tomado desde el mismo punto.
· Memoria de cantidad con los debidos registros fotográficos y firmas.
· Pruebas y ensayos (si aplica)
· Acta de recibo parcial y/o final
· Soportes de pago a la seguridad social y parafiscales del personal; EDESAN verificará el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
· Paz y Salvos de pagos correspondiente a proveedores y trabajadores
· Todos los entregables necesarios en donde se evidencie el desarrollo del objeto contractual Informe de avance administrativo, financiero, legal y en general de todo lo ejecutado
· Certificación bancaria
· Soportes de pago de los detalles establecidos en la Administración
· Demas documentos y soportes que sean exigibles en el marco del contrato interadministrativo N° CI-057-2025 y el Convenio Interadministrativo N° S-CI-767-2025 celebrado con CORNARE.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· Conclusiones, observaciones y recomendaciones por parte del contratista sobre el componente técnico y administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

AUTORIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DE EDESAN 
Para que un pago sea formalmente autorizado, el CONTRATISTA deberá agotar un proceso de validación previa y sucesiva que inicia con el visto bueno de la Interventoría Externa, encargada de certificar técnicamente el avance físico, la calidad de materiales y el cumplimiento de hitos; posteriormente, deberá obtener la aprobación de la Supervisión, quien validará el cumplimiento de todas las obligaciones administrativas, legales y financieras ante EDESAN; y finalmente, se requerirá la aceptación y firma de las actas parciales o finales de ejecución por ambas instancias, documento que se constituye como el soporte esencial e indispensable para proceder con el trámite de desembolso.
PLAZO DEL CONTRATO
[bookmark: _Hlk193106494][bookmark: _Hlk217130790]El Plazo para la ejecución del presente Contrato será CUATRO (04) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, sin superar el plazo de ejecución del contrato interadministrativo N° CI-057-2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 

Será obligación del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir con la entrega de las obras y/o servicios objeto del contrato dentro del plazo establecido para la ejecución de las actividades.
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