Bogotá D.C., 22 de Mayo de 2025

Señor

JOSE NOSMAN ALFONSO BERNAL
MOTEL VIP HOLLYWOOD
Teléfono: 3173316619
Correo electrónico: nosman5@hotmail.com

Ciudad

Asunto: Respuesta SDQS 2228872025

Cordial saludo,

En atención a su solicitud me permito informar que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, realizo la inspección técnica ocular en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios en el marco de las funciones dadas de por la Ley 1575 de 2012 y el Decreto 509 de 2023, previa solicitud del usuario, dicha inspección fue realizada el día 15 de Marzo de 2025 bajo el radicado 2024-00139244 CYNA7UVA2R119403 para la edificación con razón social ALFOSO BERNAL JOSE NOSMAN MOTEL VIP HOLLYWOOD la cual se ubica en la DIAGONAL 48 SUR 52 C 75,  en la cual se pudo evidenciar las siguientes características constructivas de la edificación lo cual permite determinar los requerimientos en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios:

- Descripción General de la edificación

| Razón Social | MOTEL VIP HOLLYWOOD |
| --- | --- |
| Dirección | DIAGONAL 48 SUR 52 C 75 |
| Actividad realizada | Motel – Hotel (hospedaje) |
| Año de Construcción | 2013 |
| Niveles | 4 |
| Área Construida | 985 mtrs 2 |
| Grupo de Ocupación | SUBGRUPO DE OCUPACIÓN RESIDENCIAL HOTELES (R-3) |

Teniendo en cuenta lo anterior me permito dar respuestas a sus inquietudes:

- CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DE USO

Teniendo en cuenta lo descrito por el literal K.2.10.4 de la NSR-10 título K, se puede evidenciar que la edificación se encuentra clasificada en el SUBGRUPO DE OCUPACIÓN RESIDENCIAL HOTELES (R-3).

K.2.10.4 — SUBGRUPO DE OCUPACIÓN RESIDENCIAL HOTELES (R-3) — En el Subgrupo de Ocupación Residencial Hoteles (R-3) se clasifican las edificaciones o espacios, provistas o no de servicios de alimentación, que sirven para el alojamiento de más de 20 personas durante períodos cortos de tiempo. En la Tabla K.2.10-3 se presenta una lista indicativa de edificaciones que deben clasificarse en el Subgrupo de Ocupación (R-3).

Definiendo: Teniendo en cuenta lo anterior nos permite determinar los requerimientos técnicos en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios.

- SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS

De acuerdo a lo descrito por el literal J.4.3.9.1 de la NSR-10 Titulo K, se puede determinar que la edificación sujeta a esta inspección técnica debe garantizar la instalación de un sistema de rociadores automáticos, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades que permite realizar la clasificación de grupo de uso.

J.4.3.9 - GRUPO DE OCUPACIÓN R-3 (Residencial Hoteles)

J.4.3.9.1 – Rociadores Automáticos. Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación Residencial Hoteles (R-3) debe estar protegida por un sistema, aprobado y eléctricamente supervisado, de rociadores automáticos de acuerdo con la última versión del Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificios, NTC2301 y como referencia la Norma para Instalación de Sistemas de Rociadores, NFPA 13, así:

(a) En la totalidad de edificaciones clasificadas en el subgrupo de ocupación Residencial Hoteles (R-3) de más de tres pisos.

(b) En todos los pisos para uso como estacionamiento ubicados bajo edificios clasificados en el subgrupo de ocupación Residencial Hoteles (R-3)

Definiendo: Teniendo en cuenta lo anterior me permito informar que de acuerdo a la inspección técnica ocular realizada a la edificación ubicada Diagonal 48 Sur 52 C 75, debe garantizar la instalación de un sistema de rociadores automáticos.

Esperamos haber resulto sus cuestionamientos.

Cordialmente,

Proyectó: Jcendales