Bogotá D.C., 06 de junio de 2025

Señora

NUBIA CECILIA ORTIZ GALLEGO
PARQUEADERO CHARLES

Dirección: Calle 21 No 9 35 - Parqueadero
Teléfono: 3213827846 
Correo electrónico: nubiaortizg@hotmail.com

Ciudad

Asunto: Respuesta SDQS 2433702025

Cordial saludo,

En atención a su solicitud me permito informar que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, realizo la inspección técnica ocular en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios en el marco de las funciones dadas de por la Ley 1575 de 2012 y el Decreto 509 de 2023, previa solicitud del usuario, dicha inspección fue realizada el día 10 de Abril de 2025 bajo el radicado 2024-00142565 / NXSHOTZQLK122552 para la edificación con razón social NUBIA ORTIZ GALLEGO -  PARQUEADERO CHARLES la cual se ubica en la CALLE 21 NO 9 35 - PARQUEADERO,  en la cual se pudo evidenciar las siguientes características constructivas de la edificación lo cual permite determinar los requerimientos en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios:

- Descripción General de la edificación

| Razón Social | NUBIA ORTIZ GALLEGO - PARQUEADERO |
| --- | --- |
| Dirección | CALLE 21 NO 9 35 - PARQUEADERO |
| Actividad realizada | Parqueadero |
| Norma aplicable | Acuerdo 20 de 1995 / NSR 98 |
| Niveles | 1 |
| Área Construida | Mayor a 50 mtrs 2 |
| Grupo de Ocupación | SUBGRUPO DE USO ALMACENAMIENTO RIESGO MODERADO (A-1) |

Teniendo en cuenta lo anterior me permito informar que:

CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

De acuerdo a la información suministrada en el sistema de información, se evidencia que la actividad desarrollada en la edificación es “Parqueadero” por lo anterior nos permitimos clasificar la edificación en un subgrupo de ocupación.

Acorde a la Norma Sismo Resistente (NSR98), en su capítulo K.2. Se hace la clasificación

de las edificaciones por grupos de ocupación, por lo que la edificación visitada se encuentra en: Grupo de Almacenamiento (A), Subgrupo de ocupación Almacenamiento de riesgo Moderado (A-1). En el Subgrupo de uso Almacenamiento riesgo Moderado (A-1) se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para almacenamiento de materiales que, siendo combustibles, arden con rapidez moderada y no producen gases venenosos ni explosivos.

Una vez realizada la clasificación del establecimiento visitado, es necesario realizar recomendaciones generales, fundamentales para la seguridad humana y sistemas de protección contra incendios de quienes habitan en forma permanente o esporádica la construcción, de acuerdo a lo establecido en las normas de referencia que además son de cumplimiento.

De acuerdo a la tabla K.2-2 En el Subgrupo de Ocupación Almacenamiento Riesgo moderado (A-1) figuran las edificaciones o espacios empleados principalmente que contenga elementos específicos como:

- Papel, vestidos, maderas, pieles, cartón, Estacionamientos, Talleres mecánicos, otros similares

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Rociadores Automáticos

Edificaciones con sistemas de rociadores automáticos. Modificado por el art. 4, Acuerdo Distrital 304 de 2007. Deben instalarse sistemas de rociadores automáticos en las siguientes edificaciones:

- Espacios o áreas del subgrupo de uso almacenamiento con riesgo moderado (A-1), con un área superior a 50 m2.

Definiendo: De acuerdo a lo registrado en el sistema de información el establecimiento de comercio PARQUEADERO CHARLES ubicado CALLE 21 NO 9 35 no cuenta con un sistema de rociadores, por lo anterior y según a la clasificación del grupo de uso y que esta cuenta con más de 50 metros cuadrados, la edificación no se encuentra en cumplimiento con los requerimientos de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios.

Esperamos haber resulto sus cuestionamientos.

Cordialmente,

Proyectó: Jcendales