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MONTERIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Señores
 
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL 
Calle 27 No.2-06 Palacio de Justicia, piso 7º. 
Montería


ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION TECNICA - DEL CONTRATO COM024 DE 2020

[bookmark: _GoBack]En el presente informe se detallan las actividades realizadas correspondientes al contrato No COM024 DE 2020 cuyo objeto es: “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO (INCLUYENDO PARTE ELÉCTRICA) DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE, PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, TRIBUNALES Y DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA 

Inicialmente se suscribe el acta de inicio de ejecución del contrato el día 23 de noviembre de 2020, se acuerda y aprueba el cronograma de actividades por el supervisor delegado del área administrativa y financiera de la DESAJ, Jose Alfredo Vega Galaraga.

Posteriormente para el 27 de noviembre de 2020 se coordina la entrega por parte del proveedor , según las especificaciones técnicas del contrato de dos (2) equipos de Aire acondicionados tipo Cassette de 2 toneladas convencional, a 220v con refrigerante R-410 marca confortfresh y 2 Aires tipo Cassette de 5 toneladas convencional, ahorradores de energía , amigables con el medio ambiente a 220v con refrigerante R-410 marca confortfresh, en el almacén de la Dirección de Administración Judicial ubicado en la calle 25 No 6-31 de la ciudad de Montería. 

Entre los días 28 de noviembre al 1 de diciembre el contratista ,  realizo los trabajos de diseño y montaje, los cuales siguen las recomendaciones de fábrica para así garantizar que los equipos consigan las temperaturas, flujos y humedad de confort deseadas, se empieza con la instalación de las cuatro condensadoras, estas tienen las distancia  mínimas de separación entre ellas para que el chorro de aire de la unidad exterior no se vea obstaculizado, ya que ello degradaría el rendimiento de refrigeración, así también para facilitar la instalación y mantenimiento de la misma.

DEL 2 AL 11 de diciembre se instalan los fancoil, las tuberías de conexión, de desagüe, se realizan las cargas de R410A pertinentes teniendo en cuenta el acuerdo No. PSAA14- 10160 (junio 12 de 2014) “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial”, y que de antemano me acojo a las exigencias en materia de conservación y cuidado del medio ambiente

El contratista, realiza las conexiones eléctricas, cumpliendo con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; la Resolución No. 18-0398 del 07 de abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual expidió Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y las normas de la electrificadora regional, se realizaron las pruebas pertinentes 

Por otro lado, se ve la necesidad de realizar una adición para el suministro e instalación de aires acondicionados, en el juzgado que funcionara en el inmueble ubicado, en la calle 22 cra 3 esquina debido a que en el contrato inicial o principal las cantidades solo abarcan unas determinadas unidades, que no cubrían la totalidad de elementos requeridos ya que este despacho no había sido creado, por lo que se suministran:

· 2 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000BTU R-410 ECO / 220V/ 1/ 60/ GARANTIA (2) DOS AÑOS.
· 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000BTU R-410 ECO / 220V/ 1/ 60/ GARANTIA (2) DOS AÑOS.
· 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36.000BTU R-410 ECO / 220V/ 1/ 60/ GARANTIA (2) DOS AÑOS.

Estos se entregaron al almacén el día 10 de diciembre, el contratista procedió a realizar su debida instalación y prueba de funcionamiento de los equipos terminando el día 12 de diciembre, tal cual como lo permite el contrato.

Se desmontan 2 aires acondicionados tipo cassette de 60.000BTU, se les realiza mantenimiento preventivo y se reubican por recomendaciones del COPASSO y ARL, se instalan con su debida soportaría y materiales de montaje en el local de la Secretaria Civil del Tribunal Superior de la Judicatura.

Se hace independización de drenaje para aire tipo cassette en tubería de PVC de 1”, en la Secretaria Penal del Tribunal Superior de la Judicatura. 

Las obras menores que se requirieron como consecuencia de la instalación de los equipos, entre las cuales se encuentran, huecos en el cielo raso, resane y pintura de muros, se corrigieron y dejaron el inmueble en buenas condiciones por parte del contratista. 

Por último, en conjunto, supervisor y contratista, revisan aire por aire para verificar visualmente su instalación, y buen funcionamiento concluyendo que:


· Las unidades interior y exterior están correctamente instaladas. 
· Los tubos y conexiones eléctricas están correctamente instalados 
· Se ha comprobado que no hay fugas en el sistema de tubos de refrigerante 
· El desagüe no presenta obstrucciones 
· El aislamiento térmico funciona bien
·  La conexión a tierra está bien hecha
· La tensión de la alimentación coincide con la especificada para el equipo
·  Las entradas y salidas de aire de las unidades interior y exterior no están obstaculizadas.
·  Las válvulas de cierre de los lados de gas y líquido están abiertas.
·  El desagüe funciona correctamente
· No hay vibraciones ni ruidos anormales durante el funcionamiento.




BALANCE FINANCIERO

· VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $   21.409.600
· VALOR ADICION 1                               $   10.585.000
· TOTAL, DEL CONTRATO                     $   31.994.600
· EJECUCION DEL CONTRATO                 100%
· AVANCE FINANCIERO                                 0%                        





 
Los equipos fueron entregados en operación, con sus respectivos   accesorios (control) y materiales de buena calidad, libres de defectos e imperfecciones y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato delegado por la DESAJ, JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA.








Se anexa evidencia fotográfica
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JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA
Supervisor del contrato COM024-2020
DESAJ - MONTERIA
















ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DURANTE EL PROCESO DE INTALACION CDE AIRES ACONDICIONADOS

Edificio Elite Local 6 Primer piso

Instalaciones de aires acondicionadas tipo cassette de 24.000 y 60.000 BTU.
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Secretaria Civil del Tribunal Superior de la Judicatura, Edificio Elite 1 Piso.

Instalaciones y Traslado de equipos de aires acondicionados tipos cassette.
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Secretaria Penal del Tribunal Superior de la Judicatura, Edificio Elite 1 piso.

Independización de drenaje para aire acondicionado tipo cassette, en tubería de presión de 1” (pulgada).
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Despacho que será ubicado calle 22 cra 3 esquina
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   PROTECCION DE AIRES INSTALADOS
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