## FORMULARIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VR UNITARIO. ANTES DE IVA | PORCENTAJE (%) DE IVA | VR DE IVA | VR. UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
INSTRUMENTACIÓN:
1 | Suministro e instalación de válvula de seguridad con calibración ONAC, diámetro 1", Presión de ajuste 135 PSI | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
2 | Verificación de estado y Calibración ONAC Manómetro de presión de entrada, 0-300 psi | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
3 | Verificación de estado y Calibración ONAC manómetro de temperatura tanque , 0-150°C | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
4 | Verificación de estado y Calibración ONAC contador de agua , Q: 3,5m3/h, PN: 10 bar, DP <= 1.0 bar | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
METALOGRAFÍA:
1 | Determinar, por medio de metalografía en sitio, las condiciones actuales a modo muestreo en el material de paredes y tubos del hogar de combustion. | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
2 | Medición de espesores por ultrasonido, hogar, tanques y tuberías principales | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
SISTEMA DE VÁLVULAS DE PURGA, SUMINISTRO DE AGUA, SUMINISTRO DE GAS NATURAL, SALIDA DE VAPOR
1 | Verificación de estado e inexistencias de fugas, servicio de instalación y mantenimiento de diferentes tipos y tamaños de válvulas | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
2 | Válvula de bola (1 1/2") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
3 | Válvula de bola (1 1/4") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
4 | Válvula de bola (1") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
5 | Válvula de bola (3/4") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
6 | Válvula de bola (1/2") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
7 | Válvula de bola (1/4") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
8 | Válvula de globo (1 1/2") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
9 | Válvula de globo (1") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
10 | Válvula de globo (1/4") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
11 | Válvula Solenoide (UNI-D W25 1") | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
SISTEMA HIDRAULICO:
1 | Revisión y mantenimiento de la bomba | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| Revisión y mantenimiento del motor de la bomba (revisión de rodamientos y bobinas) |  |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORAS:
1 | Reubicación válvula de seguridad | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
2 | Suministro y Calibración ONAC manómetro de salida gas natural 0 - 30" W.C. | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
3 | Suministro y Calibración ONAC manómetro de temperatura chimenea , 0-150°C | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
4 | Suministro y Calibración ONAC manómetro de entrada de gas de natural 0-30 psi | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
5 | Suministro e instalación de baliza luminosa de emergencia (voltaje alimentación, instalación altura piso) | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
6 | Suministro e instalación de Horómetro (instalación en gabinete de control) | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
7 | Suministro e instalación de refractarios | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
8 | Limpieza externa, Suministro y Aplicación de pintura para los tanques de enfriamiento de purgas, dosificador de químicos, de muestras, para las tuberías de gas natural y agua (Amarillo y Azul) y para la plataforma (Plateada) | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
9 | Mantenimiento del codo de caldera a chimenea por corrosión y aplicación de pintura. | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
10 | Levantamiento plano mecánico e hidráulico | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
INSTRUMENTACIÓN:
1 | Verificación de estado Presóstato de entrada 0 -150 psi | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| Verificación de estado regulador de presión de gas natural |  |  |  | 0 | 0 | 0
SEGURIDADES:
1 | Revisión del corte de llama y aviso en panel de control por bajo nivel agua caldera | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| Revisión del corte de llama y aviso en panel de control por extra bajo nivel de agua caldera |  |  |  |  | 0 | 0
| Revisión de la inhibición del quemador por alta presión de gas y aviso en panel de control |  |  |  |  | 0 | 0
| Revisión de la inhibición del quemador por baja presión de aire y aviso en el panel de control |  |  |  |  | 0 | 0
| Revisión de la inhibición del quemador por ausencia de llama en el piloto y aviso en el panel de control |  |  |  |  | 0 | 0
| Corte por límite de alta presión de vapor. |  |  |  |  | 0 | 0
| Corte por límite de presión de vapor. |  |  |  |  | 0 | 0
| Corte por bajo nivel de agua de columna principal (McDonnell & Miller) |  |  |  |  | 0 | 0
| Falla de llama de ignición (Electrodo) |  |  |  |  | 0 | 0
| Funcionamiento de alarma de aviso de falla. |  |  |  |  | 0 | 0
DESHOLLINADO:
1 | Abrir compuerta superior y manhole | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| Desmonte del quemador, retirar cada uno de su componentes, accesorios y partes para su inspección, mantenimiento y limpieza mecánica |  |  |  |  | 0 | 0
| Limpiar cada uno de los pirotubos |  |  |  |  | 0 | 0
| realizar limpieza al hogar de combustión |  |  |  |  | 0 | 0
| Verificación del estado y limpieza del refractario del hogar de combustión |  |  |  |  | 0 | 0
| Cambiar la empaquetadura de compuerta superior, manhole, y quemador |  |  |  |  | 0 | 0
| Montaje del quemador y cerrar compuerta superior |  |  |  |  | 0 | 0
| Revisión del aislante térmico de la caldera |  |  |  |  | 0 | 0
QUEMADOR:
1 | Diagnosticar el estado del motor ( vibración, ruido, corriente, aislamiento y resistividad). | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
| Verificar el control y la potencia de la caldera. |  |  |  |  | 0
| Revisión y limpieza del ventilador |  |  |  |  | 0
| Realizar limpieza y mantenimiento al difusor, boquillas , electrodos y cables de alta. |  |  |  |  | 0
| Realizar limpieza de Porta boquillas, porta electrodos, lanceta del quemador. |  |  |  |  | 0
| Cambio del empaque en la brida del quemador |  |  |  |  | 0
| Diagnosticar el estado general del transformador de encendido y la(s) válvula(s) solenoides. |  |  |  |  | 0
| Revisión de conexiones del control del quemador |  |  |  |  | 0
| Ensamblar y realizar los ensayos de arranque y puesta en marcha del quemador |  |  |  |  | 0
| Verificación del encendido y estabilidad de la llama |  |  |  |  | 0
HIDROLAVADO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA:
1 | Drenar el agua de la caldera, abrir venteo. | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
Retirar todas las tapas de inspección (Handhole) del lado agua de la caldera.
Verificar la no existencia de corrosión, oxidación e incrustación
Revisión del estado mecánico de los tubos de fuego en la parte húmeda
Realizar lavado con hidro lavadora de agua a 2500 psi por cada una de las tapas de inspección de Handhole y de Manhole.
Apertura y revisión mecánica del McDonnell & Miller
Limpieza y cambio de empaques al McDonnell & Miller
Cambio del vidrio nivel con empaquetadura, grifos cock y el nivel conbraco
Cambiar los empaques de todas las tapas de inspección.
Revisión y limpieza del filtro de la bomba (Filtro en Y)
Pruebas mecánicas a la bomba de agua (Presión estática y dinámica en la red)
Instalar todas las tapas de Handhole
Inundar la caldera con agua.
Realizar prueba hidrostática a presión de operación de la caldera (verificada con manómetro certificado ONAC)
SISTEMA HIDRAULICO:
1 | Inspección y limpieza interna tanque de retorno de condensados y agua | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
Inspección y limpieza interna del tanque dosificador de químicos
Inspección y limpieza interna del tanque de enfriamiento de purgas
Inspección y limpieza interna del tanque de muestras
TABLERO DE CONTROL Y SISTEMA ELÉCTRICO:
1 | Revisión, calibración, limpieza dieléctrica de contactos, ajustes de todos los componentes y accesorios eléctricos del gabinete de control | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
Revisión de todas la conexiones
Limpieza y ajuste de todas las borneras
COMBUSTION :
1 | Verificación de las presiones de combustible en baja, media y llama alta | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
Prueba de encendido y chispa
Medición de las variables de combustión
Regulación y calibración de la combustión e informe
PUESTA EN OPERACIÓN :
1 | Validación del funcionamiento de la caldera con carga | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
Informe final de las actividades realizadas (Registro fotográfico, resultados y certificaciones)
SERVICIOS CORRECTIVOS:
1 | Servicio técnico correctivo. 1 día de 1 técnico. | 1 |  | 19% | 0 | 0 | 0
Valor Total |  |  | 0 | 19% | 0 | 0 | 0