## Hoja1
Contratar, a todo costo, el servicio para realizar la revisión energética de las sede, subsedes y puestos de trabajo del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial, que se encuentra dentro del alcance del sistema de gestión de eficiencia energética
ITEM | UNSPSC | DESCRIPCION DEL SERVICIO-ITEM | UNIDAD DE MEDIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1 | 81101516 | Servicio de ingenieria aplicada para estudio y análisis de calidad de energía en ML PRINCIPAL DE DISTRIBUCCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS con el fin de determinar el comportamiento de las variables electricas del sistema en general y evaluar las condiciones de calidad de la potencia que permitan tener un conocimiento certero de su estado de carga, consumo y la calidad de las variables eléctricas del sistema. Dichos estudios se realizaran con Analizadores de redes clase A ó S HIOKI PQ3100, CIRCUITOR AEMC de mayor precision con certificacion de calibracion Medición de: Tensiones, Corrientes, Potencias (KW, KVA, KVAr) Factor de potencia, Consumos ( KW, KVA, KVAr) cargabilidad, Desbalances, Armonicos Individuales, THDV-A, Transitorios electromagneticos (FLICKER´S, SAG´S, SWELLS). incluye entrega de informe y análisis de resultado detallado de cada una de las situaciones PERIODO DE CONEXION DEL EQUIPO EN 7 DIAS | UNIDAD | 1
2 | 81141806 | Servicio de ingenieria para Medicion de la resistencia de Puesta a Tierra por punto para la subestacion principal y tablero electrico de distribucion de circuitos de uso final | UNIDAD | 1
3 | 81141806 | Servicio de ingenieria para Medicion de Equipotencializacion del sistema de puesta a tierra para tablero de distribucion de energia. | UNIDAD | 1
4 | 73152108 | Mantenimiento general preventivo para tablero de distribución de 6 circuitos donde se encuentran alojados los equipos de protección y distribución de circuitos en la insititucion CTMAE. Incluye: •Termografía a los tableros de distribución y gabinetes con el fin de detectar y corregir fallas. •Mantenimiento general y reapretado de interruptores, totalizadores que se encuentran en los cuartos técnicos, marcado e identificación de circuitos según niveles de tensión, medición de cargas, cambio e isntalacion de terminales donde sea necesario.balanceo de cargas. Debe incluir suministro e instalación de breaker tipo industrial fijo 2x100 amp. Tipo siemen o schneider, con capacidad de ruptura 25Ka, con todos sus elementos de fijación. | UNIDAD | 1
5 | 73152108 | Mantenimiento general preventivo para tablero de distribución de 12 a 42 circuitos donde se encuentran alojados los equipos de protección y distribución de circuitos en la institucion CTMAE. incluye: •Termografía a los tableros de distribución y gabinetes con el fin de detectar y corregir fallas. •Mantenimiento general y reapretado de interruptores, totalizadores que se encuentran en los cuartos técnicos, marcado e identificación de circuitos según niveles de tensión, medición de cargas, cambio e isntalacion de terminales donde sea necesario balanceo de cargas. | UNIDAD | 1
6 | 73152108 | Mantenimiento correctivo, que incluye, pero no se limita, a suministro, transporte e instalación tablero de distribución de circuitos 42cts BIFASICO, con espacio para totalizador, 4H, hasta 200 Amperios ,220/120 voltios, lamina de lamina cold rolled calibre 18 ,pintura en polvo de aplicación electrostática ,tipo epoxipoliester, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza ,barras de neutro y tierra, para interruptores tipo encufable. Incluye: elementos de fijacion, puerta, chapa con llave, aviso de riesgo eléctrico y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67. | UNIDAD | 1
7 | 73152108 | Mantenimiento correctivo, que incluye desmonte de tabero electrico viejo y adecuacion de circuitos existentes al nuevo tablero de distribucion. Incluye: cable para prolongar circuitos, terminales, elementos de fijacion para su correcta instalacion de acuerdo a la norma. | UNIDAD | 1
8 | 73152108 | Mantenimiento de malla de puesta a tierra, que incluye el reemplazo, suministro e instalación de malla de puesta a tierra, apertura de piso y elementos requerido para su instalacion y funcionamiento. | UNIDAD | 1
|  | Mantenimiento correctivo, que incluye, reemplazo, suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre No. 1/0 AWG, cableado clase B, instalado enterrado en terreno natural a 0,5m. Cilíndrico, compactado, concéntrico, trenzado, formado con alambre cilíndrico sin revestimiento, rodeado por una o más capas de hilos compactados, cableados helicoidalmente, Norma B-8 de la ASTM. NOTA: Este cable es para realizar el sistema de tierra física del terreno. | UNIDAD | 1
|  | Mantenimiento correctivo, que incluye, reemplazo, suministro e instalación de varilla cobre y cobre 5/8x 2,4 mts para mitigar voltajes o tensiones de toque o de paso para drenar los corrientes de falla a tierra. Incluye obra civil | UNIDAD | 1
|  | Mantenimiento correctivo, que incluye, reemplazo, suministro e instalación de soldadura por reacción exotérmica de 150gr, incluye carga, molde, pinzas de sujeción del molde y del cable, chispero y todos los demás elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UNIDAD | 1
TOTAL