MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

GRUPO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Bogotá D.C., 17 de abril de 2026

Señores

OFERENTES

Ciudad

Asunto: solicitud cotización

Teniendo en cuenta el proceso de contratación cuyo objeto es “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL”, de manera atenta solicito realizar la cotización en el presente formado de acuerdo con las condiciones y especificaciones que se relacionan a continuación:

| SOLICITUD DE COTIZACION |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADVERTENCIA | Se advierte que la cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y por tanto no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes. |  |
| OBJETO | “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL”. CLASIFICACIÓN UNSPSC; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 39121000; Componentes accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación; Equipos suministros y componentes eléctricos; Equipamiento para la distribución y conversión de alimentación; -----------. |
| VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN | 60 días |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Ver anexo 1 |  |
| CONDICIONES DE CONTRATACIÓN | PLAZO | El plazo de ejecución será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única y la suscripción del acta de inicio. |
|  | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes que apliquen en el proceso de contratación. |
|  | FORMA DE PAGO | La Dirección de Protección y Servicios Especiales, se obliga a cancelar el valor del contrato en un solo pago, previo cumplimiento del objeto contractual, emitida la respectiva factura y demás documentos requeridos por esta Dirección dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de la misma, según programación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. Para dar cumplimiento a la ley y acceder al aludido turno, deberán presentar en el Grupo Contratos de la Dirección de Protección y Servicios Especiales ubicada en la Calle 14 No. 62-70 piso 2 los siguientes Documentos: - Factura electrónica - Recibido a Satisfacción por los supervisores del presente contrato. - Entrada al almacén, del bien y/o servicio objeto del contrato (solo si aplica). - En cumplimiento a la ley 828 de 2003 que en su artículo 1o modifica el parágrafo 2o del artículo 50 de la ley 789 del 2002, se deberá anexar certificación de cumplimiento de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y ARP), y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). - Planilla de pago de los aportes parafiscales. - Resolución de autorización de facturación de la DIAN. - RIT Registro de Información Financiera. - Cámara y comercio actualizada - RUT Registro Único Tributario Si los documentos en referencia son devueltos por La DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique. NOTA 1: Este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. NOTA 2: LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES, efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario. NOTA 3: Cualquier tipo de impuesto adicional que sea generado por la compra, será asumido por el contratista. NOTA 4: cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución del contrato, será a cargo del contratista. NOTA 5: El documento de recibido a satisfacción aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES, respecto del bien y/o servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la durabilidad, cantidad y buena calidad y funcionamiento del bien y/o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil sea esta contractual o extracontractual. NOTA 6: Generar y presentar factura electrónica mediante el operador tecnológico autorizado, previa habilitación ante la DIAN obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML). (el documento deberá tener unos datos estándar para facturación, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido. Diligenciar en esta sección de la factura, debidamente separados por punto y coma, como se muestra a continuación: #$16-01-01-l7; número del contrato, (CORREO SUPERVISOR)@correo.policia.gov.co#$, dando cumplimiento a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado”, Resolución DIAN Número 000042 del 05/05/2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación” y circular externa No. 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el “SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN”. La factura deberá ser cargada adicionalmente a través de la plataforma SECOP II, de conformidad con lo establecido en el numeral IV de la “GUÍA RÁPIDA DE GESTIÓN PARA PROVEEDORES EN SECOP II”. Todas las demoras que se presenten durante el proceso de trámite de cuenta serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. La presentación de la factura electrónica la cual debe ser validada ante la DIAN, posterior a eso debe ser enviada al correo aportado por el supervisor del contrato, donde este último dará aprobación siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos por el decreto No. 358 05/05/2020 y la resolución 000042 de 05/05/2020. La factura electrónica debe ser cargada en la página del SECOP II, en el expediente del proceso contractual correspondiente, dentro del espacio destinado para este fin, una vez haya sido validada y aceptada por la Dirección de Protección y Servicios Especiales. |
|  | MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS | Ver Anexo ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS. Ver anexo ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO |
| VALOR OFRECIDO | De acuerdo con el Anexo No. 1 |  |
| PLAZO PARA ENTREGAR COTIZACIÓN | La cotización debe ser subida debidamente diligenciada al SECOP II dentro del proceso de cotización. Nota: en caso de no estar interesado en cotizar por favor manifestarlo de manera escrita al correo antes descrito. |  |

Atentamente,

Mayor DEISY YOULIN NOVA BRICEÑO

Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Calle 14 No 62-70, Bogotá D.C.

Teléfono 5159800 EXT. 3159

dipro.gutic@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA

ANEXO No 1

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 60 KVA TRIFASICA |  |  |  |
| 1.1 | MARCA | Por especificar |  |  |
| 1.2 | MODELO | Por especificar |  |  |
| 1.3 | CAPACIDAD | 60 KVA Modular y/o tipo torre. |  |  |
| 1.4 | Normas de fabricación que cumple: | RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 IEN 62040-1 y/o UL 1778 IEC 62040-2, y/o equivalente. IEC 62040-3, y/o equivalente |  |  |
| 1.5 | Tipo de UPS: | True On line doble conversion |  |  |
| 1.6 | Año de fabricación | 2025 y/o superior |  |  |
| 1.7 | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: |  |  |  |
| 1.8 | Voltaje nominal de entrada fase- fase | 208 y/o 220 V |  |  |
| 1.9 | Voltaje nominal de entrada fase- neutro | 120 y/o 127 V |  |  |
| 1.10 | Rango de tensión de entrada | +15% / -20% |  |  |
| 1.11 | Cantidad de hilos | 5 (3Fases, neutro y tierra) |  |  |
| 1.12 | Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBTs |  |  |
| 1.13 | Distorsión armónica de corriente CON CARGA NO LINEAL | <3%THDI |  |  |
| 1.14 | Frecuencia | 60 Hz |  |  |
| 1.15 | Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red | 40Hz – 70 Hz |  |  |
| 1.16 | Factor de potencia de entrada | Mayor o igual a 0.99 |  |  |
| 1.17 | CARACTERÍSTICAS DE SALIDA |  |  |  |
| 1.18 | Tensión nominal fase - fase (V) | 208 / 220 |  |  |
| 1.19 | Tensión nominal fase - neutro (V) | 120 / 127 |  |  |
| 1.20 | Factor de potencia de salida | >=0.9 |  |  |
| 1.21 | Cantidad de hilos | 5(3Fases, neutro + tierra) |  |  |
| 1.22 | Regulación de voltaje | +/-1% |  |  |
| 1.23 | Distorsión armónica de salida (THD) V | Menor a 2% THD para cargas lineales |  |  |
| 1.24 |  | Menor a 5% THD para carga 100% no lineal |  |  |
| 1.25 | Factor de cresta | 3.1 |  |  |
| 1.26 | Frecuencia nominal de salida | 60 Hz |  |  |
| 1.27 | Capacidad de sobrecarga | Mínimo 125% por 10 minutos |  |  |
| 1.28 | Eficiencia total AC – AC | >= 94% |  |  |
| 1.29 | CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO |  |  |  |
| 1.30 | Tipo de Bypass | Conmutación natural, alta velocidad de transferencia, estado sólido y automático. |  |  |
| 1.31 | Operación | El bypass debe realizarse durante cualquiera de estas condiciones: Falla de inversor. Condición de sobre carga del equipo. Deterioro o falla del puente inversor. |  |  |
| 1.32 | CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS |  |  |  |
| 1.33. | Tipo de baterías | Debe tener baterías de plomo acido libres de mantenimiento VRLA - AGM. Las baterías deben ir alojadas al interior de la UPS y/o en un gabinete externo asegurando una estética idéntica a la UPS. |  |  |
| 1.34. | Tiempo de respaldo | >=diez (10) minutos a plena carga. El oferente deberá indicar la cantidad de baterías y la capacidad de las mismas con las memorias de cálculo correspondientes. Este documento deberá entregarse en formato Excel con la oferta; donde se evidencie el cálculo de autonomía de la UPS ofertada. |  |  |
| 1.35. | Tiempo máximo de recarga | Cuatro horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad. |  |  |
| 1.36. | Protección de baterías | Función de apagar cuando el nivel de tensión de baterías es muy bajo |  |  |
| 1.37. | Vida útil de baterías | El oferente debe anexar los siguientes documentos: Curva de descarga, vida útil en número de ciclos de operación. Se deben suministrar gabinete, el seccionador y/o interruptor para protección y corte del banco para las potencias requeridas, los barrajes, cables, terminales y accesorios para la interconexión entre las mismas en la configuración presentada por el proponente. |  |  |
| 1.38. | Fecha de fabricación: | Inferior a seis (6) meses certificados por fabricante de baterías. |  |  |
| 1.39. | CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |  |  |
| 1.40. | Ruido audible | <70 dBA medido a 1 mt. |  |  |
| 1.41. | Humedad relativa | De 0 a 95% sin condensación |  |  |
| 1.42. | Grado de protección | Mínimo IP20 |  |  |
| 1.43. | Altitud de operación | Sin derrateo de capacidad y trabajo a 40°C hasta 2600 mts. Certificado por el fabricante |  |  |
| 1.44. | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C. |  |  |
| 1.45. | OTRAS CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
| 1.46. | Indicadores del sistema | Display LCD y/o pantalla táctil: Parámetros de entrada por fase: tensión, frecuencia, corriente y factor de potencia. Parámetros de salida por fase: tensión, frecuencia, corriente y potencia activa. |  |  |
|  |  | Parámetros de bypass por fase: tensión y frecuencia. Parámetros del banco de baterías: tensión, corriente, estado, del banco, temperatura y autonomía. |  |  |
| 1.47. | Apagado de emergencia (EPO). | SI |  |  |
| 1.48. | Interfaz | RS232 y/o USB, y/o SNMP, y/o ModBus RTU y/o TCP/IP |  |  |
| 1.49. | Garantía | El oferente deberá certificar por escrito la garantía como mínimo 3 años de los bienes ofertados, con reemplazo de partes de fábrica, la cual debe amparar desperfectos en la fabricación, o aspectos que afecten el normal funcionamiento de equipos, calidad de servicio y cualquier desperfecto o daño en cualquiera de sus componentes (cables, conexiones, etc.), con reemplazo de partes de fábrica y disponibilidad 24x7 para la atención de alguna eventualidad, garantizando el correcto funcionamiento de todos los elementos. |  |  |
| 1.50. | Mantenimiento preventivo | El contratista debe garantizar el mantenimiento preventivo dos (2) veces al año durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Policía Nacional, efectuando las siguientes actividades: - Incluye apagado total del equipo. - Verificación módulos de potencia (rectificador e inversor). - Revisión de los capacitores de AC y DC. - Revisión de filtros de DC - Inspección visual de conductores, terminales, ventiladores y breakers para asegurar su buen estado físico/mecánico. - Revisión conexiones eléctricas de bancos externos de baterías, filtros, transformadores, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto. - Limpieza exterior e interior del equipo, aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos, imprevistos y demás. - Revisión de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, que garanticen la correcta operación del sistema en los equipos con historial de alarmas. - Mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y salida, que permitan conocer el estado de operación del sistema. - Pruebas de operación: de panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento del bypass, operación en baterías, garantizando la disponibilidad y utilización del equipo. - Revisión de todas las conexiones tanto internas como externas del UPS. - Chequeo estático – eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, transistores, que aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia. - Recalibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran. - Revisión y ajuste de la conexión de las acometidas de entrada, salida y baterías de la U.P.S. - Inspección física, medición de voltaje y descarga del banco para determinar el estado de cada una de las baterías. Debe presentar un cronograma de ejecución avalado por el supervisor del contrato. |  |  |
| 1.51. | Mantenimiento correctivo | La atención para el mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía, se deberá realizar en caso de presentarse fallas, en los sistemas de suministrados. Estos mantenimientos deben incluir como mínimo, los siguientes aspectos: - Cambio de partes y/o repuestos y/o equipos. Reemplazo de equipos por otros de iguales o superiores características. |  |  |
|  |  | - Reparación del equipo dejándolo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de doce (12) días calendario. - En caso que la reparación del equipo demore más de doce (12) días, se deberá suministrar en forma inmediata un equipo nuevo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación. - Si pasado un (1) mes el equipo objeto de la reparación, no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, se deberá reemplazar en forma inmediata por uno nuevo de iguales o superiores características. Durante el periodo de garantía el contratista deberá suministrar todos los repuestos nuevos y de iguales o superiores características a los originales, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, sin costo adicional para la Policía Nacional. |  |  |
| 1.52. | Transferencia de conocimiento | Una vez puesto en operación el equipo, el contratista a través del personal especialista de UPS deberá brindar instrucción al técnico de telemática de la unidad (responsable de las UPS), y/o delegado (s) de la UNIDAD, sobre el protocolo del funcionamiento general del equipo, partes del equipo, acometida de alimentación de entrada y salida del equipo, protecciones de entrada, salida, bypass y baterías, diagrama unifilar de la red eléctrica y mímico del equipo, condiciones ambientales de operación, reseteo de alarmas, pruebas con carga y autonomía de baterías, transferencia de bypass y normalización del equipo en general, por un tiempo aproximado de cuatro (4) horas. Esta actividad quedará registrada mediante un acta anexa a la entrega del proyecto, debiendo incluir los siguientes datos en letra legible: grados, nombres y apellidos, identificación, número de placa y firma de quienes recibieron la capacitación. |  |  |
| 1.53. | Certificado de suministro de repuestos | El oferente deberá presentar certificación expedida por el fabricante de los equipos, que garantice el suministro de un stock de repuestos originales para los equipos durante mínimo cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, con el fin de garantizar en un futuro la consecución de los mismos. Igualmente, el contratista se compromete a realizar la disposición final de los elementos, ya sea por el uso o cambio de los mismos. |  |  |
| 1.54. | Instalación | El contratista deberá efectuar las adecuaciones eléctricas y el suministro instalación de los siguientes elementos para la puesta en operación de la UPS, así: breakers de alimentación del UPS en tablero general existente, acometida eléctrica de tablero general existente a UPS máximo de 40 metros, acometida y breaker de salida de UPS a entrada tablero regulado, contemplando una distancia para la acometida máxima de treinta (30) mts. Se deben incluir todos los elementos como bandeja porta cables, soportes, breaker, barrajes, tablero regulado, tablero de bypass, materiales de fijación, chazos, tornillos, anclajes, cinta aislante, grapas galvanizadas y amarres plásticos utilizados para el montaje, instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico para el funcionamiento del UPS. Las acometidas se dimensionarán a los valores nominales de los equipos de acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas actualizaciones. IMAGEN EJEMPLO NOTA: El calibre de las acometidas para las fases debe ser dimensionado al 1.25 % de la corriente nominal. El calibre del neutro debe dimensionado al valor nominal de la corriente por el 1.73%. El totalizador debe ser dimensionado al 100% de la corriente nominal. En caso de no contar con estas capacidades en las acometidas de fases neutros y tierras, espacios en tableros y totalizadores, el contratista deberá suministrar las acometidas necesarias, tableros e interruptores sin generar costo para la policía nacional. |  |  |
| 1.55. | El contratista contemplará en su totalidad los elementos, adecuaciones civiles y eléctricas complementarias, coraza americana, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla y canaleta, además de los recursos necesarios para la instalación y el funcionamiento de la solución, requeridos para entregar el proyecto en perfecto funcionamiento y operatividad para Policía Nacional, garantizando una excelente calidad y terminación de los trabajos sin generar costos adicionales para la Policía Nacional. Los diámetros de la tubería para cada acometida, será de acuerdo a la capacidad de conducción de corriente que se ajuste a los requisitos de ocupación de ductos de la NTC 2050 Y RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 y demás normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia, sin afectar la funcionalidad del equipo a instalar |  |  |  |
| 1.56. | El contratista deberá compensar el cable de la acometida eléctrica requerida para la instalación de la UPS en caso que supere los setenta (70) metros, teniendo en cuenta no solo la distancia sino la compensación por caída de tensión de acuerdo a lo establecido en el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas actualizaciones. |  |  |  |
| 1.57. | A la entrega de los equipos el contratista deberá adjuntar el test de aceptación de fábrica, el cual deberá coincidir con parámetros ofrecidos en la propuesta y en fichas técnicas. Se deben entregar por parte del contratista en las instalaciones policiales que se establezcan en el contrato las UPS instaladas y en funcionamiento, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024, cumpliendo con los requerimientos señalados. Si el contratista causa algún daño a la infraestructura de las instalaciones policiales, donde se instale la UPS, deberá entregar completamente restaurada la infraestructura que se afecte en la instalación de los equipos sin generar costos adicionales para la Policía Nacional |  |  |  |
| 1.58. | El contratista deberá suministrar los elementos necesarios por máquina para su buen funcionamiento, durante el término del contrato y disponer de los elementos ya usados o dañados de manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos, cumpliendo las disposiciones legales que regulan la materia. |  |  |  |
| 1.59. | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato los manuales de operación del equipo instalado, los planos y diagramas unifilares de las instalaciones realizadas; esto deberá ser tanto en medio magnético como físico. |  |  |  |
| 1.60. | El contratista deberá instalar las protecciones apropiadas (breakers, interruptores, desde el totalizador principal hasta los tableros de distribución de circuitos regulados, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia, para garantizar la protección a eventuales fallas y funcionamiento adecuado de la UPS en el lugar de instalación. |  |  |  |
| 1.61. | El contratista deberá implementar dos (2) supresores de transientes trifásicos para la UPS. - Se debe contemplar breaker de desconexión y/o mantenimiento de los supresores. Cada supresor deberá estar alojado en el tablero de entrada y salida de la UPS. |  |  |  |
| 1.62. | El material de los cables a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas, será AWG, THHN/THWN-2 90°C y/o cable soldador de 105°C Tensión máxima de operación: 600 V. con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores a la llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables e instalación en bandeja porta cable en caso de aplicar esta última característica. |  |  |  |
| 1.63. | El contratista deberá instalar las protecciones termo magnético tipo industrial, de acuerdo con la capacidad nominal de la UPS y a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia. |  |  |  |
| 1.64. | El contratista contará con los certificados de conformidad de los productos comprendidos en el alcance del RETIE, para los siguientes elementos: UPS, cable eléctrico, tableros, canastillas, bandejas, canaleta, tubería y breakers. |  |  |  |
| 1.65. | El contratista deberá entregar certificados de autenticidad y certificaciones de distribuidor autorizado que acrediten que los elementos tecnológicos adquiridos respetan plenamente los derechos de propiedad intelectual de sus respectivos titulares, sean personas naturales o jurídicas. |  |  |  |
| 1.66. | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 1.67. | El contratista deberá tener a sus empleados afiliados al sistema general de riesgos profesionales, siendo el único responsable por cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a su personal técnico durante la ejecución del presente contrato. |  |  |  |
| 1.68. | El contratista deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. El contratista debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. |  |  |  |
| 1.69. | Será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes de la unidad, terceras personas, resultantes de negligencia o descuido, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. |  |  |  |
| 1.70. | LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO |  |  |  |
| 1.71. | Durante el desarrollo de los trabajos, se deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de trabajo y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, se deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la instalación y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las instalaciones, en los botaderos de escombros oficialmente autorizados. La limpieza y aseo de todas las partes de la instalación no tendrá ítem de pago; se debe considerar su valor dentro de los costos indirectos del precio pactado para el contrato. |  |  |  |
| 1.72. | SEÑALIZACIÓN |  |  |  |
| 1.73. | Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en sectores donde la cantidad de público que en él circula y en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito al interior de la entidad, el contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes normas que regulan la materia: |  |  |  |
| 1.74. | Se deberá instalar señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del supervisor. Será responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. |  |  |  |
| 1.75. | El supervisor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda de los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones del supervisor a este respecto. |  |  |  |
| 1.76. | VISITA AL SITIO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |
| 1.77 | El proponente podrá de manera voluntaria realizar una visita técnica al lugar de instalación de la UPS en el sitio indicado, sugiriendo la asistencia del proponente interesado y/o su representante legal y/o la persona autorizada o especializada para ello, bien sea de manera individual, en unión temporal o consorcio; con el fin de obtener la información suficiente sobre las condiciones técnicas del lugar. La visita se establecerá en el día y hora indicada en el pliego de condiciones. Nota: No se reconocerán valores adicionales a los ofertados en cada propuesta por conceptos diferentes a los estimados. |  |  |  |
| 1.78 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL | El contratista para llevar a cabo la instalación y puesta en operación de los equipos deberá presentar un (1) ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas con experiencia profesional de cinco (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones afines, Inspector RETIE vigente y/o Diplomado en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE última actualización , y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020, para lo cual deberá anexar fotocopia de diploma profesional, tarjeta profesional, constancia inspector RETIE vigente y/o Diplomado RETIE última actualización , y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020 expedida por institución educativa legalmente constituida. Información que será verificada por el supervisor del contrato. Experiencia específica en instalaciones eléctricas e instalación de equipos en baja tensión, lo anterior se acreditará con la presentación en su propuesta de una certificación expedida por entidad pública y/o privada acreditada bajo el cumplimiento de RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 en las cuales el personal acredite su participación en dichas actividades. El ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas presentado será el encargado de llevar a cabo la dirección, coordinación y ejecución de la instalación de los sistemas ininterrumpidos de potencia UPS junto con el supervisor delegado por parte de la unidad. Se requiere que el contratista para la ejecución de los trabajos, presente dos (2) técnicos electricistas y/o tecnólogos electricistas, y/o electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia, para lo cual debe anexar fotocopia del diploma y/o matricula profesional, con experiencia general de tres (3) años a partir de la expedición de la matricula profesional antes del cierre del presente proceso de contratación, y experiencia especifica en operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas interiores, montaje y conexiones de equipos en baja tensión, lo anterior se tendrá en cuenta, presentando una (1) certificación expedida por una entidad pública y/o privada, acreditada bajo el cumplimiento de RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 en la cual se acredite su participación. Información que será verificada por el supervisor del contrato. Deberán presentar fotocopia diploma y/o acta de grado acreditado por una entidad avalada por el Ministerio de Educación y/o matricula profesional expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE o Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines CONALTEL. Información que será verificada por el supervisor del contrato. Los técnicos electricistas presentarán matricula profesional en las clases T4 y T6, además que uno de ellos deberá contar con certificación de trabajo seguro en alturas. Información que será verificada por el supervisor del contrato. Todos (Ingeniero electricista y/o eléctrico y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas y técnicos electricistas y/o tecnólogos electricistas y/o electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia tendrán una disponibilidad de tiempo completo cien por ciento (100%), siete (7) días a la semana y veinticuatro (24) horas diarias durante la ejecución del contrato, con el fin de coordinar las actividades a realizar con el supervisor del mismo. Adicional a lo anterior el contratista deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución de los trabajos estipulados en las especificaciones técnicas, sin generar costo adicional para la Policía Nacional. Así mismo deberá presentar un cronograma estableciendo fechas, y cantidad de personal requerido (cuadrillas) para llevar a cabo la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado, sin generar costo para la institución. |  |  |

Valor de la UPS

Se solicita a los señores oferentes presentar la cotización conforme a las siguientes condiciones obligatorias:

- Se debe presentar la cotización con IVA y diligenciar las columnas “Valor unitario IVA incluido” y “Valor total”, en atención a que el bien a adquirir no se encuentra exento del impuesto al consumo conforme a lo establecido en el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, el cual solo recae sobre servicios específicos: Telefonía móvil, datos e internet de navegación móvil, vehículos automotores, barcos, aviones, entre otros.

- Los valores totales deben corresponder a la multiplicación del valor unitario por la cantidad indicada.

- Todos los campos del cuadro deben ser diligenciados completamente. No se aceptan valores globales sin discriminación.

- La cotización debe contener como mínimo: nombre de la empresa, número de NIT, teléfono y correo electrónico de contacto, nombre completo, cargo de quien emite el documento y firma.

LAS COTIZACIONES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.

| ITEM | Descripción | Cant. | Valor unitario IVA incluido | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS – 60 KVA TRIFASICA | 1 |  |  |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |

Atentamente,

Firma: _______________________________________

Nombre: _____________________________________    (persona que realiza la cotización)

Cedula: ______________________________________    (persona que realiza la cotización)

Empresa: _____________________________________

Nit: __________________________________________

Teléfono: _____________________________________

Correo electrónico: _____________________________    (persona que realiza la cotización)

ANEXO

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDA EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD, EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y DOCE (12) MESES MAS | AMPARA EL RIESGO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y DOCE (12) MESES MAS. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL CINCUENTA (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO, LO QUE CUBRIRÍA EL PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR LA POSIBLE PERDIDA DE LOS RECURSOS, LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PROCESO Y LA NO ENTREGA DE LOS BIENES. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARÁ LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. |
| CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD. | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO QUE NO SUPERE EL PORCENTAJE SEÑALADO. DE IGUAL FORMA HABRÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA POR EL SIMPLE RETARDO. | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

__________________________________________________

Mayor DEISY YOULIN NOVA BRICEÑO

Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ANEXO

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Riesgos asociados al no cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego definitivo | Declaratoria desierta el proceso de contratación | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ centralizando los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo; lo cual es informado a los oferentes por medio de solicitud de cotización. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | No | Comité evaluador (técnico, económico y jurídico) | Presentación de la oferta | Con la publicación de las evaluaciones técnica, económico y jurídica | Evaluaciones técnicas, jurídicas y económicas | Cuando ocurra el evento |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Falsedad en los documentos que conforman la oferta | Declaratoria desierto del proceso de contratación | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Evitar el riesgo/verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | No | Oferentes | Presentación de la oferta | Adjudicación | Verificación de los documentos que integra la oferta. | De acuerdo a la cronología del proceso |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista se retire, antes del plazo de ejecución del contrato. | Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | No | Supervisor | Desde la adjudicación hasta la legalización del contrato | Fecha de terminación del contrato | La notificación y firma del contrato | Cuando ocurra el evento |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cumpla con el plazo de ejecución del contrato | Sanción por parte de la entidad al contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir el riesgo dándole a conocer al contratista que cuenta con un recurso llamado prórroga | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | No | Supervisor | Firma del contrato | Fecha de terminación del contrato | Informe de supervisión | Cuando ocurra el evento |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no cumpla con las especificaciones mínimas descritas en el proceso | No ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia/ el contratista deberá garantizar desde la presentación de la oferta que cumple con la totalidad de especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | No | Supervisor | Adjudicación del contrato | Terminación del contrato | Informes de supervisión | Cuando ocurra el evento |
| 6 | General | Externo | Selección - Ejecución | Económico | El no pago de las obligaciones de seguridad social integral, indemnizaciones y prestaciones | Que los empleados y/o intervienes en el desarrollo contractual a través de contrato de prestación de servicios con el contratista no tengan las garantías laborales dentro del plazo de ejecución contractual, evidenciando la desatención de la entidad en cumplir con los fines constitucionales | 1 | 5 | 6 | Medio | Contratista | En cada informe de supervisión y para la liquidación: los documentos que garanticen el cumplimiento de la seguridad social integral de los empleados | 2 | 5 | 7 | Medio | No | No | Supervisor | Desde la verificación y evaluación de la oferta | Hasta la liquidación contractual | En los informes de supervisión y en la liquidación | Durante la ejecución y liquidación contractual |
| 7 | General | Interno | Selección y Ejecución | Sociales | No verificar soportes documentales acerca de las obligaciones del sistema de seguridad social integral | Que la entidad no garantice el cumplimiento referido en el artículo 50 de la ley 789/2002 | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Verificar en el contenido de la oferta, para el perfeccionamiento contractual, en cada informe de supervisión y para la liquidación: los documentos que garanticen el cumplimiento de la seguridad social integral de los empleados | 1 | 4 | 5 | Medio | No | No | Comité verificador y evaluador; supervisor | Desde la verificación y evaluación de la oferta | Hasta la liquidación contractual | En los informes de verificación y evaluación a las ofertas; en los informes de supervisión y en la liquidación | En la selección del oferente, en cada informe de supervisión y en la liquidación |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que se materialice inhabilidad sobreviniente del contratista | Que no se pueda desarrollar el objeto contractual | 1 | 5 | 6 | Bajo | Contratista | Se puede liquidar y terminar unilateral o bilateralmente el contrato. | 2 | 5 | 7 | Bajo | Si | No | Supervisor | Desde el perfeccionamiento | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | En los informes de supervisión. | Cuando ocurra el evento |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el oferente viole el régimen de inhabilidades e incompatibilidades | Que se cause nulidad absoluta al contrato | 1 | 5 | 6 | Bajo | Contratista | Se debe dar la nulidad absoluta, mediante acto administrativo, emitir copias a la entidad pública que tiene la relación laboral o en su defecto, a la autoridad competente para dar a conocer los hechos. | 2 | 5 | 7 | Bajo | Si | No | Supervisor | Desde la verificación y evaluación de la oferta | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato | Comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto | Cuando ocurra el evento |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Riesgos derivados de la deficiente calidad de los bienes | Que no se reciban los bienes en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El supervisor deberá verificar que el contratista cumpla con la calidad de los elementos ofrecidos de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Si | Supervisor del contrato | Acta de inicio | Terminación del contrato | Informes de supervisión | Mensual |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de stock de materiales en el mercado regional | Que la entrega de la actividad que requiere ser atendida, se retrase | 5 | 2 | 7 | Alto | Contratista | El contratista deberá prever suministro de materiales que permitan resolver las actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Si | Contratista | Acta de inicio | Conforme lo establecido en los planes de contingencia | Comunicación oficial al ordenador del gasto | Mensual |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presenten fluctuaciones en los precios de materiales, por razones ajenas a las partes | Que re retrasen la entrega de la actividad que requiere ser atendida, se retrase, por los altos costos | 5 | 3 | 8 | Alto | Contratista | El contratista debe realizar un estudio juicio del costo de los materiales, para la presentación de la oferta, atendiendo que debe mantener estos durante la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Si | Contratista | Presentación de la oferta | Terminación del contrato | Comunicación oficial al ordenador del gasto | Mensual |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | De La Naturaleza | Riesgo de seguridad en los desplazamientos que se requieran durante la ejecución del contrato | Que la entrega de la actividad que requiere ser atendida, se retrase | 5 | 4 | 9 | Alto | Contratista | El contratista deberá prever que los desplazamientos se realicen con todas las medidas de seguridad del caso. | 4 | 2 | 6 | Alto | Si | Si | Contratista | Acta de inicio | Terminación del contrato | Informes de supervisión | Mensual |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que el contratista no presente las pólizas de garantía conforme lo establecido en el contrato | Que afecte la programación para la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | El encargado de la aprobación de las garantías deberá informar al ordenador del gasto sobre un proceso por un posible incumplimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Si | Funcionario encargado de recibir y aprobar la garantía única | La suscripción del contrato | Con la aprobación de la garantía única | Con el documento de aprobación de la garantía única | De acuerdo a la cronología del proceso |
| 15 | General | Externo – Externo | Ejecución | Sociales / Políticos | Eventos sociales o de orden público (como huelgas, paros, actos terroristas, etc.), interrupción del acceso a la plataforma del proveedor por causas externas (ataques cibernéticos, caídas del servidor del proveedor, bloqueos regionales, etc.) que impidan la activación o soporte de las licencias. | Retraso en la entrega o recibo de las licencias dentro de las fechas pactadas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista – Entidad | Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar. | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | No | Contratista – Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando ocurra el evento |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que los elementos presenten fallas en calidad o funcionamiento durante la cobertura del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, o no se cumpla con la garantía de cambio de equipo. | Que no se puedan realizar actividades de transferencia de conocimiento (capacitación) al personal. | 1 | 6 | 7 | Alto | Entidad | Presentar informe de presunto incumplimiento contractual, cubierto en el amparo de calidad del bien adquirido. | 5 | 5 | 10 | Alto | No | No | Supervisor | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado | Cuando ocurra el evento |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Que el contratista no facilite la liquidación contractual | Que se haga necesario realizar la liquidación unilateral del contrato, en los términos del artículo 11 de la Ley 1150/07 | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El supervisor deberá adelantar las gestiones documentales ante el Contratista, para adelantar los actos relacionados con la liquidación bilateral, en los términos establecidos en la ley. En caso de no actuar bilateralmente, sebe proceder unilateralmente en los términos legales. | 2 | 5 | 7 | Medio | No | No | Supervisor del contrato | Desde la terminación del plazo de ejecución o de la terminación anormal del contrato | Hasta agotar la vigencia del contrato | En los informes de supervisión. | Durante el plazo para liquidar el contrato |

__________________________________________________

Mayor DEISY YOULIN NOVA BRICEÑO

Jefe Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones