## RESUMEN
PRESUPUESTO
|  | PROYECTO: | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INSTALADOS DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA, CALDAS.
|  | UBICACIÓN DEL PROYECTO: | CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA
| ITEM | DESCRIPCION | UM | Cant. | Valor unitario | Valor Total | Obs.
CAPITULO No. 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE PANEL FOTOVOLTAICO | [5 empty] | 0
| 1.01 | Recorrido, inspección y diagnóstico general del sistema solar fotovoltaico (paneles, baterías del sistema , controladores, inversores y cableado), que incluye la medición y verificación de parámetros eléctricos como voltaje, corriente, continuidad y polaridad, identificación y análisis de alertas o errores registrados en los inversores, así como la toma de registros antes y después del mantenimiento, garantizando la correcta evaluación del estado y desempeño del sistema. | m2 | 567.85 |  | 0
| 1.02 | Revisión, ajuste y mantenimiento de las al area de paneles en cuanto a conexiones eléctricas, conectores mc4 y de los soportes de montaje del sistema de paneles en un area de paneles (incluye inspección, reapriete y/o reemplazo de tornillería, perfiles, platinas, remplazo de cables dañados,protecciones, conectores, bornes, fusibles, breakers y demás dispositivos de protección, así como todos los elementos asociados al sistema, garantizando su correcto funcionamiento, seguridad y continuidad operativa). | m2 | 567.85 |  | 0
| 1.03 | Limpieza y mantenimiento de paneles solares con productos especializados (agua desionizada, jabones especiales, utencilios especializados y demas necesarios para su adecuado mantenimiento) | m2 | 567.85 |  | 0
| 1.04 | SISTEMA 01 : Mantenimiento preventivo y correctivo de : inspección, limpieza, ajuste, pruebas y reposición de elementos defectuosos, garantizando la correcta operación, seguridad y continuidad del servicio. Tablero de salida fotovoltaico 480 VAC: Limpieza interna, ajuste de conexiones, verificación de protecciones, revisión de barras, aislamiento y sistema de puesta a tierra. Transformador 480/280 V – 112.5 kVA: Inspección general, limpieza, verificación de conexiones, medición de aislamiento, revisión de temperatura y estado de operación. Inversor 1000 VDC – 480 VAC: Limpieza, revisión de alarmas, ventilación, conexiones DC/AC, actualización y diagnóstico de funcionamiento. Tableros de distribución eléctrica: Limpieza, ajuste de conexiones, revisión de interruptores, protecciones, barras y estado general. | Global | 1 |  | 0
| 1.05 | SISTEMA 02 : Mantenimiento preventivo y correctivo de : inspección, limpieza, ajuste, pruebas y reposición de elementos defectuosos, garantizando la correcta operación, seguridad y continuidad del servicio. A - Controlador de Carga (OutBack Power): Limpieza general y verificación de ventilación, revisión y ajuste de conexiones DC, verificación de parámetros de operación y alarmas, revisión de configuración y actualización si aplica. B - Interruptor Termomagnético de Protección: Verificación de estado físico y funcionamiento, ajuste de conexiones, prueba de disparo, sustitución en caso de desgaste o falla. C - PLC / Controlador Lógico Programable: Limpieza y revisión visual, verificación de alimentación, respaldo y revisión del programa, comprobación de entradas y salidas. D - Fuente de Alimentación (DC): Medición de voltaje de salida, revisión y ajuste de conexiones, limpieza, sustitución en caso de inestabilidad. E - Monitor de Energía / Relé de Control: Verificación de mediciones eléctricas, revisión de configuración, prueba de actuación de protecciones, ajuste de conexiones. F - Borneras de Tierra / Neutro: Limpieza, ajuste de tornillos, verificación de continuidad a tierra. G - Bloques de Terminales (Bornes): Ajuste de conexiones, limpieza, verificación de identificación y organización del cableado. H - Tomacorriente y Adaptador: Verificación de funcionamiento, revisión de conexiones, limpieza y estado físico. I - Dispositivos de Protección (DPS y Breakers): Verificación del estado del DPS e indicador de operación, revisión de conexión a tierra, prueba de disparo de breakers, ajuste de conexiones, sustitución de elementos defectuosos. | Global | 1 |  | 0
| 1.06 | Suministro y remplazo de Tipo de Batería: Plomo-Ácido Sellada con tecnología AGM (Absorbed Glass Mat) o GEL, de Ciclo Profundo (Deep Cycle). Es fundamental que sea de ciclo profundo para soportar descargas constantes en sistemas solares o de respaldo.Voltaje Nominal:12VOLTIOS .Capacidad de Almacenamiento: 255 (Amperios-hora) a una tasa de descarga de 10 o 20 horas .Configuración de Terminal: Terminal de cobre o aleación de plomo tipo perno (usualmente M8) para asegurar una baja resistencia de contacto.Construcción: Carcasa de alta resistencia (ABS retardante de llama preferiblemente) y libre de mantenimiento (VRLA - Valve Regulated Lead Acid) (Voltaje de Flotación: 13.5V a 13.8 V. Voltaje de Ciclo (Carga): 14.4 V a 14.7V.Corriente Máxima de Carga: Capacidad de aceptar al menos 75A de corriente inicial. | unidad | 2 |  | 0
| 1.07. | Mantenimiento integral de los gabinetes del sistema (incluye limpieza, pintura anticorrosiva y electroestatica segun el color que defina la entidad, remoción de nivel de oxidación revisión interna y ajuste de cerraduras, bisagras y sellos, y todas las actividades necesarias para garantizar la protección, durabilidad y adecuado estado físico de los gabinetes). Gabinete de alto:2.10 x h: 1,88 x profundo 0,90 m Gabinete de alto:2.20 x h: 1,02 x profundo 0,50 m | UND | 2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| IVA |  |  | 19% | 0
| TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0
Elaboró: Arq. Luis Steven González Zapata - Contratista
Revisó y Aprobó:
Ing. Juan Camilo Hoyos Suarez – Contratista instructor Electricidad.

## CAP 1
MEMORIAS DE CANTIDADES
CAPÍTULO | CAPITULO No. 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE PANEL FOTOVOLTAICO
ITEM No. | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN | CORTE No.
1,01 Y 1,02 Y 1,03 | Limpieza y mantenimiento de paneles solares con productos especializados (agua desionizada, jabones especiales, utencilios especializados y demas necesarios para su adecuado mantenimiento) | [5 empty] | m2 | CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA | RESUMEN
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | CANT.
LABORATORIOS CFC |  |  |  |  | 545.51 | 545.51
PANELES EN PTAR |  |  |  |  | 18.58 | 18.58
PANELES EN PTAR 02 EN ALTURA |  |  |  |  | 1.2 | 1.2
PANEL CONTIGUO A VIA EN GRANJA |  |  |  |  | 2.56 | 2.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | subtotal | 567.85
[5 empty] | vienen | 0
[5 empty] | Total | 567.85
ACERO 1/2" V-001C |  |  |  | 16.8 | 0.70837 | 0
ACERO 5/8" V-001C |  |  |  | 456.2482 | 0.70837 | 0
ACERO 3/4" V-001C |  |  |  | 101.916 | 0.70837 | 0
ACERO 5/8" ZAPATA TIPO 1 |  |  |  | 34.7708 | 1 | 0
ACERO 3/4" ZAPATA TIPO 1 |  |  |  | 58.11 | 1 | 0
ACERO 1/2" ZAPATA TIPO 2 |  |  |  | 36 | 2 | 0
ACERO 1/2"ZAPATA TIPO 3 |  |  |  | 44 | 7 | 0
ACERO 1/2" ZAPATA TIPO 4 |  |  |  | 50.4 | 2 | 0
[5 empty] | subtotal | 0
vienen
[5 empty] | Total | 0
OBSERVACIONES
CAPÍTULO | CAPITULO No. 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE PANEL FOTOVOLTAICO
ITEM No. | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN | CORTE No.
1.04 | SISTEMA 01 : Mantenimiento preventivo y correctivo de : inspección, limpieza, ajuste, pruebas y reposición de elementos defectuosos, garantizando la correcta operación, seguridad y continuidad del servicio. Tablero de salida fotovoltaico 480 VAC: Limpieza interna, ajuste de conexiones, verificación de protecciones, revisión de barras, aislamiento y sistema de puesta a tierra. Transformador 480/280 V – 112.5 kVA: Inspección general, limpieza, verificación de conexiones, medición de aislamiento, revisión de temperatura y estado de operación. Inversor 1000 VDC – 480 VAC: Limpieza, revisión de alarmas, ventilación, conexiones DC/AC, actualización y diagnóstico de funcionamiento. Tableros de distribución eléctrica: Limpieza, ajuste de conexiones, revisión de interruptores, protecciones, barras y estado general. | [5 empty] | Global | CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA | RESUMEN
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | CANT.
0
0
0
Tablero de salida fotovoltaico 480 VAC: Transformador 480/280 V – 112.5 kVA: Inversor 1000 VDC – 480 VAC: Tableros de distribución eléctrica: |  |  |  |  | 1 | 1
0
[5 empty] | subtotal | 1
[5 empty] | vienen | 0
[5 empty] | Total | 1
OBSERVACIONES
CAPÍTULO | CAPITULO No. 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE PANEL FOTOVOLTAICO
ITEM No. | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN | CORTE No.
1.05 | SISTEMA 02 : Mantenimiento preventivo y correctivo de : inspección, limpieza, ajuste, pruebas y reposición de elementos defectuosos, garantizando la correcta operación, seguridad y continuidad del servicio. A - Controlador de Carga (OutBack Power): Limpieza general y verificación de ventilación, revisión y ajuste de conexiones DC, verificación de parámetros de operación y alarmas, revisión de configuración y actualización si aplica. B - Interruptor Termomagnético de Protección: Verificación de estado físico y funcionamiento, ajuste de conexiones, prueba de disparo, sustitución en caso de desgaste o falla. C - PLC / Controlador Lógico Programable: Limpieza y revisión visual, verificación de alimentación, respaldo y revisión del programa, comprobación de entradas y salidas. D - Fuente de Alimentación (DC): Medición de voltaje de salida, revisión y ajuste de conexiones, limpieza, sustitución en caso de inestabilidad. E - Monitor de Energía / Relé de Control: Verificación de mediciones eléctricas, revisión de configuración, prueba de actuación de protecciones, ajuste de conexiones. F - Borneras de Tierra / Neutro: Limpieza, ajuste de tornillos, verificación de continuidad a tierra. G - Bloques de Terminales (Bornes): Ajuste de conexiones, limpieza, verificación de identificación y organización del cableado. H - Tomacorriente y Adaptador: Verificación de funcionamiento, revisión de conexiones, limpieza y estado físico. I - Dispositivos de Protección (DPS y Breakers): Verificación del estado del DPS e indicador de operación, revisión de conexión a tierra, prueba de disparo de breakers, ajuste de conexiones, sustitución de elementos defectuosos. | [5 empty] | Global | CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA | RESUMEN
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | CANT.
0
A - Controlador de Carga (OutBack Power): B - Interruptor Termomagnético de Protección: C - PLC / Controlador Lógico Programable: D - Fuente de Alimentación (DC): E - Monitor de Energía / Relé de Control: F - Borneras de Tierra / Neutro: G - Bloques de Terminales (Bornes): H - Tomacorriente y Adaptador: I - Dispositivos de Protección (DPS y Breakers): |  |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | subtotal | 1
[5 empty] | vienen | 0
[5 empty] | Total | 1
OBSERVACIONES
CAPÍTULO | CAPITULO No. 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE PANEL FOTOVOLTAICO
ITEM No. | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN | CORTE No.
1.06 | Suministro y remplazo de Tipo de Batería: Plomo-Ácido Sellada con tecnología AGM (Absorbed Glass Mat) o GEL, de Ciclo Profundo (Deep Cycle). Es fundamental que sea de ciclo profundo para soportar descargas constantes en sistemas solares o de respaldo.Voltaje Nominal:12VOLTIOS .Capacidad de Almacenamiento: 255 (Amperios-hora) a una tasa de descarga de 10 o 20 horas .Configuración de Terminal: Terminal de cobre o aleación de plomo tipo perno (usualmente M8) para asegurar una baja resistencia de contacto.Construcción: Carcasa de alta resistencia (ABS retardante de llama preferiblemente) y libre de mantenimiento (VRLA - Valve Regulated Lead Acid) (Voltaje de Flotación: 13.5V a 13.8 V. Voltaje de Ciclo (Carga): 14.4 V a 14.7V.Corriente Máxima de Carga: Capacidad de aceptar al menos 75A de corriente inicial. | [5 empty] | unidad | CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA | RESUMEN
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | CANT.
[5 empty] | 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | subtotal | 2
[5 empty] | vienen | 0
[5 empty] | Total | 2
CAPÍTULO | CAPITULO No. 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE PANEL FOTOVOLTAICO
ITEM No. | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN | CORTE No.
1.07. | Mantenimiento integral de los gabinetes del sistema (incluye limpieza, pintura anticorrosiva y electroestatica segun el color que defina la entidad, remoción de nivel de oxidación revisión interna y ajuste de cerraduras, bisagras y sellos, y todas las actividades necesarias para garantizar la protección, durabilidad y adecuado estado físico de los gabinetes). Gabinete de alto:2.10 x h: 1,88 x profundo 0,90 m Gabinete de alto:2.20 x h: 1,02 x profundo 0,50 m | [5 empty] | UND | CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA | RESUMEN
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | CANT.
Gabinete de alto:2.10 x h: 1,88 x profundo 0,90 m |  |  |  |  | 1 | 1
Gabinete de alto:2.20 x h: 1,02 x profundo 0,50 m |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | subtotal | 2
[5 empty] | vienen | 0
[5 empty] | Total | 2
CAPÍTULO | 0
ITEM No. | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN | CORTE No.
1,01 Y 1,02 Y 1,03 | 0 | [5 empty] | m2 | CENTRO DE FORMACIÓN CAFETERA | RESUMEN
ÁREA O LUGAR ESPECIFICO |  | DIMENSIONES |  |  |  | MEDIDA TOTAL | PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ESPESOR | CANT.
LABORATORIOS CFC |  |  |  |  | 545.51 | 545.51
PANELES EN PTAR |  |  |  |  | 18.58 | 18.58
PANELES EN PTAR 02 EN ALTURA |  |  |  |  | 1.2 | 1.2
PANEL CONTIGUO A VIA EN GRANJA |  |  |  |  | 2.56 | 2.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | subtotal | 567.85
[5 empty] | vienen | 0
[5 empty] | Total | 567.85
SISTEMA 01
SISTEMA 02
SISTEMA 03
SISEMA 02
SISEMA 02
SISEMA 02