## F. COTIZACION
FORMATO DE COTIZACIÓN
OBJETO DEL PROCESO: "25PAA-MAG-134-BS Servicio de mantenimiento de purificadores de ambiente, cortinas de aire, unidades extractoras, unidades inyectoras y aires acondicionados incluida bolsa de repuestos de las oficinas locales, las áreas administrativas y los laboratorios"
COTIZANTE :
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PROPUESTA ECONÓMICA
ÍTEM | EQUIPO | MARCA | REPUESTO O CONSUMIBLE REQUERIDO | REFERENCIA | PRESENTACIÓN | CANT | VALOR UNITARIO COTIZADO | VALOR UNITARIO COTIZADO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO COTIZADO + IVA INCLUIDO
1 | LDF Zona Bananera | Sistema inyección de aire VRF | Contención | 1 | 136.500 BTU/h | Se requiere mantenimiento correctivo, se requiere cambio de sensores de flujo CN44 de chiller de enfriamiento AM140MXVAFC, Se requiere programacion de tarjeta electronica de control DB41-01322A. Se requiere intalacion de breaker trifasico certificado de 40 Amperios ABB riel omega (tornillo a tornillo). Se requiere cambio de filtros Merv 8 de marco de carton 12" x 24" x 2" (cantidad 4), Merv 8 de marco de carton 24" x 24" x 2" (cantidad 4), Merv 11 de marco de plastico 24" x 24" x 4" (cantidad 8), Merv 11 de marco de plastico 20" x 24" x 4" (cantidad 8). Sellado de juntas con silicona. Se requiere cambio de transformador de 110 V Ac a 24 V Dc | Adicional todas las actividades de mantenimiento preventivo descritas en el anexo tecnico |  |  |  | H
2 | LDF Zona Bananera | Sistema inyección de aire VRF | Contención | 1 | 114.600 BTU/h | Se requiere cambio de filtros Merv 8 de marco de carton 12" x 24" x 2" (cantidad 4), Merv 8 de marco de carton 24" x 24" x 2" (cantidad 4), Merv 11 de marco de plastico 24" x 24" x 4" (cantidad 8), Merv 11 de marco de plastico 20" x 24" x 4" (cantidad 8). Sellado de juntas con silicona. | Adicional todas las actividades de mantenimiento preventivo descritas en el anexo tecnico
3 | LDF Zona Bananera | Aire de multi split casette | Oficina | 1 | 27.000 BTU/h | Se requiere cambio de tarjeta PBA y cambio de cable de comunicación entre la unidad interna y externa, reprogramacion de parametros. | Adicional todas las actividades de mantenimiento preventivo descritas en el anexo tecnico
4 | LDF Zona Bananera | Aires acondicionados minisplit | Laboratorio General | 4 | 2 DE 12,000; 2 DE 24,000 BTU/H | Mantenimiento preventivo | Una rutina de mantenimiento preventivo.
5 | Laboratorio Fundacion | Aires acondicionados minisplit | Laboratorio General | 16 | 8 DE 12,000, 8 24,000 BTU/H | Mantenimiento preventivo | Una rutina de mantenimiento preventivo.
6 | Laboratorio Banco | Aires acondicionados minisplit | Laboratorio General | 16 | 8 DE 12,000 a 8 DE 24,000 BTU/H | Mantenimiento preventivo | Una rutina de mantenimiento preventivo.
7 | OFICINA FRONTERIZA | Aires acondicionados minisplit |  | 1 | 24 BTU | INSTALACION | INSTALACION
Bolsa de repuesto
VALOR TOTAL | [9 empty] | 0
FIRMA
C.C.