PROPUESTA TÉCNICA
Ciudad y fecha: 
Señores
Centro de Formación de Talento Humano en Salud
Carrera 6 # 45_52
Bogotá DC

OBJETO: Contratar el servicio de recarga, mantenimiento y compra de extintores para las sedes del Centro de Formación de Talento Humano en Salud
Este proceso requiere la REVISIÓN, MANTENIMIENTOY RECARGA de cada uno de los 52 extintores tipo ABC, BC y de Agua a Presión, así como la compra de 8 extintores tipo BC para un total de 60 extintores, así:
	ITEM 
	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 
	Sede Calle 45 
	Sede San Antonio 

	1 
	TIPO ABC - CAPACIDAD 10 LIBRAS 
	15
	6

	2 
	TIPO ABC - CAPACIDAD 20 LIBRAS 
	10
	8

	3 
	TIPO GAS CARBONICO CO2 - CAPACIDAD 10 LIBRAS 
	9
	3

	4 
	TIPO AGUA PRESIÓN A - CAPACIDAD 2.5 GALONES 
	1
	0

	SUBTOTAL POR SEDE 
	35
	17

	TOTAL 
	52



	ITEM 
	COMPRA DE EXTINTORES 
	Sede Calle 45 
	Sede San Antonio 

	1 
	COMPRA EXTINTOR NUEVO ABC 15 LBS
	4 
	4 

	SUBTOTAL POR SEDE 
	4
	4 

	TOTAL 
	8 



Tabla 1
	Especificaciones Técnicas Extintores 

	Nombre del producto o servicio 
	Extintor polvo químico seco ABC 10,20 y 30 libras 

	Categoría 
	Categoría (1) Reducción del Riesgo por Atención del evento por incendios 

	Requisitos Específicos 

	Características 
	Descripción del requerimiento mínimo 

	Definición 
	Son adecuados para la extinción de fuegos “ABC” ocasionados en cualquier tipo de elementos sean combustibles, madera, papel plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos 

	Especificación 
	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe contener la capacidad indicada (10, 20 o 30 según sea el caso), con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros.  Con pintura electrostática. 

	Otros 
	El extintor debe contener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, mes y año de fabricación. 

	Accesorios que incluye 
	Calcomanía, aviso y soporte de pared/pedestal.  

	Vida útil del extintor 
	10 años 

	Normas Técnicas Colombianas 
	NTC 652, NTC 1916, NTC 1461, NTC 2885, NTC 3808 

	Revisión y Mantenimiento 
	Verificación completa del extintor destinada a proporciona la máxima seguridad que el extintor funcionara efectiva y seguramente, la cual revelara si se requiere de prueba hidrostática o mantenimiento correctivo el cual es el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el extintor. Requerirá de anillo de seguridad según la NTC 3808, según color identificatorio de MARBETES y PRECINTOS de seguridad de los matafuegos para el año 2025 (azul), con vida útil de (1) año. 

	Recarga de extintor  
	Proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor  



Tabla 2
	Especificaciones Técnicas Extintores 

	Nombre del producto o servicio 
	Extintor Dióxido de Carbono 10 y 20 libras 

	Categoría 
	Categoría (1) Reducción del Riesgo por Atención del evento por incendios 

	Requisitos Específicos 

	Características 
	Descripción del requerimiento mínimo 

	Definición 
	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgo de fuego tipo B (líquidos inflamables) y C (equipos eléctricos bajo carga)  

	Especificación 
	Extintor debe contener Dióxido de Carbono hasta la presión según norma. Debe contener la capacidad indicada (10 o 20 según sea el caso), con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado.  Con pintura electrostática. 

	Otros 
	El extintor debe contener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, mes y año de fabricación. 

	Accesorios que incluye 
	Calcomanía, aviso y soporte de pared/pedestal.  

	Vida útil máxima del extintor 
	20 años 

	Normas Técnicas Colombianas 
	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885, NTC 3808 

	Revisión y Mantenimiento 
	Verificación completa del extintor destinada a proporciona la máxima seguridad que el extintor funcionara efectiva y seguramente, la cual revelara si se requiere de prueba hidrostática o mantenimiento correctivo el cual es el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el extintor. Requerirá de anillo de seguridad según la normativa actual para Colombia, con color identificatorio de MARBETES y PRECINTOS de seguridad de los matafuegos para el año 2025, con vida útil de (1) año. 

	Recarga de extintor  
	Proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor del recipiente para sustituirlos por agente igual en la proporción y condición adecuada e indicada por el ensamblador o fabricante del Extintor, deberá cumplir con la normatividad para prueba hidrostática. 



Tabla 3
	Especificaciones Técnicas Extintores 

	Nombre del producto o servicio 
	Extintor de Agua de 2 y ½ Galones 

	Categoría 
	Categoría (1) Reducción del Riesgo por Atención del evento por incendios 

	Requisitos Específicos 

	Características 
	Descripción del requerimiento mínimo 

	Definición 
	Extintores para proteger de incendios clase A, compuesto por agua y aditivo penetrante. Este extintor refrigera el material por debajo de su temperatura de ignición y sumerge las fibras extinguiendo el fuego  

	Especificación 
	Extintor debe contener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla plástica para la descarga. Extintor presurizado que necesita Nitrógeno presurizado como Agente Expelente y agua como aditivo penetrante como Agente Extintor. Debidamente cargado e instalado.  Con pintura electrostática. 

	Otros 
	El extintor debe contener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, mes y año de fabricación. 

	Accesorios que incluye 
	Calcomanía, aviso y soporte de pared/pedestal.  

	Vida útil máxima del extintor 
	10 años 

	Normas Técnicas Colombianas 
	NTC 2361, NTC 1916, NTC 2885 

	Revisión y Mantenimiento 
	Verificación completa del extintor destinada a proporciona la máxima seguridad que el extintor funcionara efectiva y seguramente, la cual revelara si se requiere de prueba hidrostática o mantenimiento correctivo el cual es el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el extintor. Requerirá de anillo de seguridad según la normativa actual para Colombia, con color identificatorio de MARBETES y PRECINTOS de seguridad de los matafuegos para el año 2025, con vida útil de (1) año. 

	Recarga de extintor  
	Proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor del recipiente para sustituirlos por agente igual en la proporción y condición adecuada e indicada por el ensamblador o fabricante del Extintor, deberá cumplir con la normatividad para prueba hidrostática. 



Para el servicio de revisión, mantenimiento y recarga de extintores de la Sede Calle 45 y Sede San Antonio del Centro de Talento Humano en Salud, los proponentes deberán cumplir con lo establecido en las normas técnicas colombianas: NTC 2885 y NTC 3808 mediante las cuales se adoptaron los criterios de la NFPA 10, teniendo en cuenta que:  
✓ Deberán contar con los equipos, herramientas, espacios y distribuciones necesarias para el mantenimiento, recarga y pruebas de los extintores. 
✓ El servicio de mantenimiento y recarga debe realizarse por personas entrenadas y certificadas que tengan disponible el manual o manuales de servicio correspondientes, los tipos adecuados de herramientas, materiales de recarga, lubricantes y partes de repuesto recomendados por el fabricante de los extintores.  
✓ El objeto del contrato se adelantará de conformidad con las fechas de vencimiento establecidas en las sedes del Centro de Formación, las cuales serán suministradas por el supervisor del contrato. 
✓ Se deberá desarrollar el objeto contractual conforme a las características técnicas señaladas, respecto del mantenimiento y recarga.  
✓ Se deberá instalar en cada extintor recargado, una etiqueta en la que figure su número de autorización, nombre, dirección y fecha en la que se ha realizado la operación, entregando además un certificado en el que conste el agente extintor, el gas, el proponente y las observaciones que este estime oportunas; dicha etiqueta no cubrirá ni total ni en forma parcial, la etiqueta original del extintor.  
✓ Se deberá realizar pruebas de escape sensitivas para asegurar que los extintores permanezcan en estado operables.  
✓ La entidad se reserva el derecho de recibir el bien o servicio solicitado, si lo ofertado no llena la expectativa y condiciones exigidas, en materia de calidad, para lo cual el proveedor deberá realizar los cambios solicitados. 
✓ El proveedor deberá realizar inspección de los extintores y revisar minuciosamente los tres componentes básicos del extintor: estructura física, clase de agente extintor y medios expelentes y realizar mantenimiento correctivo o preventivo para su óptimo funcionamiento.  
✓ La prestación del servicio de recarga y mantenimiento de extintores deberá dar pleno cumplimiento a las normas técnicas de calidad y seguridad vigentes NTC 652, NTC 1916, NTC 2885 y las que le complementen, modifiquen o sustituyan.  
✓ El oferente deberá disponer de extintores para reemplazar temporalmente los que se encuentren en mantenimiento, garantizando que dejará ubicados en calidad de préstamo como mínimo el 70% de los extintores en los sitios en los cuales fueron retirados para mantenimiento. esto con el fin de prevenir eventualidades y poderlas atender en caso de emergencia durante el periodo de recarga. Después de la recarga se debe realizar las pruebas de hermeticidad, según con la estipulación técnica establecida en la norma NTC 652 
✓ Se deberá realizar la reubicación de los extintores que así lo requieran, conforme las indicaciones del supervisor del contrato.   
✓ Teniendo en cuenta que la prestación del servicio de recarga y mantenimiento de los extintores portátiles, son realizadas en las instalaciones del contratista, este deberá presentar un informe sobre el manejo de residuos generados conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.1.3.7. del decreto 1076 del 2015.  
✓ Con la ejecución del objeto contractual el contratista debe entregar al supervisor designado, hoja de vida y registro de calibración de cada uno de los extintores, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 2885, en la que se incluye un examen completo y la justificación de reparación o repuesto que necesite el extintor.  
✓ Garantizar que todos los extintores se entreguen debidamente rotulados.  
✓ En los extintores que presenten fallas, fisuras o signos de fuga, oxidación o que concordantemente con el concepto del supervisor del contrato necesita realizarse las pruebas de presión hidrostática de los extintores, esto, se deben realizar de acuerdo con la estipulación técnica establecida en la norma NTC 2885.  
Por tanto, en el momento de calcular su oferta el proponente debe tener en cuenta los siguientes parámetros:  Recarga y mantenimiento de extintores: es la revisión minuciosa de los 3 componentes básicos del extintor.  
✓ Estructura Física. 
 ✓ Clase de agente extintor.  
✓ Medios expelentes.  Aunado a lo anterior, se debe realizar:  
✓ Examen de todos sus componentes.  
✓ Limpieza y sustitución de cualquier pieza defectuosa. 
✓ Recarga con la cantidad de agente químico, según indicaciones.  
✓ Aplicación de pruebas hidrostáticas a los extintores que los requieran. 
✓ Colocación de sellos nuevos y etiquetas de recarga con la fecha de realización del mantenimiento.  

PROCEDIMIENTOS: 
Los procedimientos de mantenimiento deben incluir un cuidadoso examen del extintor por tanto se debe prever que incluya:  
✓ Revisión de sellos o indicadores de manipulación. En el momento del mantenimiento, el sello de manipulación de los extintores recargables debe ser retirado halando el pasador o mecanismo de cierre. Después de que se complete el mantenimiento, debe instalarse un nuevo sello.  
✓ Se debe colocar el anillo para verificación que el servicio se realizó y que identifica la fecha del mantenimiento de acuerdo con el color y la forma.  
✓ Todos los extintores deberán ser reubicados nuevamente en el lugar que la Entidad los tenga asignados, garantizando la correcta fijación que evite la caída de estos y posibles siniestros. ROTULADO:  El oferente debe colocar una etiqueta o tarjeta inamovible en cada extintor que indique mes y año en que le fue practicado el mantenimiento y que identifique la empresa que prestó el servicio, debe contener como mínimo la siguiente información:  
✓ Fecha del mantenimiento realizado. 
 ✓ Fecha del próximo mantenimiento.  
✓ Número de consecutivo de la etiqueta.  
✓ Identificación de la empresa.  
✓ Nombre de la empresa.  
✓ Ciudad.  
✓ Dirección.  
✓ Teléfono. 
NOTA: Bajo circunstancias especiales o cuando implique requisitos legales, puede ser deseable o requerida información adicional.  

MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES  
El proceso de recarga y mantenimiento está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el extintor funcionará de manera efectiva y segura. Se Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor.  En los extintores que presenten fallas, fisuras, o signos de fuga, oxidación, o que en concepto del supervisor del contrato necesita realizarse las pruebas de presión hidrostática de los extintores, se deben realizar de acuerdo con la estipulación técnica establecida en la NORMA NTC 2885.  Todo extintor se debe entregar debidamente Rotulado. Después de la recarga se debe realizar las pruebas de hermeticidad, según con la estipulación técnica establecida en la NORMA NTC 652. 
Deberá ofrecer una garantía mínima de (12) meses
El proponente debe cumplir con las especificaciones técnicas mínimas de los bienes y servicios, establecidos en el numeral 2.6 y numeral 2.7 de los estudios previos.
El suscrito obrando en representación de ______________________________, ofrezco ejecutar el objeto así: 


