## OFERTA ECONOMICA
FORMATO COTIZACIÓN
OBJETO: Contratar la realización de prueba pitométricas a la red contraincendios de las sedes adscritas al Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Atlántico, para verificar las condiciones reales de presión y caudal del sistema hidráulico contra incendios, asegurando que este cumpla con los parámetros mínimos requeridos para una respuesta efectiva en caso de emergencia.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | VALOR UNITARIO CON IMPUESTOS
PRUEBA DE PITOMETRIA
1 | La prueba deberá realizarse conforme a la NFPA , incluyendo: 1.1Medición de presión estática con sistema en reposo. 1.2Apertura controlada y total de hidrantes de descarga. 1.3Medición simultánea de: 1.3.1 Presión residual en hidrante de control. 1.3.2 Presión de velocidad (Pitot) en la descarga. Registro de: 1.4Diámetro interno de la boquilla. 1.5Condiciones del flujo. 1.6Toma de mínimo tres (3) lecturas estables por punto. | Glb. | 6
CALCULO Y ANÁLSIS HIDRAULICO
2 | 2.1 Calcular el caudal descargado (L/s o GPM). 2.2 Determinar la relación presión vs caudal. 2.3 Elaborar la curva característica de la red hidráulica. 2.4 Analizar la capacidad de suministro frente a requerimientos del sistema contra incendio. | Glb | 6
INFORME Y REGISTROS
3 | Se debe realizar un informe ejecutivo que contenga los siguientes apartados: 3.1 Descripción del sistema evaluado. 3.2 Normativa utilizada (NFPA). 3.3 Registro de datos: 3.3.1 Presión estática 3.3.2 Presión residual 3.3.3 Presión pitot 3.3.4 Diámetros de boquilla 3.3Tablas y resultados de caudal. 3.4 Memorias de cálculo. 3.5 Curva presión vs caudal de la red. 3.6 Análisis de resultados. 3.7 Registro fotográfico de la prueba. 3.8 Plano o esquema con ubicación de puntos evaluados. | Glb | 6
CONCEPTO TECNICO Y CERTIFICACIÓN
4 | 4.1 Diagnóstico del sistema hidráulico ,verificación de cumplimiento o no cumplimiento y recomendaciones técnicas (mejoras, ajustes, mantenimiento). 4.2 Certificado de ejecución de la prueba por parte de la entidad competente. | Glb | 6
TOTAL