## Hoja1
HOSPITAL MILITAR CENTRAL FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA - PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA
OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de propuesta economica
Notas: Nota 1: El contrato se adjudicará al proponente que oferte el menor precio. La oferta presentada no podrá exceder los precios unitarios techo de referencia para ninguno de los elementos, consignados en el estudio de mercado realizado por la entidad o la oferta so pena rechazo. Nota 2: Los precios unitarios sin IVA de la propuesta no deben tener decimales, en caso contrario se aplicará la fórmula de redondear de Excel. Nota 3: El proponente deberá diligenciar de manera completa el “Formulario de Oferta Económica” el mismo no podrá ser objeto de modificación por parte de los proponentes so pena de incurrir en rechazo. Nota 4: El proponente deberá incluir los valores en el “Formulario de Oferta Económica” sin IVA y porcentaje IVA según aplique Nota 5: El diligenciamiento total del “Formulario de Oferta Económica” es de obligatorio cumplimiento teniendo en cuenta que con base en el mismo se evaluará económicamente su propuesta.
* Los proponentes deberán presentar sus propuestas a través del SECOP II. Para ello, los proponentes deberán registrarse y contar con usuario y contraseña. No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico o en físico, salvo lo dispuesto para situaciones indisponibilidad del SECOP II. • Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. • Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Especificaciones Técnicas" y Anexos; y formular su cotización en concordancia con éstos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas. * La adjudicación se realizará a la oferta que tenga el valor total incluido IVA (si aplica) más bajo de los elementos requeridos por la Unidad, siempre y cuando cumpla con todas las condiciones exigidas. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  | PRECIOS TECHO DE REFERENCIA |  |  |  | VALOR OFERTADO
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
1 | Verificación de: - Sistema de monitoreo. -Funcionamiento de cada una de las tres (3) bombas. - Estado y funcionalidad de los flotadores de los tanques de captación, tanques de almacenamiento y casetas de descompensación. - Verificar que los datos que se reflejan en el sistema de monitoreo sean congruentes con la información en sitio. - Verificación de funcionamiento y estado de las cámaras de seguridad que se encuentran en cada uno de los tanques. | N/A | UNIDAD | 1 | 12097261 | 19% | 2298479.59 | 14395740.59 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Bomba centrífuga multietapa Marca WILO con motor eléctrico ABB: -Potencia: 30 kW(40 HP) -Tensión: 380V (conexión trifásica) -Velocidad: 3559 RPM -Corriente: 55.3 A -Factor de potencia: 0.89 -Intervalo caudal de bombeo: 166 - 333 L/min (10.000 - 20.000 L/h) -Presión de trabajo: 5-15 Bar (500 - 1500 kPa) | N/A | UNIDAD | 1 | 67479085 | 19% | 12821026.15 | 71399999 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Válvula compuerta con vástago y volante de diámetro de 6 pulgadas: -Inspección y limpieza del cuerpo de la válvula -Limpieza de componentes -Reemplazo de sellos y empaques -Lubricar partes móviles: timón, juntas y vástago -Revisión y limpieza de asiento (retiro de depósito de suciedad y corrosión) de la válvula -Inspección de conexiones y juntas para detectar fugas. -Prueba de funcionamiento | N/A | UNIDAD | 1 | 3969047 | 19% | 754118.93 | 4723165.93 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Válvula compuerta con vástago y volante de diámetro de 8 pulgadas: -Inspección y limpieza del cuerpo de la válvula -Limpieza de componentes -Reemplazo de sellos y empaques -Lubricar Timon y vástago -Revisión y limpieza de asiento de la válvula -Inspección de conexiones y juntas para detectar fugas. -Prueba de funcionamiento | N/A | UNIDAD | 1 | 4662256 | 19% | 885828.64 | 5548084.64 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | Tablero de control y conexiones eléctricas: -Inspección, limpieza, verificación y apriete de componentes electrónicos y eléctricos para funcionamiento y control del sistema. -Configuración sistema -Actualización de variables en el centro principal de monitoreo -Verificación y actualización comunicaciones remotas -Verificación y actualización del sistema de seguridad. | N/A | UNIDAD | 1 | 20476138 | 19% | 3890466.22 | 24366604.22 | 0 | 0% | 0 | 0
BOLSA DE REPUESTOS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
1.1 | Válvula de pie en hierro HDVP de diámetro de 6 pulgadas, para presión de trabajo de 150 psi. Extremo roscado, tipo hembra NPT. Resorte en acero en inoxidable o equivalente, canastilla en hierro o equivalente | N/A | UNIDAD | 1 | 2856497 | 19% | 542734.43 | 3399231.43 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 | Válvula de pie en hierro HDVP de diámetro de 3 pulgadas, para presión de trabajo de 150 psi. Extremo roscado, tipo hembra NPT. Resorte en acero en inoxidable o equivalente, canastilla en hierro o equivalente. | N/A | UNIDAD | 1 | 1349403 | 19% | 256386.57 | 1605789.57 | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 | Válvula de hierro dúctil tipo compuerta (cortina) con vástago ascendente, clase 125, dimensiones de acuerdo con norma ASME B16.10, material del cuerpo de la válvula bajo norma ASTM A536(equivalente o superior), vástago en ASTM A276 (equivalente o superior), extremos bridados según norma ASME B16.1, FF, Para transporte de agua potable con bajo contenido en plomo y apto para agua de consumo humano, de acuerdo con normas AWWA C509 y C515. De diámetro de 6". Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | N/A | UNIDAD | 1 | 3313946 | 19% | 629649.74 | 3943595.74 | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 | Válvula de hierro dúctil tipo compuerta (cortina) con vástago ascendente, clase 125, dimensiones de acuerdo con norma ASME B16.10, material del cuerpo de la válvula bajo norma ASTM A536(equivalente o superior), vástago en ASTM A276 (equivalente o superior), extremos bridados según norma ASME B16,1, FF, Para transporte de agua potable con bajo contenido en plomo y apto para agua de consumo humano, de acuerdo con normas AWWA C509 y C515. De diámetro de 8". Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | N/A | UNIDAD | 1 | 4186413 | 19% | 795418.47 | 4981831.47 | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 | Válvula de hierro dúctil tipo compuerta (cortina) con vástago ascendente, clase 125, dimensiones de acuerdo con norma ASME B16.10, material del cuerpo de la válvula bajo norma ASTM A536(equivalente o superior), vástago en ASTM A276 (equivalente o superior), extremos bridados según norma ASME B16,1, FF, Para transporte de agua potable con bajo contenido en plomo y apto para agua de consumo humano, de acuerdo con normas AWWA C509 y C515. De diámetro de 10". Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | N/A | UNIDAD | 1 | 4670207 | 19% | 887339.33 | 5557546.33 | 0 | 0% | 0 | 0
1.4 | Válvula de hierro dúctil tipo compuerta (cortina) con vástago ascendente, clase 125, dimensiones de acuerdo con norma ASME B16.10, material del cuerpo de la válvula bajo norma ASTM A536(equivalente o superior), vástago en ASTM A276 (equivalente o superior), extremos bridados según norma ASME B16,1, FF, Para transporte de agua potable con bajo contenido en plomo y apto para agua de consumo humano, de acuerdo con normas AWWA C509 y C515. De diámetro de 12". Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | N/A | UNIDAD | 1 | 5116178 | 19% | 972073.82 | 6088251.82 | 0 | 0% | 0 | 0
1.5 | Electroválvula conformada por Válvula mariposa tipo wafer. Cuerpo de fundición EN-GJL-200 (GG-20) para montaje entre bridas ANSI 150 y EN 1092 PN 10/16. Disco de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40). Eje y disco en acero inoxidable 316. Elastómero de EPDM. Brida montaje actuadores según ISO 5211. Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20. Recubrimiento con pintura Epoxi. Temperatura de trabajo -20ºC +120 ºC. Máxima presión de trabajo 16 bar. Con diámetro D=6". Con actuador de 24 -240 VDC x Tiempo 13 segundos – 90°C – ángulo de trabajo 0 -90 °C – Temp de -20 a 70°C x IP 67 x Máximo torque 170 Nm. Modelo H140 tipo J3C o superior autorizado por el fabricante. | GENEBRE | UNIDAD | 1 | 3991588 | 19% | 758401.72 | 4749989.72 | 0 | 0% | 0 | 0
1.6 | Electroválvula conformada por Válvula mariposa tipo wafer. Cuerpo de fundición EN-GJL-200 (GG-20) para montaje entre bridas ANSI 150 y EN 1092 PN 10/16. Disco de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40). Eje y disco en acero inoxidable 316. Elastómero de EPDM. Brida montaje actuadores según ISO 5211. Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20. Recubrimiento con pintura Epoxi. Temperatura de trabajo -20ºC +120 ºC. Máxima presión de trabajo 16 bar. Con diámetro D=3". Con actuador de 24 -240 VDC x Tiempo 13 segundos – 90°C – ángulo de trabajo 0 -90 °C – Temp de -20 a 70°C x IP 67 x Máximo torque 170 Nm. Modelo H140 tipo J3C o superior autorizado por el fabricante. | GENEBRE | UNIDAD | 1 | 3288089 | 19% | 624736.91 | 3912825.91 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7 | Válvula mariposa tipo wafer. Cuerpo de fundición EN-GJL-200 (GG-20) para montaje entre bridas ANSI 150 y EN 1092 PN 10/16. Disco de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40). Eje y disco en acero inoxidable 316. Elastómero de EPDM. Brida montaje actuadores según ISO 5211. Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20. Recubrimiento con pintura Epoxi. Temperatura de trabajo -20ºC +120 ºC. Máxima presión de trabajo 16 bar. Sin volante o palanca y con diámetro D=6". Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | GENEBRE | UNIDAD | 1 | 3200391 | 19% | 608074.29 | 3808465.29 | 0 | 0% | 0 | 0
1.8 | Válvula mariposa tipo wafer. Cuerpo de fundición EN-GJL-200 (GG-20) para montaje entre bridas ANSI 150 y EN 1092 PN 10/16. Disco de fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40). Eje y disco en acero inoxidable 316. Elastómero de EPDM. Brida montaje actuadores según ISO 5211. Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20. Recubrimiento con pintura Epoxi. Temperatura de trabajo -20ºC +120 ºC. Máxima presión de trabajo 16 bar. Sin volante o palanca y con diámetro D=3". Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | GENEBRE | UNIDAD | 1 | 1840031 | 19% | 349605.89 | 2189636.89 | 0 | 0% | 0 | 0
1.9 | Válvula tipo compuerta A216 grado WCB de acuerdo con norma B16.34 clase 150, compuerta en A216 GR. WCB+13%Cr o equivalente, vástago A276 Gr. 410 o equivalente, asiento ASTM A515 GR 70 + ST 6 o equivalente, extremos bridados según norma B16,5, RF. Para transporte de agua potable con bajo contenido en plomo y apto para agua de consumo humano (De acuerdo con normas AWWA C509 y C515). De diámetro de D=6", Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | N/A | UNIDAD | 1 | 4195917 | 19% | 797224.23 | 4993141.23 | 0 | 0% | 0 | 0
1.10 | Válvula tipo compuerta A216 grado WCB de acuerdo con norma B16.34 clase 300, compuerta en A216 GR. WCB+13%Cr o equivalente, vástago A276 Gr. 410 o equivalente, asiento ASTM A515 GR 70 + ST 6 o equivalente, extremos bridados según norma B16,5, RF. Para transporte de agua potable con bajo contenido en plomo y apto para agua de consumo humano (De acuerdo con normas AWWA C509 y C515). De diámetro de D=6". Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | N/A | UNIDAD | 1 | 4127185 | 19% | 784165.15 | 4911350.15 | 0 | 0% | 0 | 0
1.11 | Válvula tipo compuerta A216 grado WCB de acuerdo con norma B16.34 clase 150, compuerta en A216 GR. WCB+13%Cr o equivalente, vástago A276 Gr. 410 o equivalente, asiento ASTM A515 GR 70 + ST 6 o equivalente, extremos bridados según norma B16,5, RF. Para transporte de agua potable con bajo contenido en plomo y apto para agua de consumo humano (De acuerdo con normas AWWA C509 y C515). De diámetro de D=8", Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | N/A | UNIDAD | 1 | 4186413 | 19% | 795418.47 | 4981831.47 | 0 | 0% | 0 | 0
1.12 | Válvula tipo compuerta A216 grado WCB de acuerdo con norma B16.34 clase 300, compuerta en A216 GR. WCB+13%Cr o equivalente, vástago A276 Gr. 410 o equivalente, asiento ASTM A515 GR 70 + ST 6 o equivalente, extremos bridados según norma B16,5, RF. Para transporte de agua potable con bajo contenido en plomo y apto para agua de consumo humano (De acuerdo con normas AWWA C509 y C515). De diámetro de D=8". Incluye elementos de sujeción que no generen corrosión galvánica y sean resistentes a la corrosión con dimensiones de acuerdo a norma B16.10 y empaques de acuerdo con la norma ASME B16.21. | N/A | UNIDAD | 1 | 4989485 | 19% | 948002.15 | 5937487.15 | 0 | 0% | 0 | 0
1.13 | Válvula antirretorno (retención) según ASME B16.34, clase 150 de diámetro de 6 pulgadas extremos bridados según norma B16.5. Cuerpo en ASTM A 216 Gr. WCB, asiento en ASTM A 216 Gr. WCB + 13% Cr, clapeta (disco) en en ASTM A 216 Gr. WCB + 13% Cr. | N/A | UNIDAD | 1 | 3456817 | 19% | 656795.23 | 4113612.23 | 0 | 0% | 0 | 0
1.14 | Válvula antirretorno (retención) según ASME B16.34, clase 300 de diámetro de 6 pulgadas extremos bridados según norma B16.5. Cuerpo en ASTM A 216 Gr. WCB, asiento en ASTM A 216 Gr. WCB + 13% Cr, clapeta (disco) en en ASTM A 216 Gr. WCB + 13% Cr. | N/A | UNIDAD | 1 | 3456817 | 19% | 656795.23 | 4113612.23 | 0 | 0% | 0 | 0
TUBERIAS Y ACCESORIOS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
2.1 | Tubería en acero ASTM A106, SCH40 diámetro de 6 pulgadas, L=6 m, para transporte de agua potable con extremos lisos, sin costura extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 1994080 | 19% | 378875.2 | 2372955.2 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2 | Tubería en acero inoxidable ASTM A312 grado 304 SCH 40, diámetro de 6 pulgadas, L=6m, para transporte de agua potable, sin costura extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 7920951 | 19% | 1504980.69 | 9425931.69 | 0 | 0% | 0 | 0
2.3 | Junta anti vibratoria para capacidad máxima de trabajo de 300 psi de D=2" con cuerpo (interno y externo) en EPDM, aro en acero al carbón y extremos bridados en acero al carbón según norma B16,5 clase 300. | N/A | UNIDAD | 1 | 487848 | 19% | 92691.12 | 580539.12 | 0 | 0% | 0 | 0
2.4 | Tubería en acero ASTM A106, SCH40 diámetro de 8 pulgadas, L=6 m, para transporte de agua potable con extremos lisos, sin costura extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 3420061 | 19% | 649811.59 | 4069872.59 | 0 | 0% | 0 | 0
2.5 | Tubería en acero inoxidable ASTM A312 grado 304 SCH 40, diámetro de 8 pulgadas, L=6m, para transporte de agua potable, sin costura extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 13062873 | 19% | 2481945.87 | 15544818.87 | 0 | 0% | 0 | 0
2.6 | Tubería en acero ASTM A106, SCH40 diámetro de 10 pulgadas, L=6 m, para transporte de agua potable con extremos lisos, sin costura extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 4249160 | 19% | 807340.4 | 5056500.4 | 0 | 0% | 0 | 0
2.7 | Tubería en acero inoxidable ASTM A312 grado 304 SCH 40, diámetro de 10 pulgadas, L=6m, para transporte de agua potable, sin costura extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 20114722 | 19% | 3821797.18 | 23936519.18 | 0 | 0% | 0 | 0
2.8 | Niple en acero ASTM A106, SCH40 diámetro de 6 pulgadas, L=200mm, para transporte de agua potable, sin costura con extremos bridados clase 150# según B16.5 | N/A | UNIDAD | 1 | 389059 | 19% | 73921.21 | 462980.21 | 0 | 0% | 0 | 0
2.9 | Niple en acero inoxidable ASTM A312 grado 304 SCH 40, diámetro de 6 pulgadas, L=200mm, para transporte de agua potable, con extremos bridados clase 150# según B16.5. | N/A | UNIDAD | 1 | 8537347 | 19% | 1622095.93 | 10159442.93 | 0 | 0% | 0 | 0
2.10 | Niple en acero ASTM A106, SCH40 diámetro de 6 pulgadas, L=300mm, para transporte de agua potable, sin costura con extremos bridados clase 150# según B16.5 | N/A | UNIDAD | 1 | 430526 | 19% | 81799.94 | 512325.94 | 0 | 0% | 0 | 0
2.11 | Niple en acero inoxidable ASTM A312 grado 304 SCH 40, diámetro de 6 pulgadas, L=300mm, para transporte de agua potable, con extremos bridados clase 150# según B16.5. | N/A | UNIDAD | 1 | 8781271 | 19% | 1668441.49 | 10449712.49 | 0 | 0% | 0 | 0
2.12 | Niple en acero ASTM A106, SCH40 diámetro de 8 pulgadas, L=200mm, para transporte de agua potable, sin costura con extremos bridados clase 150# según B16.5 | N/A | UNIDAD | 1 | 629568 | 19% | 119617.92 | 749185.92 | 0 | 0% | 0 | 0
2.13 | Niple en acero inoxidable ASTM A312 grado 304 SCH 40, diámetro de 8 pulgadas, L=200mm, para transporte de agua potable, con extremos bridados clase 150# según B16.5. | N/A | UNIDAD | 1 | 9025196 | 19% | 1714787.24 | 10739983.24 | 0 | 0% | 0 | 0
2.14 | Niple en acero ASTM A106, SCH40 diámetro de 8 pulgadas, L=300mm, para transporte de agua potable, sin costura con extremos bridados clase 150# según B16.5 | N/A | UNIDAD | 1 | 697867 | 19% | 132594.73 | 830461.73 | 0 | 0% | 0 | 0
2.15 | Niple en acero inoxidable ASTM A312 grado 304 SCH 40, diámetro de 8 pulgadas, L=300mm, para transporte de agua potable, con extremos bridados clase 150# según B16.5. | N/A | UNIDAD | 1 | 9269120 | 19% | 1761132.8 | 11030252.8 | 0 | 0% | 0 | 0
2.8 | Brida FF en acero inoxidable 304 según norma ASME B16.5 Clase 150# de diámetro de 6 pulgadas, incluye empaques de neopreno de ⅛” de espesor. | N/A | UNIDAD | 1 | 857150 | 19% | 162858.5 | 1020008.5 | 0 | 0% | 0 | 0
2.9 | Brida RF en acero inoxidable 304 según norma ASME B16.5 Clase 300# de diámetro de 6 pulgadas, incluye empaques de neopreno de ⅛” de espesor. | N/A | UNIDAD | 1 | 1406711 | 19% | 267275.09 | 1673986.09 | 0 | 0% | 0 | 0
2.9 | Brida FF en acero inoxidable 304 según norma ASME B16.5 Clase 150# de diámetro de 8 pulgadas, incluye empaques de neopreno de ⅛” de espesor. | N/A | UNIDAD | 1 | 1164250 | 19% | 221207.5 | 1385457.5 | 0 | 0% | 0 | 0
2.10 | Brida RF en acero inoxidable 304 según norma ASME B16.5 Clase 300# de diámetro de 8 pulgadas, incluye empaques de neopreno de ⅛” de espesor. | N/A | UNIDAD | 1 | 2285570 | 19% | 434258.3 | 2719828.3 | 0 | 0% | 0 | 0
2.11 | Brida FF en acero al carbón ASTM A105 según norma ASME B16.5 Clase 300# de diámetro de 6 pulgadas, incluye empaques de neopreno de ⅛” de espesor. | N/A | UNIDAD | 1 | 597614 | 19% | 113546.66 | 711160.66 | 0 | 0% | 0 | 0
2.12 | Brida RF en acero al carbón ASTM A105 según norma ASME B16.5 Clase 150# de diámetro de 6 pulgadas,incluye empaques de neopreno de ⅛” de espesor. | N/A | UNIDAD | 1 | 1100098 | 19% | 209018.62 | 1309116.62 | 0 | 0% | 0 | 0
2.13 | Brida FF en acero al carbón ASTM A105 según norma ASME B16.5 Clase 300# de diámetro de 8 pulgadas, incluye empaques de neopreno de ⅛” de espesor. | N/A | UNIDAD | 1 | 770069 | 19% | 146313.11 | 916382.11 | 0 | 0% | 0 | 0
2.14 | Brida RF en acero al carbón ASTM A105 según norma ASME B16.5 Clase 150# de diámetro de 8 pulgadas, incluye empaques de neopreno de ⅛” de espesor. | N/A | UNIDAD | 1 | 1012285 | 19% | 192334.15 | 1204619.15 | 0 | 0% | 0 | 0
2.15 | Codo corto de 90 grados de diámetro de 6 pulgada, ASTM A234, bajo norma B16.9 clase 150# con extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 298807 | 19% | 56773.33 | 355580.33 | 0 | 0% | 0 | 0
2.16 | Codo corto de 90 grados de diámetro de 6 pulgada, ASTM A234, bajo norma B16.9 clase 300# con extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 560538 | 19% | 106502.22 | 667040.22 | 0 | 0% | 0 | 0
2.17 | Codo corto de 90 grados de diámetro de 8 pulgada, ASTM A234, bajo norma B16.9 clase 150# con extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 1108636 | 19% | 210640.84 | 1319276.84 | 0 | 0% | 0 | 0
2.18 | Codo corto de 90 grados de diámetro de 8 pulgada, ASTM A234, bajo norma B16.9 clase 300# con extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 1108636 | 19% | 210640.84 | 1319276.84 | 0 | 0% | 0 | 0
2.19 | Codo largo de 90 grados de diámetro de 6 pulgada, ASTM A234, bajo norma B16.9 clase 150# con extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 297588 | 19% | 56541.72 | 354129.72 | 0 | 0% | 0 | 0
2.20 | Codo largo de 90 grados de diámetro de 6 pulgada, ASTM A234, bajo norma B16.9 clase 300# con extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 558586 | 19% | 106131.34 | 664717.34 | 0 | 0% | 0 | 0
2.21 | Codo largo de 90 grados de diámetro de 8 pulgada, ASTM A234, bajo norma B16.9 clase 150# con extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 1280602 | 19% | 243314.38 | 1523916.38 | 0 | 0% | 0 | 0
2.22 | Codo largo de 90 grados de diámetro de 8 pulgada, ASTM A234, bajo norma B16.9 clase 300# con extremos lisos. | N/A | UNIDAD | 1 | 1304995 | 19% | 247949.05 | 1552944.05 | 0 | 0% | 0 | 0
2.23 | Empaque de neopreno de ⅛” de espesor y para bridas de diámetro de 6 pulgadas clase 150 | N/A | UNIDAD | 1 | 30734 | 19% | 5839.46 | 36573.46 | 0 | 0% | 0 | 0
2.23 | Empaque de neopreno de ⅛” de espesor y para bridas de diámetro de 6 pulgadas clase 300 | N/A | UNIDAD | 1 | 43906 | 19% | 8342.14 | 52248.14 | 0 | 0% | 0 | 0
2.24 | Empaque de neopreno de ⅛” (3mm) de espesor y para bridas de diámetro de 8 pulgadas clase 150 | N/A | UNIDAD | 1 | 58054 | 19% | 11030.26 | 69084.26 | 0 | 0% | 0 | 0
2.25 | Empaque de neopreno de ⅛” (3mm) de espesor y para bridas de diámetro de 8 pulgadas clase 300 | N/A | UNIDAD | 1 | 109766 | 19% | 20855.54 | 130621.54 | 0 | 0% | 0 | 0
2.26 | Perno en acero inoxidable 304 ¾” x 4” | N/A | UNIDAD | 1 | 39028 | 19% | 7415.32 | 46443.32 | 0 | 0% | 0 | 0
2.27 | Espárrago en acero inoxidable 304 ¾” x 4” | N/A | UNIDAD | 1 | 329298 | 19% | 62566.62 | 391864.62 | 0 | 0% | 0 | 0
2.28 | Perno en acero inoxidable 304 ¾” x 4-¼ “ | N/A | UNIDAD | 1 | 29271 | 19% | 5561.49 | 34832.49 | 0 | 0% | 0 | 0
2.29 | Espárrago en acero inoxidable 304 ¾” x 4-¼ “ | N/A | UNIDAD | 1 | 39028 | 19% | 7415.32 | 46443.32 | 0 | 0% | 0 | 0
2.30 | Perno en acero inoxidable 304 ¾” x 5” | N/A | UNIDAD | 1 | 51224 | 19% | 9732.56 | 60956.56 | 0 | 0% | 0 | 0
2.31 | Espárrago en acero inoxidable 304 ¾” x 5” | N/A | UNIDAD | 1 | 60981 | 19% | 11586.39 | 72567.39 | 0 | 0% | 0 | 0
2.32 | Perno en acero inoxidable 304 ⅞” x 5 ½” | N/A | UNIDAD | 1 | 65860 | 19% | 12513.4 | 78373.4 | 0 | 0% | 0 | 0
2.33 | Espárrago en acero inoxidable 304 ⅞” x 5 ½” | N/A | UNIDAD | 1 | 65860 | 19% | 12513.4 | 78373.4 | 0 | 0% | 0 | 0
2.34 | Arandela en acero inoxidable 304 ¾” | N/A | UNIDAD | 1 | 7318 | 19% | 1390.42 | 8708.42 | 0 | 0% | 0 | 0
2.35 | Arandela en acero inoxidable 304 ⅞” | N/A | UNIDAD | 1 | 8537 | 19% | 1622.03 | 10159.03 | 0 | 0% | 0 | 0
2.36 | Tuerca en acero inoxidable 304 ¾” | N/A | UNIDAD | 1 | 4830 | 19% | 917.7 | 5747.7 | 0 | 0% | 0 | 0
2.37 | Tuerca en acero inoxidable 304 ⅞” | N/A | UNIDAD | 1 | 6586 | 19% | 1251.34 | 7837.34 | 0 | 0% | 0 | 0
BOMBAS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
| Kit partes internas de las bomba, incluye: -Sleeve Spacer D22XL, 1666-316L -Mach Bearing Diffuser+NR M+36-304 -Shaft Sleeve D26x-D22x16-CW -Impeller H1-M+36-304 Neck Ring-M+36/52 -Hydraulic Support CAP M+36/52 304 -Screw TCL M3x8 A4 Pozidriv | WILO | UNIDAD | 1 | 37267800 | 19% | 7080882 | 44348682 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2 | Seal Kit Helix 22-36-52 | WILO | UNIDAD | 1 | 8198916 | 19% | 1557794.04 | 9756710.04 | 0 | 0% | 0 | 0
3.3 | Down intermediate stage helix v36- 1.4301 ki | WILO | UNIDAD | 1 | 3726780 | 19% | 708088.2 | 4434868.2 | 0 | 0% | 0 | 0
3.4 | Intermediate stage helix v36- 1.4301 kit | WILO | UNIDAD | 1 | 5217492 | 19% | 991323.48 | 6208815.48 | 0 | 0% | 0 | 0
3.5 | Upper stage helix v36 1.4301 | WILO | UNIDAD | 1 | 8347987 | 19% | 1586117.53 | 9934104.53 | 0 | 0% | 0 | 0
3.6 | Embobinado de motor ABB de 30 Kw - 40 HP, con giro a 3359 RPM, para alimentar bomba con caudal estimado entre 166 - 333 L/min y presión entre 5 - 15 bar (500 - 1500 kPa) de bomba Wilo multietapa Helix V 3604-1/16/E/KS7 60-60. | ABB | UNIDAD | 1 | 7453560 | 19% | 1416176.4 | 8869736.4 | 0 | 0% | 0 | 0
3.7 | Juego de rodamientos para motor eléctrico de 30Kw, que gira a 3359 RPM, con caudal estimado entre 166 - 333 L/min y presión entre 5 - 15 bar (500 - 1500 kPa) de bomba Wilo multietapa Helix V 3604-1/16/E/KS7 60-60. | Bomba: Wilo | UNIDAD | 1 | 5217492 | 19% | 991323.48 | 6208815.48 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Motor: ABB | UNIDAD | 1 | 4173994 | 19% | 793058.86 | 4967052.86 | 0 | 0% | 0 | 0
3.8 | Rectificación de eje de motor eléctrico de 30Kw, que gira a 3359 RPM, con caudal estimado entre 166 - 333 L/min y presión entre 5 - 15 bar (500 - 1500 kPa) de bomba Wilo multietapa Helix V 3604-1/16/E/KS7460-60. | Bomba: Wilo | UNIDAD | 1 | 3726780 | 19% | 708088.2 | 4434868.2 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Motor: ABB | UNIDAD | 1 | 4173994 | 19% | 793058.86 | 4967052.86 | 0 | 0% | 0 | 0
3.9 | Encamisado depósito de rodamiento para eje de motor eléctrico 30Kw, que gira a 3359 RPM, con caudal estimado entre 166 - 333 L/min y presión entre 5 - 15 bar (500 - 1500 kPa) de bomba Wilo multietapa Helix V 3604-1/16/E/KS7460-60. | Bomba: Wilo | UNIDAD | 1 | 8198916 | 19% | 1557794.04 | 9756710.04 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Motor: ABB | UNIDAD | 1 | 8198916 | 19% | 1557794.04 | 9756710.04 | 0 | 0% | 0 | 0
PARTES ELÉCTRICAS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
4.1 | Flotador Pearl eléctrico 16 AMP para tanque de agua fría. | N/A | UNIDAD | 1 | 512241 | 19% | 97325.79 | 609566.79 | 0 | 0% | 0 | 0
4.2 | Rele 11 pines | N/A | UNIDAD | 1 | 42687 | 19% | 8110.53 | 50797.53 | 0 | 0% | 0 | 0
4.3 | Variador de velocidad INPUT: 380-480V x 50-60 HZ x 58-43 AMP | N/A | UNIDAD | 1 | 4780914 | 19% | 908373.66 | 5689287.66 | 0 | 0% | 0 | 0
| OUTPUT: 0 – 480V x 0 – 400HZ x 58-43 AMP |  | UNIDAD | 1 | 5120701 | 19% | 972933.19 | 6093634.19 | 0 | 0% | 0 | 0
| Para motor de 30 KW |  | UNIDAD | 1 | 20641598 | 19% | 3921903.62 | 24563501.62 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4 | Totalizador trifásico tipo Industrial 3x160AMP – 440V | N/A | UNIDAD | 1 | 2390457 | 19% | 454186.83 | 2844643.83 | 0 | 0% | 0 | 0
4.5 | PLC 24VDC – consumo 500mA | N/A | UNIDAD | 1 | 2048963 | 19% | 389302.97 | 2438265.97 | 0 | 0% | 0 | 0
4.6 | Actuador eléctrico rotativo, 24 -240 VDC x Tiempo 13 segundos – 90°C – ángulo de trabajo 0 -90 °C – Temp de -20 a 70°C x IP 67 x Máximo torque 170 Nm o equivalente. | GENEBRE | UNIDAD | 1 | 2663652 | 19% | 506093.88 | 3169745.88 | 0 | 0% | 0 | 0
VARIOS
ITEM | DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO OFERTADO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
5.1 | Sellador A-53 ⅛ de galón | Eterna | UNIDAD | 1 | 68299 | 19% | 12976.81 | 81275.81 | 0 | 0% | 0 | 0
5.2 | Cinta de teflón para agua ancho de ½ pulgada x 7 metros | N/A | UNIDAD | 1 | 13660 | 19% | 2595.4 | 16255.4 | 0 | 0% | 0 | 0
5.3 | Cinta de teflón para agua ancho de ¾ pulgada x 50 metros | N/A | UNIDAD | 1 | 25612 | 19% | 4866.28 | 30478.28 | 0 | 0% | 0 | 0
5.4 | Bulto de Cemento gris (25 Kilogramos) | N/A | UNIDAD | 1 | 56346 | 19% | 10705.74 | 67051.74 | 0 | 0% | 0 | 0
5.5 | Bulto de mortero impermeable de alto desempeño (25 Kilogramos) | N/A | UNIDAD | 1 | 102448 | 19% | 19465.12 | 121913.12 | 0 | 0% | 0 | 0
5.6 | Electrodos AWS E308L-16 | N/A | UNIDAD | 1 | 4269 | 19% | 811.11 | 5080.11 | 0 | 0% | 0 | 0
5.7 | Electrodos AWS E6010 | N/A | UNIDAD | 1 | 5976 | 19% | 1135.44 | 7111.44 | 0 | 0% | 0 | 0
5.8 | Electrodo AWS E7018 |  | UNIDAD | 1 | 5976 | 19% | 1135.44 | 7111.44 | 0 | 0% | 0 | 0
5.9 | Disco de corte de diámetro de 4 pulgadas | N/A | UNIDAD | 1 | 8537 | 19% | 1622.03 | 10159.03 | 0 | 0% | 0 | 0
5.10 | Disco de fibra para desbaste de diámetro de 4 pulgadas | N/A | UNIDAD | 1 | 11099 | 19% | 2108.81 | 13207.81 | 0 | 0% | 0 | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
| C.C. |  |  |  |  | Expedida en:
| Nombre de la Empresa: |  |  |  |  | Nit
| Datos de Contacto: |  |  |  |  | Telefono