| Código validación comunicación: cod_val_rad | Código Dependencia: depe_var |
| --- | --- |
| cod_exp cod_val_exp | Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla) |

Bogotá, D.C.

encabezado

nombredestinatario
dir_r
muni_r depto_r

Asunto: 	r_asunto

Respetado señor, reciba un cordial saludo.

La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias asignadas, le informa que se encuentra trabajando en la validación de los datos y requisitos relacionados con la compatibilidad técnica, operativa y normativa del proyecto de distribución de energía “Línea de Extensión 3PA-COMBIA, 13.8 kV”, que se traslapa con el oleoducto y gasoducto propiedad de CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S y Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP -TGI, respectivamente.

De igual forma se requiere adelantar la validación de la Línea de Extensión 3PA-COMBIA, 13.8 kV

l citado proyecto de proyecto PCH EL PARAISO perteneciente a la SOCIEDAD INMEL INGENIERIA S.A.S

respecto de la infraestructura del poliducto bajo su administración; los predios donde se ubica el trazado de la línea de extensión “3PA - COMBIA 13.8KV”

con el o

En atención a la comunicación con radicados números 1-2026-009077 del 27 de febrero 06 de febrero de 2026 y 1-2026-012837 del 19 de marzo del presente año, el señor John Daveid López Parra en su calidad de Representante Legal de SUNCOLOMBIA S.A.S., solicita emitir por parte de esta entidad la confirmación oficial de compatibilidad técnica, operativa y normativa del citado proyecto respecto de la infraestructura del poliducto bajo su administración; los predios donde se ubica el trazado de la línea de extensión “3PA - COMBIA 13.8KV”, este Ministerio se permite emitir el siguiente pronunciamiento de fondo:

- Verificación del marco normativo aplicable

El análisis se efectuó a la luz de los lineamientos vigentes del Sector Minero‑Energético, en especial los establecidos en la Resolución MME 40303 de 2022, modificada y actualizada por la Resolución MME 40358 de 2025, acto administrativo que define los criterios objetivos para la identificación de superposiciones, la evaluación de conflictos de coexistencia y la procedencia de acuerdos operacionales entre proyectos del sector.

De conformidad con dicha normativa, la existencia de una superposición de áreas no constituye, por sí misma, una incompatibilidad normativa, siendo determinante la verificación de:

- Interferencia directa con infraestructura específica existente o planificada

- Afectación de condiciones técnicas, operativas, de seguridad o socioambientales

- Sustentación técnica debidamente soportada que demuestre la imposibilidad de coexistencia.

- Evaluación técnica del trazado y de la infraestructura proyectada

Con base en la documentación presentada, el proyecto consiste en una línea aérea de media tensión de 13,8 kV, con una longitud aproximada de 3,2 km, que combina tramos nuevos y repotenciación de activos existentes, diseñada conforme a los estándares técnicos aplicables al sistema de distribución eléctrica, así como a las disposiciones del RETIE y la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.

El análisis cartográfico y espacial evidencia que:

- El cruce identificado con infraestructura de transporte de hidrocarburos corresponde exclusivamente a un traslape aéreo, sin instalación de apoyos, excavaciones ni intervenciones físicas sobre la franja del poliducto.

- Se mantienen distancias verticales y horizontales suficientes, en cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos por la regulación eléctrica y por las guías sectoriales de coexistencia.

- El cruce es de carácter puntual, perpendicular y aéreo, lo cual reduce de manera significativa cualquier riesgo de acoplamiento o interferencia electromagnética.

- Ausencia de interferencia con infraestructura específica existente

Del estudio técnico aportado se desprende que no existe traslape ni interferencia directa con infraestructura específica existente o planificada, ni respecto del poliducto ni frente al proyecto PCH El Paraíso, circunstancia que resulta jurídicamente relevante a la luz de lo dispuesto en el artículo 16A de la Resolución 40358 de 2025, el cual establece que, en ausencia de dicha interferencia, no se configura una incompatibilidad que impida el desarrollo del proyecto entrante.

- Evaluación operativa y de seguridad

Desde el punto de vista operativo, en el proyecto se observa que la continuidad ni la seguridad del transporte de hidrocarburos, los esquemas de protección catódica existentes, las actividades de inspección, mantenimiento o atención de contingencias.

Asimismo, la configuración trifásica balanceada de la línea, sumada a la protección inherente de las tuberías y a la naturaleza aérea del cruce, descarta la generación de efectos adversos relevantes desde el punto de vista electromagnético o de corrosión inducida.

- Conclusión de compatibilidad técnica y normativa

En consecuencia, y con fundamento en el análisis integral de la información técnica y normativa disponible, este Ministerio concluye que:

El proyecto “Línea de Extensión 3PA‑COMBIA 13.8 kV” así como se describe en los oficios y anexos mantiene su compatibilidad técnica, operativa y normativa con la infraestructura del sector Minero‑Energético existente en su área de influencia, no configurándose una situación de incompatibilidad que impida su desarrollo, ni resultando exigible la suscripción de un Acuerdo Operacional de Coexistencia, en los términos previstos por la Resolución MME 40358 de 2025.

En tal sentido, la presente respuesta suministrada no constituye un concepto jurídico ni una interpretación oficial del ordenamiento técnico - jurídico, máxime cuando esta Dirección no tiene dentro de sus competencias la facultad de emitir conceptos jurídicos o realizar interpretaciones normativas con efectos generales respecto de las disposiciones que regulan el sector. En consecuencia, las consideraciones aquí expuestas se circunscriben a brindar información y orientación en relación con los asuntos consultados, dentro del ámbito de las funciones asignadas a esta dependencia.

En gracia de discusión, conviene recordar el contenido del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que frente al particular señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.” (Se destaca).

Al respecto, el Consejo de Estado, en Sentencia proferida el 6 de febrero de 1997, expediente 7736, ha indicado sobre el tema, que:

"(…) No contempla dicha disposición la posibilidad de impugnar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la respuesta que profieren las entidades, al absolver las consultas que formulan los particulares, en ejercicio del derecho de petición, relacionadas con el alcance de las disposiciones de orden legal. (…).no contiene una decisión capaz de crear, modificar, ni extinguir situación jurídica de ninguna índole, ya sea de carácter general o particular (...)".

Se recomienda, que la firma SUNCOLOMBIA S.A.S., nos allegue certificación emitida por las empresas operadoras al transporte de hidrocarburos en el área de influencia del proyecto junto con el proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica - PCH el Paraíso, donde nos manifiesten que no existen conflicto de coexistencia entre proyectos antes señalados. Además, se necesitan mas elementos de juicio

para el respectivo análisis entre los cuales se encuentra la programación de una visita al sitio del proyecto por parte de la Dirección Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía junto a los operadores de ductos mencionados en el oficio.

Atentamente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

copias_r

rad_padre

anexo_r

Elaboró: res_proyecto
Revisó: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion

Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE