## OFERTA ECONOMICA
ANEXO OFERTA ECONOMICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Nº MC-040-CENACBARR-2026 CUYO OBJETO ES “EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC BARRANQUILLA
Nombre Oferente: Indultec Soluciones Integrales S.A.S
ITEMS | UNSPC | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | NECESIDAD | PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL UNITARIO
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO PLANTAS DE AGUA POTABLE - PTAP
1 | 72101510 | Reemplazo del cheque diámetro 3", de la manguera de succión ubicada en el rio, incluye repuesto y abrazaderas | SERVICIO | 1 | 710274.581 | 447055.1775 | 84940.4837 | 531995.6612
2 | 73152101 | Mantenimiento de la bomba dosificadora de químicos ASTRAL POOL; consistente en: sistema de cloración, cambio de fusible, cambio de diafragma, mantenimiento de filtro, limpieza perilla de purga y cambio de manguera de aplicación de químicos. | SERVICIO | 1 | 1264607.3014 | 795958.7133 | 151232.1555 | 947190.8688
3 | 72101510 | Mantenimiento a todo costo de los dos TABLEROS eléctricos de distribución de energía de las dos electrobombas trifásicas marca pedrollo siemens de 3.5 hp modelo IC11-14 2014-3-2 SERIE 24509, 24518 ( consistente en cambio de contactores y automatización de las motobombas con protección de voltaje). | SERVICIO | 1 | 2573547.733 | 1619821.2202 | 307766.0318 | 1927587.252
4 | 72101510 | Mantenimiento a todo costo del TABLERO eléctrico de distribución de energía de la BOMBA DE ALTA PRESION DE 15HP MARCA BARNES, 3500 RPV y motobomba monobloc marca siemens las cuales se encargan de realizar el bombeo del agua en el punto de captación (consistente en cambio de contactores, automatización del tablero estrella triangulo con su protección de voltaje ). | SERVICIO | 1 | 3808000 | 2396800 | 455392 | 2852192
5 | 72101510 | Reemplazo del cheque diámetro 4", de la manguera de succión ubicada en el rio, incluye repuesto y abrazaderas. | SERVICIO | 1 | 1077636.544 | 678277.1189 | 128872.6526 | 807149.7715
6 | 72151510 | Mantenimiento y recubrimiento en pintura de la malla de enceramiento de la planta, pintura epódica color requerido por la Unidad, Encerramiento en malla 3 metros de largo X 2,5 metros de ancho. | SERVICIO | 1 | 879869.874 | 553800.4501 | 105222.0855 | 659022.5356
7 | 72151510 | Mantenimiento y Cambio de cable de bajada del transformador trifásico a la planta con cable encauchetado N°10 X METRO | SERVICIO | 1 | 855940.4923 | 538739.0158 | 102360.413 | 641099.4288
8 | 72101510 | Cambio de cables de sistema eléctrico calibre número 12 en cobre X METRO | SERVICIO | 1 | 137336.4817 | 86441.1973 | 16423.8275 | 102865.0248
9 | 72101510 | Mantenimiento al tanque de almacenamientos de agua capacidad 1.000 litros de agua incluye impermeabilización con pintura especial Planta media | SERVICIO | 1 | 1310680.6577 | 824957.8257 | 156741.9869 | 981699.8126
10 | 72101510 | Mantenimiento al tanque de almacenamientos de agua capacidad 1.000 litros de agua incluye impermeabilización con pintura especial Planta baja | SERVICIO | 1 | 1447415.0478 | 911020.0595 | 173093.8113 | 1084113.8708
11 | 72101510 | "Mantenimiento a todo costo consistente en cambio de lechos filtrantes con medidas: Diámetro: 2,70 mts, Alto 4,20 mts, Perímetro 12,00 mts. Cada uno. Materiales lecho filtrante a cambiar: 1. Gravilla numero 2: 250 kilos. 2. Arena silice de 2 mm: 200 kilos. 3. Carbón activado: 200 kilos. | SERVICIO | 1 | 3162334.6345 | 1990410.6229 | 378178.0183 | 2368588.6412
12 | 72101510 | Mantenimiento tanque de almacenamiento de agua cruda (limpieza con agua a presión, jabón neutro y desinfección con cloro) | SERVICIO | 1 | 1961567.9746 | 1234633.9605 | 234580.4525 | 1469214.413
13 | 72101510 | Lavado y desinfección de un tanque de 10000 lt, incluye desocupado, retiro de partículas, frotar, enjuague, lavado con hipoclorito (mano de obra) | SERVICIO | 1 | 1665043.5939 | 1047998.0268 | 199119.6251 | 1247117.6518
14 | 72101510 | Mantenimiento y cambio empaques de las tapas del filtro de purificación de agua P-50 en el cual se encuentra el material filtrante. | SERVICIO | 1 | 865721.3055 | 544895.1746 | 103530.0832 | 648425.2578
15 | 72101510 | Mantenimiento tanque semisubterraneo de almacenamiento de agua de 75.000 lts consistente en el lavado con agua a presión para desinfectar con hipoclorito (mano de obra) | SERVICIO | 1 | 3198074.3936 | 2012905.6478 | 382452.0731 | 2395357.7208
16 | 72101510 | Mantenimiento tanque elevado de almacenamiento de agua de 50.000 lts consistente en el lavado con agua a presión para desinfectar con hipoclorito (mano de obra) | SERVICIO | 1 | 4165000 | 2621500 | 498085 | 3119585
17 | 72101510 | Mantenimiento de la escalera metálica a todo costo de medidas de 20 mts de largo por 0,60cm de ancho que permite el acceso al tanque elevado de almacenamiento de agua ya debidamente tratada apta para el consumo humano. | SERVICIO | 1 | 4165000 | 2621500 | 498085 | 3119585
18 | 72101510 | Remplazo de la escalera metálica elaborada en hierro con medidas de 2 mts x 0,60 mts la cual permite el acceso al tanque semisubterraneao para realizar el debido mantenimiento del mismo. | SERVICIO | 1 | 2644444.4444 | 1664444.4444 | 316244.4444 | 1980688.8889
19 | 72101510 | Cambio de manguera corrugada resortada de 3" x 6mts de largo, utilizadas para la captación del agua mediante las motobombas monoblack y bomba de alta presión marca Barnes ubicadas a orillas del rio tucurinca, las cuales se encuentran deterioradas. | SERVICIO | 1 | 1517936.6476 | 955407.1841 | 181527.365 | 1136934.5491
20 | 72101510 | Mantenimiento y/o CAMBIO TUBERIA PVC DE 2 PULGADAS Y 3" CON CAMBIO ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA DE 2" Y 3" TODO PVC, SOLDADURA PVC Y LIMPIADOR PVC UBICADO EN PLANTA MEDIA de las electrobombas trifásicas marca I.H.M. MOTOR WEG 18,5 HP Modelo 30HH 25W 20HP, incluyendo cambios necesarios x metro | SERVICIO | 1 | 430223.8135 | 270787.9297 | 51449.7066 | 322237.6363
21 | 72101510 | cambio válvula tipo mariposa elaborada en bronce de 4" la cual permite abrir el paso del agua del tanque elevado de la PTAP hacia el resto de la unidad a todo costo. | SERVICIO | 1 | 1137292.753 | 715825.4387 | 136006.8333 | 851832.272
22 | 72101510 | Impermeabilización del tanque de almacenamiento de agua que es semisubterraneo de 5mts x 9mts x 2mts con una capacidad aproximada de 86.000 litros de agua, mortero cementoso modificado con resina acrílica, de dos componentes de consistencia pastosa, con altas resistencias mecánicas y gran adherencia al soporte especialmente diseñado para reparaciones en elementos estructurales en concreto a todo costo. | SERVICIO | 1 | 5950000 | 3745000 | 711550 | 4456550
23 | 72101510 | Aplicación de pintura en aceite color azul al tanque semisubterraneo de almacenamiento de agua construido en concreto, de medidas 5mts x 9 mts x 2mts resistente a la humedad a todo costo. | SERVICIO | 1 | 3213000 | 2022300 | 384237 | 2406537
24 | 72101510 | Aplicación de pintura en aceite color azul al tanque de filtración de la planta de tratamiento de agua potable construido en estructura metálica, de medidas 2mts x 1 mts resistente a la humedad a todo costo. | SERVICIO | 1 | 1102546.7697 | 693955.908 | 131851.6225 | 825807.5305
25 | 72101510 | Aplicación de pintura en aceite color azul a la malla de encerramiento de la planta de tratamiento de agua potable de medidas de 9mts X 2.50 mts a todo costo. | SERVICIO | 1 | 1441384.4148 | 907224.3081 | 172372.6185 | 1079596.9267
MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO PLANTAS DE AGUA RESIDUAL - PTAR
26 | 73152100 | Mantenimiento y cambio de filtro del motor. (Incluye material) | SERVICIO | 1 | 715924.0969 | 450611.0492 | 85616.0994 | 536227.1486
27 | 72101510 | Mantenimiento consistente en el reemplazo de las mallas retenedoras de desechos. Medidas 2 metros de ancho X 3 metros de largo. A todo costo. | SERVICIO | 1 | 1334419.5619 | 839899.3713 | 159580.8805 | 999480.2518
28 | 72141401 | Servicio cerramiento en malla eslabonada cal 12 de 2 1/4" x 2 1/4" h=200m+ ángulo 3/4 x 1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo aguas galvanizado 2" ,concertina diámetro 18"espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable aisi 430 espesor 0,60mm ancho 25mm, pedestal en concreto a todo costo x metro² | SERVICIO | 1 | 837625.081 | 527211.0804 | 100170.1053 | 627381.1857
29 | 73152100 | Mantenimiento y/o cambio de filtro anaeróbico de flujo ascendente "FAFA" | SERVICIO | 1 | 1328573.9154 | 836220.0526 | 158881.81 | 995101.8626
30 | 72154012 | Mantenimiento de caja de inspección 0.60 * 0.60*1 M placa en concreto ladrillo común, marco en Angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3 1/16" y tapa reforzada en platina de 3X3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm incluye materiales para la elaboración a todo costo) | SERVICIO | 1 | 699141.4458 | 440047.8512 | 83609.0917 | 523656.9429
31 | 72154012 | Reemplazo de una caja en concreto de 1,50 x 1,50 m2 x 1,20 de alto con su tapa en concreto de 4cm de grueso con marco metálico y tapa metálica de la misma.( incluye materiales para la elaboración a todo costo). | SERVICIO | 1 | 1540087.0273 | 969348.8936 | 184176.2898 | 1153525.1834
32 | 72151510 | Mantenimiento preventivo y correctivo de 01 tablero del equipo de toda la planta de mantenimiento de motobomba sumergible de 3 hp, 01 tablero de mando de PTAR, ajuste del tablero (cambiar 07 breques) y contactos | SERVICIO | 1 | 1846379.7389 | 1162133.1298 | 220805.2947 | 1382938.4244
33 | 72151510 | Mantenimiento y cambio de lámpara U.V. de 18 amperios redonda acoplada de 20 cm (Incluye material). | SERVICIO | 1 | 1101665.7277 | 693401.3698 | 131746.2603 | 825147.63
34 | 72151510 | Revisión y mantenimiento correctivo y preventivo sistema eléctrico de distribución. | SERVICIO | 1 | 2763513.5385 | 1739387.9331 | 330483.7073 | 2069871.6403
35 | 72101510 | Mantenimiento anden perimetral en concreto 3000 PSI E=10 CM. (M2). | SERVICIO | 1 | 483667.1327 | 304425.7835 | 57840.8989 | 362266.6824
36 | 72101510 | Lavado de lechos (7 x 12 ) con solución clorada. | SERVICIO | 1 | 2339775.9537 | 1472682.512 | 279809.6773 | 1752492.1893
37 | 72101510 | Revisión de mangueras (02 mangueras de 4") mantenimiento válvulas de paso (12 válvulas de 4"), des taponamiento de tuberías (50 metros de tubería de 4"). | SERVICIO | 1 | 3363323.7905 | 2116915.5623 | 402213.9568 | 2519129.5191
38 | 72101510 | Remoción y terminado de pisos (incluye material) por M2 | SERVICIO | 1 | 345183.0141 | 217262.2501 | 41279.8275 | 258542.0776
39 | 72101510 | Aplicación de pintura de aceite exterior e interior a tanques de almacenamiento de los tratamientos de la planta, incluye suministro y todos los accesorios requeridos para el correcto montaje por M2. Tanque de bacteria: 5*12 altura 3 mts por fuera y 6 mts de profundidad. Tanque de oxígeno: 7*15 altura 2.5 mts por fuera y 6 mts de profundidad. Tanque de oxidación: 7*20 altura 2.5 mts por fuera y 6 mts de profundidad. Tanque de helechos: 3 de 7 * 12 altura 1 mts por fuera y 1.5 de profundidad. Tanque desarenador: 6 * 2 altura 50 cm y 4 mts de profundidad. | SERVICIO | 1 | 4240006.0167 | 2668709.6693 | 507054.8372 | 3175764.5065
40 | 72101510 | Estuco y pintura en fachadas equivalente a 3 manos (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 color institucional (incluye material) por M2 | SERVICIO | 1 | 119404.4849 | 75154.5876 | 14279.3716 | 89433.9592
41 | 72101510 | Pañete liso muros1:3 interior con malla para superficies irregulares E=2CM por M2 a todo costo | SERVICIO | 1 | 170932.8877 | 107587.1705 | 20441.5624 | 128028.7329
42 | 72121507 | Mantenimiento al sistema de bombeo de aguas negras de la planta de tratamiento de aguas residual conformada por 04 electrobombas sumergibles de 6 hp que requieren el cambio de sellos, rodamientos, suministro de aceite y pintura de alta resistencia a las aguas residuales. | SERVICIO | 1 | 6505994.7965 | 4094949.666 | 778040.4365 | 4872990.1026
43 | 72121507 | Mantenimiento al sistema de sedimentación de la planta de tratamiento de aguas residuales conformada por una motobomba trifásica autocebante siemens de 3hp que requiere el cambio de sellos, rodamientos y pintura especial a todo costo. | SERVICIO | 1 | 1697087.9008 | 1068167.0905 | 202951.7472 | 1271118.8377
44 | 72151510 | "Mantenimiento del sistema eléctrico interno consistente en: 03 toma corriente, tipo hospitalario, 03 soporte de loza. 05. Bombillos led 11 W. 05 canasta protector bombillo. 03 cajas de paso plástica 15x15x12 A todo costo" | SERVICIO | 1 | 822812.5931 | 517887.9262 | 98398.706 | 616286.6322
45 | 72101510 | Mantenimiento al sistema de oxigenación de la planta de tratamiento de aguas residuales conformada por un motor soplador de 6.0 HP SEH 205-3, el cual requiere: Mantenimiento; Embobinado, sellos, rodamientos, y cambio aceite A todo costo. | SERVICIO | 1 | 2170607.309 | 1366205.7768 | 259579.0976 | 1625784.8744
46 | 72101510 | "Mantenimiento consistente en el reemplazo e instalación de 03 rejillas de varilla cuadrada de 1/2"" medidas (2,19 metros x 1,56 metros) (0,9 metros x 2 metros) (0,70 metros x 0,75 metros) las cuales realizan la retención de sólidos en la planta de tratamiento de aguas residuales. A todo costo" | SERVICIO | 1 | 3291005.5668 | 2071397.6214 | 393565.5481 | 2464963.1695
47 | 72101510 | Mantenimiento consistente en el reemplazo de las mallas retenedoras de desechos. Medidas 2 metros de ancho X 3 metros de largo las cuales van puestas en las rejillas de retención de solidos de la planta de tratamiento de aguas residuales. A todo costo. | SERVICIO | 1 | 2833964.547 | 1783730.6266 | 338908.8191 | 2122639.4457
48 | 72101510 | Reemplazo de 04 contactores, 04 reles térmicos y 01 protección de voltaje a todo costo. | SERVICIO | 1 | 1628841.9835 | 1025212.3073 | 194790.3384 | 1220002.6456
49 | 72121507 | mantenimiento al sistema de bombeo de las aguas negras de la planta de tratamiento de aguas residuales consistente en la automatización de 04 electrobombas sumergibles de 6 hp marca siemens (incluye sensores automáticos, flotadores y cableado) a todo costo. | SERVICIO | 1 | 4281869.5877 | 2695059.0934 | 512061.2278 | 3207120.3212
50 | 72121505 | reconstrucción a todo costo de 02 tapas metálicas con soporte de carguío, con dimensiones de 1mtsx1mts debidamente pintadas de color azul. | SERVICIO | 1 | 1011772.7748 | 636821.6877 | 120996.1207 | 757817.8083
51 | 72101510 | Mantenimiento lecho de secado consistente en el cambio del material filtrante arena y gravilla Medidas del lecho de secado 7 metros x 4 metros A todo costo | SERVICIO | 1 | 2634640.5617 | 1658273.7653 | 315072.0154 | 1973345.7807
52 | 72121505 | reemplazo de puerta de seguridad del cuarto de máquinas y químicos elaborada en estructura metálica de mediadas 0,80 mts x 1,90 a todo costo. | SERVICIO | 1 | 1197376.0001 | 753642.5412 | 143192.0828 | 896834.6241
53 | 72101510 | Mantenimiento a todo costo que incluye cambio de tubería alcantarillado RANURADO EN PVC 10" tipo novafort. Instalación y accesorios por metro. | SERVICIO | 1 | 596283.6047 | 375307.9159 | 71308.504 | 446616.4199
54 | 72101510 | Cambio de 02 automáticos, cable N°12 de 5 mts cada uno, conectores y receptores para la PTAR. A todo costo | SERVICIO | 1 | 1310634.6692 | 824928.88 | 156736.4872 | 981665.3672
55 | 72101510 | Instalación de 8 difusores tipo disco con membrana micro perforada para tubería de 2" para sistemas de aireación de la planta de agua residual. A todo costo | SERVICIO | 1 | 3231292.8791 | 2033813.7533 | 386424.6131 | 2420238.3664
56 | 72151303 | mantenimiento preventivo a la planta de tratamiento de agua residual consistente en la aplicación y demarcación con pintura en aceite de alta resistencia, en el sector de la Tampa de grasas de medida de 2 mts x 3 mts a todo costo. | SERVICIO | 1 | 493448.1585 | 310582.0762 | 59010.5945 | 369592.6707
57 | 72151303 | mantenimiento preventivo a la planta de tratamiento de agua residual consistente en la aplicación y demarcación con pintura en aceite de alta resistencia, en el sector del lecho de secado con medidas de 7mts x 3 mts x 1mts. | SERVICIO | 1 | 802588.1871 | 505158.4472 | 95980.105 | 601138.5521
SUBTOTAL |  |  |  |  | 108424723.9912 | 68243796.865 | 12966321.4044 | 81210118.2694
Laura Daniela Yasno Giraldo
C.C No. 1.075.316.780
Representante Legal
NOTA 1: SE REQUIERE QUE EL PROPONENTE INTERESADO NO MODIFIQUE LA COLUMNA DE CANTIDADES, NI PRECIOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.
NOTA 2: POR FAVOR VERIFIQUE LOS VALORES Y LAS FORMULAS DE SU OFERTA