PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

- IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Tecnología en Supervisión de Redes de Distribución de Energía Eléctrica.

- Código del Programa de Formación:  821202: Versión 2.

- Nombre del Proyecto: 2016545 - Gestion operativa de unidades funcionales de redes de distribución de energía eléctrica.

- Fase del Proyecto: 3 – Ejecución.

- Actividad de Proyecto: 5 – Seleccionar los recursos e insumos necesarios para construcción de las redes y montaje de los equipos.

- Competencia: 280101038: Verificar pruebas y ensayos en la red de distribución de energía eléctrica.

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 280101038-3: Restablecer el servicio de energía eléctrica conforme a los protocolos establecidos por el operador de red.

280101038-4: Registrar resultados de las pruebas de acuerdo a normas y protocolos establecidos por la empresa.

- Duración de la Guía: 48 Horas.

- PRESENTACIÓN

http://pruebastransformadores.blogspot.com/2015/04/bachiller.html

En las redes de distribución eléctrica  los transformadores forman una parte muy importante del sistema, estos equipos deben ser evaluados para determinar su  correcto funcionamiento, durante

y posterior a su construcción  mediante  una serie de ensayos  establecidos  por las normas nacionales e internacionales.

Es muy importante realizar el estudio de ellos con respecto a su funcionamiento en las cuales se puede determinar su estado y las posibles fallas que se puedan presentar. Para tratar el tema de las pruebas es necesario tener el conocimiento previo de los diferentes esquemas y equipos que se emplean en los ensayos de “pruebas de transformadores”. De tal manera esta guía pretende darle al aprendiz herramientas conceptuales y prácticas en la espera a que este adquiera destreza al momento de realizar pruebas y mediciones en los transformadores eléctricos de acuerdo a los protocolos establecidos y normas vigentes. Inculcándoles el uso de herramientas tecnológicas ofrecidas por el SENA.

Metodología:

De manera general, el módulo “pruebas de transformadores”  responde a la intencionalidad pedagógica y didáctica de la formación profesional integral del Sena, definida en cinco actividades para el desarrollo de su proceso educativo así:

3.1. Reflexión

3.2. Contextualización

3.3. Apropiación

3.4. Transferencia

La evaluación es continua en el proceso.

Por otra parte, las actividades son desarrolladas en el aula por sesiones, considerando tres momentos bien diferenciados así:

- Momento inicial:

Con el protocolo del saludo, se establecen reglas, se pretende captar la atención de los aprendices, se efectúa la recapitulación de sesiones anteriores y donde se declaran los objetivos o propósitos de la actividad.

- Momento de desarrollo:

Se abordan los conocimientos comprometidos en las actividades que desarrollan los resultados de aprendizaje y donde hacemos nuestros mayores esfuerzos para interiorizar los conocimientos de apropiación que se vean reflejados en la transferencia.

- Momento de cierre:

Se reflexiona sobre el proceso formativo desarrollado en la actividad, se logran conclusiones sólidas, se adjudican tareas, se cita temas de la siguiente sesión, para trabajarlo de forma normal o como aula invertida.

- FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

  - Actividades de Reflexión inicial

    - Identificar las ventajas que tienen las pruebas a transformadores en los procesos eléctricos de media y baja tensión

Desarrollo

Los aprendices observan y analizan el siguiente video: “pruebas eléctricas a transformadore de distribución”: https://www.youtube.com/watch?v=sROCFEMwIz4.

En equipos diligencian la tabla 1.

| Ventajas de realizar pruebas iniciales a los transformadores | Ventajas de realizar pruebas a los transformadores en operación. |
| --- | --- |

Tabla 1

Luego haciendo uso de la técnica didáctica foro de discusión, los aprendices socializarán sus respuestas y el instructor los motiva a que se interesen por la temática que será desarrollada en la actividad de apropiación del conocimiento.

Modalidad de trabajo: Grupal.     Evidencia: No     	Duración (horas): 2:00

  - Actividades de contextualización

    - Reconocer aspectos generales  sobre la realización de pruebas para transformadores de distribución

Desarrollo

El instructor presenta ante sus aprendices un listado de pruebas que se les pueden prácticar a los transformadores, invitándolos a deliberar sobre el conocimiento de algunas de ellas, con el propósito de indagar que manejo previo tienen de la temática a desarrollar.

- Resistencia de aislamiento

- Resistencia óhmica de devanados

- Relación de transformación (TTR) y polaridad

- Prueba de vacío

- Prueba de corto circuito

- Tensión aplicada

- Tensión inducida

- Rigidez dieléctrica

- Pruebas de calentamiento

- Prueba de impulso eléctrico, entre otras.

Todo esto se lleva acabo a través de la técnica didáctica lluvia de ideas, los aprendices socializan sus respuestas y el instructor analiza cada una de estas para saber cómo debe direccionar al grupo, en busca de lograr el objetivo planteado en el resultado de aprendizaje.

Modalidad de trabajo: Individual.     Evidencia: No     	Duración (horas): 2:00

  - Actividades de apropiación del conocimiento

Esta actividad se desarrolla conforme a los conocimientos del proceso y conocimientos del saber, que se desarrollan en los resultados de aprendizaje “Restablecer el servicio de energía eléctrica conforme a los protocolos establecidos por el operador de red y Registrar resultados de las pruebas de acuerdo a normas y protocolos establecidos por la empresa”

| CONOCIMIENTOS DEL SABER | CONOCIMIENTOS DE PROCESOS |
| --- | --- |
| ● Parámetros de funcionamiento en las redes de distribución eléctricos y mecánicos. {1} ●Métodos de medición, instrumentos utilizados para la medición, errores en la medición, manuales de fabricantes. {2} ● Protocolos de pruebas. {3} ● protocolos de comunicación para operación de redes de distribución. {4} ● Procedimientos para intervención de equipos de la red de distribución. {5} ● Formatos de reporte de novedades de: uso de instrumentos de medición, montaje y pruebas de equipos utilizados en las redes de distribución de energía. {6} ● Reglamentos y normas técnicas de seguridad vigentes. {7} | ● Identificar las pruebas y ensayos de rutina. [1] ● Elegir los instrumentos de medición para las pruebas y ensayos. [2] ● Inspeccionar el estado de los equipos instalados en la red. [3] ● Realizar pruebas de resistencia de aislamiento en la red. [4] ● Registrar resultados de las pruebas en formatos establecidos. [7] ● Reportar la información de las pruebas de los equipos de medición a la dependencia correspondiente. [8] |

La apropiación se hará por medio de sesiones donde el instructor hace una breve introducción a cada tema, los aprendices organizados en equipos de trabajo complementan con exposiciones y talleres sobre “pruebas en transformadores”, en busca de lograr los objetivos de los resultados de aprendizaje.

Del listado de pruebas presentados en la actividad 3.2. “contextualización” estudiaremos las más importante u obligatorias de las pruebas de rutina y de funcionamiento, aplicadas a transformadores monofásicos y trifásicos, bajo el amparo de normas nacionales e internacionales que sustenta cada una.

Iniciaremos con las pruebas de D.C y luego con las de A.C, esto con el fin de evitar una magnetización remanente.

    - Estudiar las pruebas a transformadores de acuerdo a normas NTC, IEEE y protocolos establecidos por los fabricante

El aprendiz debe investigar cuál de las normas presentadas son para transformadores secos y cuales para transformadores inmersos en aceite.

Todos los productos aquí generados son evidencias que se deben subir a la plataforma de Territorium.

El instructor aporta un buen material de apoyo al módulo y los aprendices complementan con  investigaciones propias.

A las pruebas estudiadas se les realizará las practicas respectivas.

    - Registrar las pruebas a transformadores de acuerdo a normas NTC, IEEE y protocolos establecidos por los fabricante

El aprendiz debe investigar cuál de las normas presentadas son para transformadores secos y cuales para transformadores inmersos en aceite.

Todos los productos aquí generados son evidencias que se deben subir a la plataforma de Territorium.

El instructor aporta un buen material de apoyo al módulo y los aprendices complementan con  investigaciones propias.

      - Probar el aislamiento a transformadores, de acuerdo con las normas internacionales IEEE STD C57.12.90, IEEE STD C57.12.91 y IEEE STD C57. 12.90.2010

Desarrollo

Esta prueba se realiza con el equipo Medidor de Aislamiento que aplica la ley de ohm para encontrar la resistencia óhmica de aislamiento de los bobinados del transformador.

1 La prueba de aislamiento se realiza con un medidor de aislamiento, cuyas escalas están entre 500V, para baja tensión, 1000V, 2500 y 5000 Voltios para media tensión

PRUEBA DE AISLAMIENTO

NORMA:

IEEE Std C57. 12.90-2010

La prueba de Aislamiento  en la cual utilizamos un un dispositivo UNI-T UT 530. El dispositivo lo que hace es inducir un nivel de tensión en KV, en el cual el transformador se conecta inicialmente entre Alta-Tierra, posteriormente se conecta entre Baja-Tierra y por último se conecta entre Alta-Baja. Con estas prueba podemos conocer los niveles de aislamiento del transformador, asi se puede concluir si el transformador esta en óptimas condiciones para operar o necesita ir a mantenimiento.

Para el aislamiento entre Alta Tensión-Tierra y Alta Tensión-Baja Tensión el valor de la resistencia de aislamiento, debe ser superior a 5 GΩ.

Figura 1.

Tomada del Manual de pruebas de transformadores ESIME

Para medición entre Baja tensión-Tierra el valor de la resistencia de aislamiento debe ser superior a 500MΩ.

Figura 2.

Tomada del Manual de pruebas de transformadores ESIME

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR DE AISLAMIENTO

La información fue tomada de: https://www.uni-t.cz/en/p/insulation-resistance-tester-uni-t-ut513a-5kv-usb

Comprobador de Resistencia de Aislamiento UNI-T UT513A 5kV, USB

ESPECIFICACIÓN:

Resistencia de aislamiento: 0.5MOhm ~ 1000GOhm

- la mejor exactitud: +/- (3% + 5)

Tensión de prueba: 500V / 1000V / 2500V / 5000V

- la mejor exactitud: 0 ~ 20%

Voltaje de CC: 600V

- la mejor exactitud: + / - (2% + 5)

Voltaje de CA: 600 V

Figura 3.

Tomada del manual del equipo UNI-T UT513A 5kV

Las conexiones y la realización de la prueba se pueden observar en el video que se puede observar en You tuve, que se puede observar en el siguiente enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=Na1QTTyaZ9c

- Modalidad de trabajo: Grupal

- Duración: 4 horas.

Evidencia de aprendizaje: Lista de chequeo

Desarrollo

Sesión 2: (Resistencia de devanados)    Exposición 2: (Resistencia de devanados),  4 horas

3.4.1.2 Analizar la prueba de resistencia de los devanados, mediante ejercicio práctico

https://www.youtube.com/watch?v=KY_0YID2GzE

Resistencia de Devanados: Mediante esta práctica los aprendices adquirirán las habilidades para determinar la resistencia de los devanados de transformadores y su fundamentación teórica.

NORMAS RELACIONADAS:

- IEEE STD C57.12.90

- IEEE STD C57.12.91

Objetivos de la prueba.

- Determinar la importancia y aplicación práctica de la prueba.

- Explicar la razón de la medición de resistencia de los devanados es una prueba DC y no de AC.

- Explicar la influencia de la temperatura, la presión atmosférica y la humedad en la prueba.

- Determinar cuál de los diferentes métodos contemplados en la Norma es el más adecuado para ser implementado en el laboratorio.

- Realizar experimentalmente la medición de resistencia de los devanados de un transformador de acuerdo a los requerimientos de norma.

- Referenciar los valores de resistencia obtenidos a una temperatura diferente a la de prueba.

RESISTENCIA DE DEVANADOS

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-375

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS

OBJETIVO:

esta norma establece la forma de efectuar la medida de las resistencias de los devanados en los transformadores de distribución y de potencia.

La medición de la resistencia del devanado de alta tensión se puede realizar directamente con la ayuda de un ohmetro o un multímetro, ya que por tener mayor número de espiras su resistencia es relativamente grande (en el orden de los ohmios), y necesita poca corriente para ser excitado.

La resistencia del devanado de baja tensión es muy pequeña (en el orden de los micro y mili-ohmios), por lo que resulta difícil realizar su medida directamente (a menos que se disponga de un equipo capaz de tomar lecturas pequeñas), para efectuar esta medida se utiliza el método de caída de tensión.

MÉTODO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN: la prueba se realiza haciendo circular una corriente directa a través del devanado que no exceda del 15% de la corriente nominal, para evitar posibles errores originados por calentamiento del devanado. Las lecturas de tensión y corriente se toman simultáneamente, la resistencia se obtendrá empleando la ley de ohm.

Figura 6.

Tomada del Manual de pruebas de transformadores ESIME

PROCEDIMIENTO:

1 Conectar en serie el amperímetro con el devanado y la fuente de corriente continua.

2 conectar el voltímetro en paralelo con el devanado.

3 cerrar el interruptor que da paso de corriente

4 incrementar lentamente el nivel de tensión hasta tener unas lecturas propias para hacer la conversión

5 registrar las lecturas simultáneamente.

6 hacer la conversión:

El voltímetro se debe conectar lo más cerca posible a las terminales del devanado, con el fin de eliminar la caída de tensión que existe en la línea de corriente.

NOTA:  Se debe tener mucho cuidado al realizar esta prueba ya que la corriente que circula por el devanado es muy alta.

MÉTODO DEL PUENTE DE WHEATSTONE: este método es muy sencillo de aplicar, y brinda gran confiabilidad ya que la medición se efectúa con la comparación de resistencias conocidas de gran exactitud. Además la corriente que maneja es muy pequeña, por tanto no se alteran las lecturas por efecto de calentamiento durante la medición.

Figura 7

Tomada del Manual de pruebas de transformadores ESIME

PROCEDIMIENTO:

1 conecte los terminales del devanado al puente de wheatstone

2 ajuste R1, R2 Y R3 hasta que el medidor de corriente esté en cero.

3 efectuar la comparación.

4 Tenga en cuenta que cuando mide resistencias de transformadores conectados en

paralelo, se debe multiplicar la medición por 3/2, debido a que la medición realizada

es en realidad 2/3 de la medida real de la resistencia.

OHMÍMETRO PARA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS

.

Figura 8.

Tomada del manual del MEGGER.

- Modalidad de trabajo: Grupal

- Duración: 4 horas.

- Evidencia de aprendizaje: Lista de chequeo

      - Examinar la prueba de determinación de las marcas de polaridad a transformadores, según las normas internacionales IEEE STD C57.12.90, IEEE STD C57.12.91

Desarrollo

Sesión 3: (Determinación de las marcas de polaridad)    Exposición 3: (Determinación de las marcas de polaridad),  4 horas

https://coparoman.blogspot.com/2018/03/prueba-de-polaridad-transformadores.html

      - Reconocer la prueba de relación de transformadores, según las normas internacionales IEEE STD C57.12.90, IEEE STD C57.12.91 y NTC-471

Desarrollo

Sesión 4: (Relación de transformadores)    Exposición 4: (Relación de transformadores),  4 horas

https://alamex.com.mx/docs/subestaciones/SERIE%20TRT4X.pdf

TRANSFORMADORES. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. VERIFICACIÓN DE LA POLARIDAD Y RELACIÓN DE FASE

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 471

Medición de la relación de transformación, verificación de la polaridad y relación de fase.

La medición de la relación de transformación sirve para determinar la relación entre el número de vueltas del devanado primario y el secundario, o sea, determinar si la tensión suministrada puede ser transformada a la tensión deseada. La verificación de la polaridad determina el desplazamiento angular, expresado en grados, entre el vector que representa la tensión de línea a neutro de una fase de A.T y el vector que representa la tensión de línea a neutro en la fase correspondiente en B.T .La polaridad reviste una gran importancia en la conexión de los transformadores, sobre todo si estos han de ser conectados en paralelo o en banco

EL EQUIPO DE MEDICIÓN: TTR: Este aparato está diseñado para hacer mediciones de la relación de transformación en transformadores, autotransformadores

EL TTR: Es un instrumento práctico y preciso para analizar las condiciones de los transformadores en los siguientes casos:

-Medición de la relación de transformación en equipos nuevos o reparados

-Identificación y determinación de terminales, derivaciones (Taps) y sus conexiones     internas

- determinación y comprobación de polaridad, continuidad y falsos contactos

- Identificación de espiras en cortocircuito

CONEXIÓN PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION

Se conecta los terminales del TTR al transformador, como se explica a continuación X1, X2 a los terminales de baja tensión; luego H1 y H2 a los terminales de alta tensión (figura 6). Enseguida se mueve la manivela de TTR y se encuentra la relación de transformación por medio de las cuatro perillas de la parte posterior del instrumento. Se va variando cada una de esta hasta que el dial de la pantalla NULL DETECTOR se encuentre en el centro; en ese momento se tiene la relación de

transformación. Esta prueba se realiza en cada posición del conmutador, señalada por lo general a un costado del transformador. Si el transformador es trifásico las pruebas a cada una de las bobinas se realizan haciendo las siguientes conexiones:

Figura 4.

Tomada del Manual de pruebas de transformadores ESIME

Figura 5.

Tomada del Manual de pruebas de transformadores ESIME

EN QUÉ CONSISTE

La medición de la relación de transformación se hace a tensión nominal o menor y a frecuencia nominal o mayor.

3.1.2 Los transformadores cuya capacidad sea de 500 VA o menos y que tengan corriente de excitación de más del 10 %, deben ser ensayados solamente a tensión y frecuencia nominal.

3.1.3 En transformadores conectados en estrella con el punto neutro accesible, el ensayo se realiza para todas las fases en conjunto (circuito polifásico), aplicando una tensión simétrica con un porcentaje de asimetría de 0,5 %

3.1.4 En transformadores polifásicos en los cuales cada fase sea independiente y accesible, el ensayo se realiza, preferentemente para cada fase (circuito monofásico) pero también puede realizarse para todas las fases en conjunto (circuito polifásico).

- Modalidad de trabajo: Grupal

- Duración: 4 horas.

- Evidencia de aprendizaje: Lista de chequeo

      - Analizar la prueba de vacío (No-load) en transformadores, según las normas internacionales IEEE STD C57.12.90, IEEE STD C57.12.9 y NTC-1031

Desarrollo

Sesión 5: (Prueba de vacío, No-load)    Exposición 5: (Prueba de vacío, No-load),  4 horas

PRUEBA DE VACIO PARA DETERMINAR PÉRDIDAS EN EL NÚCLEO

Prueba de Vacío (No-load) : Al final de la práctica el estudiante podrá determinar, mediante la aplicación del método indicado en las normas, las pérdidas y la magnitud de la corriente sin carga en transformadores.

NORMAS RELACIONADAS:

- IEEE STD C57.12.90

- IEEE STD C57.12.91

Objetivos de la prueba.

- Explicar la fundamentación teórica en la cual se basa este ensayo

- Establecer la importancia y aplicación práctica de la prueba.

- Referir los datos obtenidos a una temperatura diferente a la de realización del ensayo.

- Verificar la información obtenida durante la realización de esta prueba.

- Reconocer que magnitudes características del transformador se determinan con este ensayo

- Describir detalladamente las diferentes pérdidas en el hierro que surgen durante la prueba en vacío del transformador.

- Identificar la forma de onda de la corriente de vacío y por qué es sinusoidal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_vac%C3%ADo

OBJETIVO: Esta norma establece los ensayos a los cuales se debe someter los transformadores para determinar sus pérdidas y corriente sin carga

Definiciones:

Para los efectos de esta norma, además de las definiciones establecidas en la NTC 317 se deben tener en cuenta la siguiente:

Factor de forma; Relación el valor eficaz y el valor promedio de una onda

Condicion Generales:

La pérdida sin carga de un transformador consiste principalmente de las pérdidas en el hierro del núcleo, debidos al campo magnético y son una función de la magnitud, de la frecuencia, de la máxima densidad de flujo y la forma de onda de la tensión aplicada. Las pérdidas sin carga también varían con la temperatura.

Equipo de medición Analizadores de redes eléctricas

La norma se trabaja con el equipo de medición analizadores de redes.

En PCE Instruments encontrará analizadores de redes eléctricas para mostrar la potencia en vatios o

Figura 9.

Tomada del manual de analizador de redes de Fluke.

Estos analizadores de redes eléctricas son aparatos multifunción que miden con gran precisión la corriente continua, la corriente alterna, la intensidad de corriente AC y la potencia. El resultado de la medición de la potencia AC se considera como el valor real, donde el rango máximo es de 6000 vatios. Durante la medición de la potencia la polaridad cambia automáticamente, si se producen valores de medición negativos aparecerá un símbolo menos en el indicador de los analizadores de redes eléctricas. Estos analizadores de redes eléctricas cuentan también con muchas propiedades (entrada de corriente aislada, medición de armónicos, intensidad de conexión, medición de potencia

Prueba de vacío.

Puede utilizarse cualquiera de los devanados de alta o de baja tensión del transformador que se ensaya, pero es conveniente utilizar el devanado de baja tensión para este ensayo, sobre todo si el devanado de alta es en media tensión, por la dificultad que se tiene para la medición por media tensión.  Lo primero que se hace en la prueba de vacío es desconectar el transformador de cualquier tipo de circuito después  se conectan las tres  puntas del banco de pruebas a los terminales de baja tensión del transformador que se probara, se conecta por baja con los equipos de analizador de redes de medición, si el transformador tiene 13,2 KVA por alta y 220 V por baja se mide  por baja para medir la potencia de pérdidas en el núcleo. Se debe utilizar todo el devanado para este ensayo. Si por alguna razón solo es posible utilizar una porción del devanado dicha porción no debe ser inferior al 25% del devanado

La figura 8 muestra la conexión y el equipo necesario, cuando no se requiere medir el transformador por media tensión.

Figura 10.

Tomada de la norma técnica colombiana 1031

Cuando se mide por media tensión se requieren transformadores de media.

La figura 9 muestra su conexión y los equipos necesarios.

Figura 11-

Tomada de la norma técnica colombiana 1031

- Modalidad de trabajo: Grupal

- Duración: 4 horas.

- Evidencia de aprendizaje: Lista de chequeo

      - Estudiar la prueba de corto circuito-load en transformadores, según las normas internacionales IEEE STD C57.12.90, IEEE STD C57.12.9 y NTC-1031

Desarrollo

Sesión 6: (Prueba de corto circuito-load)    Exposición 6: (Prueba de corto circuito-load),  4 horas

https://unicrom.com/impedancia-y-tension-corto-circuito-de-transformador/

- Prueba de Cortocircuito (Load): Al finalizar esta práctica el aprendiz será capaz de determinar experimentalmente las pérdidas eléctricas en los devanados, así como la tensión de cortocircuito en transformadores, la impedancia de secuencia cortocircuito, siguiendo el procedimiento de Norma.

NORMAS RELACIONADAS:

- IEEE STD C57.12.90

- IEEE STD C57.12.91

PRUEBA DE CORTOCIRCUITO Y PERDIDAS EN BOBINADOS

Medición de las pérdidas con carga, para medir las perdidas en el devanado

Corresponde a la prueba de cortocircuito, determinar que la potencia de la absorbida se transforma en pérdidas, que se reducen casi por completo a la pérdida en el cobre o en el aluminio, porque la pérdida en el hierro varía aproximadamente con el cuadrado de la tensión. El valor de V1 requerido para hacer circular la corriente a plena carga por los arrollamientos, cuando en secundario está en cortocircuito está alrededor de una décima parte de la tensión nominal

MEDICIÓN DE LAS PÉRDIDAS CON CARGAS

Se conecta las tres puntas del banco de prueba a los terminales de alta tensión del transformador; se realiza un puente cortocircuitando los terminales de baja tensión (X, Y y Z) se aplica una tensión al transformador sometido al ensayo hasta que circule la corriente nominal en ambos devanados, ajustando la corriente por media de ampererimetros del banco de pruebas. Por media de vatimetros y voltimetros se toman los valores de Pc(potencia de cortocircuito) y Uz (Tension de cortocircuito) . La potencia obtenida se compara con las establecidas por las normas.

Ese método hoy día se cambia por un analizador de redes que entrega la medida real al igual que la medición de la prueba en vacío. Ver figura 9.

Es indispensable tomar las lecturas de corriente nominal en los dos devanados.

Figura 12.

Tomada de https://www.monografias.com/trabajos82/perdidas-transformador-monofasico/perdidas-transformador-monofasico2.shtml

Objetivos de la prueba.

- Determinar la importancia de la prueba de cortocircuito a tensión reducida

- Conocer la importancia de referenciar los datos de pérdidas del transformador a parámetros estándar y aplicar los métodos utilizados para tal fin.

- Explicar por qué las pérdidas en el núcleo pueden ser despreciadas.

- Saber qué hacer cuando no se puede realizar la prueba llegando a los valores nominales de corriente, de acuerdo con lo estipulado en Norma.

- Modalidad de trabajo: Grupal

- Duración: 4 horas.

- Evidencia de aprendizaje: Lista de chequeo

Modalidad de trabajo: Individual y grupal.    Evidencia: Conocimiento y producto            Duración (horas): 24:00

  - Actividades de transferencia del conocimiento

    - Verificar pruebas y ensayos a transformadores en la red de distribución de energía eléctrica

En esta actividad se proyecta la transferencia de la actividad de apropiación del conocimiento sobre; “Pruebas en transformadores”, por medio de prácticas.

Desarrollo

Sesiones 7, 8, 9, 10 y 11: (Práctica 1, 2, 3, 4, 5, y 6), talleres 1, 2, 3, 4, 5, y 6), 20 horas

El instructor le socializa a sus aprendices sobre las prácticas de “Registrar las pruebas a transformadores de acuerdo a normas y protocolos establecidos por la empresa”.

Las evidencias generadas se suben a la plataforma Territorium.

Modalidad de trabajo: Individual y grupal.

Evidencia: Conocimiento y desempeño

Duración (horas): 20:00

Ambiente requerido: (Aula, Laboratorio, taller, unidad productiva) y elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio como: Cascos, guantes,  aislantes, botas dieléctricas, ambiente.

Materiales: (Herramienta - equipo) Conductores eléctrico,medidor de aislamiento, multímetros, transformadores, pinza voltiamperimétrica,  video beam, televisor, computadores.

- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

  - Evaluación de aprendizaje

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 – Ejecución. | 5 – Seleccionar los recursos e insumos necesarios para construcción de las redes y montaje de los equipos. | 3.1.1. Identificar las ventajas que tienen las pruebas a transformadores en los procesos eléctricos de media y baja tensión. 3.2.1 Reconocer aspectos generales sobre la realización de pruebas para transformadores de distribución. 3.3.1 Estudiar las pruebas a transformadores de acuerdo a normas NTC, IEEE y protocolos establecidos por los fabricante. 3.4.1 Registrar las pruebas a transformadores de acuerdo a normas NTC, IEEE y protocolos establecidos por los fabricante | Evidencias de Conocimiento: Respuestas a evaluaciones orales y/o escritas sobre las temáticas desarrolladas en el curso, conocimientos de Riesgos Eléctricos, las medidas de control para disminuir los riesgos y su legislación en Colombia Evidencias de Desempeño: Exposición y trabajo de campo Exposición de factores de riesgo, sus posibles causas y medidas de prevención. Socialización de procedimiento para realizar un trabajo seguro de un proceso o actividad propia del ejercicio de la electrotecnia para el mantenimiento de las redes de distribución de energía Evidencias de Producto: Presentación en Power Point de temas asignados. Mapa gráfico de conocimiento Matriz de Riesgos Eléctricos Documento de informe de procedimiento de trabajo seguro | ● Elige los instrumentos de medición necesarios para las pruebas y ensayos de rutina de acuerdo a los protocolos previos a la puesta en operación. (1) ● Realiza inspección a los equipos presentes en la red de distribución de acuerdo a los protocolos establecidos. (2) ● Realiza prueba de aislamiento a la red. (3) ● Registra los resultados obtenidos en las pruebas de acuerdo a los protocolos establecidos. (5) ● Cumple con normas de seguridad para realizar pruebas y ensayos según la normatividad. (8) | Técnicas evaluación de conocimiento: - Formulación de preguntas. - Representación gráfica de conocimientos. Instrumentos evaluación de conocimiento: - Cuestionarios de preguntas tipo test, preguntas abiertas. - Mapas mentales. Técnicas evaluación de desempeño: - Observación sistemática. - Debate. Instrumentos evaluación de desempeño: - Lista de chequeo. - Guía de observación. - Registro descriptivo. Técnicas de evaluación del producto: - Valoración del producto. Instrumentos evaluación del producto: - Listas de chequeo. |

- GLOSARIO DE TÉRMINOS

CAMPO MAGNÉTICO es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud; de tal forma que es un campo vectorial.

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA: es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático.

FUERZA ELECTROMOTRIZ (FEM) es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico.

POTENCIA ACTIVA:  La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio (watt).

POTENCIA REACTIVA: Esta potencia no se consume ni se genera en el sentido estricto (el uso de los términos "potencia reactiva generada" y/o "potencia reactiva consumida" es una convención) y en circuitos lineales solo aparece cuando existen bobinas o condensadores. Por ende, es toda aquella potencia desarrollada en circuitos inductivos y capacitivos.

POTENCIA APARENTE: La potencia compleja de un circuito eléctrico de corriente alterna (cuya magnitud se conoce como potencia aparente y se identifica con la letra S), es la suma (vectorial) de la potencia que disipa dicho circuito y se transforma en calor o trabajo (conocida como potencia promedio, activa o real, que se designa con la letra P y se mide en vatios (W)) y la potencia utilizada para la formación de los campos eléctrico y magnético de sus componentes, que fluctuará entre estos componentes y la fuente de energía (conocida como potencia reactiva, que se identifica con la letra Q y se mide en voltamperios reactivos (var)

FACTOR DE POTENCIA: Se define factor de potencia, f.d.p., de un circuito de corriente alterna, como la relación entre la potencia activa, P, y la potencia aparente, S. Da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Por esta razón, f.d.p = 1 en cargas puramente resistivas y en elementos inductivos y capacitivos ideales sin resistencia f.d.p = 1.

FRECUENCIA: es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico .Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabilizan un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal, luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. Según el Sistema Internacional (SI), la frecuencia se mide en hercios (Hz), en honor a Heinrich Rudolf Hertz. Un hercio es la frecuencia de un suceso o fenómeno repetido una vez por segundo

FRECUENCIA ANGULAR: La pulsación o frecuencia angular se refiere a la frecuencia del movimiento circular expresada en proporción del cambio de ángulo, y se define como 2π veces la frecuencia.

Se expresa en radianes/Segundo, y formalmente, se define con la letra omega minúscula ω a través de la fórmula: ω=2πF.

TRANSFORMACIÓN: Proceso mediante el cual son modificados, los parámetros de tensión y corriente de una red eléctrica, por medio de uno o más transformadores, cuyos secundarios se emplean en la alimentación de otras subestaciones o centros transformación (incluye equipos de protección y seccionamiento).

- REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

• Las Normas Técnicas Colombianas – NTC, http://biblioteca.sena.edu.co , siguiendo la ruta descrita a continuación; Recursos info, Bases de Datos - Orden Alfabético, normas ICONTEC. Una vez ingresa al aplicativo e-normas, en el cuadro de dialogo digitar la norma a consultar desde la ventana buscar.

• Retrieved from http://www.ebrary.com.bdigital.sena.edu.co

Resolución 90708 del 2013. [Ministerio de Minas y Energía]. Por la cual se adopta el Anexo Genaral del RETIE. Agosto 30  del 2013.

• R. Yorke, 1986. ELECTRIC CIRCUIT THEORY. Ed. PergamonPress.

• R.E. Thomas, 1991. CIRCUITOS Y SEÑALES. Ed. Reverté.

• D.E. Johnson, 1996. ANÁLISIS BÁSICO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana.

• E. Lázaro, de Miguel, 1997. TEORÍA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Ed. McGraw-Hill.

- CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Fernando Carvajal Ospina | Instructor | CEAI | 9/07/2018 |

- CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Fernando Carvajal Ospina Roberto Gamboa Rentería | Instructor | CEAI | 02/08/2021 | Formato y actividades |
| Autor (es) | Fernando Carvajal Ospina Roberto Gamboa Rentería | Instructor | CEAI | 22/07/2025 | Formato y actividades |