## Table 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE AVIACION OFERTA ECONOMICA PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
OBJETO:SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS TIPO CHILLER |  | CANTIDAD | UM | VALOR DE REFERENCIA | VALOR OFERTADO
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT. | [5 empty] | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | 2 | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite Chequeo de mirillas de refrigerante Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador Verificar presencia de fugas y reparar si es posible Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia Limpieza de filtros de agua de entrada al evaporador | 1 | UND | 1736100 | 1050000 | 199500 | 1249500
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite Chequeo de mirillas de refrigerante Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador Verificar presencia de fugas y reparar si es posible Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia Limpieza de filtros de agua de entrada al evaporador | 1 | UND | 1744606.67 | 1050000 | 199500 | 1249500
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ACUMULADOR E ACEITE, EL CUAL PRESENTA FUGA POR LA MIRILLA, EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE EL SERVICIO TÉCNICO, INSUMOS Y TODO EL PROCEDIMIENTO PERTINENTE A REALIZAR, CONFORME A LO REQUERIDO | 1 | UND | 9517666.67 | 6000000 | 1140000 | 7140000
4 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | Mantenimiento predictivo Análisis de Aceite Chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT - Kit para toma de muestra - Toma de muestra - Traslado a fábrica - Análisis de resultados | 1 | UND | 870500 | 500000 | 95000 | 595000
5 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | Mantenimiento predictivo Análisis de Aceite Chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT - Kit para toma de muestra - Toma de muestra - Traslado a fábrica - Análisis de resultados | 1 | UND | 870500 | 500000 | 95000 | 595000
6 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | Mantenimiento predictivo Análisis de Vibraciones Chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT - Traslado de analizador - Toma de muestra - Envío a fábrica - Análisis de resultados | 1 | UND | 870500 | 500000 | 95000 | 595000
7 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | Mantenimiento predictivo Análisis de Vibraciones Chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT - Traslado de analizador - Toma de muestra - Envío a fábrica - Análisis de resultados | 1 | UND | 870500 | 500000 | 95000 | 595000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO CASETTES
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SERVICIO TÉCNICO -Limpieza interior y exterior de la unidad manejadora con desincrustante e hidrolavadora -Ajuste y reposición de tornillos de ensamble -Revisión de los rodamientos del motor ventilador. -Limpieza de filtros -Toma de lectura de voltaje y corriente -Lavado del serpentín de manejadora. -Ajuste de los terminales tipo bandera -Revisión Sistema Eléctrico en general. -Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque , terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos | 1 | UND | 405500 | 150000 | 28500 | 178500
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO MANEJADORA
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SERVICIO TÉCNICO -Limpieza interior y exterior de la unidad manejadora con desincrustante e hidrolavadora -Ajuste y reposición de tornillos de ensamble -Cambio de rodamientos del motor -Cambio rodamientos Blower -Limpieza de filtros -Cambio de correas -Toma de lectura de voltaje y corriente -Lavado del serpentín de manejadora. -Ajuste de los terminales tipo bandera -Revisión Sistema Eléctrico en general. -Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque , terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos | 1 | UND | 586266.67 | 350000 | 66500 | 416500
SERVICIO TÉCNICO Al sistema de bombas de agua fria compuesto por cuatro (4) bombas marca Amstrong.
EQUIPO 1: MARCA ARMSTRONG COMPUESTO POR 2 MOTORES ( WEG NEMA PREMIUM 30 HP) Y 1 BOMBA (ARMSTRONG ING MODELO No. 4 X 4 X 8 4302 TC 30 HP)
10 | SIPS | CAMBIO RODAMIENTOS | 1 | UND | 408666.67 | 200000 | 38000 | 238000
11 | SIPS | MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO | 1 | UND | 2685333.33 | 1500000 | 285000 | 1785000
12 | SIPS | CAMBIO VENTILADOR | 1 | UND | 618166.67 | 450000 | 85500 | 535500
13 | SIPS | REBOBINADO MOTOR | 1 | UND | 3123333.33 | 1900000 | 361000 | 2261000
14 | SIPS | EJE MOTOR | 1 | UND | 1595000 | 950000 | 180500 | 1130500
15 | SIPS | PINTURA GENERAL | 1 | UND | 800666.67 | 540000 | 102600 | 642600
16 | SIPS | CAMBIO SELLO MECÁNICO | 1 | UND | 3721666.67 | 2300000 | 437000 | 2737000
17 | SIPS | CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR | 1 | UND | 10570000 | 7500000 | 1425000 | 8925000
18 | SIPS | PINTURA GENERAL | 1 | UND | 800666.67 | 550000 | 104500 | 654500
EQUIPO 2: MARCA BALDOR RELIANCER MODELO 39P026W639 25 HP COMPUESTO POR 2 MOTORES ( MODELO 39P026W639 25 HP) Y 1 BOMBA (ARMSTRONG ING MODELO No. 4 X 4 X 8 4302 TC 25 HP)
19 | SIPS | CAMBIO RODAMIENTOS | 1 | UND | $408,666,67 | 230000 | 43700 | 273700
20 | SIPS | MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO | 1 | UND | 2685333.33 | 1700000 | 323000 | 2023000
21 | SIPS | CAMBIO VENTILADOR | 1 | UND | 618166.67 | 400000 | 76000 | 476000
22 | SIPS | REBOBINADO MOTOR | 1 | UND | 3123333.33 | 2100000 | 399000 | 2499000
23 | SIPS | EJE MOTOR | 1 | UND | 1595000 | 1050000 | 199500 | 1249500
24 | SIPS | PINTURA GENERAL | 1 | UND | 800666.67 | 500000 | 95000 | 595000
25 | SIPS | CAMBIO SELLO MECÁNICO | 1 | UND | 3721666.67 | 2500000 | 475000 | 2975000
26 | SIPS | CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR | 1 | UND | 10570000 | 7500000 | 1425000 | 8925000
27 | SIPS | PINTURA GENERAL | 1 | UND | 800666.67 | 530000 | 100700 | 630700
VARIADORES DE VELOCIDAD PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA FRIA ELECTROBOMBAS
28 | SIPS | VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 25HP | 1 | UND | 17211666.67 | 13000000 | 2470000 | 15470000
29 | SIPS | VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 30HP | 1 | UND | 19753333.33 | 14000000 | 2660000 | 16660000
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCIV0187EA46VABSXT
30 | 025 52**** 000 | SENSOR TEMP 3000 OHMS | 1 | UND | 1568000 | 920000 | 174800 | 1094800
31 | 025 47**** 000 | SENSOR TEMP. LIQUID 1 | 1 | UND | 1276000 | 780000 | 148200 | 928200
32 | 325 43**** 001 | SENSOR,LEVEL,PEEK 12" 35% ASM | 1 | UND | 7276666.67 | 5300000 | 1007000 | 6307000
33 | 025 28**** 000 | PLUG AND PIN | 1 | UND | 511350 | 380000 | 72200 | 452200
34 | 025 28**** 000 | CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS | 1 | UND | 478500 | 300000 | 57000 | 357000
35 | 025 28**** 000 | CONTACT RECEPTACLE | 1 | UND | 531666.67 | 380000 | 72200 | 452200
36 | 025 28**** 000 | COLLAR RUBBER, BLACK, 070 | 1 | UND | 319000 | 220000 | 41800 | 261800
37 | 025 30**** 001 | CONTROL, PRESSURE - POTTER | 1 | UND | 3407983.33 | 2400000 | 456000 | 2856000
38 | 013 03**** 000 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL | 1 | UND | 850666.67 | 550000 | 104500 | 654500
39 | SRV TCN | SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT | 1 | UND | 6911666.67 | 4700000 | 893000 | 5593000
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCAV0207SA46VACBXT
40 | 025 52**** 000 | SENSOR, TEMP NTC | 1 | UND | 1276000 | 780000 | 148200 | 928200
41 | 025 47**** 000 | SENSOR TEMP. OIL | 1 | UND | 1297266.67 | 780000 | 148200 | 928200
42 | 013 03**** 000 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL | 1 | UND | 850666.67 | 560000 | 106400 | 666400
43 | 575 54**** 300 | HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR | 1 | UND | 797500 | 500000 | 95000 | 595000
44 | 025 28**** 000 | PLUG AND PIN | 1 | UND | 478500 | 240000 | 45600 | 285600
45 | 025 28**** 000 | CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS | 1 | UND | 478500 | 240000 | 45600 | 285600
46 | 025 28**** 000 | CONTACT RECEPTACLE | 1 | UND | 531666.67 | 330000 | 62700 | 392700
47 | 025 28**** 000 | COLLAR RUBBER, BLACK, 070 | 1 | UND | 319000 | 200000 | 38000 | 238000
48 | 025 30**** 001 | CONTROL PRESSURE - POTTER | 1 | UND | 2817833.33 | 1500000 | 285000 | 1785000
49 | 575 54**** 313 | HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR | 1 | UND | 478500 | 240000 | 45600 | 285600
50 | S1- 25**** 3000 | CONTACT,SOCKET,SPLIT PIN UNIVERSAL (M10) | 1 | UND | 478500 | 240000 | 45600 | 285600
51 | 025 28**** 000 | CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS | 1 | UND | 478500 | 240000 | 45600 | 285600
52 | 025 28**** 000 | CONTACT RECEPTACLE | 1 | UND | 531666.67 | 330000 | 62700 | 392700
53 | 025 28**** 000 | COLLAR RUBBER, BLACK, 070 | 1 | UND | 478500 | 240000 | 45600 | 285600
54 | MN | Manómetro | 1 | UND | 478500 | 240000 | 45600 | 285600
55 | SRV TCN | SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCAV0207SA46VACBXT | 1 | UND | 6911666.67 | 4900000 | 931000 | 5831000
Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT CAMBIO DE COMPRESOR
56 | 364 50**** 000 | MTS36SAAD46 COMPRESSSOR | 1 | UND | 74275960 | 55000000 | 10450000 | 65450000
57 | 025 32**** 000 | HEATER PER JCI SPEC. C-58 | 1 | UND | 10048500 | 6500000 | 1235000 | 7735000
58 | 028 15**** 059 | GASKET | 1 | UND | 1276000 | 850000 | 161500 | 1011500
59 | 028 15**** 000 | GASKET, DISCHARGE(REF DWG) | 1 | UND | 1276000 | 700000 | 133000 | 833000
60 | 028 13**** 000 | O RING | 1 | UND | 478500 | 240000 | 45600 | 285600
61 | 028 13**** 000 | O-RING, ECONOMIZER | 1 | UND | 212666.67 | 100000 | 19000 | 119000
62 | 026 35**** 000 | ELEMENT, OIL FILTER | 1 | UND | 691166.67 | 420000 | 79800 | 499800
63 | 028 13**** 000 | O RING OIL FILT CVR M/F SPCR | 1 | UND | 223300 | 105000 | 19950 | 124950
64 | 013 03**** 000 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL | 1 | UND | 850666.67 | 500000 | 95000 | 595000
65 | 011 00**** 000 | OIL, L 5 GAL PAIL | 1 | UND | 2339333.33 | 1400000 | 266000 | 1666000
66 | CNS | Consumibles locales: 2 Manómetros Carga de refrigerante Nitrógeno Montacargas Varios | 1 | UND | 3721666.67 | 2400000 | 456000 | 2856000
67 | SRV TCN | SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT CAMBIO DE COMPRESOR | 1 | UND | 6911666.67 | 4800000 | 912000 | 5712000
EQUIPOS DE CONTROL CHILLER
68 | Suministro, instalacion y puesta en servicio | Control Valve (CCV), 3/4", 2-way, Cv 24 Configurable. Valve Actuator, Non fail-safe, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable Actuator fitted | 1 | UND | 1595000 | 950000 | 180500 | 1130500
69 | Suministro, instalacion y puesta en servicio | VRD Variador de velocidad VFD 7,5HP/5,5KW, 440VAC, 9,9A | 1 | UND | 2392500 | 1350000 | 256500 | 1606500
70 | Suministro, instalacion y puesta en servicio | VRD Variador de velocidad VFD 3HP/2,2KW, 220VAC | 1 | UND | 7283833.33 | 4800000 | 912000 | 5712000
71 | Suministro, instalacion y puesta en servicio | BAT Batería para controlador NCE2560 | 1 | UND | 850666.67 | 520000 | 98800 | 618800
ADECUACION RED ELECTRICA EQUIPOS PERISFERICOS Y LOCALES
72 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | LIMPIEZA DEL GABINETE CON SOLVENTE NO ABRASIVO. LIMPIAR LAS ENTRADAS NATURALES DE VENTILACIÓN (SI LAS HAY). EN CASO DE VENTILACIÓN FORZADA (VENTILADORES), VERIFICAR QUE LAS PALETAS GIREN LIBREMENTE. EN AMBIENTES CORROSIVOS SOPLETEAR EL TABLERO Y SUS COMPONENTES CON LIQUIDO ANTI CORTOS, PEINAR TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIAR LOS EQUIPOS DE MENOR ORDEN COMO LO SON CABLES DE CONTROL, REGLETAS, RELÉS ENTRE OTRAS | 1 | UND | 1478033.33 | 960000 | 182400 | 1142400
73 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Cofre metálico en lamina CR calibre 16-18 con acabado final en pintura en polvo depositada electrostáticamente. Color gris Ral 7032. tipo interior. Grado de protección IP40. Incluye barraje en cobre electrolítico 3fases 5h/200A/220 Vac, con aisladores, soportes de fijación y placa acrílica de protección. Nota: Cumple con norma RETIE. | 1 | UND | 6911666.67 | 4700000 | 893000 | 5593000
74 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Breaker tipo industrial Totalizador de 3X150 Amp Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer. | 1 | UND | 1010166.67 | 700000 | 133000 | 833000
75 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Breaker para unidad condensadora de 3X60 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer. | 1 | UND | 723066.67 | 490000 | 93100 | 583100
76 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Breaker para unidades de 2X4 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens, Cutler Hammer. | 1 | UND | 159500 | 80000 | 15200 | 95200
77 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Mini breaker de 1x2 Amp. | 1 | UND | 159500 | 80000 | 15200 | 95200
78 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Tubería Conduit EMT de 3/4" (Tubería para cableado de control y fuerza de equipos) | 1 | UND | 128131.67 | 70000 | 13300 | 83300
79 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Cable encauchetado de comunicación 2x18 AWG | 1 | UND | 42533.33 | 20000 | 3800 | 23800
80 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Cable apantallado de comunicación 2 X 18 AWG + 1 | 1 | UND | 42533.33 | 20000 | 3800 | 23800
81 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Acometida condensadora cableado 7 hilos # 4 Libre Halógenos | 1 | UND | 85066.67 | 45000 | 8550 | 53550
82 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Acometida condensadora cableado 7 hilos # 6 Libre Halógenos | 1 | UND | 74433.33 | 40000 | 7600 | 47600
83 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Coraza Americana de 1/2" | 1 | UND | 265833.33 | 120000 | 22800 | 142800
84 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Tubería Conduit galvanizada roscada 2" | 1 | UND | 95700 | 45000 | 8550 | 53550
85 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Cable Monopolar #14 AWG Libre de halógenos | 1 | UND | 37216.67 | 20000 | 3800 | 23800
86 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | CABLE 1/0 AWG EN COBRE / CENTELSA | 1 | UND | 106333.33 | 65000 | 12350 | 77350
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS TIPO CASSETTE
87 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | manejadora Fan coil de agua helada tipo cassette de capacidad 3.5TR | 1 | UND | 4702272.67 | 2800000 | 532000 | 3332000
88 | INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | SERVICIO TÉCNICO PARA APOYAR MONTAJE DE MANEJADORAS. EL TRABAJO INCLUYE: - MONTAR TUBERÍAS - MONTAR AISLAMIENTO TÉRMICO -CONECTAR DRENAJES - CONECTAR DUCTOS - IZAR CON MONTACARGAS 1 MANEJADORA PARA MONTAR - IZAR CON ANDAMIOS 1 MANEJADORA Y POSICIONAR EN LOZA NORTA. - ANDAMIOS CERTIFICADOS MONTACARGAS - HERRAMIENTA - PERSONAL CALIFICADO | 1 | UND | 797500 | 350000 | 66500 | 416500
DESMONTE DE EQUIPOS TIPO CASSETTE
89 | Desmonte de equipo | Desmonte de manejadora Fan coil de agua helada tipo cassette de capacidad 3.5TR | 1 | UND | 957000 | 600000 | 114000 | 714000
RED DE TUBERIA AGUA FRIA
90 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO, PARA LA CONEXIÓN A LOS EQUIPOS HIDRÓMICOS TIPO CASSETTE Y TIPO MANEJADORAS | 1 | UND | 329633.33 | 180000 | 34200 | 214200
91 | Y PUESTA EN SERVICIO | TUBERIA DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1 | UND | 233933.33 | 110000 | 20900 | 130900
92 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | NIPLE DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1 | UND | 187146.67 | 55000 | 10450 | 65450
93 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | CODOS DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1 | UND | 170133.33 | 60000 | 11400 | 71400
94 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | VALVULA DE CORTE PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1 | UND | 212666.67 | 80000 | 15200 | 95200
95 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | VALVULA PROPORCIONAL PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1 | UND | 1786400 | 1000000 | 190000 | 1190000
96 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | UNIVERSALES PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1 | UND | 244566.67 | 90000 | 17100 | 107100
VALOR TOTAL | [5 empty] | 190905000
IVA | [6 empty] | 36271950
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [7 empty] | 227176950
Nota 1: Los servicios ofrecidos deberán cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica del presente documento Nota 2: Los proponentes no podrán superar los precios de referencia unitarios establecidos en el presente estudio previo. Nota 3: Durante el proceso de evaluación si el comité económico evidencia precios artificialmente bajos se dará aplicación a lo establecido en la guía “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación”. Nota 4: La oferta económica deberá presentarse en cantidad unitaria la EMAVI ajustara cantidades hasta agotar el presupuesto asignado o hasta suplir la necesidad establecida.
FIRMA NOMBRE: BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA Cargo: PROPIETARIO