## Hoja1
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS TIPO CHILLER |  | CANTIDAD | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VALOR CON IVA INCLUIDO
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT.
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite Chequeo de mirillas de refrigerante Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador Verificar presencia de fugas y reparar si es posible Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia Limpieza de filtros de agua de entrada al evaporador | 1
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite Chequeo de mirillas de refrigerante Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador Verificar presencia de fugas y reparar si es posible Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia Limpieza de filtros de agua de entrada al evaporador | 1
3 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ACUMULADOR E ACEITE, EL CUAL PRESENTA FUGA POR LA MIRILLA, EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE EL SERVICIO TÉCNICO, INSUMOS Y TODO EL PROCEDIMIENTO PERTINENTE A REALIZAR, CONFORME A LO REQUERIDO | 1 |  |  |  | Este mismo mantenimiento se realizó el año pasado por los mismos motivos, este año presenta la misma novedad?
4 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | Mantenimiento predictivo Análisis de Aceite Chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT - Kit para toma de muestra - Toma de muestra - Traslado a fábrica - Análisis de resultados | 1
5 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | Mantenimiento predictivo Análisis de Aceite Chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT - Kit para toma de muestra - Toma de muestra - Traslado a fábrica - Análisis de resultados | 1
6 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | Mantenimiento predictivo Análisis de Vibraciones Chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT - Traslado de analizador - Toma de muestra - Envío a fábrica - Análisis de resultados | 1
7 | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | Mantenimiento predictivo Análisis de Vibraciones Chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT - Traslado de analizador - Toma de muestra - Envío a fábrica - Análisis de resultados | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO CASETTES
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SERVICIO TÉCNICO -Limpieza interior y exterior de la unidad manejadora con desincrustante e hidrolavadora -Ajuste y reposición de tornillos de ensamble -Revisión de los rodamientos del motor ventilador. -Limpieza de filtros -Toma de lectura de voltaje y corriente -Lavado del serpentín de manejadora. -Ajuste de los terminales tipo bandera -Revisión Sistema Eléctrico en general. -Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque , terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO MANEJADORA
9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SERVICIO TÉCNICO -Limpieza interior y exterior de la unidad manejadora con desincrustante e hidrolavadora -Ajuste y reposición de tornillos de ensamble -Cambio de rodamientos del motor -Cambio rodamientos Blower -Limpieza de filtros -Cambio de correas -Toma de lectura de voltaje y corriente -Lavado del serpentín de manejadora. -Ajuste de los terminales tipo bandera -Revisión Sistema Eléctrico en general. -Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque , terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos | 1
SERVICIO TÉCNICO Al sistema de bombas de agua fria compuesto por cuatro (4) bombas marca Amstrong.
EQUIPO 1: MARCA ARMSTRONG COMPUESTO POR 2 MOTORES ( WEG NEMA PREMIUM 30 HP) Y 1 BOMBA (ARMSTRONG ING MODELO No. 4 X 4 X 8 4302 TC 30 HP)
10 | SIPS | CAMBIO RODAMIENTOS | 1
11 | SIPS | MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO | 1
12 | SIPS | CAMBIO VENTILADOR | 1
13 | SIPS | REBOBINADO MOTOR | 1
14 | SIPS | EJE MOTOR | 1
15 | SIPS | PINTURA GENERAL | 1
16 | SIPS | CAMBIO SELLO MECÁNICO | 1
17 | SIPS | CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR | 1
18 | SIPS | PINTURA GENERAL | 1
EQUIPO 2: MARCA BALDOR RELIANCER MODELO 39P026W639 25 HP COMPUESTO POR 2 MOTORES ( MODELO 39P026W639 25 HP) Y 1 BOMBA (ARMSTRONG ING MODELO No. 4 X 4 X 8 4302 TC 25 HP)
19 | SIPS | CAMBIO RODAMIENTOS | 1
20 | SIPS | MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO | 1
21 | SIPS | CAMBIO VENTILADOR | 1
22 | SIPS | REBOBINADO MOTOR | 1
23 | SIPS | EJE MOTOR | 1
24 | SIPS | PINTURA GENERAL | 1
25 | SIPS | CAMBIO SELLO MECÁNICO | 1
26 | SIPS | CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR | 1
27 | SIPS | PINTURA GENERAL | 1
VARIADORES DE VELOCIDAD PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA FRIA ELECTROBOMBAS
28 | SIPS | VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 25HP | 1
29 | SIPS | VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 30HP | 1
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCIV0187EA46VABSXT
30 | 025 52**** 000 | SENSOR TEMP 3000 OHMS | 1
31 | 025 47**** 000 | SENSOR TEMP. LIQUID 1 | 1
32 | 325 43**** 001 | SENSOR,LEVEL,PEEK 12" 35% ASM | 1
33 | 025 28**** 000 | PLUG AND PIN | 1
34 | 025 28**** 000 | CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS | 1
35 | 025 28**** 000 | CONTACT RECEPTACLE | 1
36 | 025 28**** 000 | COLLAR RUBBER, BLACK, 070 | 1
37 | 025 30**** 001 | CONTROL, PRESSURE - POTTER | 1
38 | 013 03**** 000 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL | 1
39 | SRV TCN | SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT | 1
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCAV0207SA46VACBXT
40 | 025 52**** 000 | SENSOR, TEMP NTC | 1
41 | 025 47**** 000 | SENSOR TEMP. OIL | 1
42 | 013 03**** 000 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL | 1
43 | 575 54**** 300 | HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR | 1
44 | 025 28**** 000 | PLUG AND PIN | 1
45 | 025 28**** 000 | CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS | 1
46 | 025 28**** 000 | CONTACT RECEPTACLE | 1
47 | 025 28**** 000 | COLLAR RUBBER, BLACK, 070 | 1
48 | 025 30**** 001 | CONTROL PRESSURE - POTTER | 1
49 | 575 54**** 313 | HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR | 1
50 | S1- 25**** 3000 | CONTACT,SOCKET,SPLIT PIN UNIVERSAL (M10) | 1
51 | 025 28**** 000 | CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS | 1
52 | 025 28**** 000 | CONTACT RECEPTACLE | 1
53 | 025 28**** 000 | COLLAR RUBBER, BLACK, 070 | 1
54 | MN | Manómetro | 1
55 | SRV TCN | SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCAV0207SA46VACBXT | 1
Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT CAMBIO DE COMPRESOR
56 | 364 50**** 000 | MTS36SAAD46 COMPRESSSOR | 1
57 | 025 32**** 000 | HEATER PER JCI SPEC. C-58 | 1
58 | 028 15**** 059 | GASKET | 1
59 | 028 15**** 000 | GASKET, DISCHARGE(REF DWG) | 1
60 | 028 13**** 000 | O RING | 1
61 | 028 13**** 000 | O-RING, ECONOMIZER | 1
62 | 026 35**** 000 | ELEMENT, OIL FILTER | 1
63 | 028 13**** 000 | O RING OIL FILT CVR M/F SPCR | 1
64 | 013 03**** 000 | COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL | 1
65 | 011 00**** 000 | OIL, L 5 GAL PAIL | 1
66 | CNS | Consumibles locales: 2 Manómetros Carga de refrigerante Nitrógeno Montacargas Varios | 1
67 | SRV TCN | SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT CAMBIO DE COMPRESOR | 1
EQUIPOS DE CONTROL CHILLER
68 | Suministro, instalacion y puesta en servicio | Control Valve (CCV), 3/4", 2-way, Cv 24 Configurable. Valve Actuator, Non fail-safe, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable Actuator fitted | 1
69 | Suministro, instalacion y puesta en servicio | VRD Variador de velocidad VFD 7,5HP/5,5KW, 440VAC, 9,9A | 1
70 | Suministro, instalacion y puesta en servicio | VRD Variador de velocidad VFD 3HP/2,2KW, 220VAC | 1
71 | Suministro, instalacion y puesta en servicio | BAT Batería para controlador NCE2560 | 1
ADECUACION RED ELECTRICA EQUIPOS PERISFERICOS Y LOCALES
72 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | LIMPIEZA DEL GABINETE CON SOLVENTE NO ABRASIVO. LIMPIAR LAS ENTRADAS NATURALES DE VENTILACIÓN (SI LAS HAY). EN CASO DE VENTILACIÓN FORZADA (VENTILADORES), VERIFICAR QUE LAS PALETAS GIREN LIBREMENTE. EN AMBIENTES CORROSIVOS SOPLETEAR EL TABLERO Y SUS COMPONENTES CON LIQUIDO ANTI CORTOS, PEINAR TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIAR LOS EQUIPOS DE MENOR ORDEN COMO LO SON CABLES DE CONTROL, REGLETAS, RELÉS ENTRE OTRAS | 1
73 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Cofre metálico en lamina CR calibre 16-18 con acabado final en pintura en polvo depositada electrostáticamente. Color gris Ral 7032. tipo interior. Grado de protección IP40. Incluye barraje en cobre electrolítico 3fases 5h/200A/220 Vac, con aisladores, soportes de fijación y placa acrílica de protección. Nota: Cumple con norma RETIE. | 1
74 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Breaker tipo industrial Totalizador de 3X150 Amp Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer. | 1
75 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Breaker para unidad condensadora de 3X60 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer. | 1
76 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Breaker para unidades de 2X4 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens, Cutler Hammer. | 1
77 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Mini breaker de 1x2 Amp. | 1
78 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Tubería Conduit EMT de 3/4" (Tubería para cableado de control y fuerza de equipos) | 1
79 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Cable encauchetado de comunicación 2x18 AWG | 1
80 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Cable apantallado de comunicación 2 X 18 AWG + 1 | 1
81 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Acometida condensadora cableado 7 hilos # 4 Libre Halógenos | 1
82 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Acometida condensadora cableado 7 hilos # 6 Libre Halógenos | 1
83 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Coraza Americana de 1/2" | 1
84 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Tubería Conduit galvanizada roscada 2" | 1
85 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | Cable Monopolar #14 AWG Libre de halógenos | 1
86 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | CABLE 1/0 AWG EN COBRE / CENTELSA | 1
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS TIPO CASSETTE
87 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | manejadora Fan coil de agua helada tipo cassette de capacidad 3.5TR | 1
88 | INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | SERVICIO TÉCNICO PARA APOYAR MONTAJE DE MANEJADORAS. EL TRABAJO INCLUYE: - MONTAR TUBERÍAS - MONTAR AISLAMIENTO TÉRMICO -CONECTAR DRENAJES - CONECTAR DUCTOS - IZAR CON MONTACARGAS 1 MANEJADORA PARA MONTAR - IZAR CON ANDAMIOS 1 MANEJADORA Y POSICIONAR EN LOZA NORTA. - ANDAMIOS CERTIFICADOS MONTACARGAS - HERRAMIENTA - PERSONAL CALIFICADO | 1
DESMONTE DE EQUIPOS TIPO CASSETTE
89 | Desmonte de equipo | Desmonte de manejadora Fan coil de agua helada tipo cassette de capacidad 3.5TR | 1
RED DE TUBERIA AGUA FRIA
90 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO, PARA LA CONEXIÓN A LOS EQUIPOS HIDRÓMICOS TIPO CASSETTE Y TIPO MANEJADORAS | 1
91 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | TUBERIA DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1
92 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | NIPLE DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1
93 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | CODOS DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1
94 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | VALVULA DE CORTE PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1
95 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | VALVULA PROPORCIONAL PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1
96 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO | UNIVERSALES PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4" | 1
VALOR TOTAL
Note on A9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este mismo mantenimiento se realizó el año pasado por los mismos motivos, año presenta la misma novedad.