## PRESUP
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MATERIALES | M.O CALIFICADA | M.O NO CALIFICADA | TRANSPORTE | MAQUINARIA | TOTAL | ITEM | MATERIALES |  | M.O CALIFICADA |  | M.O NO CALIFICADA |  | TRANSPORTE |  | MAQUINARIA |  | TOTAL
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 135731645 | 56612839.1778 | 44775357.2175 | 13383694.3305 | 0 | 20959595.8675 | 135731487
1.1 | Localización, trazado y replanteo de tuberías. | día | 60 | 987150 | 59229000 | 1830924 | 31200000 | 5238480 | 0 | 20959595.8675 | 59229000 | 1.1 | 30515.4 | 3.091% | 520000 | 52.68% | 87308 | 8.844% | 0 | 0% | 349325.8811 | 35.39% | 987150 | -0.71888 | 0
1.2 | S.T.C. de materiales para la construcción de cerramiento en tela verde sarán H: 2m, distancia entre postes 2m, incluye: madera y todos los demás elementos necesarios para el buen desarrollo de dicha actividad | m | 2487.81 | 30751 | 76502645 | 54781915.1778 | 13575357.2175 | 8145214.3305 | 0 | 0 | 76502487 | 1.2 | 22020.1363 | 71.61% | 5456.75 | 17.74% | 3274.05 | 10.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30751 | -0.063744 | -0.60046
2. DEMOLICIONES |  |  |  |  | 95324740 | 936503.192 | 0 | 18721454.44 | 14168704 | 61498269.7 | 95324931
2.1 | Corte, rotura y retiro de pavimento de concreto | m³ | 683.65 | 114835 | 78506948 | 597291.332 | 0 | 11937622.84 | 10938400 | 55033825 | 78507139 | 2.1 | 873.68 | 0.7608% | 0 | 0% | 17461.6 | 15.21% | 16000 | 13.93% | 80500 | 70.1% | 114835 | 0.28 | -0.6
2.2 | Demolición de andenes, incluye botada de escombros | m³ | 33.36 | 269231 | 8981546 | 182053.86 | 0 | 3640743.6 | 1214304 | 3944444.7 | 8981546 | 2.2 | 5457.25 | 2.027% | 0 | 0% | 109135 | 40.54% | 36400 | 13.52% | 118238.75 | 43.92% | 269231 | 0 | -0.5
2.3 | Demolición de Camaras de inspección existente, incluye retiro de escombro | un | 18 | 435347 | 7836246 | 157158 | 0 | 3143088 | 2016000 | 2520000 | 7836246 | 2.3 | 8731 | 2.006% | 0 | 0% | 174616 | 40.11% | 112000 | 25.73% | 140000 | 32.16% | 435347 | 0 | -0.2
3. EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  |  | 1045801858 | 163984580.4764 | 13924316.38 | 235404454.0137 | 402590818.2 | 229898836.4205 | 1045803005
3.1 | Excavación manual en material heterogéneo de 0 - 2 m bajo cualquier grado de humedad | m³ | 2855.28 | 50421 | 143966073 | 6857240.448 | 0 | 137108832.432 | 0 | 0 | 143966073 | 3.1 | 2401.6 | 4.763% | 0 | 0% | 48019.4 | 95.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50421 | 0 | -0.63
3.2 | Excavación mecánica en material heterogéneo de 0 - 2 m bajo cualquier grado de humedad | m³ | 2823.61 | 38592 | 108968757 | 310032.378 | 0 | 6163093.547 | 0 | 102495631.195 | 108968757 | 3.2 | 109.8 | 0.2845% | 0 | 0% | 2182.7 | 5.656% | 0 | 0% | 36299.5 | 94.06% | 38592 | 0 | -0.665
3.3 | Excavación mecánica en material heterogéneo de 2 - 4 m bajo cualquier grado de humedad | m³ | 744.79 | 58992 | 43936652 | 81405.547 | 0 | 1625653.133 | 0 | 42229593 | 43936652 | 3.3 | 109.3 | 0.1853% | 0 | 0% | 2182.7 | 3.7% | 0 | 0% | 56700 | 96.11% | 58992 | 0 | -0.165
3.4 | Excavación mecánica en material heterogéneo > 4 m bajo cualquier grado de humedad | m³ | 0.35 | 59756 | 20915 | 51.0067 | 0 | 1018.5933 | 0 | 19845 | 20915 | 3.4 | 145.7333 | 0.2439% | 0 | 0% | 2910.2667 | 4.87% | 0 | 0% | 56700 | 94.89% | 59756 | 0 | -0.22
3.5 | Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad | m³ | 40.81 | 314919 | 12851844 | 8533044.52 | 0 | 890759.87 | 0 | 3428040 | 12851844 | 3.5 | 209092 | 66.4% | 0 | 0% | 21827 | 6.931% | 0 | 0% | 84000 | 26.67% | 314919 | 0 | -0.65
3.6 | Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado | m³ | 1292.26 | 45518 | 58821091 | 1693635.956 | 0 | 33847390.824 | 0 | 23280603.6176 | 58821630 | 3.6 | 1310.6 | 2.879% | 0 | 0% | 26192.4 | 57.54% | 0 | 0% | 18015.4177 | 39.58% | 45518 | 0.41765 | -0.98
3.7 | Llenos con material de préstamo en limo, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado | m³ | 2585.98 | 90243 | 233366593 | 69607873.5679 | 0 | 47413115.7864 | 94129672 | 22216868.6079 | 233367530 | 3.7 | 26917.406 | 29.83% | 0 | 0% | 18334.68 | 20.32% | 36400 | 40.34% | 8591.2763 | 9.52% | 90243 | 0.36227 | -0.672
3.8 | S.T.I. Lleno con triturado 3/4" (19mm) y 1" (25mm) | m³ | 637.94 | 266350 | 169915319 | 76901297.0529 | 13924316.38 | 8354589.828 | 70734787.2 | 0 | 169914990 | 3.8 | 120546.285 | 45.26% | 21827 | 8.195% | 13096.2 | 4.917% | 110880 | 41.63% | 0 | 0% | 266350 | -0.515 | -0.125
3.9 | Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia | m³ | 3450.31 | 79400 | 273954614 | 0 | 0 | 0 | 237726359 | 36228255 | 273954614 | 3.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68900 | 86.78% | 10500 | 13.22% | 79400 | 0 | 0
4. OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y PAVIMENTO |  |  |  |  | 1352012494 | 998625804.04 | 129388712.2675 | 100222488.5634 | 85288535.3143 | 38486485.8614 | 1352012026
4.1 | S.T.C. para construcción de caja de empalme para domiciliar de 60cm x 60cm x hasta 100cm de altura. Incluye tapa. Según diseño | und | 316 | 763918 | 241398088 | 186345445.6375 | 34486660 | 13794664 | 6771428.5714 | 0 | 241398198 | 4.1 | 589700.7773 | 77.19% | 109135 | 14.29% | 43654 | 5.714% | 21428.5714 | 2.805% | 0 | 0% | 763918 | 0.34876 | -0.38017
4.2 | S.T.C. Sumidero tipo B para agua lluvias 50 x 80 x 80cm (incluye reja) | und | 36 | 1346205 | 48463380 | 34195847.7771 | 5238480 | 6286176 | 1542857.1429 | 1200000 | 48463361 | 4.2 | 949884.6605 | 70.56% | 145513.3333 | 10.81% | 174616 | 12.97% | 42857.1429 | 3.184% | 33333.3333 | 2.476% | 1346205 | -0.53 | -0.061623
4.3 | Cajas para valvulas de corte según detalle, incluye tapa metalica, tapón Roscado, marco para tapa en concreto f´c=21 Mpa, tubo 6" PVC de protección, ladrillos en concreto de 0.10x0.20x0.40 | un | 14 | 417589 | 5846246 | 3121621.7648 | 1527890 | 916734 | 280000 | 0 | 5846246 | 4.3 | 222972.9832 | 53.4% | 109135 | 26.13% | 65481 | 15.68% | 20000 | 4.789% | 0 | 0% | 417589 | -0.0168 | -0.42597
4.4 | S.T.C y/o reconstrucción de andén en concreto de 21 Mpa, espesor de 10cm. incluye nivelacion del terreno, malla electrosoldada D-84, 7 cm de Subbase, formaleta metalica o similar, y todo lo necesario para su correcto vaciado. | m² | 166.8 | 140905 | 23502954 | 15804396.1602 | 5201062.2857 | 2080424.9143 | 0 | 417000 | 23502883 | 4.4 | 94750.5765 | 67.24% | 31181.4286 | 22.13% | 12472.5714 | 8.852% | 0 | 0% | 2500 | 1.774% | 140905 | -0.4235 | -0.55178
4.5 | S.T.C. de concreto hidráulico de 28 Mpa para placas de concreto de espesor 18cm según los planos, incluye preparación, transporte interno, refuerzo corte y tratamiento de juntas y todos los demás elementos necesarios para el buen desarrollo de dicha actividad. | m³ | 615.29 | 1173810 | 722233555 | 615167458.0379 | 44766449.4333 | 53719739.32 | 0 | 8579515.8614 | 722233163 | 4.5 | 999800.8387 | 85.18% | 72756.6667 | 6.198% | 87308 | 7.438% | 0 | 0% | 13943.8571 | 1.188% | 1173810 | -0.6375 | -0.28389
4.6 | Conformacion de Subrasante | m² | 3418.25 | 4292 | 14671129 | 373614.725 | 4663133.9219 | 2797880.3531 | 0 | 6836500 | 14671129 | 4.6 | 109.3 | 2.547% | 1364.1875 | 31.78% | 818.5125 | 19.07% | 0 | 0% | 2000 | 46.6% | 4292 | 0 | -0.165
4.7 | S.T.I. de SUB-BASE GRANULAR e = 0,15m | m³ | 512.74 | 312203 | 160078966 | 67646916.228 | 2797893.995 | 1678736.397 | 67189449.6 | 20765970 | 160078966 | 4.7 | 131932.2 | 42.26% | 5456.75 | 1.748% | 3274.05 | 1.049% | 131040 | 41.97% | 40500 | 12.97% | 312203 | 0 | -0.66
4.8 | S.T.C. de gancho de acero para cámara de inspección | und | 16 | 68600 | 1097600 | 509419.7895 | 367612.6316 | 220567.5789 | 0 | 0 | 1097600 | 4.8 | 31838.7368 | 46.41% | 22975.7895 | 33.49% | 13785.4737 | 20.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68600 | 0 | -0.67368
4.9 | S.T.I. de acometidas de acueducto 1/2''. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. | und | 417 | 316432 | 131952144 | 75068795.92 | 30339530 | 18203718 | 8340000 | 0 | 131952044 | 4.9 | 180021.0933 | 56.89% | 72756.6667 | 22.99% | 43654 | 13.8% | 20000 | 6.32% | 0 | 0% | 316432 | -0.24 | -0.51
4.10 | Suspensión (demolición y llenado) de sumidero existente. Incluye todos los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad. | und | 16 | 173027 | 2768432 | 392288 | 0 | 523848 | 1164800 | 687500 | 2768436 | 4.10 | 24518 | 14.17% | 0 | 0% | 32740.5 | 18.92% | 72800 | 42.07% | 42968.75 | 24.83% | 173027 | 0.25 | -0.975
5. ENTIBADOS Y OTROS |  |  |  |  | 695107872 | 277278982.3026 | 258139553.03 | 136225231.818 | 273000 | 23188760 | 695105527
5.1 | S.T.I. Entibado temporal (formaleta madera 1/7 utilizaciones) | m² | 6962.82 | 56025 | 390091991 | 146925690.9266 | 151977472.14 | 91186483.284 | 0 | 0 | 402625067 | 5.1 | 21101.4633 | 37.66% | 21827 | 38.96% | 13096.2 | 23.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56025 | -0.33667 | -0.30896
5.2 | S.T.I. Entibado permanente | m² | 2984.07 | 78340 | 233772044 | 129558770.376 | 65133295.89 | 39079977.534 | 0 | 0 | 233772044 | 5.2 | 43416.8 | 55.42% | 21827 | 27.86% | 13096.2 | 16.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 78340 | 0 | -0.64
5.3 | Perforacion de Camara de inspeccion existente, abocada para nueva tuberia y resane de MH | und | 91 | 326347 | 29697577 | 794521 | 9931285 | 5958771 | 273000 | 12740000 | 29697577 | 5.3 | 8731 | 2.675% | 109135 | 33.44% | 65481 | 20.06% | 3000 | 0.9193% | 140000 | 42.9% | 326347 | 0 | -0.2
5.4 | Televisación y lavado de redes con equipos | ml | 1243.9 | 33400 | 41546260 | 0 | 31097500 | 0 | 0 | 10448760 | 41546260 | 5.4 | 0 | 0% | 25000 | 74.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8400 | 25.15% | 33400 | 0 | 0
6. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, PREFABRICADOS Y EQUIPOS |  |  |  |  | 818342499 | 784037451.3227 | 0 | 0 | 34305047.1273 | 0 | 818342498
6.1 | S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 250 mm (10") | m | 288 | 107893 | 31073184 | 29633184 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 31073184 | 6.1 | 102893 | 95.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000 | 4.634% | 0 | 0% | 107893 | 0 | -0.525
6.2 | S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 315 mm (12") | m | 986.84 | 154306 | 152275333 | 146107583.04 | 0 | 0 | 6167750 | 0 | 152275333 | 6.2 | 148056 | 95.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6250 | 4.05% | 0 | 0% | 154306 | 0 | -0.05
6.3 | S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 355 mm (14") | m | 15.39 | 229695 | 3535006 | 3414771.675 | 0 | 0 | 120234.375 | 0 | 3535006 | 6.3 | 221882.5 | 96.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7812.5 | 3.401% | 0 | 0% | 229695 | 0 | -0.875
6.4 | S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 400 mm (16") | m | 100.45 | 283886 | 28516349 | 27260723.7 | 0 | 0 | 1255625 | 0 | 28516349 | 6.4 | 271386 | 95.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12500 | 4.403% | 0 | 0% | 283886 | 0 | -0.9
6.5 | S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 450 mm (18") | m | 41.52 | 386688 | 16055286 | 15478619.0933 | 0 | 0 | 576666.6667 | 0 | 16055286 | 6.5 | 372799.1111 | 96.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13888.8889 | 3.592% | 0 | 0% | 386688 | 0 | -0.98611
6.6 | S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø500 mm (20") | m | 99.7 | 472566 | 47114830 | 45557017.7 | 0 | 0 | 1557812.5 | 0 | 47114830 | 6.6 | 456941 | 96.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15625 | 3.306% | 0 | 0% | 472566 | 0 | -0.6
6.7 | S.T. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 150 mm (6") | m | 1896 | 50507 | 95761272 | 88989843.4286 | 0 | 0 | 6771428.5714 | 0 | 95761272 | 6.7 | 46935.5714 | 92.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3571.4286 | 7.071% | 0 | 0% | 50507 | 0 | -0.90476
6.8 | S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 315 mm (12") x 160 mm | und | 253 | 339719 | 85948907 | 85189907 | 0 | 0 | 759000 | 0 | 85948907 | 6.8 | 336719 | 99.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3000 | 0.8831% | 0 | 0% | 339719 | 0 | 0
6.9 | S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 355 mm (14") x 160 mm | und | 1 | 444344 | 444344 | 440594 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 444344 | 6.9 | 440594 | 99.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3750 | 0.8439% | 0 | 0% | 444344 | 0 | 0
6.10 | S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 400 mm (16") x 160 mm | und | 25 | 477631 | 11940775 | 11840775 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 11940775 | 6.10 | 473631 | 99.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000 | 0.8375% | 0 | 0% | 477631 | 0 | 0
6.11 | S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 450 mm (18") x 160 mm | und | 18 | 504059 | 9073062 | 8995919.1429 | 0 | 0 | 77142.8571 | 0 | 9073062 | 6.11 | 499773.2857 | 99.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4285.7143 | 0.8502% | 0 | 0% | 504059 | 0 | -0.28571
6.12 | S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 500 mm (20") x 160 mm | und | 19 | 715454 | 13593626 | 13505933.6923 | 0 | 0 | 87692.3077 | 0 | 13593626 | 6.12 | 710838.6154 | 99.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4615.3846 | 0.6451% | 0 | 0% | 715454 | 0 | -0.61538
6.13 | S.T. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 3" (80,42 mm) | m | 324.72 | 50329 | 16342833 | 15183118.5943 | 0 | 0 | 1159714.2857 | 0 | 16342833 | 6.13 | 46757.5714 | 92.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3571.4286 | 7.096% | 0 | 0% | 50329 | 0 | -0.40476
6.14 | S.T. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 4" (103,42 mm) | m | 102.51 | 62646 | 6421841 | 6055734.3171 | 0 | 0 | 366107.1429 | 0 | 6421841 | 6.14 | 59074.5714 | 94.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3571.4286 | 5.701% | 0 | 0% | 62646 | 0 | -0.90476
6.15 | S.T. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 6" (152,22 mm) | m | 351.12 | 124938 | 43868231 | 42614230.56 | 0 | 0 | 1254000 | 0 | 43868231 | 6.15 | 121366.5714 | 97.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3571.4286 | 2.859% | 0 | 0% | 124938 | 0 | -0.071429
6.16 | S.T. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 8" (198,21 mm) | m | 497.26 | 209747 | 104298793 | 102226876.5533 | 0 | 0 | 2071916.6667 | 0 | 104298793 | 6.16 | 205580.3333 | 98.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4166.6667 | 1.987% | 0 | 0% | 209747 | 0 | 0
6.17 | S.T. de TEE Ø8" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 1519650 | 1519650 | 1469650 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1519650 | 6.17 | 1469650 | 96.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 3.29% | 0 | 0% | 1519650 | 0 | 0
6.18 | S.T. de TEE Ø8X6" HD JUNTA RÁPIDA | und | 2 | 1458960 | 2917920 | 2817920 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2917920 | 6.18 | 1408960 | 96.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 3.427% | 0 | 0% | 1458960 | 0 | 0
6.19 | S.T. de TEE Ø8X4" HD JUNTA RÁPIDA | und | 3 | 1397080 | 4191240 | 4041240 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 4191240 | 6.19 | 1347080 | 96.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 3.579% | 0 | 0% | 1397080 | 0 | 0
6.20 | S.T. de TEE Ø8X3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 5 | 1238810 | 6194050 | 5944050 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 6194050 | 6.20 | 1188810 | 95.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 4.036% | 0 | 0% | 1238810 | 0 | 0
6.21 | S.T. de TEE Ø6X3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 2 | 775900 | 1551800 | 1451800 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 1551800 | 6.21 | 725900 | 93.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 6.444% | 0 | 0% | 775900 | 0 | 0
6.22 | S.T. de TEE Ø4" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 545040 | 545040 | 495040 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 545040 | 6.22 | 495040 | 90.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 9.174% | 0 | 0% | 545040 | 0 | 0
6.23 | S.T. de TEE Ø4X3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 5 | 433180 | 2165900 | 1915900 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 2165900 | 6.23 | 383180 | 88.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 11.54% | 0 | 0% | 433180 | 0 | 0
6.24 | S.T. de TEE Ø3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 2 | 347500 | 695000 | 595000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 695000 | 6.24 | 297500 | 85.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 14.39% | 0 | 0% | 347500 | 0 | 0
6.25 | S.T. de HIDRANTE Ø3" HD, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS | und | 3 | 4755280 | 14265840 | 13965840 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 14265840 | 6.25 | 4655280 | 97.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000 | 2.103% | 0 | 0% | 4755280 | 0 | 0
6.26 | S.T. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 8" JUNTA RÁPIDA | und | 5 | 3308240 | 16541200 | 16041200 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 16541200 | 6.26 | 3208240 | 96.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000 | 3.023% | 0 | 0% | 3308240 | 0 | 0
6.27 | S.T. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 6" JUNTA RÁPIDA | und | 4 | 2293170 | 9172680 | 8772680 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 9172680 | 6.27 | 2193170 | 95.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000 | 4.361% | 0 | 0% | 2293170 | 0 | 0
6.28 | S.T. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 4" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 1236450 | 1236450 | 1136450 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 1236450 | 6.28 | 1136450 | 91.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000 | 8.088% | 0 | 0% | 1236450 | 0 | 0
6.29 | S.T. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 3" JUNTA RÁPIDA | und | 4 | 957990 | 3831960 | 3431960 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 3831960 | 6.29 | 857990 | 89.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100000 | 10.44% | 0 | 0% | 957990 | 0 | 0
6.30 | S.T. de REDUCCIÓN HD Ø=8"X6" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 702120 | 702120 | 652120 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 702120 | 6.30 | 652120 | 92.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 7.121% | 0 | 0% | 702120 | 0 | 0
6.31 | S.T. de REDUCCIÓN HD Ø=8"X3" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 640240 | 640240 | 590240 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 640240 | 6.31 | 590240 | 92.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 7.81% | 0 | 0% | 640240 | 0 | 0
6.32 | S.T. de REDUCCIÓN HD Ø=6"X4" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 534330 | 534330 | 484330 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 534330 | 6.32 | 484330 | 90.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 9.358% | 0 | 0% | 534330 | 0 | 0
6.33 | S.T. de REDUCCIÓN HD Ø=4"X3" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 251110 | 251110 | 201110 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 251110 | 6.33 | 201110 | 80.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 19.91% | 0 | 0% | 251110 | 0 | 0
6.34 | S.T. UNIÓN RÁPIDA Ø=8" PVC | und | 25 | 383431 | 9585775 | 9532203.5714 | 0 | 0 | 53571.4286 | 0 | 9585775 | 6.34 | 381288.1429 | 99.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2142.8571 | 0.5589% | 0 | 0% | 383431 | 0 | -0.14286
6.35 | S.T. UNIÓN RÁPIDA Ø=6" PVC | und | 19 | 209413 | 3978847 | 3943222 | 0 | 0 | 35625 | 0 | 3978847 | 6.35 | 207538 | 99.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1875 | 0.8954% | 0 | 0% | 209413 | 0 | 0
6.36 | S.T. UNIÓN RÁPIDA Ø=4" PVC | und | 14 | 90555 | 1267770 | 1244436.6667 | 0 | 0 | 23333.3333 | 0 | 1267770 | 6.36 | 88888.3333 | 98.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1666.6667 | 1.841% | 0 | 0% | 90555 | 0 | -0.33333
6.37 | S.T. UNIÓN RÁPIDA Ø=3" PVC | und | 30 | 62502 | 1875060 | 1830060 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 1875060 | 6.37 | 61002 | 97.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1500 | 2.4% | 0 | 0% | 62502 | 0 | 0
6.38 | S.T. MEDIO CODO Ø=6" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 498473 | 498473 | 448473 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 498473 | 6.38 | 448473 | 89.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50000 | 10.03% | 0 | 0% | 498473 | 0 | 0
6.39 | S.T. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.20 m | m | 15.06 | 938693 | 14136717 | 12048010.2647 | 0 | 0 | 2088706.3153 | 0 | 14136717 | 6.39 | 800000.6816 | 85.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 138692.3184 | 14.78% | 0 | 0% | 938693 | 0 | -0.68158
6.40 | S.T. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.50 m | m | 2.5 | 1538014 | 3845035 | 3498304.204 | 0 | 0 | 346730.796 | 0 | 3845035 | 6.40 | 1399321.6816 | 90.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 138692.3184 | 9.018% | 0 | 0% | 1538014 | 0 | -0.68158
6.41 | S.T. Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.20m | und | 15 | 1164885 | 17473275 | 15625893.3187 | 0 | 0 | 1847381.6813 | 0 | 17473275 | 6.41 | 1041726.2212 | 89.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 123158.7788 | 10.57% | 0 | 0% | 1164885 | 0 | -0.22125
6.42 | S.T. Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.50m | und | 1 | 2287829 | 2287829 | 2164670.2212 | 0 | 0 | 123158.7788 | 0 | 2287829 | 6.42 | 2164670.2212 | 94.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 123158.7788 | 5.383% | 0 | 0% | 2287829 | 0 | -0.72125
6.43 | S.T. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.2m h=0.75m | und | 15 | 597085 | 8956275 | 7500005.6566 | 0 | 0 | 1456269.3434 | 0 | 8956275 | 6.43 | 500000.3771 | 83.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97084.6229 | 16.26% | 0 | 0% | 597085 | 0 | -0.37711
6.44 | S.T. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.5m h=1.10m | und | 1 | 1227625 | 1227625 | 1130540.3771 | 0 | 0 | 97084.6229 | 0 | 1227625 | 6.44 | 1130540.3771 | 92.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97084.6229 | 7.908% | 0 | 0% | 1227625 | 0 | -0.71044
6.45 | S.T. de tapa polimérica para cámara de inspección, según diseño, incluye anillo/cuello | und | 16 | 1249351 | 19989616 | 18570270.5455 | 0 | 0 | 1419345.4545 | 0 | 19989616 | 6.45 | 1160641.9091 | 92.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 88709.0909 | 7.1% | 0 | 0% | 1249351 | 0 | -0.90909
7. COLOCACIÓN (C) O INSTALACIÓN (I) DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, PREFABRICADOS Y EQUIPOS |  |  |  |  | 193916454 | 29735693.0249 | 93630626.0474 | 54707750.9736 | 7418872 | 8424688 | 193917630
7.1 | I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 250 mm (10") | m | 288 | 36097 | 10395936 | 1121568 | 5699280 | 3143088 | 432000 | 0 | 10395936 | 7.1 | 3894.3333 | 10.79% | 19789.1667 | 54.82% | 10913.5 | 30.23% | 1500 | 4.155% | 0 | 0% | 36097 | 0 | -0.99167
7.2 | I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 315 mm (12") | m | 986.84 | 39492 | 38972285 | 4002330.643 | 21523163.1481 | 11966531.4889 | 1480260 | 0 | 38972285 | 7.2 | 4055.7037 | 10.27% | 21810.1852 | 55.23% | 12126.1111 | 30.71% | 1500 | 3.798% | 0 | 0% | 39492 | 0 | -0.68056
7.3 | I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 355 mm (14") | m | 15.39 | 44346 | 682485 | 74913.39 | 374538.0938 | 209948.4563 | 23085 | 0 | 682485 | 7.3 | 4867.6667 | 10.98% | 24336.4583 | 54.88% | 13641.875 | 30.76% | 1500 | 3.382% | 0 | 0% | 44346 | 0 | -0.98958
7.4 | I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 400 mm (16") | m | 100.45 | 50238 | 5046407 | 558779.4333 | 2770865.4167 | 1566087.25 | 150675 | 0 | 5046407 | 7.4 | 5562.7619 | 11.07% | 27584.5238 | 54.91% | 15590.7143 | 31.03% | 1500 | 2.986% | 0 | 0% | 50238 | 0 | -0.84524
7.5 | I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 450 mm (18") | m | 41.52 | 58094 | 2412063 | 269446.3467 | 1325122.3333 | 755214.2 | 62280 | 0 | 2412063 | 7.5 | 6489.5556 | 11.17% | 31915.2778 | 54.94% | 18189.1667 | 31.31% | 1500 | 2.582% | 0 | 0% | 58094 | 0 | -0.65278
7.6 | I. Tubería PVC Alcantarillado Ø500 mm (20") | m | 99.7 | 69093 | 6888572 | 776430.3667 | 3786439.8333 | 2176151.9 | 149550 | 0 | 6888572 | 7.6 | 7787.6667 | 11.27% | 37978.3333 | 54.97% | 21827 | 31.59% | 1500 | 2.171% | 0 | 0% | 69093 | 0 | -0.98333
7.7 | I. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 150 mm (6") | m | 1896 | 23498 | 44552208 | 4922437.3333 | 22991106.6667 | 13794664 | 2844000 | 0 | 44552208 | 7.7 | 2596.2222 | 11.05% | 12126.1111 | 51.6% | 7275.6667 | 30.96% | 1500 | 6.384% | 0 | 0% | 23498 | 0 | -0.66111
7.8 | I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 315 mm (12") x 160 mm | und | 253 | 65897 | 16671941 | 7798421.4 | 5522231 | 3313338.6 | 37950 | 0 | 16671941 | 7.8 | 30823.8 | 46.78% | 21827 | 33.12% | 13096.2 | 19.87% | 150 | 0.2276% | 0 | 0% | 65897 | 0 | -0.64
7.9 | I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 355 mm (14") x 160 mm | und | 1 | 78728 | 78728 | 34924 | 27283.75 | 16370.25 | 150 | 0 | 78728 | 7.9 | 34924 | 44.36% | 27283.75 | 34.66% | 16370.25 | 20.79% | 150 | 0.1905% | 0 | 0% | 78728 | 0 | -0.075
7.10 | I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 400 mm (16") x 160 mm | und | 25 | 84608 | 2115200 | 947343.3333 | 727566.6667 | 436540 | 3750 | 0 | 2115200 | 7.10 | 37893.7333 | 44.79% | 29102.6667 | 34.4% | 17461.6 | 20.64% | 150 | 0.1773% | 0 | 0% | 84608 | 0 | -0.65333
7.11 | I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 450 mm (18") x 160 mm | und | 18 | 91499 | 1646982 | 746256.8571 | 561265.7143 | 336759.4286 | 2700 | 0 | 1646982 | 7.11 | 41458.7143 | 45.31% | 31181.4286 | 34.08% | 18708.8571 | 20.45% | 150 | 0.1639% | 0 | 0% | 91499 | 0 | -0.64643
7.12 | I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 500 mm (20") x 160 mm | und | 19 | 99714 | 1894566 | 870884 | 638020 | 382812 | 2850 | 0 | 1894566 | 7.12 | 45836 | 45.97% | 33580 | 33.68% | 20148 | 20.21% | 150 | 0.1504% | 0 | 0% | 99714 | 0 | -0.38022
7.13 | I. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 3" (80,42 mm) | m | 324.72 | 17950 | 5828724 | 616535.04 | 2953193.1 | 1771915.86 | 487080 | 0 | 5828724 | 7.13 | 1898.6667 | 10.58% | 9094.5833 | 50.67% | 5456.75 | 30.4% | 1500 | 8.357% | 0 | 0% | 17950 | 0 | -0.76
7.14 | I. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 4" (103,42 mm) | m | 102.51 | 23498 | 2408780 | 266138.74 | 1243047.65 | 745828.59 | 153765 | 0 | 2408780 | 7.14 | 2596.2222 | 11.05% | 12126.1111 | 51.6% | 7275.6667 | 30.96% | 1500 | 6.384% | 0 | 0% | 23498 | 0 | -0.66111
7.15 | I. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 6" (152,22 mm) | m | 351.12 | 24953 | 8761497 | 935868.56 | 4561843 | 2737105.8 | 526680 | 0 | 8761497 | 7.15 | 2665.381 | 10.68% | 12992.2619 | 52.07% | 7795.3571 | 31.24% | 1500 | 6.011% | 0 | 0% | 24953 | 0 | -0.52778
7.16 | I. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 8" (198,21 mm) | m | 497.26 | 27607 | 13727857 | 1849972.9533 | 6957496.1667 | 4174497.7 | 745890 | 0 | 13727857 | 7.16 | 3720.3333 | 13.48% | 13991.6667 | 50.68% | 8395 | 30.41% | 1500 | 5.433% | 0 | 0% | 27607 | 0 | -0.24444
7.17 | I. de TEE Ø8" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 122232 | 122232 | 5821.3333 | 72756.6667 | 43654 | 0 | 0 | 122232 | 7.17 | 5821.3333 | 4.763% | 72756.6667 | 59.52% | 43654 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122232 | 0 | -0.8
7.18 | I. de TEE Ø8X6" HD JUNTA RÁPIDA | und | 2 | 118289 | 236578 | 11267.0323 | 140819.3548 | 84491.6129 | 0 | 0 | 236578 | 7.18 | 5633.5161 | 4.763% | 70409.6774 | 59.52% | 42245.8065 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 118289 | 0 | -0.74194
7.19 | I. de TEE Ø8X4" HD JUNTA RÁPIDA | und | 3 | 114592 | 343776 | 16371 | 204628.125 | 122776.875 | 0 | 0 | 343776 | 7.19 | 5457 | 4.762% | 68209.375 | 59.52% | 40925.625 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 114592 | 0 | -0.25
7.20 | I. de TEE Ø8X3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 5 | 111120 | 555600 | 26460.6061 | 330712.1212 | 198427.2727 | 0 | 0 | 555600 | 7.20 | 5292.1212 | 4.763% | 66142.4242 | 59.52% | 39685.4545 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 111120 | 0 | -0.72727
7.21 | I. de TEE Ø6X3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 2 | 107852 | 215704 | 10273.4118 | 128394.1176 | 77036.4706 | 0 | 0 | 215704 | 7.21 | 5136.7059 | 4.763% | 64197.0588 | 59.52% | 38518.2353 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107852 | 0 | -0.94118
7.22 | I. de TEE Ø4" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 97785 | 97785 | 4656.4667 | 58205.3333 | 34923.2 | 0 | 0 | 97785 | 7.22 | 4656.4667 | 4.762% | 58205.3333 | 59.52% | 34923.2 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97785 | 0 | -0.04
7.23 | I. de TEE Ø4X3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 5 | 95246 | 476230 | 22681.9481 | 283467.5325 | 170080.5195 | 0 | 0 | 476230 | 7.23 | 4536.3896 | 4.763% | 56693.5065 | 59.52% | 34016.1039 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95246 | 0 | -0.90909
7.24 | I. de TEE Ø3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 2 | 91674 | 183348 | 8732 | 109135 | 65481 | 0 | 0 | 183348 | 7.24 | 4366 | 4.763% | 54567.5 | 59.52% | 32740.5 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91674 | 0 | -0.6
7.25 | I. de HIDRANTE Ø3" HD, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS | und | 3 | 392194 | 1176582 | 52386 | 654810 | 392886 | 76500 | 0 | 1176582 | 7.25 | 17462 | 4.452% | 218270 | 55.65% | 130962 | 33.39% | 25500 | 6.502% | 0 | 0% | 392194 | 0 | -0.4
7.26 | I. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 8" JUNTA RÁPIDA | und | 5 | 122232 | 611160 | 29106.6667 | 363783.3333 | 218270 | 0 | 0 | 611160 | 7.26 | 5821.3333 | 4.763% | 72756.6667 | 59.52% | 43654 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122232 | 0 | -0.8
7.27 | I. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 6" JUNTA RÁPIDA | und | 4 | 104770 | 419080 | 19957.7143 | 249451.4286 | 149670.8571 | 0 | 0 | 419080 | 7.27 | 4989.4286 | 4.762% | 62362.8571 | 59.52% | 37417.7143 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104770 | 0 | -0.4
7.28 | I. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 4" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 96499 | 96499 | 4595.8421 | 57439.4737 | 34463.6842 | 0 | 0 | 96499 | 7.28 | 4595.8421 | 4.763% | 57439.4737 | 59.52% | 34463.6842 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96499 | 0 | -0.68421
7.29 | I. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 3" JUNTA RÁPIDA | und | 4 | 91674 | 366696 | 17464 | 218270 | 130962 | 0 | 0 | 366696 | 7.29 | 4366 | 4.763% | 54567.5 | 59.52% | 32740.5 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91674 | 0 | -0.6
7.30 | I. de REDUCCIÓN HD Ø=8"X6" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 122232 | 122232 | 5821.3333 | 72756.6667 | 43654 | 0 | 0 | 122232 | 7.30 | 5821.3333 | 4.763% | 72756.6667 | 59.52% | 43654 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122232 | 0 | -0.8
7.31 | I. de REDUCCIÓN HD Ø=8"X3" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 118289 | 118289 | 5633.5161 | 70409.6774 | 42245.8065 | 0 | 0 | 118289 | 7.31 | 5633.5161 | 4.763% | 70409.6774 | 59.52% | 42245.8065 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 118289 | 0 | -0.74194
7.32 | I. de REDUCCIÓN HD Ø=6"X4" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 104770 | 104770 | 4989.4286 | 62362.8571 | 37417.7143 | 0 | 0 | 104770 | 7.32 | 4989.4286 | 4.762% | 62362.8571 | 59.52% | 37417.7143 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104770 | 0 | -0.4
7.33 | I. de REDUCCIÓN HD Ø=4"X3" JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 91674 | 91674 | 4366 | 54567.5 | 32740.5 | 0 | 0 | 91674 | 7.33 | 4366 | 4.763% | 54567.5 | 59.52% | 32740.5 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91674 | 0 | -0.6
7.34 | I. UNIÓN RÁPIDA Ø=8" PVC | und | 25 | 147063 | 3676575 | 1182060.7143 | 1559071.4286 | 935442.8571 | 0 | 0 | 3676575 | 7.34 | 47282.4286 | 32.15% | 62362.8571 | 42.41% | 37417.7143 | 25.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 147063 | 0 | -0.4
7.35 | I. UNIÓN RÁPIDA Ø=6" PVC | und | 19 | 129738 | 2465022 | 806170 | 1036782.5 | 622069.5 | 0 | 0 | 2465022 | 7.35 | 42430 | 32.7% | 54567.5 | 42.06% | 32740.5 | 25.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129738 | 0 | -0.9
7.36 | I. UNIÓN RÁPIDA Ø=4" PVC | und | 14 | 105059 | 1470826 | 492976.4 | 611156 | 366693.6 | 0 | 0 | 1470826 | 7.36 | 35212.6 | 33.52% | 43654 | 41.55% | 26192.4 | 24.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 105059 | 0 | -0.53
7.37 | I. UNIÓN RÁPIDA Ø=3" PVC | und | 30 | 98715 | 2961450 | 866058 | 1309620 | 785772 | 0 | 0 | 2961450 | 7.37 | 28868.6 | 29.24% | 43654 | 44.22% | 26192.4 | 26.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98715 | 0 | -0.48
7.38 | I. MEDIO CODO Ø=6" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1 | 73339 | 73339 | 3492.6 | 43654 | 26192.4 | 0 | 0 | 73339 | 7.38 | 3492.6 | 4.762% | 43654 | 59.52% | 26192.4 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 73339 | 0 | -0.28
7.39 | C. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.20 m | m | 15.06 | 291174 | 4385080 | 65751.96 | 821786.55 | 493071.93 | 0 | 3005869 | 4386479 | 7.39 | 4366 | 1.499% | 54567.5 | 18.74% | 32740.5 | 11.24% | 0 | 0% | 199500 | 68.52% | 291174 | 0 | -0.6
7.40 | C. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.50 m | m | 2.5 | 312174 | 780435 | 10915 | 136418.75 | 81851.25 | 0 | 551250 | 780435 | 7.40 | 4366 | 1.399% | 54567.5 | 17.48% | 32740.5 | 10.49% | 0 | 0% | 220500 | 70.63% | 312174 | 0 | -0.6
7.41 | I. Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.20m | und | 15 | 224874 | 3373110 | 65490 | 818512.5 | 491107.5 | 0 | 1998000 | 3373110 | 7.41 | 4366 | 1.942% | 54567.5 | 24.27% | 32740.5 | 14.56% | 0 | 0% | 133200 | 59.23% | 224874 | 0 | -0.6
7.42 | I. Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.50m | und | 1 | 241674 | 241674 | 4366 | 54567.5 | 32740.5 | 0 | 150000 | 241674 | 7.42 | 4366 | 1.807% | 54567.5 | 22.58% | 32740.5 | 13.55% | 0 | 0% | 150000 | 62.07% | 241674 | 0 | -0.6
7.43 | C. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.2m h=0.75m | und | 15 | 351347 | 5270205 | 130965 | 1637025 | 982215 | 0 | 2520069 | 5270274 | 7.43 | 8731 | 2.485% | 109135 | 31.06% | 65481 | 18.64% | 0 | 0% | 168000 | 47.82% | 351347 | 0 | -0.2
7.44 | C. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.5m h=1.10m | und | 1 | 382848 | 382848 | 8731.0546 | 109136.0914 | 65481 | 0 | 199500 | 382848 | 7.44 | 8731.0546 | 2.281% | 109136.0914 | 28.51% | 65481 | 17.1% | 0 | 0% | 199500 | 52.11% | 382848 | 0.14592 | -0.2
7.45 | C. de tapa polimérica para cámara de inspección, según diseño, incluye anillo/cuello | und | 16 | 88339 | 1413424 | 55881.6 | 698464 | 419078.4 | 239707 | 0 | 1413131 | 7.45 | 3492.6 | 3.954% | 43654 | 49.42% | 26192.4 | 29.65% | 15000 | 16.98% | 0 | 0% | 88339 | 0 | -0.28
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL E INSTALACIÓN |  |  |  |  | 3517895063 | 1527174402 | 539858565 | 558665074 | 509739930 | 382456636 | 3517894607
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 28.4% | 999009115 | 433685804 | 153308617 | 158649275 | 144755550 | 108609739 | 999008985
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 175894753 | 76358720 | 26992928 | 27933254 | 25486997 | 19122832 | 175894731
COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 4692798931 | 2037218926 | 720160110 | 745247603 | 679982477 | 510189207 | 4692798323
COSTO DIRECTO SUMINISTROS |  |  |  |  | 818342499 | 784037451 | 0 | 0 | 34305047 | 0 | 818342498
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 28.4% | 232392269 | 222650348 | 0 | 0 | 9741921 | 0 | 232392269
COSTO TOTAL DE SUMINISTROS |  |  |  |  | 1050734768 | 1006687799 | 0 | 0 | 44046968 | 0 | 1050734767
INTERVENTORÍA OBRA |  |  |  | 9.922% | 569860272 | 0 | 569860272 | 0 | 0 | 0 | 569860272
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 6313393971 | 3043906725 | 1290020382 | 745247603 | 724029445 | 510189207 | 6313393362 | [14 empty] | -609
______________________________________________ | [5 empty] | MATERIALES | M.O CALIFICADA | M.O NO CALIFICADA | TRANSPORTE | MAQUINARIA | TOTAL
Elaboró: César Augusto Osorio Obando | [5 empty] | 48.21% | 20.43% | 11.8% | 11.47% | 8.081% | 100%
Ingeniero Civil
CC N° 98.462.488
T.P. N° 05202-093504 ANT
Note on E6: EL REPLANTEO SE TARDARÁ 2 MESES APROXIMADAMENTE
Note on E7: CANT TOTAL DE TUBERÍA ALDO X 2
Note on E9: DEMOLICIÓN BRECHAS ACTO, ALDO Y DOMICILIARIAS DE AMBOS
Note on E10: CANT ACOMETIDAS ACUEDUCTO * 0,4M DE ANCHO, 1M DE LARGO Y 0,2M DE ESPESOR DE ANDEN
Note on E11: CANTIDAD PROVENIENTE DE LOS PLANOS, 16 A REPONER + 2 A SUSPENDER, PARA UN TOTAL DE 18
Note on E13: EXC PARA SUMIDEROS + DOMICILIARIAS ALDO + DOMICILIARIAS ACTO
Note on E14: EXC BRECHA ALDO + BRECHA RED PRINCIPAL ACTO
Note on E15: EXC RED PRINCIPAL ALDO + DOMICILIARIAS ALDO
Note on E16: EXC RED PRINCIPAL ALDO + DOMICILIARIAS ALDO
Note on E17: RED PRINCIPAL ALDO + RED PRINCIPAL ACTO + DOMICILIARIAS ACTO
Note on E18: LLENOS RED PRINCIPAL ALDO + RED PRINCIPAL ACTO + DOMICILIARIAS ALDO
Note on E19: LLENOS RED PRINCIPAL ALDO + RED PRINCIPAL ACTO + DOMICILIARIAS ALDO
Note on E20: TRITURADO PARA CIMENTACIÓN TUBERÍAS ALDO
Note on E21: RED PRINCIPAL ALDO + RED PRINCIPAL ACTO + ACOMETIDAS ACTO
Note on E23: CANT DOMICILIARIAS ALDO
Note on E24: CANTIDAD PROVENIENTE DE LOS PLANOS, 31 A REEMPLAZAR Y 5 A CONSTRUIR, PARA UN TOTAL DE 36
Note on E25: TOTAL DE VÁLVULAS A INSTALAR
Note on E26: DEMOLICIÓN DE ANDENES, SE DIVIDE POR 0,2 DE ESPESOR
Note on E27: CANTIDADES TOTALES DE BRECHA RED PRINCIPAL ALDO + DOMICILIARIAS ALDO + RED PRINCIPAL ACTO + DOMICILIARIAS ACTO
Note on E28: CANTIDADES TOTALES DE BRECHA RED PRINCIPAL ALDO + DOMICILIARIAS ALDO + RED PRINCIPAL ACTO + DOMICILIARIAS ACTO
Note on E29: CANTIDADES TOTALES DE BRECHA RED PRINCIPAL ALDO + DOMICILIARIAS ALDO + RED PRINCIPAL ACTO + DOMICILIARIAS ACTO
Note on E30: CANT TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN A INSTALAR
Note on E31: TOTAL ACOMETIDAS ACTO
Note on E32: SE VAN A SUSPENDER O ANULAR 16 SUMIDEROS, PROVIENE DEL DISEÑO
Note on E34: ENTIBADO ALDO + ENTIBADO DOMICILIARIAS ALDO
Note on E35: ENTIBADO ALDO + ENTIBADO ACTO
Note on E36: CORRESPONDE AL DISEÑO
Note on E37: TOTAL TUBERÍA ALDO
Note on E39: 8M DE TUBERÍA PARA CADA SUMIDERO
Note on E40: CANTIDAD TOTAL ALDO
Note on E41: CANTIDAD TOTAL ALDO
Note on E42: CANTIDAD TOTAL ALDO
Note on E43: CANTIDAD TOTAL ALDO
Note on E44: CANTIDAD TOTAL ALDO
Note on E45: 6M DE TUBERÍA POR CADA DOMICILIARIA DE ALDO
Note on E46: SILLAS DOMICILIARIAS ALDO
Note on E47: SILLAS DOMICILIARIAS ALDO
Note on E48: SILLAS DOMICILIARIAS ALDO
Note on E49: SILLAS DOMICILIARIAS ALDO
Note on E50: SILLAS DOMICILIARIAS ALDO
Note on E51: TOTAL RED DE ACTO
Note on E52: TOTAL RED DE ACTO
Note on E53: TOTAL RED DE ACTO
Note on E54: TOTAL RED DE ACTO
Note on E55: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E56: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E57: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E58: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E59: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E60: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E61: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E62: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E63: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E64: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E65: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E66: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E67: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E68: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E69: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E70: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E71: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E72: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E73: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E74: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E75: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E76: CANTIDADES PROVENIENTES DEL DISEÑO DE ACTO
Note on E77: LONG TOTAL DE MH DE 1,20 DE DIAMETRO
Note on E78: LONG TOTAL DE MH DE 1,50 DE DIAMETRO
Note on E79: CANTIDAD TOTAL DE MH DE 1,20 DE DIAMETRO
Note on E80: CANTIDAD TOTAL DE MH DE 1,50 DE DIAMETRO
Note on E81: CANTIDAD TOTAL DE MH DE 1,20 DE DIAMETRO
Note on E82: CANTIDAD TOTAL DE MH DE 1,50 DE DIAMETRO
Note on E83: CANTIDAD TOTAL DE MH DE 1,20 DE DIAMETRO

## PLAN FINANCIERO
PROYECTO - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
PLAN FINANCIERO POR FUENTES (VALORES EN PESOS CORRIENTES)
COMPONENTE |  | ESPECIFICACION | FUENTES | DEPARTAMENTO - SGP | MUNICIPIO -SGP | CAR | OTRAS FUENTES | TOTAL
OBRA FISICA |  |  |  | 2814316050 | 703579013 |  |  | 3517895063
A = | 28.4% |  |  | 799207292 | 199801823 |  |  | 999009115
I = | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
U = | 5% |  |  | 140715803 | 35178951 |  |  | 175894754
Subtotal Obra Física |  |  |  | 3754239145 | 938559787 |  |  | 4692798932
SUMINISTROS |  |  |  | 654673999 | 163668500 |  |  | 818342499
A = | 28.4% |  |  | 185913815 | 46478454 |  |  | 232392269
Subtotal Suministros |  |  |  | 840587814 | 210146954 |  |  | 1050734768
SUBTOTAL |  |  |  | 4594826959 | 1148706741 |  |  | 5743533700
Interventoría Obra física = | 9.922% |  |  | 455888217.5802 | 113972054.5191 |  |  | 569860272.0992
VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 5050715176.5802 | 1262678795.5191 | 0 | 0 | 6313393972.0992
% PARTICIPACIÓN |  |  |  | 80% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | gob TOTAL | 5050715176.8 |  | 80%
|  |  |  | mpio TOTAL | 1262678794.2 |  | 20%
|  |  |  | mpio - int obra | 692818522.2
|  |  |  | gob - int sum | 5050715176.8
|  |  |  | CD obra | 3517895063
|  |  |  | CD sum | 818342499
|  |  |  | int obra | 569860272
|  |  |  | int sum | 0

## PAV
PAVIMENTO RED PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
UBICACIÓN |  | CALLE N° | DESCRIPCIÓN CALLE | REFERENCIA | LONGITUD (M) | ANCHO ZANJA | ÁREA TOTAL (m²) | ESPESOR PAVIMENTO (m) | VOLUMEN PAVIMENTO (m³) | ESPESOR SUB-BASE | LLENO EN BASE GRANULAR TOTAL (m³) | ESPESOR CAJEO | EXC CAJEO DE VIA TOTAL (m³) | ESPESOR DEMOLICION | VOLUMEN DEMOLICION
DE MH | A MH
C327 | C191 | 6 | CLL 20 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Faizan | 101.87 | 0.8 | 81.496 | 0.18 | 14.6693 | 0.15 | 12.2244 | 0.15 | 12.2244 | 0.2 | 16.2992
C373 | C191 | 7 | CRA 22 ENTRE CLL 19 Y CLL 20 | Cristo | 95.98 | 0.8 | 76.784 | 0.18 | 13.8211 | 0.15 | 11.5176 | 0.15 | 11.5176 | 0.2 | 15.3568
C191A | C183 | 5 | CLL 21 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Sol de oriente | 43.47 | 0.8 | 34.776 | 0.18 | 6.2597 | 0.15 | 5.2164 | 0.15 | 5.2164 | 0.2 | 6.9552
C289 | C305 | 3 | CRA 24 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 | Esq Hospital- Alto | 62.58 | 0.8 | 50.064 | 0.18 | 9.0115 | 0.15 | 7.5096 | 0.15 | 7.5096 | 0.2 | 10.0128
C305 | C167 | 3 | CRA 24 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 | Esq Hospital- Alto | 40.66 | 0.8 | 32.528 | 0.18 | 5.855 | 0.15 | 4.8792 | 0.15 | 4.8792 | 0.2 | 6.5056
C239 | C241 | 1 | CLL 22 ENTRE CRA 24 Y CRA 24A | Salida barrio la viejita | 44.82 | 0.8 | 35.856 | 0.18 | 6.4541 | 0.15 | 5.3784 | 0.15 | 5.3784 | 0.2 | 7.1712
C227 | C243 | 12 | CLL 22 ENTRE CRA 19 Y CRA 20 | Detrás de iglesia | 88.19 | 0.8 | 70.552 | 0.18 | 12.6994 | 0.15 | 10.5828 | 0.15 | 10.5828 | 0.2 | 14.1104
C243 | C241 | 12 | CLL 22 ENTRE CRA 19 Y CRA 20 | Detrás de iglesia | 29.53 | 0.8 | 23.624 | 0.18 | 4.2523 | 0.15 | 3.5436 | 0.15 | 3.5436 | 0.2 | 4.7248
C241 | C167 | 2 | CRA 24 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 | Frente a Hospital | 99.69 | 1.1 | 109.659 | 0.18 | 19.7386 | 0.15 | 16.4489 | 0.15 | 16.4489 | 0.2 | 21.9318
C207 | C217 | 9 | CLL 22 ENTRE CRA 22 Y CRA 23 | Divino Niño | 103.81 | 0.8 | 83.048 | 0.18 | 14.9486 | 0.15 | 12.4572 | 0.15 | 12.4572 | 0.2 | 16.6096
C191A | C195 | 5 | CLL 21 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Sol de oriente | 15.39 | 0.9 | 13.851 | 0.18 | 2.4932 | 0.15 | 2.0777 | 0.15 | 2.0777 | 0.2 | 2.7702
C195 | C197 | 5 | CLL 21 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Sol de oriente | 41.52 | 1 | 41.52 | 0.18 | 7.4736 | 0.15 | 6.228 | 0.15 | 6.228 | 0.2 | 8.304
C311 | C179 | 4 | CRA 23 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 | Casa Teodulfo | 31.99 | 0.8 | 25.592 | 0.18 | 4.6066 | 0.15 | 3.8388 | 0.15 | 3.8388 | 0.2 | 5.1184
C179 | C175 | 4 | CRA 23 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 | Casa Teodulfo | 69.48 | 0.8 | 55.584 | 0.18 | 10.0051 | 0.15 | 8.3376 | 0.15 | 8.3376 | 0.2 | 11.1168
C215 | C207 | 8 | CLL 22 ENTRE CRA 23 Y CRA 24 | Lote grande | 86.38 | 0.8 | 69.104 | 0.18 | 12.4387 | 0.15 | 10.3656 | 0.15 | 10.3656 | 0.2 | 13.8208
C219 | C221 | 10 | CLL 22 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Casa de la cultura | 30.61 | 0.8 | 24.488 | 0.18 | 4.4078 | 0.15 | 3.6732 | 0.15 | 3.6732 | 0.2 | 4.8976
C221 | C223 | 10 | CLL 22 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Casa de la cultura | 17.53 | 0.8 | 14.024 | 0.18 | 2.5243 | 0.15 | 2.1036 | 0.15 | 2.1036 | 0.2 | 2.8048
C223 | C225 | 10 | CLL 22 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Casa de la cultura | 46.98 | 0.8 | 37.584 | 0.18 | 6.7651 | 0.15 | 5.6376 | 0.15 | 5.6376 | 0.2 | 7.5168
C225 | C227 | 11 | CLL 22 ENTRE CRA 20 Y CRA 21 | Casa de la cultura | 89.23 | 0.8 | 71.384 | 0.18 | 12.8491 | 0.15 | 10.7076 | 0.15 | 10.7076 | 0.2 | 14.2768
C227 | C175 | 13 | CRA 23 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 | Lote parqueadero | 100.41 | 0.9 | 90.369 | 0.18 | 16.2664 | 0.15 | 13.5553 | 0.15 | 13.5553 | 0.2 | 18.0738
|  |  | DOMICILIARIAS ALDO | 394 | 1379 | 0.7 | 965.3 | 0.18 | 173.754 | 0.15 | 144.795 | 0.15 | 144.795 | 0.2 | 193.06
[5 empty] | 2619.12 |  | 2007.187 |  | 361.2937 |  | 301.078 |  | 301.078 |  | 401.4374
PAVIMENTO RED PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS ACUEDUCTO
UBICACIÓN |  | CALLE N° | DESCRIPCIÓN CALLE | REFERENCIA | LONGITUD (M) | ANCHO ZANJA | ÁREA TOTAL (m²) | ESPESOR PAVIMENTO (m) | VOLUMEN PAVIMENTO (m³) | ESPESOR SUB-BASE | LLENO EN BASE GRANULAR TOTAL (m³) | ESPESOR CAJEO | EXC CAJEO DE VIA TOTAL (m³) | ESPESOR DEMOLICION | VOLUMEN DEMOLICION
DE NODO | A NODO
1124-B | N92 | 1 | CLL 22 ENTRE CRA 24 Y CRA 24A | Salida barrio la viejita | 41.4452 | 0.6 | 24.8671 | 0.18 | 4.4761 | 0.15 | 3.7301 | 0.15 | 3.7301 | 0.2 | 4.9734
N3 | 1124-A | 1 | CLL 22 ENTRE CRA 24 Y CRA 24A | Salida barrio la viejita | 6.3108 | 0.6 | 3.7865 | 0.18 | 0.68157 | 0.15 | 0.56797 | 0.15 | 0.56797 | 0.2 | 0.7573
1133-B | N3 | 12 | CLL 22 ENTRE CRA 19 Y CRA 20 | Detrás de iglesia | 112.6902 | 0.6 | 67.6141 | 0.18 | 12.1705 | 0.15 | 10.1421 | 0.15 | 10.1421 | 0.2 | 13.5228
N2 | 1133-A | 12 | CLL 22 ENTRE CRA 19 Y CRA 20 | Detrás de iglesia | 3.2262 | 0.6 | 1.9357 | 0.18 | 0.34843 | 0.15 | 0.29036 | 0.15 | 0.29036 | 0.2 | 0.38714
N2 | 1129-A | 11 | CLL 22 ENTRE CRA 20 Y CRA 21 | Casa de la cultura | 6.3131 | 0.6 | 3.7879 | 0.18 | 0.68182 | 0.15 | 0.56818 | 0.15 | 0.56818 | 0.2 | 0.75757
1129-B | N4 | 11 | CLL 22 ENTRE CRA 20 Y CRA 21 | Casa de la cultura | 84.0706 | 0.6 | 50.4424 | 0.18 | 9.0796 | 0.15 | 7.5664 | 0.15 | 7.5664 | 0.2 | 10.0885
N4 | 1132-A | 10 | CLL 22 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Casa de la cultura | 44.7232 | 0.6 | 26.8339 | 0.18 | 4.8301 | 0.15 | 4.0251 | 0.15 | 4.0251 | 0.2 | 5.3668
1132-B | N5 | 10 | CLL 22 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Casa de la cultura | 2.3721 | 0.6 | 1.4233 | 0.18 | 0.25619 | 0.15 | 0.21349 | 0.15 | 0.21349 | 0.2 | 0.28465
N5 | N6 | 10 | CLL 22 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Casa de la cultura | 50.5089 | 0.6 | 30.3053 | 0.18 | 5.455 | 0.15 | 4.5458 | 0.15 | 4.5458 | 0.2 | 6.0611
N6 | 1131-A | 9 | CLL 22 ENTRE CRA 22 Y CRA 23 | Divino Niño | 105.6035 | 0.6 | 63.3621 | 0.18 | 11.4052 | 0.15 | 9.5043 | 0.15 | 9.5043 | 0.2 | 12.6724
1131-B | N8 | 9 | CLL 22 ENTRE CRA 22 Y CRA 23 | Divino Niño | 1.4634 | 0.6 | 0.87805 | 0.18 | 0.15805 | 0.15 | 0.13171 | 0.15 | 0.13171 | 0.2 | 0.17561
N8 | J-1 | 8 | CLL 22 ENTRE CRA 23 Y CRA 24 | Lote grande | 0.51931 | 0.6 | 0.31159 | 0.18 | 0.056086 | 0.15 | 0.046738 | 0.15 | 0.046738 | 0.2 | 0.062317
J-1 | 1130-A | 8 | CLL 22 ENTRE CRA 23 Y CRA 24 | Lote grande | 82.7151 | 0.6 | 49.6291 | 0.18 | 8.9332 | 0.15 | 7.4444 | 0.15 | 7.4444 | 0.2 | 9.9258
1130-B | N12 | 8 | CLL 22 ENTRE CRA 23 Y CRA 24 | Lote grande | 3.0516 | 0.6 | 1.831 | 0.18 | 0.32958 | 0.15 | 0.27465 | 0.15 | 0.27465 | 0.2 | 0.3662
N3 | J-11 | 2 | CRA 24 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 | Frente a Hospital | 89.443 | 0.6 | 53.6658 | 0.18 | 9.6598 | 0.15 | 8.0499 | 0.15 | 8.0499 | 0.2 | 10.7332
J-11 | 1093-A | 2 | CRA 24 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 | Frente a Hospital | 5.0416 | 0.6 | 3.0249 | 0.18 | 0.54449 | 0.15 | 0.45374 | 0.15 | 0.45374 | 0.2 | 0.60499
1093-B | N21 | 2 | CRA 24 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 | Frente a Hospital | 4.5503 | 0.6 | 2.7302 | 0.18 | 0.49143 | 0.15 | 0.40952 | 0.15 | 0.40952 | 0.2 | 0.54603
N21 | 1125-A | 3 | CRA 24 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 | Esq Hospital- Alto | 100.0174 | 0.6 | 60.0104 | 0.18 | 10.8019 | 0.15 | 9.0016 | 0.15 | 9.0016 | 0.2 | 12.0021
1125-B | N29 | 3 | CRA 24 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 | Esq Hospital- Alto | 4.005 | 0.6 | 2.403 | 0.18 | 0.43254 | 0.15 | 0.36045 | 0.15 | 0.36045 | 0.2 | 0.4806
N2 | 1096-A | 13 | CRA 23 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 | Lote parqueadero | 95.0386 | 0.6 | 57.0232 | 0.18 | 10.2642 | 0.15 | 8.5535 | 0.15 | 8.5535 | 0.2 | 11.4046
1096-B | N20 | 13 | CRA 23 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 | Lote parqueadero | 5.2711 | 0.6 | 3.1626 | 0.18 | 0.56928 | 0.15 | 0.4744 | 0.15 | 0.4744 | 0.2 | 0.63253
N20 | 1126-A | 4 | CRA 23 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 | Casa Teodulfo | 101.2733 | 0.6 | 60.764 | 0.18 | 10.9375 | 0.15 | 9.1146 | 0.15 | 9.1146 | 0.2 | 12.1528
1126-B | N30 | 4 | CRA 23 ENTRE CLL 20 Y CLL 21 | Casa Teodulfo | 1.2341 | 0.6 | 0.74044 | 0.18 | 0.13328 | 0.15 | 0.11107 | 0.15 | 0.11107 | 0.2 | 0.14809
1127-B | N17 | 5 | CLL 21 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Sol de oriente | 4.6563 | 0.6 | 2.7938 | 0.18 | 0.50289 | 0.15 | 0.41907 | 0.15 | 0.41907 | 0.2 | 0.55876
J-14 | 1127-A | 5 | CLL 21 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Sol de oriente | 1.11 | 0.6 | 0.666 | 0.18 | 0.11988 | 0.15 | 0.0999 | 0.15 | 0.0999 | 0.2 | 0.1332
N18 | J-14 | 5 | CLL 21 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Sol de oriente | 50.4216 | 0.6 | 30.2529 | 0.18 | 5.4455 | 0.15 | 4.5379 | 0.15 | 4.5379 | 0.2 | 6.0506
N19 | N18 | 5 | CLL 21 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Sol de oriente | 44.0009 | 0.6 | 26.4005 | 0.18 | 4.7521 | 0.15 | 3.9601 | 0.15 | 3.9601 | 0.2 | 5.2801
J-24 | N32 | 6 | CLL 20 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Faizan | 99.912 | 0.6 | 59.9472 | 0.18 | 10.7905 | 0.15 | 8.9921 | 0.15 | 8.9921 | 0.2 | 11.9894
N31 | J-24 | 6 | CLL 20 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Faizan | 2.6601 | 0.6 | 1.596 | 0.18 | 0.28729 | 0.15 | 0.23941 | 0.15 | 0.23941 | 0.2 | 0.31921
N31 | 1117-A | 7 | CRA 22 ENTRE CLL 19 Y CLL 20 | Cristo | 7.6007 | 0.6 | 4.5604 | 0.18 | 0.82087 | 0.15 | 0.68406 | 0.15 | 0.68406 | 0.2 | 0.91208
1117-B | 1128-A | 7 | CRA 22 ENTRE CLL 19 Y CLL 20 | Cristo | 97.4897 | 0.6 | 58.4938 | 0.18 | 10.5289 | 0.15 | 8.7741 | 0.15 | 8.7741 | 0.2 | 11.6988
1128-B | N76 | 7 | CRA 22 ENTRE CLL 19 Y CLL 20 | Cristo | 1.86 | 0.6 | 1.116 | 0.18 | 0.20088 | 0.15 | 0.1674 | 0.15 | 0.1674 | 0.2 | 0.2232
1134-B | N2 | 12 | CLL 22 ENTRE CRA 19 Y CRA 20 | Detrás de iglesia | 0.92087 | 0.6 | 0.55252 | 0.18 | 0.099454 | 0.15 | 0.082878 | 0.15 | 0.082878 | 0.2 | 0.1105
J-11 | H1 | 2 | CRA 24 ENTRE CLL 21 Y CLL 22 | Frente a Hospital | 4.0012 | 0.6 | 2.4007 | 0.18 | 0.43213 | 0.15 | 0.36011 | 0.15 | 0.36011 | 0.2 | 0.48015
J-1 | H5 | 8 | CLL 22 ENTRE CRA 23 Y CRA 24 | Lote grande | 4.0012 | 0.6 | 2.4007 | 0.18 | 0.43213 | 0.15 | 0.36011 | 0.15 | 0.36011 | 0.2 | 0.48015
J-14 | H2 | 5 | CLL 21 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Sol de oriente | 2.0025 | 0.6 | 1.2015 | 0.18 | 0.21627 | 0.15 | 0.18022 | 0.15 | 0.18022 | 0.2 | 0.2403
J-24 | H3 | 6 | CLL 20 ENTRE CRA 21 Y CRA 22 | Faizan | 5.001 | 0.6 | 3.0006 | 0.18 | 0.54011 | 0.15 | 0.45009 | 0.15 | 0.45009 | 0.2 | 0.60012
|  |  | DOMICILIARIAS ACTO | 391 | 1075.25 | 0.6 | 645.15 | 0.18 | 116.127 | 0.15 | 96.7725 | 0.15 | 96.7725 | 0.2 | 129.03
[5 empty] | 2351.7757 |  | 1411.0654 |  | 253.9918 |  | 211.6598 |  | 211.6598 |  | 282.2131

## ALDO
[21 empty] | PROYECTO: PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEGACHI-ANTIOQUIA | [30 empty] | PROYECTO: PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO VEGACHI-ANTIOQUIA
[21 empty] | ALCANTARILLADO COMBINADO | [30 empty] | ALCANTARILLADO COMBINADO
0
[20 empty] | CANTIDAD OBRA RED | [31 empty] | CANTIDAD OBRA RED
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 186-2 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206
MOSTRAR TRAMO | CÁLCULAR | 1: TRAMO; 3: LONGITUD; 4: PENDIENTE TUBERÍA.; 5: DIAMETRO INTERIOR; 6: COTA TERRENO; 8: COTA BATEA; 10: %; 11: LONG.; 12: ANCHO; 13: DIAM.; 14: DIAM.; 15: MATERIAL DE LA VIA; 16: TIPO DE ROTURA; 19: LONGITUD ROTURA; 22: VOLUMEN ROTURA; 25: H.; 26: %MAT; 27: VOL. EXCAVACION MAT. HUMEDO; 30: VOL. EXCAVACION MAT. SECO; 33: VOL; 34: ENTIBADO; 35: ENTIBADO; 37: TRINCH.; 38: LONG. CIMENTACION; 41: CIMENTACION; 44: VOL CIMENTACI TRITURADO; 45: BASE Y SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE VÍA; 46: % MAT.; 47: VOL.; 48: ARENILLA; 49: VOL.; 50: MAT.; 51: MAT.; 52: VOL.; 53: BOTADA; 54: CAM. DE INSPECCION; 58: TAPAS; 59: CONCRETO ANCLAJE X PEND; 60: P; 61: Ancho de Zanja; 62: B; 63: C; 64: D (Diametro exterior); 65: LONG. ROTURA Z.V.; 70: VOL CONCRETO; 72: EXCAV. BRUTA; 75: EXCAV.; 82: TIPO DE CIMENTACIÓN; 83: EXCAV. NETA; 86: PROFUNDIDAD SOBREEXCAVAR; 87: PROFUNDIDADES A EXCAVAR; 90: EXCAVACIÓN PARA CÁMARAS NUEVAS | ENTIBADO PERMANENTE PARA CAMARAS (m2) | RETIRO DE MAT EXCEDENTE | LLENO CON MAT SELECTO | VERIFICACIÓN | PROFUNDIDAD CÁMARA A DEMOLER | CANTIDAD DE TUBERÍA | [12 empty] | DOMICILIARIAS | [11 empty] | SILLAS PARA DOMICILIARES | [7 empty] | MH PRE FABRICADO
|  | DE MH | A MH |  |  |  | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR | ROCA | TUBERIA | ZANJA | CAMARA | CAMARA |  | ASFALT | ADOQUIN | CONCR | ASFALT | ADOQUIN | CONCR | ASFALT | ADOQUIN | CONCR | PROM | HUMED | 0 - 2 M | 2.01 - 4 M | >4.01M | 0 - 2 M | 2.01 - 4 M | >4.01 M | ROCA |  | TEMP | PERM | AREA | TIPO A | TIPO B | TIPO E | TIPO A | TIPO B | TIPO E | D/2 |  | SELECTO | LLENOS |  | AFIRMADO | SELECTO | PREST. | TUBO |  | DE 1.20 | DE 1.50 | CAJ TIP 2 | CAJ TIP 1 | [11 empty] | AREN |  | AREN |  |  |  | TOTAL | ARENA |  |  | A | B | K | [28 empty] | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500 | HAY DOMICILIAR | LONGITUD TRAMO | CANT. DOMICILIARIAS TRAMO | VOLUMEN DE EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS | ANGULO DE INCLINACIÓN POR TRAMO | CATETO OPUESTO TRIANGULO MAYOR A DOS METROS | CATETO OPUESTO TRIANGULO MENOR A CUATRO METROS | VOLUMEN DE EXCAVACION PARA DOMICILIARIAS |  |  | ENTIBADO | [9 empty] | Cono + Cuello | cilindros 1m | cilindros 0,5m | cilindros 0,25m | Desperdicio | Empaques |  | Cañuelas Nuevas y Reconstrucciones
|  |  |  | (m ) | (%) | (mm) | (m) | (m) | ( m ) | ( m ) |  | m | m | INICIAL | FINAL |  | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m ) |  | ( m3 ) | ( m3 ) | (m3) | ( m3 ) | ( m3 ) | (m3) | (m3) |  | ( m2 ) | ( m2 ) | (m2) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m3 ) | ( m3 ) |  | (m3) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m3 ) |  | m |  |  | m |  | <=2M | 2-4M | >4M | B | ANxP | C | <=2M | 2-4M | >4M | SIN 10% | [7 empty] | <=2M | 2-4M | >4M | M | <=2M | 2-4M | >4M | <=2M | 2-4M | >4M |  | M3 | M3 |  | M | [20 empty] | 0 - 2 M | 2.01 - 4 M | >4.01M | TEMP | PERM | [9 empty] | 1 | 0.5 | 0.25
|  | 10: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 0.1; 23: 0.12; 24: 0.3; 26: 10; 38: 0; 39: 0; 40: 1; 45: 0.4; 46: 30; 72: M3; 73: M3; 74: M3 | [5 empty] | 182 -8 | 227-10 | 284-12 | 327-14 | 362-16 | 407-18 | 452-20 | 595-24 | 671-27 | 747-30 | 823-33 | 899-36 | m2 |  |  |  |  | GRADOS |  |  | ( m3 ) | ( m3 ) | (m3) | ( m2 ) | ( m2 ) | 182 | 227 | 284 | 327 | 362 | 407 | 452 | 595.12
PMAA SAN CARLOS
S | S | C327 | C191 | 101.87 | 4.0856 | 284 | 988.5 | 984.788 | 986.67 | 982.508 | 1 | 101.955 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 100.7376 | 0 | 0 | 30.7302 | 2.155 | 10 | 15.1318 | 3.1532 |  | 136.1858 | 28.379 |  | 1.847 | S | 307.3418 | 131.7179 | 0 | 0 | 0 | 100.755 | 184.6968 | 184.6968 | 0.48385 | 48.7506 | 32.2416 | 30 | 97.2514 |  |  | 29.1754 | 68.076 | 6.4532 | 155.5214 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.355 | 0 | 0 |  | 39.2243 | 138.951 | 28.9552 |  | 167.9062 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 137.5614 | 28.6657 |  | 1.5305 | 2 | 1.061 | 0 | 5.43 | 4.03 | 0 | 17.3095 | 3.07 | 6.39 | OK | 1.5305 |  |  | 100.755 | [10 empty] | S | 101.87 | 36 | 238.518 | 79.1038 | 0.80519 | -9.5844 | 236.9455 | 1.5725 | 0 | 325.836 | 139.644 |  |  | 36 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C373 | C191 | 95.98 | 5.2928 | 284 | 989.338 | 984.788 | 987.528 | 982.448 | 1 | 96.1143 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 94.8878 | 0 | 0 | 28.9753 | 2.175 | 10 | 14.267 | 3.1401 |  | 128.4028 | 28.2605 |  | 1.7583 | S | 292.2591 | 125.2539 | 0 | 0 | 0 | 94.9143 | 175.8286 | 175.8286 | 0.48385 | 45.9246 | 30.3726 | 30 | 93.4514 |  |  | 28.0354 | 65.416 | 6.0801 | 147.7932 | 0.86 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.375 | 0 | 0 |  | 36.9505 | 131.0099 | 28.8343 |  | 159.8442 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 129.6998 | 28.546 |  | 1.5105 | 2 | 1.021 | 0 | 5.47 | 3.88 | 0 | 17.0834 | 3.03 | 6.32 | OK | 1.5105 |  |  | 94.9143 | [10 empty] | S | 95.98 | 24 | 160.02 | 78.9198 | 0.89362 | -9.3191 | 158.7064 | 1.3136 | 0 | 219.24 | 93.96 |  |  | 24 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C191A | C183 | 43.47 | 6.3055 | 284 | 985.743 | 986.022 | 984.593 | 981.852 | 1 | 43.5563 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 42.2709 | 0 | 0 | 13.1902 | 2.76 | 10 | 6.4845 | 3.6428 |  | 58.3602 | 32.7856 |  | 1.023 | S | 167.9681 | 71.9863 | 0 | 0 | 0 | 42.3563 | 102.296 | 102.296 | 0.48385 | 20.4942 | 13.554 | 30 | 65.4941 |  |  | 19.6482 | 45.8458 | 2.7537 | 82.6478 | 1.15 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.96 | 0 | 0 |  | 16.4895 | 59.5451 | 33.4513 |  | 92.9964 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E1 | 58.9497 | 33.1167 |  | 0.8505 | 1.701 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 9.6189 | 4.14 | 1.52 | OK | 0.8505 |  |  | 42.3563 | [10 empty] | S | 43.47 | 10 | 78.96 | 73.6518 | 2.5909 | -4.2273 | 72.0682 | 6.8918 | 0 | 115.92 | 49.68 |  |  | 10 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C289 | C305 | 62.58 | 8.883 | 284 | 988.672 | 983.593 | 987.062 | 981.503 | 1 | 62.8264 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 61.5858 | 0 | 0 | 18.9847 | 1.95 | 10 | 9.3373 | 0.82102 |  | 84.0354 | 7.3891 |  | 1.0261 | S | 170.8434 | 73.2186 | 0 | 0 | 0 | 61.6264 | 102.6089 | 102.6089 | 0.48385 | 29.8181 | 19.7205 | 30 | 49.1061 |  |  | 14.7318 | 34.3743 | 3.9643 | 87.8771 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | 0 |  | 23.9914 | 85.7417 | 7.5392 |  | 93.2809 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 84.8843 | 7.4638 |  | 1.3105 | 2 | 0.621 | 0 | 5.88 | 2.36 | 0 | 14.8214 | 2.64 | 5.6 | OK | 1.3105 |  |  | 61.6264 | [10 empty] | S | 62.58 | 15 | 92.925 | 81.0029 | -0.31579 | -12.9474 | 92.925 | 0 | 0 | 122.85 | 52.65 |  |  | 15 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C305 | C167 | 40.66 | 4.0359 | 284 | 983.593 | 982.352 | 981.423 | 979.782 | 1 | 40.6931 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 39.4789 | 0 | 0 | 12.3526 | 2.47 | 10 | 6.0585 | 2.3753 |  | 54.5269 | 21.3775 |  | 0.8519 | S | 140.6023 | 60.2581 | 0 | 0 | 0 | 39.4931 | 85.1901 | 85.1901 | 0.48385 | 19.1089 | 12.6378 | 30 | 50.8677 |  |  | 15.2603 | 35.6074 | 2.5757 | 69.9298 | 1.22 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |  | 15.3748 | 55.634 | 21.8115 |  | 77.4455 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 55.0777 | 21.5934 |  | 1.8705 | 2 | 1.741 | 0 | 4.75 | 6.62 | 0 | 21.1549 | 3.76 | 7.61 | OK | 1.8705 |  |  | 39.4931 | [10 empty] | S | 40.66 | 8 | 58.296 | 76.2337 | 1.9184 | -6.2449 | 55.7714 | 2.5246 | 0 | 82.992 | 35.568 |  |  | 8 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C239 | C241 | 44.82 | 2.5948 | 284 | 984.481 | 983.258 | 982.731 | 981.568 | 1 | 44.8351 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 43.6367 | 0 | 0 | 13.5999 | 1.82 | 10 | 6.6716 | 0.078121 |  | 60.0442 | 0.70309 |  | 0.68179 | S | 114.2014 | 48.9434 | 0 | 0 | 0 | 43.6351 | 68.1788 | 68.1788 | 0.48385 | 21.113 | 13.9632 | 30 | 30.2634 |  |  | 9.079 | 21.1844 | 2.8392 | 59.0998 | 0.8 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 0 |  | 16.9873 | 61.2633 | 0.71736 |  | 61.9807 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 60.6507 | 0.71019 |  | 1.4505 | 2 | 0.901 | 0 | 5.59 | 3.42 | 0 | 16.4048 | 2.91 | 6.1 | OK | 1.4505 |  |  | 43.6351 | [10 empty] | S | 44.82 | 16 | 94.752 | 82.2178 | -1.3171 | -15.9512 | 94.752 | 0 | 0 | 122.304 | 52.416 |  |  | 16 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C227 | C243 | 88.19 | 4.9858 | 284 | 987.71 | 983.583 | 986.31 | 981.913 | 1 | 88.2995 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 87.0865 | 0 | 0 | 26.6349 | 1.635 | 10 | 11.8399 |  |  | 106.5594 |  |  | 1.196 | S | 201.8669 | 86.5144 | 0 | 0 | 0 | 87.0995 | 119.5953 | 119.5953 | 0.48385 | 42.1434 | 27.8719 | 30 | 43.9935 |  |  | 13.198 | 30.7954 | 5.5866 | 106.3972 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 0 |  | 33.9082 | 108.723 |  |  | 108.723 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 107.6357 |  |  | 1.1005 | 2 | 0.201 | 0 | 6.3 | 0.76 | 0 | 12.4464 | 5.09 | 1.97 | OK | 1.1005 |  |  | 87.0995 | [10 empty] | S | 88.19 | 21 | 116.2035 | 83.9587 | -3.4488 | -22.3465 | 116.2035 | 0 | 0 | 144.207 | 61.803 |  |  | 21 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C243 | C241 | 29.53 | 1.2022 | 284 | 983.583 | 983.258 | 981.883 | 981.528 | 1 | 29.5321 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 28.3318 | 0 | 0 | 9.0085 | 1.815 | 10 | 4.4052 | 0.038593 |  | 39.6468 | 0.34733 |  | 0.44887 | S | 75.0357 | 32.1582 | 0 | 0 | 0 | 28.3321 | 44.8868 | 44.8868 | 0.48385 | 13.7086 | 9.0663 | 30 | 20.2413 |  |  | 6.0724 | 14.1689 | 1.8706 | 38.8144 | 0.75 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.015 | 0 | 0 |  | 11.0298 | 40.4518 | 0.35439 |  | 40.8062 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 40.0473 | 0.35084 |  | 1.4005 | 2 | 0.801 | 0 | 5.69 | 3.04 | 0 | 15.8393 | 2.81 | 5.92 | OK | 1.4005 |  |  | 28.3321 | [10 empty] | S | 29.53 | 5 | 29.5575 | 82.2647 | -1.362 | -16.0859 | 29.5575 | 0 | 0 | 38.115 | 16.335 |  |  | 5 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C241 | C167 | 99.69 | 1.2549 | 452 | 983.258 | 982.352 | 981.498 | 980.247 | 1 | 99.6978 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 98.4941 | 0 | 0 | 38.9216 | 2.0325 | 10 | 20.346 | 2.7767 |  | 183.1142 | 24.9903 |  | 2.3356 | S | 283.6679 | 121.572 | 0 | 0 | 0 | 98.4978 | 233.5629 | 233.5629 | 0.77674 | 76.5072 | 43.3391 | 30 | 97.7204 |  |  | 29.3161 | 68.4043 | 15.9963 | 204.2468 | 0.81 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 1.03 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.63 | 0 | 2 | 0.2325 | 0 | 0 |  | 62.0284 | 186.8322 | 25.4977 |  | 212.3299 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4565 | 0.51975 | 0.15586 | E2 | 184.9639 | 25.2427 |  | 1.284 | 2 | 0.568 | 0 | 5.93 | 2.16 | 0 | 14.5217 | 2.58 | 5.51 | OK | 1.284 | [6 empty] | 98.4978 | [6 empty] | S | 99.69 | 19 | 120.9968 | 80.236 | 0.18886 | -11.4334 | 120.9559 | 0.040818 | 0 | 162.1935 | 69.5115 | [6 empty] | 19 |  | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C207 | C217 | 103.81 | 2.8109 | 284 | 995.721 | 993.633 | 994.421 | 991.503 | 1 | 103.851 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 102.631 | 0 | 0 | 31.2982 | 1.815 | 10 | 15.4126 | 0.13571 |  | 138.7137 | 1.2214 |  | 1.5705 | S | 263.7812 | 113.0491 | 0 | 0 | 0 | 102.651 | 157.054 | 157.054 | 0.48385 | 49.668 | 32.8483 | 30 | 67.9616 |  |  | 20.3885 | 47.5732 | 6.5761 | 136.6655 | 0.35 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.015 | 0 | 0 |  | 39.9624 | 141.5302 | 1.2462 |  | 142.7764 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 140.1149 | 1.2337 |  | 1.0005 | 2 | 0.001 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 11.3154 | 4.71 | 1.79 | OK | 1.0005 |  |  | 102.651 | [10 empty] | S | 103.81 | 26 | 153.699 | 82.2647 | -1.362 | -16.0859 | 153.699 | 0 | 0 | 198.198 | 84.942 |  |  | 26 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C191A | C195 | 15.39 | 0.66927 | 327 | 985.743 | 986.08 | 984.633 | 984.53 | 1 | 15.3903 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 14.1937 | 0 | 0 | 5.1929 | 1.43 | 10 | 2.0414 |  |  | 18.3723 |  |  | 0.2062 | S | 30.8108 | 13.2046 | 0 | 0 | 0 | 14.1903 | 20.6199 | 20.6199 | 0.57032 | 8.093 | 5.1085 | 30 | 6.1259 |  |  | 1.8378 | 4.2881 | 1.2925 | 18.7821 |  | 2.5 | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.84 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.44 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5916 | 18.7453 |  |  | 18.7453 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.288 | 0.297 | 0.076027 | E1 | 18.5579 |  |  | 0.769 | 1.538 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0 | 8.6972 | 3.83 | 1.38 | OK | 0.769 |  |  |  | 14.1903 | [9 empty] | S | 15.39 | 1 | 5.103 | 85.9008 | -7.9535 | -35.8605 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C195 | C197 | 41.52 | 0.59971 | 407 | 986.08 | 987.461 | 984.51 | 984.261 | 1 | 41.5207 | 1 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 40.343 | 0 | 0 | 15.0324 | 2.485 | 10 | 7.7252 | 3.0973 |  | 69.5269 | 27.8757 |  | 1.0932 | S | 144.4481 | 61.9063 | 0 | 0 | 0 | 40.3207 | 109.3183 | 109.3183 | 0.6769 | 27.2931 | 16.1283 | 30 | 60.4952 |  |  | 18.1486 | 42.3466 | 5.4018 | 91.1698 | 0.62 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.96 | 0.9 | 0.85 | 0.1 | 0.56 | 0 | 2 | 0.685 | 0 | 0 |  | 22.0637 | 70.9386 | 28.4417 |  | 99.3803 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.38 | 0.42 | 0.12315 | E2 | 70.2292 | 28.1573 |  | 1.1415 | 2 | 0.283 | 0 | 6.22 | 1.08 | 0 | 12.9101 | 2.3 | 5 | OK | 1.1415 | [5 empty] | 40.3207 | [7 empty] | S | 41.52 | 18 | 131.733 | 76.0986 | 1.9596 | -6.1212 | 125.7455 | 5.9875 | 0 | 187.866 | 80.514 | [5 empty] | 18 |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C311 | C179 | 31.99 | 11.8818 | 284 | 988.686 | 984.965 | 986.736 | 982.935 | 1 | 32.215 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 31.0057 | 0 | 0 | 9.8106 | 2.09 | 10 | 4.8028 | 0.81391 |  | 43.225 | 7.3252 |  | 0.56734 | S | 93.6027 | 40.1155 | 0 | 0 | 0 | 31.015 | 56.7342 | 56.7342 | 0.48385 | 15.0067 | 9.9248 | 30 | 29.7762 |  |  | 8.9329 | 20.8434 | 2.0265 | 47.8013 |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 |  | 12.0743 | 44.1027 | 7.4739 |  | 51.5766 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 43.6616 | 7.3991 |  | 1.6505 | 2 | 1.301 | 0 | 5.19 | 4.95 | 0 | 18.6667 | 3.32 | 6.82 | OK | 1.6505 |  |  | 31.015 | [10 empty] | S | 31.99 | 5 | 32.445 | 79.7036 | 0.49541 | -10.5138 | 32.367 | 0.078028 | 0 | 43.89 | 18.81 |  |  | 5 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C179 | C175 | 69.48 | 1.9775 | 284 | 984.965 | 985.996 | 982.775 | 981.401 | 1 | 69.4936 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 68.2876 | 0 | 0 | 20.9952 | 3.4925 | 10 | 10.3238 | 10.2469 |  | 92.9142 | 92.2218 |  | 2.0778 | S | 339.7225 | 145.5953 | 0 | 0 | 0 | 68.2936 | 207.7845 | 207.7845 | 0.48385 | 33.0441 | 21.8539 | 30 | 148.4852 |  |  | 44.5455 | 103.9396 | 4.4014 | 163.239 | 1.24 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 1.6925 | 0 | 0 |  | 26.587 | 94.8007 | 94.0943 |  | 188.895 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 93.8527 | 93.1534 |  | 1.8905 | 2 | 1.781 | 0 | 4.71 | 6.77 | 0 | 21.3811 | 3.8 | 7.68 | OK | 1.8905 |  |  | 68.2936 | [10 empty] | S | 69.48 | 18 | 169.8165 | 67.4412 | 3.5928 | -1.2217 | 136.0345 | 33.782 | 0 | 264.033 | 113.157 |  |  | 18 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C215 | C207 | 86.38 | 1.3823 | 284 | 996.715 | 995.721 | 995.455 | 994.261 | 1 | 86.3883 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 85.1857 | 0 | 0 | 26.0647 | 1.46 | 10 | 10.267 |  |  | 92.4029 |  |  | 1.0371 | S | 176.5607 | 75.6689 | 0 | 0 | 0 | 85.1883 | 103.7069 | 103.7069 | 0.48385 | 41.2186 | 27.2602 | 30 | 29.7562 |  |  | 8.9269 | 20.8293 | 5.4719 | 94.7801 | 0.31 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 |  | 33.1641 | 94.279 |  |  | 94.279 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 93.3362 |  |  | 0.9605 | 1.921 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 10.863 | 4.56 | 1.72 | OK | 0.9605 |  |  | 85.1883 | [10 empty] | S | 86.38 | 22 | 113.652 | 85.6159 | -7.0435 | -33.1304 | 113.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C217 | C221 | 33.18 | 2.5558 | 284 | 993.633 | 992.975 | 991.783 | 990.935 | 1 | 33.1908 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 31.9865 | 0 | 0 | 10.1049 | 2.045 | 10 | 4.9472 | 0.70844 |  | 44.5245 | 6.3759 |  | 0.57127 | S | 94.9943 | 40.7119 | 0 | 0 | 0 | 31.9908 | 57.1274 | 57.1274 | 0.48385 | 15.4789 | 10.2371 | 30 | 29.3096 |  |  | 8.7929 | 20.5167 | 2.1019 | 48.3345 | 0.9 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.245 | 0 | 0 |  | 12.4542 | 45.4286 | 6.5054 |  | 51.934 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 44.9743 | 6.4403 |  | 1.5505 | 2 | 1.101 | 0 | 5.39 | 4.19 | 0 | 17.5357 | 3.12 | 6.46 | OK | 1.5505 |  |  | 31.9908 | [10 empty] | S | 33.18 | 6 | 38.367 | 80.1201 | 0.25837 | -11.2249 | 38.3426 | 0.024416 | 0 | 51.534 | 22.086 |  |  | 6 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C221 | C223 | 17.53 | 4.6092 | 284 | 992.975 | 992.647 | 990.905 | 990.097 | 1 | 17.5486 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 16.3331 | 0 | 0 | 5.4089 | 2.41 | 10 | 2.6308 | 0.93259 |  | 23.6771 | 8.3933 |  | 0.35994 | S | 59.1462 | 25.3484 | 0 | 0 | 0 | 16.3486 | 35.9937 | 35.9937 | 0.48385 | 7.9103 | 5.2316 | 30 | 21.7414 |  |  | 6.5224 | 15.219 | 1.1105 | 29.4713 | 1.12 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.61 | 0 | 0 |  | 6.3646 | 24.1578 | 8.5637 |  | 32.7216 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 23.9163 | 8.4781 |  | 1.7705 | 2 | 1.541 | 0 | 4.95 | 5.86 | 0 | 20.0239 | 3.56 | 7.25 | OK | 1.7705 |  |  | 16.3486 | [10 empty] | S | 17.53 | 4 | 28.644 | 76.7754 | 1.7447 | -6.766 | 27.6426 | 1.0014 | 0 | 40.488 | 17.352 |  |  | 4 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C223 | C225 | 46.98 | 1.9413 | 284 | 992.647 | 990.825 | 990.047 | 989.135 | 1 | 46.9889 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 45.8153 | 0 | 0 | 14.2535 | 2.245 | 10 | 6.9899 | 1.8217 |  | 62.9092 | 16.3951 |  | 0.89006 | S | 147.6581 | 63.2821 | 0 | 0 | 0 | 45.7889 | 89.006 | 89.006 | 0.48385 | 22.1551 | 14.6524 | 30 | 49.2224 |  |  | 14.7667 | 34.4557 | 2.976 | 74.2392 | 1.65 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.445 | 0 | 0 |  | 17.8258 | 64.1865 | 16.728 |  | 80.9145 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 63.5446 | 16.5608 |  | 2.3005 | 2 | 2 | 0.601 | 4.49 | 7 | 2.28 | 26.018 | 4.62 | 9.15 | OK | 2.3005 |  |  | 45.7889 | [10 empty] | S | 46.98 | 13 | 88.5885 | 78.2775 | 1.1807 | -8.4578 | 87.2723 | 1.3162 | 0 | 122.577 | 52.533 |  |  | 13 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C225 | C227 | 89.23 | 5.2841 | 284 | 990.825 | 987.71 | 989.075 | 984.36 | 1 | 89.3545 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 88.0844 | 0 | 0 | 26.9342 | 2.65 | 10 | 13.267 | 6.6169 |  | 119.4026 | 59.5519 |  | 2.0085 | S | 331.0433 | 141.8757 | 0 | 0 | 0 | 88.1545 | 200.8468 | 200.8468 | 0.48385 | 42.6538 | 28.2094 | 30 | 124.3311 |  |  | 37.2993 | 87.0318 | 5.6525 | 163.5475 | 0.8 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.76 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0 | 2 | 0.85 | 0 | 0 |  | 34.3189 | 121.8269 | 60.7611 |  | 182.588 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.224 | 0.216 | 0.050894 | E2 | 120.6087 | 60.1534 |  | 1.4505 | 2 | 0.901 | 0 | 5.59 | 3.42 | 0 | 16.4048 | 2.91 | 6.1 | OK | 1.4505 |  |  | 88.1545 | [10 empty] | S | 89.23 | 24 | 183.96 | 74.6237 | 2.3636 | -4.9091 | 171.0545 | 12.9055 | 0 | 267.12 | 114.48 |  |  | 24 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 1
S | S | C227 | C175 | 100.41 | 2.932 | 362 | 987.71 | 985.996 | 984.28 | 981.336 | 1 | 100.4531 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | CONCRETO | N | N | S | 0 | 0 | 99.2246 | 0 | 0 | 33.2531 | 4.145 | 10 | 16.7733 | 19.6908 |  | 150.9599 | 177.2174 |  | 4.0263 | S | 582.6792 | 249.7197 | 0 | 0 | 0 | 99.2531 | 368.6679 | 402.6345 | 0.58288 | 57.8525 | 35.7311 | 30 | 298.7165 |  |  | 89.615 | 209.1016 | 10.3344 | 313.0196 | 2.48 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0.345 | 0 |  | 46.6536 | 154.025 | 180.8157 | 31.1907 | 366.0314 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.315 | 0.3375 | 0.098175 | E3 | 152.4848 | 179.0075 |  | 3.049 | 2 | 2 | 2.098 | 4.49 | 5.49 | 7.98 | 34.4834 | 6.13 | 11.83 | OK | 3.049 |  |  |  |  | 99.2531 | [8 empty] | S | 100.41 | 25 | 270.1125 | 62.338 | 4.0922 | 0.27663 | 193.3068 | 76.4547 | 0.35097 | 435.225 | 186.525 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 1
CANTIDADES TOTALES |  | 3: 1242.69; 11: 1243.9047; 19: 0; 20: 0; 21: 1219.6007; 22: 0; 23: 0; 24: 390.7466; 27: 189.7227; 28: 60.09; 29: 0; 30: 1707.5041; 31: 540.8103; 32: 0; 33: 25.5767; 35: 4018.2338; 36: 1722.1002; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 1219.9047; 41: 2523.7037; 42: 2557.6704; 43: 10.3485; 44: 637.9425; 45: 409.9526; 47: 1414.3104; 50: 424.2931; 51: 990.0173; 52: 95.4648; 53: 2133.3773; 54: 15.06; 55: 2.5; 56: 0; 57: 0; 58: 16; 59: 0; 65: 0; 66: 39.125; 67: 9.61; 68: 0.345; 71: 514.0444; 72: 1742.1733; 73: 551.7909; 74: 31.1907; 75: 2325.1549; 83: 1724.7516; 84: 546.273; 86: 29.8415; 87: 39.16; 88: 17.824; 89: 2.699; 90: 109.72; 91: 65.03; 92: 10.26 | 337.4994 | 72.89 | 112.12 |  | 29.8415 | 0 | 0 | 967.6426 | 14.1903 | 99.2531 | 40.3207 | 98.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1242.69 | 316 | 2206.3493 | 1566.7487 |  |  | 2062.1051 | 143.8932 | 0.35097 | 2944.5885 | 1261.9665 | 0 | 0 | 253 | 1 | 25 | 18 | 19 | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 | 0
22
|  |  |  | NOTA: En las excavaciones se consideró un 10% de sobreancho adicional para tener en cuenta los derrumbes. | [28 empty] | Excavación |  | chequeo | [10 empty] | 1512.0899
|  |  |  | Expansión del suelo, medido ya excavado |  |  |  | 1.1 | [24 empty] | 2523.7037 | [21 empty] | 25.2065 |  |  |  | 38
[33 empty] | Llenos |  | error | [18 empty] | 1939.4339 | 40.2665
|  |  |  | Descapote | 497.076 | [27 empty] | 2557.6704
[33 empty] | Botada |  | error
[20 empty] | EXCAVACION | [12 empty] | 2099.4106
EXCAVACION CAMARAS
TOTAL EXCAVACION
368333.3333
[10 empty] | 340000 |  | 330000
[10 empty] | 311666.6667 |  | 366666.6667
Note on AU8: Se encuentran los 0.2m de base y los 0.2m de subbase, al ingresarlos al presupuesto dividir cada uno en dos.
Note on CU8: Celdas rojas indican que no seran repuestos los MH's
Note on BD9: Si la celda es roja significa que debe tener tapa losa y que la profundidad se calculo sin cono.
Note on CV24: Autor: Tuberia expuesta se debe colovar acero o un material resistente a la intemperie
Note on CV25: Autor: Tuberia expuesta se debe colovar acero o un material resistente a la intemperie

## ACTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
ID Tramo | TRAMO |  | LONGITUD HORIZONTAL | PEND. | DIAMETRO | COTA TERRENO |  | COTA BATEA |  | % ROCA | LONG. REAL DE TUBERIA | ANCHO ZANJA | Material de la via (CONCRETO, FLEXIBLE, ADOQUIN, AFIRMADO) | TIPO DE ROTURA |  |  |  | LONGITUD ROTURA |  |  |  | VOLUMEN O ÁREA DE ROTURA |  |  | H. PROM | %MAT HUMEDAD | VOL. EXCAVACION MAT. HUMEDO |  |  | VOL. EXCAVACION MAT. SECO |  |  | VOL. ROCA | ENTIBADO |  |  | TRINCH. | Tipo de transito sobre la vía | LONG. CIMENTACION |  |  | CIMENTACION |  |  | VOL CIMENTACIÓN ARENILLA | BASE Y SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE VÍA | % MAT. SELECTO | VOL. | VOL. | MAT. | MAT. | VOL. | BOTE | P | Ancho de Zanja | B | C | D Diametro exterior | LONG. ROTURA Z.V. |  |  |  | EXCAV. BRUTA |  |  | EXCAV. MEDIDA EN SITU | ARENA |  |  |  | TIPO DE CIMENTACIÓN | EXCAV. NETA |  |  |  | Material | Longitud de corte de Pavimento | Diametro según Material de la tuberias | [11 empty] | DIAMETRO EXTERNO | VIVIENDAS POR TRAMO
| DE Nodo | A Nodo |  |  |  | SUPERIOR | INFERIOR | SUPERIOR | INFERIOR |  |  |  |  | FLEXIBLE ASFALT | ADOQUIN | RIGIDO CONCRETO | NATURAL O AFIRMADO | ASFALT | ADOQUIN | CONCR | NATURAL O AFIERMADO | ASFALT | ADOQUIN | CONCR |  | nivel freatico | 0 - 2 M | 2.01 - 4 M | >4.01M | 0 - 2 M | 2.01 - 4 M | >4.01 M |  |  | TEMP | PERM | AREA |  | TIPO C1 Peatonal | TIPO C2 vehicular | TIPO E2 | TIPO C1 Peatonal | TIPO C2 vehicular | TIPO E2 | D+0.1 C1 D+0.30 E2 |  |  | LLENOS | AFIRMADO | SELECTO | PREST. | TUBO | TODO | [6 empty] | <=2M | 2-4M | >4M | <=2M | 2-4M | >4M |  |  | A | B | K |  | <=2M | 2-4M | >4M | HPROM *1.10
|  |  | (m ) | (%) | (mm) | (m) | (m) | ( m ) | ( m ) |  | m | m |  | ( m ) | ( m ) | ( m ) | (m) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | (m) | ( m3 ) | ( m2 ) | ( m3 ) | ( m ) |  | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) |  | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m2 ) |  | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m3 ) | ( m3 ) |  | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) |  | m |  |  | m | m | m | m | m | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | TOTAL | [5 empty] | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | [15 empty] | (mm) | VIVIENDAS
[22 empty] | Espesor | Espesor | Espesor | [24 empty] | espesor | F. compresión | F. compresión |  | F. Expansión | [24 empty] | PEAD RDE 13.6 | PEAD RDE 13.6 | PEAD RDE 13.6 | PEAD RDE 13.6 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC
[10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.075 | 0.12 | 0.2 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 | 80 | 1 | 0.1 | 1 | 1 |  | 1 | [24 empty] | (170,6mm) | (191,8mm) | (213,2mm) | (238,8mm) | (50mm) | (63,8mm) | (75mm) | (100mm) | (150mm) | (200mm) | (250mm) | (300mm)
TR-7(2) | 1124-B | N92 | 41.43 | 2.711% | 152.22 | 983.358 | 984.481 | 982.2058 | 983.3288 | 1 | 41.4452 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 41.4452 | 0 | 0 | 0 | 7.4601 | 1.2522 | 0 | 0 |  |  | 30.2214 |  |  | 0.28869 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 41.4452 | 0 | 0 | 0.29836 | 12.3654 | 11.6047 | 80 | 3.9768 | 0 | 3.1814 | 0.79535 | 0.922 | 25.6874 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 30.5266 |  |  | 28.8688 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 30.2214 |  |  |  | PVC | 84.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 30
TR-7(1) | N3 | 1124-A | 6.31 | 1.585% | 152.22 | 983.258 | 983.358 | 982.1058 | 982.2058 | 1 | 6.3108 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 6.3108 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 1.2522 | 0 | 0 |  |  | 4.6018 |  |  | 0.043958 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 6.3108 | 0 | 0 | 0.29836 | 1.8829 | 1.767 | 80 | 0.60553 | 0 | 0.48443 | 0.12111 | 0.14039 | 3.9114 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 4.6482 |  |  | 4.3958 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 4.6018 |  |  |  | PVC | 14.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3
TR-5(2) | 1133-B | N3 | 112.61 | 3.776% | 198.21 | 987.51 | 983.258 | 986.3118 | 982.0598 | 1 | 112.6902 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 112.6902 | 0 | 0 | 0 | 20.2842 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 85.764 |  |  | 0.82123 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 112.6902 | 0 | 0 | 0.31789 | 35.8232 | 31.5533 | 80 | 10.4982 | 0 | 8.3986 | 2.0996 | 4.248 | 73.7241 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 86.6303 |  |  | 82.1227 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 85.764 |  |  |  | PVC | 226.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08 | 30
TR-5(1) | N2 | 1133-A | 3.22 | 6.211% | 198.21 | 987.71 | 987.51 | 986.5118 | 986.3118 | 1 | 3.2262 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 3.2262 | 0 | 0 | 0 | 0.58072 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 2.4553 |  |  | 0.023511 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 3.2262 | 0 | 0 | 0.31789 | 1.0256 | 0.90334 | 80 | 0.30055 | 0 | 0.24044 | 0.060111 | 0.12162 | 2.1106 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 2.4801 |  |  | 2.3511 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 2.4553 |  |  |  | PVC | 7.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08
TR-3(1) | N2 | 1129-A | 6.31 | 3.138% | 198.21 | 987.71 | 987.908 | 986.5118 | 986.7098 | 1 | 6.3131 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 6.3131 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 4.8046 |  |  | 0.046007 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 6.3131 | 0 | 0 | 0.31789 | 2.0069 | 1.7677 | 80 | 0.58813 | 0 | 0.4705 | 0.11763 | 0.23798 | 4.1302 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 4.8532 |  |  | 4.6007 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 4.8046 |  |  |  | PVC | 14.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08 | 30
TR-3(2) | 1129-B | N4 | 84.02 | 3.472% | 198.21 | 987.908 | 990.825 | 986.7098 | 989.6268 | 1 | 84.0706 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 84.0706 | 0 | 0 | 0 | 15.1327 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 63.9827 |  |  | 0.61266 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 84.0706 | 0 | 0 | 0.31789 | 26.7253 | 23.5398 | 80 | 7.832 | 0 | 6.2656 | 1.5664 | 3.1691 | 55.0006 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 64.629 |  |  | 61.2662 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 63.9827 |  |  |  | PVC | 169.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08
TR-8(1) | N4 | 1132-A | 44.69 | 3.853% | 198.21 | 990.825 | 992.547 | 989.6268 | 991.3488 | 1 | 44.7232 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 44.7232 | 0 | 0 | 0 | 8.0502 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 34.037 |  |  | 0.32592 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 44.7232 | 0 | 0 | 0.31789 | 14.2171 | 12.5225 | 80 | 4.1664 | 0 | 3.3331 | 0.83328 | 1.6859 | 29.2587 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 34.3808 |  |  | 32.5919 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 34.037 |  |  |  | PVC | 90.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08 | 15
TR-8(2) | 1132-B | N5 | 2.37 | 4.219% | 198.21 | 992.547 | 992.647 | 991.3488 | 991.4488 | 1 | 2.3721 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 2.3721 | 0 | 0 | 0 | 0.42698 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 1.8053 |  |  | 0.017287 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 2.3721 | 0 | 0 | 0.31789 | 0.75407 | 0.66419 | 80 | 0.22099 | 0 | 0.17679 | 0.044197 | 0.089419 | 1.5519 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.8236 |  |  | 1.7287 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 1.8053 |  |  |  | PVC | 6.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08
TR-10 | N5 | N6 | 50.5 | 1.873% | 198.21 | 992.647 | 993.593 | 991.4488 | 992.3948 | 1 | 50.5089 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 50.5089 | 0 | 0 | 0 | 9.0916 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 38.4402 |  |  | 0.36808 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 50.5089 | 0 | 0 | 0.31789 | 16.0563 | 14.1425 | 80 | 4.7054 | 0 | 3.7643 | 0.94108 | 1.904 | 33.0439 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 38.8285 |  |  | 36.8082 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 38.4402 |  |  |  | PVC | 102.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08 | 10
TR-12(1) | N6 | 1131-A | 105.58 | 2.11% | 198.21 | 993.593 | 995.821 | 992.3948 | 994.6228 | 1 | 105.6035 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 105.6035 | 0 | 0 | 0 | 19.0086 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 80.3706 |  |  | 0.76958 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 105.6035 | 0 | 0 | 0.31789 | 33.5704 | 29.569 | 80 | 9.838 | 0 | 7.8704 | 1.9676 | 3.9808 | 69.0878 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 81.1824 |  |  | 76.9582 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 80.3706 |  |  |  | PVC | 212.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08 | 31
TR-12(2) | 1131-B | N8 | 1.46 | 6.849% | 198.21 | 995.821 | 995.721 | 994.6228 | 994.5228 | 1 | 1.4634 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 1.4634 | 0 | 0 | 0 | 0.26342 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 1.1138 |  |  | 0.010665 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 1.4634 | 0 | 0 | 0.31789 | 0.46521 | 0.40976 | 80 | 0.13633 | 0 | 0.10907 | 0.027266 | 0.055165 | 0.9574 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.125 |  |  | 1.0665 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 1.1138 |  |  |  | PVC | 4.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08
TR-15(1) | N8 | J-1 | 0.49 | 35.1% | 198.21 | 995.721 | 995.893 | 994.5228 | 994.6948 | 1 | 0.51931 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 0.51931 | 0 | 0 | 0 | 0.093476 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 0.39523 |  |  | 0.0037845 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 0.51931 | 0 | 0 | 0.31789 | 0.16508 | 0.14541 | 80 | 0.048379 | 0 | 0.038703 | 0.0096758 | 0.019576 | 0.33974 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0.39922 |  |  | 0.37845 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 0.39523 |  |  |  | PVC | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08 | 32
TR-15(2) | J-1 | 1130-A | 82.71 | 1.115% | 198.21 | 995.893 | 996.815 | 994.6948 | 995.6168 | 1 | 82.7151 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 82.7151 | 0 | 0 | 0 | 14.8887 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 62.9511 |  |  | 0.60278 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 82.7151 | 0 | 0 | 0.31789 | 26.2944 | 23.1602 | 80 | 7.7057 | 0 | 6.1646 | 1.5411 | 3.118 | 54.1138 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 63.587 |  |  | 60.2784 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 62.9511 |  |  |  | PVC | 166.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.08
TR-15(3) | 1130-B | N12 | 3.05 | 3.279% | 198.21 | 996.815 | 996.715 | 995.6168 | 995.5168 | 1 | 3.0516 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 3.0516 | 0 | 0 | 0 | 0.5493 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 2.3225 |  |  | 0.022239 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 3.0516 | 0 | 0 | 0.31789 | 0.97009 | 0.85446 | 80 | 0.28429 | 0 | 0.22743 | 0.056858 | 0.11503 | 1.9964 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 2.3459 |  |  | 2.2239 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 2.3225 |  |  |  | PVC | 7.5033 | [12 empty] | 219.08
TR-6(1) | N3 | J-11 | 89.44 | 0.8162% | 152.22 | 983.258 | 982.528 | 982.1058 | 981.3758 | 1 | 89.443 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 89.443 | 0 | 0 | 0 | 16.0997 | 1.2522 | 0 | 0 |  |  | 65.2208 |  |  | 0.62302 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 89.443 | 0 | 0 | 0.29836 | 26.6858 | 25.044 | 80 | 8.5822 | 0 | 6.8658 | 1.7164 | 1.9898 | 55.4361 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 65.8796 |  |  | 62.3019 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 65.2208 |  |  |  | PVC | 180.286 | [12 empty] | 168.3 | 33
TR-6(2)(1) | J-11 | 1093-A | 5.04 | 2.5% | 152.22 | 982.528 | 982.402 | 981.3758 | 981.2498 | 1 | 5.0416 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 5.0416 | 0 | 0 | 0 | 0.90748 | 1.2522 | 0 | 0 |  |  | 3.6763 |  |  | 0.035117 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 5.0416 | 0 | 0 | 0.29836 | 1.5042 | 1.4116 | 80 | 0.48375 | 0 | 0.387 | 0.09675 | 0.11216 | 3.1247 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 3.7134 |  |  | 3.5117 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 3.6763 |  |  |  | PVC | 11.4831 | [12 empty] | 168.3
TR-6(2)(2) | 1093-B | N21 | 4.55 | 1.099% | 152.22 | 982.402 | 982.352 | 981.2498 | 981.1998 | 1 | 4.5503 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 4.5503 | 0 | 0 | 0 | 0.81905 | 1.2522 | 0 | 0 |  |  | 3.318 |  |  | 0.031695 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 4.5503 | 0 | 0 | 0.29836 | 1.3576 | 1.2741 | 80 | 0.43661 | 0 | 0.34929 | 0.087322 | 0.10123 | 2.8202 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 3.3515 |  |  | 3.1695 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 3.318 |  |  |  | PVC | 10.5005 | [12 empty] | 168.3
TR-35(1) | N21 | 1125-A | 99.83 | 6.13% | 152.22 | 982.352 | 988.472 | 981.1998 | 987.3198 | 1 | 100.0174 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 100.0174 | 0 | 0 | 0 | 18.0031 | 1.2522 | 0 | 0 |  |  | 72.9315 |  |  | 0.69668 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 100.0174 | 0 | 0 | 0.29836 | 29.8408 | 28.0049 | 80 | 9.5969 | 0 | 7.6775 | 1.9194 | 2.225 | 61.99 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 73.6682 |  |  | 69.6675 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 72.9315 |  |  |  | PVC | 201.4348 | [12 empty] | 168.3 | 23
TR-35(2) | 1125-B | N29 | 4 | 5% | 152.22 | 988.472 | 988.672 | 987.3198 | 987.5198 | 1 | 4.005 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 0.7209 | 1.2522 | 0 | 0 |  |  | 2.9204 |  |  | 0.027897 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 0.29836 | 1.1949 | 1.1214 | 80 | 0.38429 | 0 | 0.30743 | 0.076858 | 0.089096 | 2.4823 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 2.9499 |  |  | 2.7897 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 2.9204 |  |  |  | PVC | 9.41 | [12 empty] | 168.3
TR-4(1) | N2 | 1096-A | 95.025 | 1.692% | 152.22 | 987.71 | 986.1025 | 986.5578 | 984.9503 | 1 | 95.0386 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 95.0386 | 0 | 0 | 0 | 17.1069 | 1.2522 | 0 | 0 |  |  | 69.301 |  |  | 0.662 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 95.0386 | 0 | 0 | 0.29836 | 28.3553 | 26.6108 | 80 | 9.1192 | 0 | 7.2953 | 1.8238 | 2.1143 | 58.9042 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 70.0011 |  |  | 66.1995 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 69.301 |  |  |  | PVC | 191.4772 | [12 empty] | 168.3 | 32
TR-4(2) | 1096-B | N20 | 5.27 | 2.021% | 152.22 | 986.1025 | 985.996 | 984.9503 | 984.8438 | 1 | 5.2711 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 5.2711 | 0 | 0 | 0 | 0.94879 | 1.2522 | 0 | 0 |  |  | 3.8436 |  |  | 0.036716 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 5.2711 | 0 | 0 | 0.29836 | 1.5727 | 1.4759 | 80 | 0.50577 | 0 | 0.40462 | 0.10115 | 0.11726 | 3.267 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 3.8824 |  |  | 3.6716 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 3.8436 |  |  |  | PVC | 11.9422 | [12 empty] | 168.3
TR-33(1) | N20 | 1126-A | 101.24 | 2.566% | 103.42 | 985.996 | 988.594 | 984.8926 | 987.4906 | 1 | 101.2733 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 101.2733 | 0 | 0 | 0 | 18.2292 | 1.2034 | 0 | 0 |  |  | 70.4224 |  |  | 0.67083 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 101.2733 | 0 | 0 | 0.27399 | 27.7482 | 28.3565 | 80 | 9.9389 | 0 | 7.9511 | 1.9878 | 1.0391 | 59.1317 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 71.1338 |  |  | 67.0828 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 70.4224 |  |  |  | PVC | 203.9467 | [12 empty] | 114.3 | 20
TR-33(2) | 1126-B | N30 | 1.23 | 8.13% | 103.42 | 988.594 | 988.694 | 987.4906 | 987.5906 | 1 | 1.2341 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 1.2341 | 0 | 0 | 0 | 0.22213 | 1.2034 | 0 | 0 |  |  | 0.85813 |  |  | 0.0081743 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 1.2341 | 0 | 0 | 0.27399 | 0.33812 | 0.34554 | 80 | 0.12111 | 0 | 0.096888 | 0.024222 | 0.012662 | 0.72054 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 0.8668 |  |  | 0.81743 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 0.85813 |  |  |  | PVC | 3.8681 | [12 empty] | 114.3
TR-29(3) | 1127-B | N17 | 4.65 | 5.226% | 80.42 | 987.218 | 987.461 | 986.1376 | 986.3806 | 1 | 4.6563 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 4.6563 | 0 | 0 | 0 | 0.83814 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 3.1637 |  |  | 0.030094 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 4.6563 | 0 | 0 | 0.26121 | 1.2163 | 1.3038 | 80 | 0.46038 | 0 | 0.36831 | 0.092077 | 0.028903 | 2.6411 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 3.1956 |  |  | 3.0094 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 3.1637 |  |  |  | PVC | 10.7127 | [12 empty] | 88.9 | 15
TR-29(2) | J-14 | 1127-A | 1.11 | 0% | 80.42 | 987.218 | 987.218 | 986.1376 | 986.1376 | 1 | 1.11 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 0.75417 |  |  | 0.0071739 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0.26121 | 0.28995 | 0.3108 | 80 | 0.10975 | 0 | 0.087799 | 0.02195 | 0.00689 | 0.62959 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 0.76179 |  |  | 0.71739 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 0.75417 |  |  |  | PVC | 3.62 | [12 empty] | 88.9
TR-29(1) | N18 | J-14 | 50.4 | 2.927% | 80.42 | 985.743 | 987.218 | 984.6626 | 986.1376 | 1 | 50.4216 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 50.4216 | 0 | 0 | 0 | 9.0759 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 34.258 |  |  | 0.32587 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 50.4216 | 0 | 0 | 0.26121 | 13.1708 | 14.118 | 80 | 4.9853 | 0 | 3.9882 | 0.99706 | 0.31298 | 28.5989 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 34.604 |  |  | 32.5872 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 34.258 |  |  |  | PVC | 102.2432 | [12 empty] | 88.9
TR-30 | N19 | N18 | 44 | 0.6341% | 80.42 | 986.022 | 985.743 | 984.9416 | 984.6626 | 1 | 44.0009 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 44.0009 | 0 | 0 | 0 | 7.9202 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 29.8956 |  |  | 0.28438 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 44.0009 | 0 | 0 | 0.26121 | 11.4937 | 12.3202 | 80 | 4.3505 | 0 | 3.4804 | 0.87009 | 0.27312 | 24.9571 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 30.1975 |  |  | 28.4375 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 29.8956 |  |  |  | PVC | 89.4018 | [12 empty] | 88.9 | 10
TR-52(2) | J-24 | N32 | 99.84 | 3.799% | 80.42 | 984.767 | 988.56 | 983.6866 | 987.4796 | 1 | 99.912 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 99.912 | 0 | 0 | 0 | 17.9842 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 67.8833 |  |  | 0.64573 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 99.912 | 0 | 0 | 0.26121 | 26.0985 | 27.9754 | 80 | 9.8785 | 0 | 7.9028 | 1.9757 | 0.62017 | 56.6697 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 68.569 |  |  | 64.5725 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 67.8833 |  |  |  | PVC | 201.224 | [12 empty] | 88.9 | 45
TR-52(1) | N31 | J-24 | 2.66 | 0.7895% | 80.42 | 984.788 | 984.767 | 983.7076 | 983.6866 | 1 | 2.6601 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 2.6601 | 0 | 0 | 0 | 0.47881 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 1.8073 |  |  | 0.017192 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 2.6601 | 0 | 0 | 0.26121 | 0.69485 | 0.74482 | 80 | 0.26301 | 0 | 0.21041 | 0.052602 | 0.016512 | 1.5088 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 1.8256 |  |  | 1.7192 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 1.8073 |  |  |  | PVC | 6.7202 | [12 empty] | 88.9
TR-51(1) | N31 | 1117-A | 7.6 | 1.316% | 80.42 | 984.788 | 984.888 | 983.7076 | 983.8076 | 1 | 7.6007 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 7.6007 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 5.1641 |  |  | 0.049123 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 7.6007 | 0 | 0 | 0.26121 | 1.9854 | 2.1282 | 80 | 0.75149 | 0 | 0.6012 | 0.1503 | 0.047179 | 4.3111 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 5.2163 |  |  | 4.9123 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 5.1641 |  |  |  | PVC | 16.6013 | [12 empty] | 88.9 | 35
TR-51(2) | 1117-B | 1128-A | 97.38 | 4.747% | 80.42 | 984.888 | 989.511 | 983.8076 | 988.4306 | 1 | 97.4897 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 97.4897 | 0 | 0 | 0 | 17.5481 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 66.2375 |  |  | 0.63007 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 97.4897 | 0 | 0 | 0.26121 | 25.4657 | 27.2971 | 80 | 9.639 | 0 | 7.7112 | 1.9278 | 0.60513 | 55.2958 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 66.9066 |  |  | 63.007 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 66.2375 |  |  |  | PVC | 196.3793 | [12 empty] | 88.9
TR-51(3) | 1128-B | N76 | 1.86 | 0% | 80.42 | 989.511 | 989.511 | 988.4306 | 988.4306 | 1 | 1.86 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.3348 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 1.2637 |  |  | 0.012021 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0.26121 | 0.48586 | 0.5208 | 80 | 0.1839 | 0 | 0.14712 | 0.03678 | 0.011545 | 1.055 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 1.2765 |  |  | 1.2021 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 1.2637 |  |  |  | PVC | 5.12 | [12 empty] | 88.9
TR-2(2) | 1134-B | N2 | 0.92 | 4.348% | 198.21 | 987.75 | 987.71 | 986.5518 | 986.5118 | 1 | 0.92087 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 0.92087 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 1.2982 | 0 | 0 |  |  | 0.70084 |  |  | 0.0067108 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 0.92087 | 0 | 0 | 0.31789 | 0.29274 | 0.25784 | 80 | 0.085788 | 0 | 0.068631 | 0.017158 | 0.034713 | 0.60245 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 0.70792 |  |  | 0.67108 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 0.70084 |  |  |  | PVC | 3.2417 | [12 empty] | 219.08
P-19 | J-11 | H1 | 4 | 2.5% | 80.42 | 982.528 | 982.628 | 981.4476 | 981.5476 | 1 | 4.0012 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 4.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.72022 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 2.7186 |  |  | 0.02586 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 4.0012 | 0 | 0 | 0.26121 | 1.0452 | 1.1203 | 80 | 0.39561 | 0 | 0.31649 | 0.079123 | 0.024836 | 2.2695 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 2.746 |  |  | 2.586 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 2.7186 |  |  |  | PVC | 9.4025 | [12 empty] | 88.9
P-4 | J-1 | H5 | 4 | 2.5% | 80.42 | 995.893 | 995.793 | 994.8126 | 994.7126 | 1 | 4.0012 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 4.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.72022 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 2.7186 |  |  | 0.02586 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 4.0012 | 0 | 0 | 0.26121 | 1.0452 | 1.1203 | 80 | 0.39561 | 0 | 0.31649 | 0.079123 | 0.024836 | 2.2695 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 2.746 |  |  | 2.586 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 2.7186 |  |  |  | PVC | 9.4025 | [12 empty] | 88.9
P-21 | J-14 | H2 | 2 | 5% | 80.42 | 987.218 | 987.318 | 986.1376 | 986.2376 | 1 | 2.0025 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.36045 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 1.3606 |  |  | 0.012942 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 2.0025 | 0 | 0 | 0.26121 | 0.52308 | 0.5607 | 80 | 0.19799 | 0 | 0.15839 | 0.039598 | 0.01243 | 1.1358 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 1.3743 |  |  | 1.2942 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 1.3606 |  |  |  | PVC | 5.405 | [12 empty] | 88.9
P-25 | J-24 | H3 | 5 | 2% | 80.42 | 984.767 | 984.867 | 983.6866 | 983.7866 | 1 | 5.001 | 0.7 | CONCRETO | N | N | S | N | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0.90018 | 1.1804 | 0 | 0 |  |  | 3.3978 |  |  | 0.032321 | N | 0 | 0 | 0 | VAHICULAR | 0 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 0.26121 | 1.3063 | 1.4003 | 80 | 0.49446 | 0 | 0.39557 | 0.098892 | 0.031042 | 2.8365 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.075 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 3.4322 |  |  | 3.2321 | 0 | 0.09625 | 0.039375 | 0.0022089 | C2 | 3.3978 |  |  |  | PVC | 11.402 | [12 empty] | 88.9
[18 empty] | 0 | 0 | 1276.5257 | 0 | 0 | 0 | 229.7746 |  |  | 0 | 0 | 0 | 927.0816 | 0 | 0 | 8.8539 | [5 empty] | 0 | 0 | 1276.5257 |  |  |  | 376.033 | 357.4272 |  | 122.2669 | 0 | 97.8135 | 24.4534 | 29.6579 | 787.5715 | [12 empty] | 885.385 | [5 empty] | 927.0816 |  |  |  |  | 2604.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 391
|  |  | 1275.795 | [7 empty] | 1276.5257
[18 empty] | 0 | 0 | 1276.5257 | 0 | 0 | 0 | 204.2441 |  |  | 433.4407 | 0 | 0 | 288.9605 | 0 | 0 | 75.1607 | [11 empty] | 318.8466 | 306.3662 |  | 96.7364 | 0 | 77.3891 | 19.3473 | 29.6579 | 674.2179 | [12 empty] | 744.0476 | [5 empty] | 715.5978
|  |  | NOTA: En las excavaciones se consideró un 10% de sobreancho adicional para tener en cuenta los derrumbes. | [35 empty] | 0 | 0 | 1276.5257
|  |  | Expansión del suelo, medido ya excavado |  |  |  | 1 |  |  |  | 1262.5257 | [17 empty] | 927.0816
855.7271
Excavaciones

## ACOM ACTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
ID Tramo | TRAMO |  | LONGITUD HORIZONTAL | PEND. | DIAMETRO INTERNO | 11: % ROCA; 12: LONG. REAL DE TUBERIA; 13: ANCHO ZANJA; 14: Material de la via (CONCRETO, FLEXIBLE, ADOQUIN, AFIRMADO); 15: TIPO DE ROTURA; 19: LONGITUD ROTURA; 23: VOLUMEN O ÁREA DE ROTURA; 26: H. PROM; 27: %MAT HUMEDAD; 28: VOL. EXCAVACION MAT. HUMEDO; 31: VOL. EXCAVACION MAT. SECO; 34: VOL. ROCA; 35: ENTIBADO; 38: TRINCH.; 39: Tipo de transito sobre la vía; 40: LONG. CIMENTACION; 43: CIMENTACION; 46: VOL CIMENTACIÓN ARENILLA | BASE Y SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE VÍA | % MAT. SELECTO | VOL. | VOL. | MAT. | MAT. | VOL. | BOTE | P | Ancho de Zanja | B | C | D Diametro exterior | LONG. ROTURA Z.V. |  |  |  | EXCAV. BRUTA |  |  | EXCAV. MEDIDA EN SITU | ARENA |  |  |  | TIPO DE CIMENTACIÓN | EXCAV. NETA |  |  |  | Material | Longitud de corte de Pavimento | Diametro según Material de la tuberias | [11 empty] | Diametro externo tuberia
| DE Nodo | A Nodo | [7 empty] | FLEXIBLE ASFALT | ADOQUIN | RIGIDO CONCRETO | NATURAL O AFIRMADO | ASFALT | ADOQUIN | CONCR | NATURAL O AFIERMADO | ASFALT | ADOQUIN | CONCR |  | nivel freatico | 0 - 2 M | 2.01 - 4 M | >4.01M | 0 - 2 M | 2.01 - 4 M | >4.01 M |  |  | TEMP | PERM | AREA |  | TIPO C1 Peatonal | TIPO C2 vehicular |  | TIPO C1 Peatonal | TIPO C2 vehicular | TIPO E2 | D+0.1 C1 D+0.3 E2 |  |  | LLENOS | AFIRMADO | SELECTO | PREST. | TUBO | TODO | [6 empty] | <=2M | 2-4M | >4M | <=2M | 2-4M | >4M |  |  | A | B | K |  | <=2M | 2-4M | >4M | HPROM *1.10
|  |  | (m ) | (%) | (mm) |  | m | m |  | ( m ) | ( m ) | ( m ) | (m) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | (m) | ( m3 ) | ( m2 ) | ( m3 ) | ( m ) |  | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) |  | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m2 ) |  | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m3 ) | ( m3 ) |  | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) |  | m |  |  | m | m | m | m | m | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | TOTAL | [5 empty] | ( m3 ) | ( m3 ) | ( m3 ) | [15 empty] | mm
[6 empty] | 23: Espesor; 24: Espesor; 25: Espesor |  |  |  | espesor | F. compresión | F. compresión |  | F. Expansión | [24 empty] | PEAD RDE 13.6 | PEAD RDE 13.6 | PEAD RDE 13.6 | PEAD RDE 13.6 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC
[6 empty] | 11: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 0.075; 24: 0.12; 25: 0.2; 27: 60; 40: 1; 41: 1; 42: 1 | 0.4 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [24 empty] | (170,6mm) | (191,8mm) | (213,2mm) | (238,8mm) | (50mm) | (63,8mm) | (75mm) | (100mm) | (150mm) | (200mm) | (250mm) | (300mm)
TR-7(2) | 1124-B | N92 | 84 | 1% | 18.18 | 1 | 84 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 1.1 | 60 | 26.9438 |  |  | 17.9626 |  |  | 0.4536 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0.18519 | 15.5563 | 20.16 | 80 | 9.6219 | 0 | 7.6975 | 1.9244 | 0.021805 | 37.6625 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 45.36 |  |  | 45.36 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 44.9064 |  |  |  | PVC | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-7(1) | N3 | 1124-A | 6 | 1% | 18.18 | 1 | 6 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1.1 | 60 | 1.9246 |  |  | 1.283 |  |  | 0.0324 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.10252 | 0.18519 | 1.1112 | 1.44 | 80 | 0.68728 | 0 | 0.54982 | 0.13746 | 0.0015575 | 2.6902 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3.24 |  |  | 3.24 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 3.2076 |  |  |  | PVC | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-5(2) | 1133-B | N3 | 81 | 1% | 18.18 | 1 | 81 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 1.1 | 60 | 25.9816 |  |  | 17.321 |  |  | 0.4374 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 2 | 81 | 0 | 0.20504 | 0.18519 | 15.0007 | 19.44 | 80 | 9.2782 | 0 | 7.4226 | 1.8556 | 0.021026 | 36.3174 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 43.74 |  |  | 43.74 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 43.3026 |  |  |  | PVC | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-5(1) | N2 | 1133-A | 9 | 1% | 18.18 | 1 | 9 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.1 | 60 | 2.8868 |  |  | 1.9246 |  |  | 0.0486 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.30756 | 0.18519 | 1.6667 | 2.16 | 80 | 1.0309 | 0 | 0.82473 | 0.20618 | 0.0023363 | 4.0353 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.86 |  |  | 4.86 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 4.8114 |  |  |  | PVC | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-3(1) | N2 | 1129-A | 15 | 1% | 18.18 | 1 | 15 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.1 | 60 | 4.8114 |  |  | 3.2076 |  |  | 0.081 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 4 | 15 | 0 | 0.41008 | 0.18519 | 2.7779 | 3.6 | 80 | 1.7182 | 0 | 1.3746 | 0.34364 | 0.0038938 | 6.7254 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 8.1 |  |  | 8.1 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 8.019 |  |  |  | PVC | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-3(2) | 1129-B | N4 | 75 | 1% | 18.18 | 1 | 75 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.1 | 60 | 24.057 |  |  | 16.038 |  |  | 0.405 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 6 | 75 | 0 | 0.61512 | 0.18519 | 13.8896 | 18 | 80 | 8.591 | 0 | 6.8728 | 1.7182 | 0.019469 | 33.6272 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 40.5 |  |  | 40.5 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 40.095 |  |  |  | PVC | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-8(1) | N4 | 1132-A | 36 | 1% | 18.18 | 1 | 36 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 1.1 | 60 | 11.5474 |  |  | 7.6982 |  |  | 0.1944 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 6 | 36 | 0 | 0.61512 | 0.18519 | 6.667 | 8.64 | 80 | 4.1237 | 0 | 3.2989 | 0.82473 | 0.009345 | 16.1411 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 19.44 |  |  | 19.44 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 19.2456 |  |  |  | PVC | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-8(2) | 1132-B | N5 | 9 | 1% | 18.18 | 1 | 9 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.1 | 60 | 2.8868 |  |  | 1.9246 |  |  | 0.0486 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 10 | 9 | 0 | 1.0252 | 0.18519 | 1.6667 | 2.16 | 80 | 1.0309 | 0 | 0.82473 | 0.20618 | 0.0023363 | 4.0353 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.86 |  |  | 4.86 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 4.8114 |  |  |  | PVC | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-10 | N5 | N6 | 30 | 1% | 18.18 | 1 | 30 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.1 | 60 | 9.6228 |  |  | 6.4152 |  |  | 0.162 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 12 | 30 | 0 | 1.2302 | 0.18519 | 5.5558 | 7.2 | 80 | 3.4364 | 0 | 2.7491 | 0.68728 | 0.0077875 | 13.4509 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 16.038 |  |  |  | PVC | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-12(1) | N6 | 1131-A | 84 | 1% | 18.18 | 1 | 84 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 1.1 | 60 | 26.9438 |  |  | 17.9626 |  |  | 0.4536 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 13 | 84 | 0 | 1.3328 | 0.18519 | 15.5563 | 20.16 | 80 | 9.6219 | 0 | 7.6975 | 1.9244 | 0.021805 | 37.6625 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 45.36 |  |  | 45.36 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 44.9064 |  |  |  | PVC | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-12(2) | 1131-B | N8 | 9 | 1% | 18.18 | 1 | 9 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.1 | 60 | 2.8868 |  |  | 1.9246 |  |  | 0.0486 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 14 | 9 | 0 | 1.4353 | 0.18519 | 1.6667 | 2.16 | 80 | 1.0309 | 0 | 0.82473 | 0.20618 | 0.0023363 | 4.0353 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.86 |  |  | 4.86 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 4.8114 |  |  |  | PVC | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-15(1) | N8 | J-1 | 6 | 1% | 18.18 | 1 | 6 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1.1 | 60 | 1.9246 |  |  | 1.283 |  |  | 0.0324 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 15 | 6 | 0 | 1.5378 | 0.18519 | 1.1112 | 1.44 | 80 | 0.68728 | 0 | 0.54982 | 0.13746 | 0.0015575 | 2.6902 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3.24 |  |  | 3.24 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 3.2076 |  |  |  | PVC | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-15(2) | J-1 | 1130-A | 78 | 1% | 18.18 | 1 | 78 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 1.1 | 60 | 25.0193 |  |  | 16.6795 |  |  | 0.4212 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 16 | 78 | 0 | 1.6403 | 0.18519 | 14.4452 | 18.72 | 80 | 8.9346 | 0 | 7.1477 | 1.7869 | 0.020248 | 34.9723 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 42.12 |  |  | 42.12 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 41.6988 |  |  |  | PVC | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18
TR-15(3) | 1130-B | N12 | 12 | 1% | 18.18 | 1 | 12 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.1 | 60 | 3.8491 |  |  | 2.5661 |  |  | 0.0648 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 17 | 12 | 0 | 1.7428 | 0.18519 | 2.2223 | 2.88 | 80 | 1.3746 | 0 | 1.0996 | 0.27491 | 0.003115 | 5.3804 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.48 |  |  | 6.48 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 6.4152 |  |  |  | PVC | 25.2 | [12 empty] | 18.18
TR-6(1) | N3 | J-11 | 72 | 1% | 18.18 | 1 | 72 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 1.1 | 60 | 23.0947 |  |  | 15.3965 |  |  | 0.3888 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 18 | 72 | 0 | 1.8454 | 0.18519 | 13.334 | 17.28 | 80 | 8.2473 | 0 | 6.5978 | 1.6495 | 0.01869 | 32.2822 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 38.88 |  |  | 38.88 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 38.4912 |  |  |  | PVC | 145.2 | [12 empty] | 18.18
TR-6(2)(1) | J-11 | 1093-A | 15 | 1% | 18.18 | 1 | 15 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.1 | 60 | 4.8114 |  |  | 3.2076 |  |  | 0.081 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 19 | 15 | 0 | 1.9479 | 0.18519 | 2.7779 | 3.6 | 80 | 1.7182 | 0 | 1.3746 | 0.34364 | 0.0038938 | 6.7254 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 8.1 |  |  | 8.1 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 8.019 |  |  |  | PVC | 31.2 | [12 empty] | 18.18
TR-6(2)(2) | 1093-B | N21 | 15 | 1% | 18.18 | 1 | 15 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.1 | 60 | 4.8114 |  |  | 3.2076 |  |  | 0.081 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 20 | 15 | 0 | 2.0504 | 0.18519 | 2.7779 | 3.6 | 80 | 1.7182 | 0 | 1.3746 | 0.34364 | 0.0038938 | 6.7254 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 8.1 |  |  | 8.1 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 8.019 |  |  |  | PVC | 31.2 | [12 empty] | 18.18
TR-35(1) | N21 | 1125-A | 60 | 1% | 18.18 | 1 | 60 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 1.1 | 60 | 19.2456 |  |  | 12.8304 |  |  | 0.324 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 21 | 60 | 0 | 2.1529 | 0.18519 | 11.1117 | 14.4 | 80 | 6.8728 | 0 | 5.4982 | 1.3746 | 0.015575 | 26.9018 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 32.4 |  |  | 32.4 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 32.076 |  |  |  | PVC | 121.2 | [12 empty] | 18.18
TR-35(2) | 1125-B | N29 | 12 | 1% | 18.18 | 1 | 12 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.1 | 60 | 3.8491 |  |  | 2.5661 |  |  | 0.0648 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 22 | 12 | 0 | 2.2554 | 0.18519 | 2.2223 | 2.88 | 80 | 1.3746 | 0 | 1.0996 | 0.27491 | 0.003115 | 5.3804 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.48 |  |  | 6.48 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 6.4152 |  |  |  | PVC | 25.2 | [12 empty] | 18.18
TR-4(1) | N2 | 1096-A | 75 | 1% | 18.18 | 1 | 75 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.1 | 60 | 24.057 |  |  | 16.038 |  |  | 0.405 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 23 | 75 | 0 | 2.358 | 0.18519 | 13.8896 | 18 | 80 | 8.591 | 0 | 6.8728 | 1.7182 | 0.019469 | 33.6272 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 40.5 |  |  | 40.5 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 40.095 |  |  |  | PVC | 151.2 | [12 empty] | 18.18
TR-4(2) | 1096-B | N20 | 21 | 1% | 18.18 | 1 | 21 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 1.1 | 60 | 6.736 |  |  | 4.4906 |  |  | 0.1134 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 24 | 21 | 0 | 2.4605 | 0.18519 | 3.8891 | 5.04 | 80 | 2.4055 | 0 | 1.9244 | 0.48109 | 0.0054513 | 9.4156 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 11.34 |  |  | 11.34 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 11.2266 |  |  |  | PVC | 43.2 | [12 empty] | 18.18
TR-33(1) | N20 | 1126-A | 51 | 1% | 18.18 | 1 | 51 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1.1 | 60 | 16.3588 |  |  | 10.9058 |  |  | 0.2754 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 25 | 51 | 0 | 2.563 | 0.18519 | 9.4449 | 12.24 | 80 | 5.8418 | 0 | 4.6735 | 1.1684 | 0.013239 | 22.8665 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 27.54 |  |  | 27.54 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 27.2646 |  |  |  | PVC | 103.2 | [12 empty] | 18.18
TR-33(2) | 1126-B | N30 | 9 | 1% | 18.18 | 1 | 9 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.1 | 60 | 2.8868 |  |  | 1.9246 |  |  | 0.0486 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 26 | 9 | 0 | 2.6655 | 0.18519 | 1.6667 | 2.16 | 80 | 1.0309 | 0 | 0.82473 | 0.20618 | 0.0023363 | 4.0353 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.86 |  |  | 4.86 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 4.8114 |  |  |  | PVC | 19.2 | [12 empty] | 18.18
TR-29(3) | 1127-B | N17 | 18 | 1% | 18.18 | 1 | 18 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 1.1 | 60 | 5.7737 |  |  | 3.8491 |  |  | 0.0972 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 27 | 18 | 0 | 2.768 | 0.18519 | 3.3335 | 4.32 | 80 | 2.0618 | 0 | 1.6495 | 0.41237 | 0.0046725 | 8.0705 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 9.72 |  |  | 9.72 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 9.6228 |  |  |  | PVC | 37.2 | [12 empty] | 18.18
TR-29(2) | J-14 | 1127-A | 6 | 1% | 18.18 | 1 | 6 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1.1 | 60 | 1.9246 |  |  | 1.283 |  |  | 0.0324 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 28 | 6 | 0 | 2.8706 | 0.18519 | 1.1112 | 1.44 | 80 | 0.68728 | 0 | 0.54982 | 0.13746 | 0.0015575 | 2.6902 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3.24 |  |  | 3.24 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 3.2076 |  |  |  | PVC | 13.2 | [12 empty] | 18.18
TR-29(1) | N18 | J-14 | 21 | 1% | 18.18 | 1 | 21 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 1.1 | 60 | 6.736 |  |  | 4.4906 |  |  | 0.1134 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 29 | 21 | 0 | 2.9731 | 0.18519 | 3.8891 | 5.04 | 80 | 2.4055 | 0 | 1.9244 | 0.48109 | 0.0054513 | 9.4156 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 11.34 |  |  | 11.34 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 11.2266 |  |  |  | PVC | 43.2 | [12 empty] | 18.18
TR-30 | N19 | N18 | 30 | 1% | 18.18 | 1 | 30 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.1 | 60 | 9.6228 |  |  | 6.4152 |  |  | 0.162 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 30 | 30 | 0 | 3.0756 | 0.18519 | 5.5558 | 7.2 | 80 | 3.4364 | 0 | 2.7491 | 0.68728 | 0.0077875 | 13.4509 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 16.038 |  |  |  | PVC | 61.2 | [12 empty] | 18.18
TR-52(2) | J-24 | N32 | 123 | 1% | 18.18 | 1 | 123 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 1.1 | 60 | 39.4535 |  |  | 26.3023 |  |  | 0.6642 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 31 | 123 | 0 | 3.1781 | 0.18519 | 22.7789 | 29.52 | 80 | 14.0892 | 0 | 11.2713 | 2.8178 | 0.031929 | 55.1487 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 66.42 |  |  | 66.42 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 65.7558 |  |  |  | PVC | 247.2 | [12 empty] | 18.18
TR-52(1) | N31 | J-24 | 15 | 1% | 18.18 | 1 | 15 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.1 | 60 | 4.8114 |  |  | 3.2076 |  |  | 0.081 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 32 | 15 | 0 | 3.2806 | 0.18519 | 2.7779 | 3.6 | 80 | 1.7182 | 0 | 1.3746 | 0.34364 | 0.0038938 | 6.7254 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 8.1 |  |  | 8.1 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 8.019 |  |  |  | PVC | 31.2 | [12 empty] | 18.18
TR-51(1) | N31 | 1117-A | 21 | 1% | 18.18 | 1 | 21 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 1.1 | 60 | 6.736 |  |  | 4.4906 |  |  | 0.1134 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 33 | 21 | 0 | 3.3832 | 0.18519 | 3.8891 | 5.04 | 80 | 2.4055 | 0 | 1.9244 | 0.48109 | 0.0054513 | 9.4156 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 11.34 |  |  | 11.34 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 11.2266 |  |  |  | PVC | 43.2 | [12 empty] | 18.18
TR-51(2) | 1117-B | 1128-A | 72 | 1% | 18.18 | 1 | 72 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 1.1 | 60 | 23.0947 |  |  | 15.3965 |  |  | 0.3888 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 34 | 72 | 0 | 3.4857 | 0.18519 | 13.334 | 17.28 | 80 | 8.2473 | 0 | 6.5978 | 1.6495 | 0.01869 | 32.2822 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 38.88 |  |  | 38.88 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 38.4912 |  |  |  | PVC | 145.2 | [12 empty] | 18.18
TR-51(3) | 1128-B | N76 | 12 | 1% | 18.18 | 1 | 12 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.1 | 60 | 3.8491 |  |  | 2.5661 |  |  | 0.0648 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 35 | 12 | 0 | 3.5882 | 0.18519 | 2.2223 | 2.88 | 80 | 1.3746 | 0 | 1.0996 | 0.27491 | 0.003115 | 5.3804 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6.48 |  |  | 6.48 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 6.4152 |  |  |  | PVC | 25.2 | [12 empty] | 18.18
TR-2(2) | 1134-B | N2 | 0 | 1% | 18.18 | 1 | 0 | 0.6 | Concreto | N | N | S | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | N | 0 | 0 | 0 | VEHICULAR | 0 | 36 | 0 | 0 | 3.6907 | 0.18519 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0125 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.06375 | 0.005625 | 6.1359e-05 | C2 | 0 |  |  |  | PVC | 1.2 | [12 empty] | 18.18
1182
|  | 3 | 106 |  | 394
|  | 4 | 20 |  | 394 | 11: 394
|  | 6 | 120
|  | 8 | 148 |  | 394
[6 empty] | 19: 0; 20: 0; 21: 1182; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 189.12; 28: 379.1383; 29: 0; 30: 0; 31: 252.7589; 32: 0; 33: 0; 34: 6.3828; 40: 0; 41: 632; 42: 1182; 46: 218.8998 | 283.68 |  | 135.3934 | 0 | 108.3147 | 27.0787 | 0.30683 | 529.9653 | [12 empty] | 638.28 | [5 empty] | 631.8972 |  |  |  |  | 2403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 1182 |  |  | 12: 1182; 14: 780.12; 36: 1895.6916 | [44 empty] | 1182
47.28
|  |  | NOTA: En las excavaciones se consideró un 10% de sobreancho adicional para tener en cuenta los derrumbes. |  |  | 27: 780.12
|  |  | Expansión del suelo, medido ya excavado | [41 empty] | 637.9732 | bar: 12
Excavaciones
[26 empty] | 638.28 |  |  |  | -638.28

## ACCESORIOS, ETC
ÍTEM | LONGITUD | CANTIDAD | CÁMARA | ABOCADAS | ETAPA
Tubería PVC-P RDE21 3" | 324.5 | 54.0833 | C215 | 4 | ETAPA 2
Tubería PVC-P RDE21 4" | 102.47 | 17.0783 | C207 | 4 | ETAPA 2
Tubería PVC-P RDE21 6" | 350.895 | 58.4825 | C217 | 3 | ETAPA 2
Tubería PVC-P RDE21 8" | 497.01 | 82.835 | C221 | 2 | ETAPA 2
Tubería PVC-P RDE21 1/2" | 1182 | 197 | C223 | 3 | ETAPA 2
Tee Ø8" HD JUNTA RÁPIDA | - | 1 | C225 | 3 | ETAPA 2
Tee Ø8X6" HD JUNTA RÁPIDA |  | 2 | C227 | 4 | ETAPA 2
Tee Ø8X4" HD JUNTA RÁPIDA |  | 3 | C243 | 3 | ETAPA 2
Tee Ø8X3" HD JUNTA RÁPIDA |  | 5 | C241 | 3 | ETAPA 2
Tee Ø6X3" HD JUNTA RÁPIDA |  | 2 | C239 | 2 | ETAPA 2
Tee Ø4" HD JUNTA RÁPIDA | - | 1 | C305 | 2 | ETAPA 2
Tee Ø4X3" HD JUNTA RÁPIDA |  | 5 | C179 | 2 | ETAPA 2
Tee Ø3" HD JUNTA RÁPIDA |  | 2 | C373 | 1 | ETAPA 2
Hidrante Ø3" HD | - | 3 | C191A | 3 | ETAPA 2
VÁLVULA COMPUERTA Ø8" HD JUNTA RÁPIDA |  | 5 | C195 | 2 | ETAPA 2
VÁLVULA COMPUERTA Ø6" HD JUNTA RÁPIDA |  | 4 | C197 | 4 | ETAPA 2
VÁLVULA COMPUERTA Ø4" HD JUNTA RÁPIDA |  | 1 | C167 | 2 | ETAPA 1
VÁLVULA COMPUERTA Ø3" HD JUNTA RÁPIDA |  | 4 | C289 | 1 | ETAPA 1
REDUCCIÓN Ø8x6" HD JUNTA RÁPIDA |  | 1 | C311 | 1 | ETAPA 1
REDUCCIÓN Ø8x3" HD JUNTA RÁPIDA |  | 1 | C175 | 2 | ETAPA 1
REDUCCIÓN Ø6x4" HD JUNTA RÁPIDA |  | 1 | C191 | 2 | ETAPA 1
REDUCCIÓN Ø4x3" HD JUNTA RÁPIDA |  | 1 | C327 | 1 | EXISTENTE - N/A
Unión rápida Ø8" PVC | - | 25 | C183 | 1 | ETAPA 1
Unión rápida Ø6" PVC | - | 19 | SUMIDEROS | 36 | N/A
Unión rápida Ø4" PVC | - | 14 | TOTAL | 91
Unión rápida Ø3" PVC | - | 30
Codo En HD de 6" X 45° | - | 1
Acometidas de acueducto en 1/2" para tubería de 3" | - | 111
Acometidas de acueducto en 1/2" para tubería de 4" | - | 35
Acometidas de acueducto en 1/2" para tubería de 6" | - | 141
Acometidas de acueducto en 1/2" para tubería de 8" | - | 130
131
Note on C5: ADMIN: SE RESTARON 0,92 m DE TUBERIA
Note on C6: ADMIN: SE AÑADIERON 6m DE TUBERIA
Note on D24: ADMIN: SE ELIMINARON 2 UNIDADES

## APU'S
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
Localización, trazado y replanteo de tuberías. | [6 empty] | 1.1
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 30365.4 |  |  |  | 30365.4
CLAVO COMÚN 37.5 A 100 mm | 0.02 | lb | 7500 |  | 150
TOPÓGRAFO (INCLUYE TRANSPORTE HASTA CABECERA MUNICIPAL, VIÁTIOS) | 1 | día | 520000 |  |  | 520000
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
ALQUILER ESTACIÓN TOTAL (INCLUYE TRANSPORTE HASTA CABECERA MUNICIPAL) | 1 | día | 230000 | 230000
ALQUILER NIVEL DE PRECISIÓN (INCLUYE TRANSPORTE HASTA CABECERA MUNICIPAL) | 1 | día | 119325.8811 | 119325.8811
VALOR TOTAL | UND |  |  | 349325.8811 | 150 | 607308 | 30365.4
987150 | día
S.T.C. de materiales para la construcción de cerramiento en tela verde sarán H: 2m, distancia entre postes 2m, incluye: madera y todos los demás elementos necesarios para el buen desarrollo de dicha actividad | [6 empty] | 1.2
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TELA CERRAMIENTO OBRA VERDE | 1.1 | m | 3494.4 |  | 3843.84
LARGUERO MADERA COMÚN 4CMX8CMX2,80M | 0.5 | m | 13000 |  | 6500
CLAVO COMÚN 37.5 A 100 mm | 0.02 | lb | 7500 |  | 150
CONCRETO 180kg/cm² 1:2:4 | 0.01641 | m³ | 675755.99 |  | 11089.1558
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 436.54 |  |  |  | 436.54
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.025 | día | 218270 |  |  | 5456.75
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.025 | día | 130962 |  |  | 3274.05
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 21582.9958 | 8730.8 | 436.54
30751 | m
2. DEMOLICIONES
Corte, rotura y retiro de pavimento de concreto | [6 empty] | 2.1
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
COMPRESOR | 0.35 | día | 80000 | 28000
RETRO DE ORUGA | 0.25 | hora | 210000 | 52500
VOLQUETA | 0.02 | día | 800000 | 16000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 873.08 |  |  |  | 873.08 | 1.6667
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.2 | día | 87308 |  |  | 17461.6
VALOR TOTAL | UND |  |  | 96500 | 0 | 17461.6 | 873.08
114835 | m³ |  |  |  |  | 123419
Demolición de andenes, incluye botada de escombros | [6 empty] | 2.2
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
COMPRESOR+MARTILLO+MAGUERA+OPERARIO | 0.84456 | día | 140000 | 118238.75
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5456.75 |  |  |  | 5456.75
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 130962 |  |  | 65481
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 87308 |  |  | 43654
CARGUE Y BOTADA ESCOMBROS | 26 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 36400
VALOR TOTAL | UND |  |  | 118238.75 | 0 | 109135 | 41856.75
269231 | m³
Demolición de Camaras de inspección existente, incluye retiro de escombro | [6 empty] | 2.3
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
COMPRESOR+MARTILLO+MAGUERA+OPERARIO | 1 | día | 140000 | 140000
CARGUE Y BOTADA ESCOMBROS | 80 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 112000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 8730.8 |  |  |  | 8730.8
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.8 | día | 130962 |  |  | 104769.6
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.8 | día | 87308 |  |  | 69846.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 140000 | 0 | 174616 | 120730.8
435347 | un
3. EXCAVACIONES Y LLENOS
Excavación manual en material heterogéneo de 0 - 2 m bajo cualquier grado de humedad | [6 empty] | 3.1
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 2400.97 |  |  |  | 2400.97
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.55 | día | 87308 |  |  | 48019.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 48019.4 | 2400.97
50421 | m³
Excavación mecánica en material heterogéneo de 0 - 2 m bajo cualquier grado de humedad | [6 empty] | 3.2
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE ORUGA | 0.17285 | hora | 210000 | 36299.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 109.135 |  |  |  | 109.135
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.025 | día | 87308 |  |  | 2182.7
VALOR TOTAL | UND |  |  | 36299.5 | 0 | 2182.7 | 109.135
38592 | m³
Excavación mecánica en material heterogéneo de 2 - 4 m bajo cualquier grado de humedad | [6 empty] | 3.3
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE ORUGA | 0.27 | hora | 210000 | 56700
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 109.135 |  |  |  | 109.135
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.025 | día | 87308 |  |  | 2182.7
VALOR TOTAL | UND |  |  | 56700 | 0 | 2182.7 | 109.135
58992 | m³
Excavación mecánica en material heterogéneo > 4 m bajo cualquier grado de humedad | [6 empty] | 3.4
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE ORUGA | 0.27 | hora | 210000 | 56700
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 145.5133 |  |  |  | 145.5133
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.033333 | día | 87308 |  |  | 2910.2667
VALOR TOTAL | UND |  |  | 56700 | 0 | 2910.2667 | 145.5133
59756 | m³
Excavación en roca con cemento demoledor no explosivo. Incluye desembombe. A cualquier profundidad y bajo cualquier grado de humedad | [6 empty] | 3.5
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CEMENTO EXPANSIVO | 4 | kg | 52000 |  | 208000
COMPRESOR+MARTILLO+MAGUERA+OPERARIO | 0.6 | día | 140000 | 84000
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 87308 |  |  | 21827
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1091.35 |  |  |  | 1091.35
VALOR TOTAL | UND |  |  | 84000 | 208000 | 21827 | 1091.35
314919 | m³
Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado | [6 empty] | 3.6
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
COMPACTADOR DE PLACA - CANGURO | 1.6956 | hora | 10625 | 18015.4177
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1309.62 |  |  |  | 1309.62
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.3 | día | 87308 |  |  | 26192.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 18015.4177 | 0 | 26192.4 | 1309.62
45518 | m³
Llenos con material de préstamo en limo, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado | [6 empty] | 3.7
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
COMPACTADOR DE PLACA - CANGURO | 0.80859 | hora | 10625 | 8591.2763
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 916.734 |  |  |  | 916.734
MATERIAL DE PRESTAMO | 1.3 | m³ | 20000 |  | 26000
TRANSPORTE LIMO-ARENILLA | 26 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 36400
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.14 | día | 130962 |  |  | 18334.68
VALOR TOTAL | UND |  |  | 8591.2763 | 26000 | 18334.68 | 37316.734
90243 | m³
S.T.I. Lleno con triturado 3/4" (19mm) y 1" (25mm) | [6 empty] | 3.8
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRITURADO 1'' | 1.1 | m³ | 108000 |  | 118800
TRANSPORTE AGREGADOS | 79.2 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 110880
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.1 | día | 218270 |  |  | 21827
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.15 | día | 130962 |  |  | 0
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.15 | día | 87308 |  |  | 13096.2
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1746.16 |  |  |  | 1746.16
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 118800 | 34923.2 | 112626.16
266350 | m³
Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia | [6 empty] | 3.9
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE ORUGA | 0.05 | hora | 210000 | 10500
RETIRO Y BOTADA TIERRA (incluye derecho botada) | 26 | $/m³.km | 2650 |  |  |  | 68900
VALOR TOTAL | UND |  |  | 10500 | 0 | 0 | 68900
79400 | m³
4. OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y PAVIMENTO
S.T.C. para construcción de caja de empalme para domiciliar de 60cm x 60cm x hasta 100cm de altura. Incluye tapa. Según diseño | [6 empty] | 4.1
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CAÑUELA EN PVC 6" | 1 | und | 8000 |  | 8000
CONCRETO 280Kg/cm² | 0.28105 | m³ | 763998.69 |  | 214721.8318
Mortero 1:3 | 0.0288 | m³ | 679021.44 |  | 19555.8175
MALLA ELECTROSOLDADA 6MM X15X15 | 2.53 | m² | 16712.766 |  | 42283.2979
FORMALETA CAMARA DE INSPECCION | 0.5 | día | 35000 |  | 17500
HERRAJE, TAPA Y MARCO | 1 | und | 280000 |  | 280000
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.014286 | viaje | 1500000 |  |  |  | 21428.5714
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 7639.45 |  |  |  | 7639.45
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 218270 |  |  | 109135
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 87308 |  |  | 43654
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 582060.9472 | 152789 | 29068.0214
763918 | und
S.T.C. Sumidero tipo B para agua lluvias 50 x 80 x 80cm (incluye reja) | [6 empty] | 4.2
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 16006.4667 |  |  |  | 16006.4667
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.66667 | día | 218270 |  |  | 145513.3333
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1.3333 | día | 130962 |  |  | 174616
FORMALETA CAMARA DE INSPECCION | 0.5 | día | 35000 |  | 17500
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.028571 | viaje | 1500000 |  |  |  | 42857.1429
CONCRETO 280Kg/cm² | 0.408 | m³ | 763998.69 |  | 311711.4655
VIBRADOR A GASOLINA | 0.66667 | día | 50000 | 33333.3333
FORMALETA METALICA | 0.66667 | día | 7000 | 4666.6667
REJA PARA SUMIDERO HD ASTM-A536 INCLUYE SISTEMA ANTI HURTO | 1 | und | 600000 |  | 600000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 38000 | 929211.4655 | 320129.3333 | 58863.6095
1346205 | und
Cajas para valvulas de corte según detalle, incluye tapa metalica, tapón Roscado, marco para tapa en concreto f´c=21 Mpa, tubo 6" PVC de protección, ladrillos en concreto de 0.10x0.20x0.40 | [6 empty] | 4.3
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TAPA METALICA 0.20X 0.20 m (1/4") | 1 | und | 48900 |  | 48900
CONCRETO 210kg/cm² 1:2:3 | 0.024 | m³ | 738506.74 |  | 17724.1618
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.013333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 20000
TAPON 6" PVC | 1 | und | 60000 |  | 60000
TUB. PVC NOVAFORT 6'' (160mm) | 1 | m | 46934.6667 |  | 46934.6667
CONCRETO 140kg/cm² 1:3:4 | 0.02 | m³ | 634146.44 |  | 12682.9288
BLOQUE DE CONCRETO | 8 | und | 3500 |  | 28000
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 218270 |  |  | 109135
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 130962 |  |  | 65481
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 8730.8 |  |  |  | 8730.8
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 214241.7572 | 174616 | 28730.8
417589 | un
S.T.C y/o reconstrucción de andén en concreto de 21 Mpa, espesor de 10cm. incluye nivelacion del terreno, malla electrosoldada D-84, 7 cm de Subbase, formaleta metalica o similar, y todo lo necesario para su correcto vaciado. | [6 empty] | 4.4
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 2182.7 |  |  |  | 2182.7
VIBRADOR A GASOLINA | 0.05 | día | 50000 | 2500
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 | 1.05 | m² | 5851.0638 |  | 6143.617
SUB-BASE GRANULAR | 0.07 | m³ | 101150 |  | 7080.5
FORMALETA EN MADERA | 0.05 | und | 21000 | 1050
CLAVO COMÚN 37.5 A 100 mm | 0.1 | lb | 7500 |  | 750
CONCRETO 210kg/cm² 1:2:3 | 0.105 | m³ | 738506.74 |  | 77543.2077
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.14286 | día | 218270 |  |  | 31181.4286
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.14286 | día | 87308 |  |  | 12472.5714
VALOR TOTAL | UND |  |  | 3550 | 91517.3247 | 43654 | 2182.7
140905 | m²
S.T.C. de concreto hidráulico de 28 Mpa para placas de concreto de espesor 18cm según los planos, incluye preparación, transporte interno, refuerzo corte y tratamiento de juntas y todos los demás elementos necesarios para el buen desarrollo de dicha actividad. | [6 empty] | 4.5
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 8003.2333 |  |  |  | 8003.2333
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.33333 | día | 218270 |  |  | 72756.6667
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.66667 | día | 130962 |  |  | 87308
VIBRADOR A GASOLINA | 0.23602 | día | 50000 | 11801
CONCRETO 280Kg/cm² | 1.05 | m³ | 763998.69 |  | 802198.6245
CORTADORA DE METAL | 0.014286 | día | 70000 | 1000
DOBELAS (ACERO LISO 30 cm) | 15.5 | kg | 9615 |  | 149032.5
ACERO DE CANASTILLA (liso) | 0.105 | kg | 9615 |  | 1009.575
CORTADORA CONCRETO | 0.014286 | día | 80000 | 1142.8571
SELLO DE SILICONA SIKASILC O SIMILAR | 2.1149 | ml | 13804 |  | 29193.7345
CORDON DE SIKAROD DE 6 mm ( 1/4" ) O SIMILAR | 5.3833 | m | 1925 |  | 10362.8875
VALOR TOTAL | UND |  |  | 13943.8571 | 991797.3215 | 160064.6667 | 8003.2333
1173810 | m³
Conformacion de Subrasante | [6 empty] | 4.6
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 109.135 |  |  |  | 109.135
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.00625 | día | 218270 |  |  | 1364.1875
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.00625 | día | 130962 |  |  | 818.5125
Rodillo Compactador D-24 con combustible | 0.01 | día | 120000 | 1200
BOBCAT | 0.01 | hora | 80000 | 800
VALOR TOTAL | UND |  |  | 2000 | 0 | 2182.7 | 109.135
4292 | m²
S.T.I. de SUB-BASE GRANULAR e = 0,15m | [6 empty] | 4.7
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 436.54 |  |  |  | 436.54
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.025 | día | 218270 |  |  | 5456.75
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.025 | día | 130962 |  |  | 3274.05
SUB-BASE GRANULAR | 1.3 | m³ | 101150 |  | 131495
COMPACTADOR TIPO RANA | 0.3 | día | 60000 | 18000
RETRO DE LLANTAS - PAJARITA | 0.15 | hora | 150000 | 22500
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.6 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131040
VALOR TOTAL | UND |  |  | 40500 | 131495 | 8730.8 | 131476.54
312203 | m³ |  | 296793
S.T.C. de gancho de acero para cámara de inspección | [6 empty] | 4.8
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
GANCHO DE ACERO | 1 | pesos | 30000 |  | 30000
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.10526 | día | 218270 |  |  | 22975.7895
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.10526 | día | 130962 |  |  | 13785.4737
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1838.0632 |  |  |  | 1838.0632
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 30000 | 36761.2632 | 1838.0632
68600 | und
S.T.I. de acometidas de acueducto 1/2''. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. | [6 empty] | 4.9
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
LLAVE DE CORTE UNIVERSAL DE 1/2" | 1 | und | 34561 |  | 34561
UNIVERSAL DE COBRE DE 1/2" | 2 | und | 12200 |  | 24400
ADAPTADOR MACHO EN COBRE DE 1/2" | 5 | und | 4581.5 |  | 22907.5
VÁLVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" | 1 | und | 22900 |  | 22900
COLLAR DE DERIVACIÓN DE 1/2" DE 3" A 8" | 1 | und | 44280.75 |  | 44280.75
SOLDADURA DE ESTAÑO 40 - 60 PARA COBRE | 0.3 | und | 41871 |  | 12561.3
FUNDANTE PARA SOLDAR COBRE, PRESENTACIÓN 2 ONZAS | 0.3 | und | 7735 |  | 2320.5
TUBERÍA PE DE 1/2" (63mm) | 3 | m | 3423 |  | 10269
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.33333 | día | 218270 |  |  | 72756.6667
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.33333 | día | 130962 |  |  | 43654
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5820.5333 |  |  |  | 5820.5333
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.013333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 20000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 174200.05 | 116410.6667 | 25820.5333
316432 | und
Suspensión (demolición y llenado) de sumidero existente. Incluye todos los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad. | [6 empty] | 4.10
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
COMPRESOR+MARTILLO+MAGUERA+OPERARIO | 0.25 | día | 140000 | 35000
COMPACTADOR DE PLACA - CANGURO | 0.75 | hora | 10625 | 7968.75
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1637.025 |  |  |  | 1637.025
MATERIAL DE PRESTAMO | 1.144 | m³ | 20000 |  | 22880
TRANSPORTE LIMO-ARENILLA | 26 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 36400
CARGUE Y BOTADA ESCOMBROS | 26 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 36400
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 130962 |  |  | 32740.5
VALOR TOTAL | UND |  |  | 42968.75 | 22880 | 32740.5 | 74437.025
173027 | und
5. ENTIBADOS Y OTROS
S.T.I. Entibado temporal (formaleta madera 1/7 utilizaciones) | [6 empty] | 5.1
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1746.16 |  |  |  | 1746.16
CAN 2x8'' MAD. COMUN SIN CEP.(3M) | 0.55667 | und | 27000 |  | 15030
TACO REDONDO MADERA 4 VARAS | 0.2 | und | 16000 |  | 3200
CLAVO COMÚN 37.5 A 100 mm | 0.15 | lb | 7500 |  | 1124.9944
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.1 | día | 218270 |  |  | 21827
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.1 | día | 130962 |  |  | 13096.2
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 19354.9944 | 34923.2 | 1746.16
56025 | m²
S.T.I. Entibado permanente | [6 empty] | 5.2
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1746.16 |  |  |  | 1746.16
CAN 2x8'' MAD. COMUN SIN CEP.(3M) | 1.3 | und | 27000 |  | 35100
TACO REDONDO MADERA 4 VARAS | 0.27 | und | 16000 |  | 4320
CLAVO COMÚN 37.5 A 100 mm | 0.3 | lb | 7500 |  | 2250
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.1 | día | 218270 |  |  | 21827
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.1 | día | 130962 |  |  | 13096.2
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 41670 | 34923.2 | 1746.16
78340 | m²
Perforacion de Camara de inspeccion existente, abocada para nueva tuberia y resane de MH | [6 empty] | 5.3
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
COMPRESOR+MARTILLO+MAGUERA+OPERARIO | 1 | día | 140000 | 140000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 8730.8 |  |  |  | 8730.8
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.2 | pesos | 15000 |  |  |  | 3000
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 218270 |  |  | 109135
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 130962 |  |  | 65481
VALOR TOTAL | UND |  |  | 140000 | 0 | 174616 | 11730.8
326347 | und
Televisación y lavado de redes con equipos | [6 empty] | 5.4
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
EQUIPO VACTOR | 0.02 | hora | 420000 | 8400
CÁMARA DE INSPECCIÓN DE REDES (ENDOSCOPIA) | 1 | ml | 25000 | 25000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 33400 | 0 | 0 | 0
33400 | ml
6. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, PREFABRICADOS Y EQUIPOS
S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 250 mm (10") | [6 empty] | 6.1
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. PVC NOVAFORT 10'' (250mm) | 1.05 | m | 97992.8333 |  | 102892.475
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 5000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 102892.475 | 0 | 5000
107893 | m
S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 315 mm (12") | [6 empty] | 6.2
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. PVC NOVAFORT 12'' (315mm) | 1.05 | m | 141005.6667 |  | 148055.95
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0041667 | viaje | 1500000 |  |  |  | 6250
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 148055.95 | 0 | 6250
154306 | m
S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 355 mm (14") | [6 empty] | 6.3
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. PVC NOVAFORT 14'' (355mm) | 1.05 | m | 211315.8333 |  | 221881.625
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0052083 | viaje | 1500000 |  |  |  | 7812.5
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 221881.625 | 0 | 7812.5
229695 | m
S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 400 mm (16") | [6 empty] | 6.4
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. PVC NOVAFORT 16'' (400mm) | 1.05 | m | 258462 |  | 271385.1
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0083333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 12500
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 271385.1 | 0 | 12500
283886 | m
S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø 450 mm (18") | [6 empty] | 6.5
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. PVC NOVAFORT 18'' (450mm) | 1.05 | m | 355045.8333 |  | 372798.125
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0092593 | viaje | 1500000 |  |  |  | 13888.8889
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 372798.125 | 0 | 13888.8889
386688 | m
S.T. Tubería PVC Alcantarillado Ø500 mm (20") | [6 empty] | 6.6
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. PVC NOVAFORT 20'' (500mm) | 1.05 | m | 435181.3333 |  | 456940.4
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.010417 | viaje | 1500000 |  |  |  | 15625
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 456940.4 | 0 | 15625
472566 | m
S.T. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 150 mm (6") | [6 empty] | 6.7
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. PVC NOVAFORT 6'' (160mm) | 1 | m | 46934.6667 |  | 46934.6667
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.002381 | viaje | 1500000 |  |  |  | 3571.4286
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 46934.6667 | 0 | 3571.4286
50507 | m
S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 315 mm (12") x 160 mm | [6 empty] | 6.8
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
KIT Silla Yee PVC Alcantarillado de 315 mm (12") x 160 mm | 1 | und | 336719 |  | 336719
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.002 | viaje | 1500000 |  |  |  | 3000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 336719 | 0 | 3000
339719 | und
S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 355 mm (14") x 160 mm | [6 empty] | 6.9
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
Silla Yee PVC Alcantarillado de 355 mm (14") x 160 mm | 1 | und | 342458 |  | 342458
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0025 | viaje | 1500000 |  |  |  | 3750
Caucho kit silla yee | 1 | und | 30572 |  | 30572
Abrazadera inoxidable silla kit | 1 | und | 67564 |  | 67564
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 440594 | 0 | 3750
444344 | und
S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 400 mm (16") x 160 mm | [6 empty] | 6.10
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
Silla Yee PVC Alcantarillado de 400 mm (16") x 160 mm | 1 | und | 375495 |  | 375495
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0026667 | viaje | 1500000 |  |  |  | 4000
Caucho kit silla yee | 1 | und | 30572 |  | 30572
Abrazadera inoxidable silla kit | 1 | und | 67564 |  | 67564
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 473631 | 0 | 4000
477631 | und
S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 450 mm (18") x 160 mm | [6 empty] | 6.11
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
Silla Yee PVC Alcantarillado de 450 mm (18") x 160 mm | 1 | und | 401637 |  | 401637
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0028571 | viaje | 1500000 |  |  |  | 4285.7143
Caucho kit silla yee | 1 | und | 30572 |  | 30572
Abrazadera inoxidable silla kit | 1 | und | 67564 |  | 67564
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 499773 | 0 | 4285.7143
504059 | und
S.T. Silla Yee PVC Alcantarillado de 500 mm (20") x 160 mm | [6 empty] | 6.12
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
Silla Yee PVC Alcantarillado de 500 mm (20") x 160 mm | 1 | und | 612702 |  | 612702
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0030769 | viaje | 1500000 |  |  |  | 4615.3846
Caucho kit silla yee | 1 | und | 30572 |  | 30572
Abrazadera inoxidable silla kit | 1 | und | 67564 |  | 67564
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 710838 | 0 | 4615.3846
715454 | und
S.T. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 3" (80,42 mm) | [6 empty] | 6.13
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. RDE 21 ACTO 3" | 1 | m | 46757.1667 |  | 46757.1667
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.002381 | viaje | 1500000 |  |  |  | 3571.4286
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 46757.1667 | 0 | 3571.4286
50329 | m
S.T. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 4" (103,42 mm) | [6 empty] | 6.14
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. RDE 21 ACTO 4" | 1 | m | 59073.6667 |  | 59073.6667
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.002381 | viaje | 1500000 |  |  |  | 3571.4286
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 59073.6667 | 0 | 3571.4286
62646 | m
S.T. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 6" (152,22 mm) | [6 empty] | 6.15
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. RDE 21 ACTO 6" | 1 | m | 121366.5 |  | 121366.5
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.002381 | viaje | 1500000 |  |  |  | 3571.4286
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 121366.5 | 0 | 3571.4286
124938 | m
S.T. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 8" (198,21 mm) | [6 empty] | 6.16
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TUB. RDE 21 ACTO 8" | 1 | m | 205580.3333 |  | 205580.3333
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0027778 | viaje | 1500000 |  |  |  | 4166.6667
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 205580.3333 | 0 | 4166.6667
209747 | m
S.T. de TEE Ø8" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.17
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TEE Ø8" HD JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 1469650 |  | 1469650
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1469650 | 0 | 50000
1519650 | und
S.T. de TEE Ø8X6" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.18
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TEE Ø8X6" HD JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 1408960 |  | 1408960
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1408960 | 0 | 50000
1458960 | und
S.T. de TEE Ø8X4" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.19
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TEE Ø8X4" HD JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 1347080 |  | 1347080
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1347080 | 0 | 50000
1397080 | und
S.T. de TEE Ø8X3" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.20
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TEE Ø8X3" HD JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 1188810 |  | 1188810
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1188810 | 0 | 50000
1238810 | und
S.T. de TEE Ø6X3" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.21
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TEE Ø6X3" HD JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 725900 |  | 725900
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 725900 | 0 | 50000
775900 | und
S.T. de TEE Ø4" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.22
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TEE Ø4" HD JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 495040 |  | 495040
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 495040 | 0 | 50000
545040 | und
S.T. de TEE Ø4X3" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.23
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TEE Ø4X3" HD JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 383180 |  | 383180
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 383180 | 0 | 50000
433180 | und
S.T. de TEE Ø3" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.24
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TEE Ø3" HD JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 297500 |  | 297500
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 297500 | 0 | 50000
347500 | und
S.T. de HIDRANTE Ø3" HD, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS | [6 empty] | 6.25
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
HIDRANTE 3" EN HIERRO DÚCTIL HD | 1 | und | 3499790 |  | 3499790
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 3" EXT LISO | 1 | und | 857990 |  | 857990
TEE HD EXT LISO Ø=3"X3" | 1 | und | 297500 |  | 297500
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.066667 | viaje | 1500000 |  |  |  | 100000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 4655280 | 0 | 100000
4755280 | und
S.T. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 8" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.26
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 8" JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 3208240 |  | 3208240
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.066667 | viaje | 1500000 |  |  |  | 100000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 3208240 | 0 | 100000
3308240 | und
S.T. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 6" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.27
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 6" JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 2193170 |  | 2193170
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.066667 | viaje | 1500000 |  |  |  | 100000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 2193170 | 0 | 100000
2293170 | und
S.T. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 4" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.28
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 4" JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 1136450 |  | 1136450
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.066667 | viaje | 1500000 |  |  |  | 100000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1136450 | 0 | 100000
1236450 | und
S.T. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 3" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.29
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 3" JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 857990 |  | 857990
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.066667 | viaje | 1500000 |  |  |  | 100000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 857990 | 0 | 100000
957990 | und
S.T. de REDUCCIÓN HD Ø=8"X6" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.30
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
REDUCCIÓN HD Ø=8X6" JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 652120 |  | 652120
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 652120 | 0 | 50000
702120 | und
S.T. de REDUCCIÓN HD Ø=8"X3" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.31
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
REDUCCIÓN HD Ø=8"X3" JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 590240 |  | 590240
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 590240 | 0 | 50000
640240 | und
S.T. de REDUCCIÓN HD Ø=6"X4" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.32
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
REDUCCIÓN HD Ø=6X4" JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 484330 |  | 484330
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 484330 | 0 | 50000
534330 | und
S.T. de REDUCCIÓN HD Ø=4"X3" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.33
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
REDUCCIÓN HD Ø=4X3" JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 201110 |  | 201110
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 201110 | 0 | 50000
251110 | und
S.T. UNIÓN RÁPIDA Ø=8" PVC | [6 empty] | 6.34
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
UNIÓN RÁPIDA Ø=8" PVC | 1 | und | 381288 |  | 381288
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0014286 | viaje | 1500000 |  |  |  | 2142.8571
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 381288 | 0 | 2142.8571
383431 | und
S.T. UNIÓN RÁPIDA Ø=6" PVC | [6 empty] | 6.35
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
UNIÓN RÁPIDA Ø=6" PVC | 1 | und | 207538 |  | 207538
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.00125 | viaje | 1500000 |  |  |  | 1875
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 207538 | 0 | 1875
209413 | und
S.T. UNIÓN RÁPIDA Ø=4" PVC | [6 empty] | 6.36
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
UNIÓN RÁPIDA Ø=4" PVC | 1 | und | 88888 |  | 88888
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.0011111 | viaje | 1500000 |  |  |  | 1666.6667
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 88888 | 0 | 1666.6667
90555 | und
S.T. UNIÓN RÁPIDA Ø=3" PVC | [6 empty] | 6.37
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
UNIÓN RÁPIDA Ø=3" PVC | 1 | und | 61002 |  | 61002
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.001 | viaje | 1500000 |  |  |  | 1500
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 61002 | 0 | 1500
62502 | und
S.T. MEDIO CODO Ø=6" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 6.38
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
MEDIO CODO Ø=6" HD JUNTA RÁPIDA | 1 | und | 448473 |  | 448473
TRANSPORTE - UN VIAJE | 0.033333 | viaje | 1500000 |  |  |  | 50000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 448473 | 0 | 50000
498473 | und
S.T. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.20 m | [6 empty] | 6.39
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE MH PREFABRICADOS | 1 | ton | 138692.3184 |  |  |  | 138692.3184
CILINDRO PARA MH D = 1.20m PREFABRICADO, H=1.00m | 1 | un | 937577.2 |  | 800000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 800000 | 0 | 138692.3184
938693 | m
S.T. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.50 m | [6 empty] | 6.40
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE MH PREFABRICADOS | 1 | ton | 138692.3184 |  |  |  | 138692.3184
CILINDRO PARA MH D = 1.50m PREFABRICADO, H=1.00m | 1 | un | 1585119.6667 |  | 1399321
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1399321 | 0 | 138692.3184
1538014 | m
S.T. Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.20m | [6 empty] | 6.41
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE MH PREFABRICADOS | 0.888 | ton | 138692.3184 |  |  |  | 123158.7788
BASE PARA POZO DE MH DE 1.45m DI=1.20m | 1 | un | 1041726 |  | 1041726
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1041726 | 0 | 123158.7788
1164885 | und
S.T. Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.50m | [6 empty] | 6.42
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE MH PREFABRICADOS | 0.888 | ton | 138692.3184 |  |  |  | 123158.7788
BASE PARA POZO DE MH DE 1.80m DI=1.50m | 1 | un | 2164669.5 |  | 2164669.5
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 2164669.5 | 0 | 123158.7788
2287829 | und
S.T. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.2m h=0.75m | [6 empty] | 6.43
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE MH PREFABRICADOS | 0.7 | ton | 138692.3184 |  |  |  | 97084.6229
CONO CONCÉNTRICO PARA POZO D=1.2m H=0.75m | 1 | un | 500000 |  | 500000
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 500000 | 0 | 97084.6229
597085 | und
S.T. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.5m h=1.10m | [6 empty] | 6.44
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE MH PREFABRICADOS | 0.7 | ton | 138692.3184 |  |  |  | 97084.6229
CONO CONCÉNTRICO PARA POZO D=1.5m H=1.10m | 1 | un | 1130539.6667 |  | 1130539.6667
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1130539.6667 | 0 | 97084.6229
1227625 | und
S.T. de tapa polimérica para cámara de inspección, según diseño, incluye anillo/cuello | [6 empty] | 6.45
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TAPA POLIMÉRICA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN | 1 | un | 522641 |  | 522641
ANILLO PARA TAPA POLIMÉRICA | 1 | un | 638000 |  | 638000
TRANSPORTE POLIMÉRICOS PREFABRICADOS | 0.090909 | viaje | 975800 |  |  |  | 88709.0909
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1160641 | 0 | 88709.0909
1249351 | und
7. COLOCACIÓN (C) O INSTALACIÓN (I) DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, PREFABRICADOS Y EQUIPOS
I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 250 mm (10") | [6 empty] | 7.1
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.010417 | tarro | 234068 |  | 2438.2083
NIVELACIÓN DE TUBERÍA | 1 | pesos | 1600 |  |  |  | 1600
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.083333 | día | 218270 |  |  | 18189.1667
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.083333 | día | 130962 |  |  | 10913.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1455.1333 |  |  |  | 1455.1333
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 2438.2083 | 29102.6667 | 4555.1333
36097 | m
I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 315 mm (12") | [6 empty] | 7.2
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.010417 | tarro | 234068 |  | 2438.2083
NIVELACIÓN DE TUBERÍA | 1 | pesos | 1600 |  |  |  | 1600
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.092593 | día | 218270 |  |  | 20210.1852
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.092593 | día | 130962 |  |  | 12126.1111
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1616.8148 |  |  |  | 1616.8148
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 2438.2083 | 32336.2963 | 4716.8148
39492 | m
I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 355 mm (14") | [6 empty] | 7.3
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.013021 | tarro | 234068 |  | 3047.7604
NIVELACIÓN DE TUBERÍA | 1 | pesos | 1600 |  |  |  | 1600
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.10417 | día | 218270 |  |  | 22736.4583
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.10417 | día | 130962 |  |  | 13641.875
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1818.9167 |  |  |  | 1818.9167
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 3047.7604 | 36378.3333 | 4918.9167
44346 | m
I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 400 mm (16") | [6 empty] | 7.4
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.014881 | tarro | 234068 |  | 3483.1548
NIVELACIÓN DE TUBERÍA | 1 | pesos | 1600 |  |  |  | 1600
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.11905 | día | 218270 |  |  | 25984.5238
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.11905 | día | 130962 |  |  | 15590.7143
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 2078.7619 |  |  |  | 2078.7619
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 3483.1548 | 41575.2381 | 5178.7619
50238 | m
I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 450 mm (18") | [6 empty] | 7.5
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.017361 | tarro | 234068 |  | 4063.6806
NIVELACIÓN DE TUBERÍA | 1 | pesos | 1600 |  |  |  | 1600
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.13889 | día | 218270 |  |  | 30315.2778
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.13889 | día | 130962 |  |  | 18189.1667
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 2425.2222 |  |  |  | 2425.2222
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 4063.6806 | 48504.4444 | 5525.2222
58094 | m
I. Tubería PVC Alcantarillado Ø500 mm (20") | [6 empty] | 7.6
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.020833 | tarro | 234068 |  | 4876.4167
NIVELACIÓN DE TUBERÍA | 1 | pesos | 1600 |  |  |  | 1600
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.16667 | día | 218270 |  |  | 36378.3333
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.16667 | día | 130962 |  |  | 21827
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 2910.2667 |  |  |  | 2910.2667
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 4876.4167 | 58205.3333 | 6010.2667
69093 | m
I. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 150 mm (6") | [6 empty] | 7.7
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.0069444 | tarro | 234068 |  | 1625.4722
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.055556 | día | 218270 |  |  | 12126.1111
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.055556 | día | 130962 |  |  | 7275.6667
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 970.0889 |  |  |  | 970.0889
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1625.4722 | 19401.7778 | 2470.0889
23498 | m
I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 315 mm (12") x 160 mm | [6 empty] | 7.8
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.01 | pesos | 15000 |  |  |  | 150
Adhesivo Epóxico NOVAFORT (1/4 gal) | 0.1 | und | 144201 |  | 14420.1
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | 0.1 | gal/4 | 146569 |  | 14656.9
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.1 | día | 218270 |  |  | 21827
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.1 | día | 130962 |  |  | 13096.2
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1746.16 |  |  |  | 1746.16
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 29077 | 34923.2 | 1896.16
65897 | und
I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 355 mm (14") x 160 mm | [6 empty] | 7.9
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.01 | pesos | 15000 |  |  |  | 150
Adhesivo Epóxico NOVAFORT (1/4 gal) | 0.1 | und | 144201 |  | 14420.1
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | 0.125 | gal/4 | 146569 |  | 18321.125
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.125 | día | 218270 |  |  | 27283.75
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.125 | día | 130962 |  |  | 16370.25
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 2182.7 |  |  |  | 2182.7
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 32741.225 | 43654 | 2332.7
78728 | und
I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 400 mm (16") x 160 mm | [6 empty] | 7.10
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.01 | pesos | 15000 |  |  |  | 150
Adhesivo Epóxico NOVAFORT (1/4 gal) | 0.11111 | und | 144201 |  | 16022.3333
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | 0.13333 | gal/4 | 146569 |  | 19542.5333
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.13333 | día | 218270 |  |  | 29102.6667
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.13333 | día | 130962 |  |  | 17461.6
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 2328.2133 |  |  |  | 2328.2133
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 35564.8667 | 46564.2667 | 2478.2133
84608 | und
I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 450 mm (18") x 160 mm | [6 empty] | 7.11
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.01 | pesos | 15000 |  |  |  | 150
Adhesivo Epóxico NOVAFORT (1/4 gal) | 0.125 | und | 144201 |  | 18025.125
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | 0.14286 | gal/4 | 146569 |  | 20938.4286
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.14286 | día | 218270 |  |  | 31181.4286
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.14286 | día | 130962 |  |  | 18708.8571
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 2494.5143 |  |  |  | 2494.5143
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 38963.5536 | 49890.2857 | 2644.5143
91499 | und
I. Silla Yee PVC Alcantarillado de 500 mm (20") x 160 mm | [6 empty] | 7.12
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.01 | pesos | 15000 |  |  |  | 150
Adhesivo Epóxico NOVAFORT (1/4 gal) | 0.14286 | und | 144201 |  | 20600.1429
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | 0.15385 | gal/4 | 146569 |  | 22549.0769
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.15385 | día | 218270 |  |  | 33580
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.15385 | día | 130962 |  |  | 20148
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 2686.4 |  |  |  | 2686.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 43149.2198 | 53728 | 2836.4
99714 | und
I. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 3" (80,42 mm) | [6 empty] | 7.13
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.005 | tarro | 234068 |  | 1170.34
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.041667 | día | 218270 |  |  | 9094.5833
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.041667 | día | 130962 |  |  | 5456.75
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 727.5667 |  |  |  | 727.5667
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1170.34 | 14551.3333 | 2227.5667
17950 | m
I. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 4" (103,42 mm) | [6 empty] | 7.14
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.0069444 | tarro | 234068 |  | 1625.4722
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.055556 | día | 218270 |  |  | 12126.1111
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.055556 | día | 130962 |  |  | 7275.6667
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 970.0889 |  |  |  | 970.0889
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1625.4722 | 19401.7778 | 2470.0889
23498 | m
I. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 6" (152,22 mm) | [6 empty] | 7.15
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.0069444 | tarro | 234068 |  | 1625.4722
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.059524 | día | 218270 |  |  | 12992.2619
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.059524 | día | 130962 |  |  | 7795.3571
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1039.381 |  |  |  | 1039.381
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 1625.4722 | 20787.619 | 2539.381
24953 | m
I. Tubería PVC Unión Mecanica RDE 21 de Ø 8" (198,21 mm) | [6 empty] | 7.16
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 0.1 | pesos | 15000 |  |  |  | 1500
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.011111 | tarro | 234068 |  | 2600.7556
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.064103 | día | 218270 |  |  | 13991.6667
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.064103 | día | 130962 |  |  | 8395
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 1119.3333 |  |  |  | 1119.3333
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 2600.7556 | 22386.6667 | 2619.3333
27607 | m
I. de TEE Ø8" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.17
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.33333 | día | 218270 |  |  | 72756.6667
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.33333 | día | 130962 |  |  | 43654
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5820.5333 |  |  |  | 5820.5333
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 116410.6667 | 5820.5333
122232 | und
I. de TEE Ø8X6" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.18
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.32258 | día | 218270 |  |  | 70409.6774
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.32258 | día | 130962 |  |  | 42245.8065
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5632.7742 |  |  |  | 5632.7742
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 112655.4839 | 5632.7742
118289 | und
I. de TEE Ø8X4" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.19
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.3125 | día | 218270 |  |  | 68209.375
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.3125 | día | 130962 |  |  | 40925.625
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5456.75 |  |  |  | 5456.75
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 109135 | 5456.75
114592 | und
I. de TEE Ø8X3" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.20
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.30303 | día | 218270 |  |  | 66142.4242
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.30303 | día | 130962 |  |  | 39685.4545
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5291.3939 |  |  |  | 5291.3939
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 105827.8788 | 5291.3939
111120 | und
I. de TEE Ø6X3" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.21
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.29412 | día | 218270 |  |  | 64197.0588
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.29412 | día | 130962 |  |  | 38518.2353
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5135.7647 |  |  |  | 5135.7647
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 102715.2941 | 5135.7647
107852 | und
I. de TEE Ø4" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.22
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.26667 | día | 218270 |  |  | 58205.3333
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.26667 | día | 130962 |  |  | 34923.2
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4656.4267 |  |  |  | 4656.4267
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 93128.5333 | 4656.4267
97785 | und
I. de TEE Ø4X3" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.23
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25974 | día | 218270 |  |  | 56693.5065
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25974 | día | 130962 |  |  | 34016.1039
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4535.4805 |  |  |  | 4535.4805
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 90709.6104 | 4535.4805
95246 | und
I. de TEE Ø3" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.24
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 218270 |  |  | 54567.5
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 130962 |  |  | 32740.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4365.4 |  |  |  | 4365.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 87308 | 4365.4
91674 | und
I. de HIDRANTE Ø3" HD, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS | [6 empty] | 7.25
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 1.7 | pesos | 15000 |  |  |  | 25500
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 218270 |  |  | 218270
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 130962 |  |  | 130962
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 17461.6 |  |  |  | 17461.6
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 349232 | 42961.6
392194 | und
I. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 8" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.26
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.33333 | día | 218270 |  |  | 72756.6667
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.33333 | día | 130962 |  |  | 43654
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5820.5333 |  |  |  | 5820.5333
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 116410.6667 | 5820.5333
122232 | und
I. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 6" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.27
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.28571 | día | 218270 |  |  | 62362.8571
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.28571 | día | 130962 |  |  | 37417.7143
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4989.0286 |  |  |  | 4989.0286
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 99780.5714 | 4989.0286
104770 | und
I. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 4" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.28
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.26316 | día | 218270 |  |  | 57439.4737
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.26316 | día | 130962 |  |  | 34463.6842
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4595.1579 |  |  |  | 4595.1579
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 91903.1579 | 4595.1579
96499 | und
I. de valvula de acueducto en HD compuerta elastica diametro de 3" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.29
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 218270 |  |  | 54567.5
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 130962 |  |  | 32740.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4365.4 |  |  |  | 4365.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 87308 | 4365.4
91674 | und
I. de REDUCCIÓN HD Ø=8"X6" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.30
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.33333 | día | 218270 |  |  | 72756.6667
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.33333 | día | 130962 |  |  | 43654
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5820.5333 |  |  |  | 5820.5333
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 116410.6667 | 5820.5333
122232 | und
I. de REDUCCIÓN HD Ø=8"X3" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.31
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.32258 | día | 218270 |  |  | 70409.6774
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.32258 | día | 130962 |  |  | 42245.8065
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 5632.7742 |  |  |  | 5632.7742
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 112655.4839 | 5632.7742
118289 | und
I. de REDUCCIÓN HD Ø=6"X4" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.32
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.28571 | día | 218270 |  |  | 62362.8571
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.28571 | día | 130962 |  |  | 37417.7143
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4989.0286 |  |  |  | 4989.0286
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 99780.5714 | 4989.0286
104770 | und
I. de REDUCCIÓN HD Ø=4"X3" JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.33
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 218270 |  |  | 54567.5
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 130962 |  |  | 32740.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4365.4 |  |  |  | 4365.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 87308 | 4365.4
91674 | und
I. UNIÓN RÁPIDA Ø=8" PVC | [6 empty] | 7.34
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.11111 | tarro | 234068 |  | 26007.5556
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | 0.11111 | gal/4 | 146569 |  | 16285.4444
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.28571 | día | 218270 |  |  | 62362.8571
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.28571 | día | 130962 |  |  | 37417.7143
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4989.0286 |  |  |  | 4989.0286
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 42293 | 99780.5714 | 4989.0286
147063 | und
I. UNIÓN RÁPIDA Ø=6" PVC | [6 empty] | 7.35
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.1 | tarro | 234068 |  | 23406.8
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | 0.1 | gal/4 | 146569 |  | 14656.9
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 218270 |  |  | 54567.5
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 130962 |  |  | 32740.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4365.4 |  |  |  | 4365.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 38063.7 | 87308 | 4365.4
129738 | und
I. UNIÓN RÁPIDA Ø=4" PVC | [6 empty] | 7.36
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.083333 | tarro | 234068 |  | 19505.6667
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | 0.083333 | gal/4 | 146569 |  | 12214.0833
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.2 | día | 218270 |  |  | 43654
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.2 | día | 130962 |  |  | 26192.4
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 3492.32 |  |  |  | 3492.32
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 31719.75 | 69846.4 | 3492.32
105059 | und
I. UNIÓN RÁPIDA Ø=3" PVC | [6 empty] | 7.37
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | 0.066667 | tarro | 234068 |  | 15604.5333
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | 0.066667 | gal/4 | 146569 |  | 9771.2667
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.2 | día | 218270 |  |  | 43654
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.2 | día | 130962 |  |  | 26192.4
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 3492.32 |  |  |  | 3492.32
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 25375.8 | 69846.4 | 3492.32
98715 | und
I. MEDIO CODO Ø=6" HD JUNTA RÁPIDA | [6 empty] | 7.38
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.2 | día | 218270 |  |  | 43654
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.2 | día | 130962 |  |  | 26192.4
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 3492.32 |  |  |  | 3492.32
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 69846.4 | 3492.32
73339 | und
C. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.20 m | [6 empty] | 7.39
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE ORUGA | 0.95 | hora | 210000 | 199500
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 218270 |  |  | 54567.5
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 130962 |  |  | 32740.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4365.4 |  |  |  | 4365.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 199500 | 0 | 87308 | 4365.4
291174 | m
C. de cilindro PREFABRICADO para MH de D=1.50 m | [6 empty] | 7.40
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE ORUGA | 1.05 | hora | 210000 | 220500
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 218270 |  |  | 54567.5
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 130962 |  |  | 32740.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4365.4 |  |  |  | 4365.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 220500 | 0 | 87308 | 4365.4
312174 | m
I. Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.20m | [6 empty] | 7.41
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE LLANTAS - PAJARITA | 0.888 | hora | 150000 | 133200
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 218270 |  |  | 54567.5
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 130962 |  |  | 32740.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4365.4 |  |  |  | 4365.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 133200 | 0 | 87308 | 4365.4
224874 | und
I. Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías PREFABRICADO Para MH de D=1.50m | [6 empty] | 7.42
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE LLANTAS - PAJARITA | 1 | hora | 150000 | 150000
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 218270 |  |  | 54567.5
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.25 | día | 130962 |  |  | 32740.5
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 4365.4 |  |  |  | 4365.4
VALOR TOTAL | UND |  |  | 150000 | 0 | 87308 | 4365.4
241674 | und
C. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.2m h=0.75m | [6 empty] | 7.43
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE ORUGA | 0.8 | hora | 210000 | 168000
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 218270 |  |  | 109135
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 130962 |  |  | 65481
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 8730.8 |  |  |  | 8730.8
VALOR TOTAL | UND |  |  | 168000 | 0 | 174616 | 8730.8
351347 | und
C. Cono concentrico PREFABRICADO para MH, D=1.5m h=1.10m | [6 empty] | 7.44
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
RETRO DE ORUGA | 0.95 | hora | 210000 | 199500
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.50001 | día | 218270 |  |  | 109136.0914
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.5 | día | 130962 |  |  | 65481
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 8730.8546 |  |  |  | 8730.8546
VALOR TOTAL | UND |  |  | 199500 | 0 | 174617.0914 | 8730.8546
382848 | und
C. de tapa polimérica para cámara de inspección, según diseño, incluye anillo/cuello | [6 empty] | 7.45
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | 1 | pesos | 15000 |  |  |  | 15000
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.2 | día | 218270 |  |  | 43654
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.2 | día | 130962 |  |  | 26192.4
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 3492.32 |  |  |  | 3492.32
VALOR TOTAL | UND |  |  | 0 | 0 | 69846.4 | 18492.32
88339 | und
Note on C258: 3m DE TUBERÍA POR DOMICILIARIA
Note on C654: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C719: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C784: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C785: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C794: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C795: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C804: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C805: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C814: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C815: EL RENDIMIENTO DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA CANTIDAD DE TUBOS INSTALADOS POR DÍA
Note on C1007: SE AUMENTA EL RENDIMIENTO DADO QUE SE DEBEN DESCARGAR Y TRANSPORTAR INTERNAMENTE LOS PREFABRICADOS
Note on C1016: SE AUMENTA EL RENDIMIENTO DADO QUE SE DEBEN DESCARGAR Y TRANSPORTAR INTERNAMENTE LOS PREFABRICADOS
Note on C1043: SE AUMENTA EL RENDIMIENTO DADO QUE SE DEBEN DESCARGAR Y TRANSPORTAR INTERNAMENTE LOS PREFABRICADOS
Note on C1052: SE AUMENTA EL RENDIMIENTO DADO QUE SE DEBEN DESCARGAR Y TRANSPORTAR INTERNAMENTE LOS PREFABRICADOS

## APU'S CONC
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) DE CONCRETOS Y MORTEROS
Concreto 70kg/cm2 1:4:8
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | 0.35 | día | 80000 | 28000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
TRITURADO 3/4'' | 0.9 | m³ | 99555 |  | 89599.5
ARENA CONCRETO | 0.4 | m³ | 122570 |  | 49028
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 3.4125 | saco | 36000 |  | 122850
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.6 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131040
AGUA | 100 | lt | 50 |  | 5000
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 28000 | 266477.5 | 139692.8 | 138024.64
572194.94 | m³
Concreto 80kg/cm2 1:4:7
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | 0.35 | día | 80000 | 28000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
TRITURADO 3/4'' | 0.975 | m³ | 99555 |  | 97066.125
ARENA CONCRETO | 0.33 | m³ | 122570 |  | 40448.1
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 3.5 | saco | 36000 |  | 126000
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.96 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131544
AGUA | 115 | lt | 50 |  | 5750
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 28000 | 269264.225 | 139692.8 | 138528.64
575485.665 | m³
Concreto 110kg/cm2 1:3:5
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | 0.35 | día | 80000 | 28000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
TRITURADO 3/4'' | 0.92 | m³ | 99555 |  | 91590.6
ARENA CONCRETO | 0.38 | m³ | 122570 |  | 46576.6
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 4.6 | saco | 36000 |  | 165600
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.6 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131040
AGUA | 133 | lt | 50 |  | 6650
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 28000 | 310417.2 | 139692.8 | 138024.64
616134.64 | m³
Concreto 140kg/cm2 1:3:4
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | 0.35 | día | 80000 | 28000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
TRITURADO 3/4'' | 0.8 | m³ | 99555 |  | 79644
ARENA CONCRETO | 0.5 | m³ | 122570 |  | 61285
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 5 | saco | 36000 |  | 180000
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.6 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131040
AGUA | 150 | lt | 50 |  | 7500
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 28000 | 328429 | 139692.8 | 138024.64
634146.44 | m³
Concreto 170kg/cm2 1:3:3
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | 0.35 | día | 80000 | 28000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
TRITURADO 3/4'' | 0.65 | m³ | 99555 |  | 64710.75
ARENA CONCRETO | 0.65 | m³ | 122570 |  | 79670.5
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 6 | saco | 36000 |  | 216000
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.6 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131040
AGUA | 50 | lt | 50 |  | 2500
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 28000 | 362881.25 | 139692.8 | 138024.64
668598.69 | m³
Concreto 180kg/cm2 1:2:4
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | 0.35 | día | 80000 | 28000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
TRITURADO 3/4'' | 0.83 | m³ | 99555 |  | 82630.65
ARENA CONCRETO | 0.47 | m³ | 122570 |  | 57607.9
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 6.3 | saco | 36000 |  | 226800
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.6 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131040
AGUA | 60 | lt | 50 |  | 3000
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 28000 | 370038.55 | 139692.8 | 138024.64
675755.99 | m³
Concreto 210kg/cm2 1:2:3
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | 0.35 | día | 80000 | 28000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
TRITURADO 3/4'' | 0.78 | m³ | 99555 |  | 77652.9
ARENA CONCRETO | 0.52 | m³ | 122570 |  | 63736.4
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 7.875 | saco | 36000 |  | 283500
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.6 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131040
AGUA | 158 | lt | 50 |  | 7900
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 28000 | 432789.3 | 139692.8 | 138024.64
738506.74 | m³
Concreto 245kg/cm2 1:2:2
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | 0.35 | día | 80000 | 28000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
TRITURADO 3/4'' | 0.65 | m³ | 99555 |  | 64710.75
ARENA CONCRETO | 0.65 | m³ | 122570 |  | 79670.5
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 8.1375 | saco | 36000 |  | 292950
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.6 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131040
AGUA | 190 | lt | 50 |  | 9500
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 28000 | 446831.25 | 139692.8 | 138024.64
752548.69 | m³
Concreto 280kg/cm2 1:2:2
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | 0.35 | día | 80000 | 28000
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
TRITURADO 3/4'' | 0.65 | m³ | 99555 |  | 64710.75
ARENA CONCRETO | 0.65 | m³ | 122570 |  | 79670.5
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 8.4 | saco | 36000 |  | 302400
TRANSPORTE AGREGADOS | 93.6 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 131040
AGUA | 230 | lt | 50 |  | 11500
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 28000 | 458281.25 | 139692.8 | 138024.64
763998.69 | m³
Mortero 1:3
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA ELECTRICA 1 SACO | 0.35 | día | 60000 | 21000
ARENA DE PEGA | 1.18 | m³ | 55000 |  | 64900
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 9 | saco | 36000 |  | 324000
TRANSPORTE AGREGADOS | 84.96 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 118944
AGUA | 70 | lt | 50 |  | 3500
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 21000 | 392400 | 139692.8 | 125928.64
679021.44 | m³
Mortero 1:4
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA ELECTRICA 1 SACO | 0.35 | día | 60000 | 21000
ARENA DE PEGA | 1.18 | m³ | 55000 |  | 64900
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 7.56 | saco | 36000 |  | 272160
TRANSPORTE AGREGADOS | 84.96 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 118944
AGUA | 70 | lt | 50 |  | 3500
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 21000 | 340560 | 139692.8 | 125928.64
627181.44 | m³
Mortero 1:7
| Rendimiento | Unidad | V/Unitario | Equipo | Material | Personal | Otros
CONCRETADORA ELECTRICA 1 SACO | 0.35 | día | 60000 | 21000
ARENA DE PEGA | 1.25 | m³ | 55000 |  | 68750
HERRAMIENTA MENOR (5% M. DE O.) | 1 | pesos | 6984.64 |  |  |  | 6984.64
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | 4.41 | saco | 36000 |  | 158760
TRANSPORTE AGREGADOS | 90 | $/m³.km | 1400 |  |  |  | 126000
AGUA | 70 | lt | 50 |  | 3500
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 0.4 | día | 130962 |  |  | 52384.8
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 1 | día | 87308 |  |  | 87308
VALOR TOTAL | UND |  |  | 21000 | 231010 | 139692.8 | 132984.64
524687.44 | m³

## BD
MANO DE OBRA |  |  | 1
Concepto | Unidad | V/Unitario
OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | día | 218270 |  | 59 | 0 | 59 | USADO
AYUD. ENTENDIDO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | día | 130962 |  | 61 | 12 | 73 | USADO
AYUD. RASO (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | día | 87308 |  | 12 | 12 | 24 | USADO
M. DE O. COMISIÓN TOPOGRAFÍA (INCLUYE EQUIPOS) | día | 940000 |  | 0 | 0 | 0
TOPÓGRAFO (INCLUYE TRANSPORTE HASTA CABECERA MUNICIPAL, VIÁTIOS) | día | 520000
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA | día | 87308
ALQUILER ESTACIÓN TOTAL (INCLUYE TRANSPORTE HASTA CABECERA MUNICIPAL) | día | 230000
ALQUILER NIVEL DE PRECISIÓN (INCLUYE TRANSPORTE HASTA CABECERA MUNICIPAL) | día | 119325.8811
ACERO
Concepto | Unidad | V/Unitario
DOBELAS (ACERO LISO 30 cm) | kg | 9615 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
ACERO DE CANASTILLA (liso) | kg | 9615 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 | m² | 5851.0638 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
MALLA ELECTROSOLDADA 6MM X15X15 | m² | 16712.766 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
CONCRETOS Y MORTEROS
Concepto | Unidad | V/Unitario
CONCRETO 280Kg/cm² | m³ | 763998.69 |  | 3 | 0 | 3 | USADO
CONCRETO 245Kg/cm² 1:2:2 | m³ | 752548.69 |  | 0 | 0 | 0
CONCRETO 210kg/cm² 1:2:3 | m³ | 738506.74 |  | 2 | 0 | 2 | USADO
CONCRETO 180kg/cm² 1:2:4 | m³ | 675755.99 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
CONCRETO 170kg/cm² 1:3:3 | m³ | 668598.69 |  | 0 | 0 | 0
CONCRETO 140kg/cm² 1:3:4 | m³ | 634146.44 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
CONCRETO 110kg/cm² 1:3:5 | m³ | 616134.64 |  | 0 | 0 | 0
CONCRETO 80kg/cm² 1:4:7 | m³ | 575485.665 |  | 0 | 0 | 0
CONCRETO 70kg/cm² 1:4:8 | m³ | 572194.94 |  | 0 | 0 | 0
MORTERO 1:3 | m³ | 679021.44 |  | 1 | 1 | 2 | USADO
MORTERO 1:4 | m³ | 627181.44 |  | 0 | 1 | 1 | USADO
MORTERO 1:7 | m³ | 524687.44 |  | 0 | 1 | 1 | USADO
MH PREFABRICADOS
Concepto | Unidad | V/Unitario
CILINDRO PARA MH D = 1.20m PREFABRICADO, H=1.00m | un | 937577.2 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
CILINDRO PARA MH D = 1.50m PREFABRICADO, H=1.00m | un | 1585119.6667
BASE PARA POZO DE MH DE 1.45m DI=1.20m | un | 1041726 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
BASE PARA POZO DE MH DE 1.80m DI=1.50m | un | 2164669.5
CONO CONCÉNTRICO PARA POZO D=1.2m H=0.75m | un | 670136.6 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
CONO CONCÉNTRICO PARA POZO D=1.5m H=1.10m | un | 1130539.6667
TAPA POLIMÉRICA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN | un | 701897.7 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
ANILLO PARA TAPA POLIMÉRICA | un | 481902.0033 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
GANCHO DE ACERO | pesos | 30000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
MATERIALES DE PATIO
Concepto | Unidad | V/Unitario
SUB-BASE GRANULAR | m³ | 101150 |  | 2 | 0 | 2 | USADO |  | INGETIERRAS | afirmado 220
MATERIAL DE PRESTAMO | m³ | 20000 |  | 2 | 0 | 2 | USADO
ARENA DE PEGA | m³ | 55000 |  | 0 | 3 | 3 | USADO
ARENA CONCRETO | m³ | 122570 |  | 0 | 9 | 9 | USADO |  | INGETIERRAS
TRITURADO 3/4'' | m³ | 99555 |  | 0 | 9 | 9 | USADO |  | INGETIERRAS
TRITURADO 1'' | m³ | 108000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO |  | ACOPIO
CEMENTO GRIS RIO CLARO (50kg) | saco | 36000 |  | 0 | 12 | 12 | USADO
MATERIALES
Concepto | Unidad | V/Unitario
CLAVO COMÚN 37.5 A 100 mm | lb | 7500 |  | 5 | 0 | 5 | USADO
LUBRICANTE PAVCO ALCANTARILLADO (x4Kg) | tarro | 234068 |  | 15 | 0 | 15 | USADO
ACONDICIONADOR PVC LOWVOC 1/4 GAL | gal/4 | 146569 |  | 9 | 0 | 9 | USADO
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Concepto | Unidad | V/Unitario
COMPRESOR | día | 80000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
COMPRESOR+MARTILLO+MAGUERA+OPERARIO | día | 140000 |  | 5 | 0 | 5 | USADO
RETRO DE ORUGA | hora | 210000 |  | 9 | 0 | 9 | USADO
RETRO DE LLANTAS - PAJARITA | hora | 150000 |  | 3 | 0 | 3 | USADO
COMPACTADOR DE PLACA - CANGURO | hora | 10625 |  | 3 | 0 | 3 | USADO
CONCRETADORA ELECTRICA 1 SACO | día | 60000 |  | 0 | 3 | 3 | USADO
CONCRETADORA DE 1,5 SACOS ELECTRICA | día | 80000 |  | 0 | 9 | 9 | USADO
VIBRADOR A GASOLINA | día | 50000 |  | 3 | 0 | 3 | USADO
TACO REDONDO MADERA 4 VARAS | und | 16000 |  | 2 | 0 | 2 | USADO
CAN 2x8'' MAD. COMUN SIN CEP.(3M) | und | 27000 |  | 2 | 0 | 2 | USADO
FORMALETA METALICA | día | 7000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
FORMALETA CAMARA DE INSPECCION | día | 35000 |  | 2 | 0 | 2 | USADO
CORTADORA CONCRETO | día | 80000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
CORTADORA DE METAL | día | 70000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
COMPACTADOR TIPO RANA | día | 60000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
RODILLO COMPACTADOR D-24 CON COMBUSTIBLE | día | 120000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
BOBCAT | hora | 80000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
EQUIPO VACTOR | hora | 420000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TRANSPORTES
Concepto | Unidad | V/Unitario
RETIRO Y BOTADA TIERRA (incluye derecho botada) | $/m³.km | 2650 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TRANSPORTE LIMO-ARENILLA | $/m³.km | 1400 |  | 2 | 0 | 2 | USADO
TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES | pesos | 15000 |  | 19 | 0 | 19 | USADO
TRANSPORTE - UN VIAJE | viaje | 1500000 |  | 42 | 0 | 42 | USADO
TRANSPORTE MH PREFABRICADOS | ton | 138692.3184 |  | 6 | 0 | 6 | USADO
TRANSPORTE POLIMÉRICOS PREFABRICADOS | viaje | 975800 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
CARGUE Y BOTADA ESCOMBROS | $/m³.km | 1400 |  | 3 | 0 | 3 | USADO
TRANSPORTE AGREGADOS | $/m³.km | 1400 |  | 2 | 12 | 14 | USADO
ENSAYOS DE LABORATORIO
Concepto | Unidad | V/Unitario
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO Y DENSIDAD | un | 22000 |  | 0 | 0 | 0
TUBERÍAS Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO
Concepto | Unidad | V/Unitario
TUB. RDE 21 ACTO 3" | m | 46757.1667 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUB. RDE 21 ACTO 4" | m | 59073.6667 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUB. RDE 21 ACTO 6" | m | 121366.5 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUB. RDE 21 ACTO 8" | m | 205580.3333 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUB. PVC NOVAFORT 6'' (160mm) | m | 46934.6667 |  | 2 | 0 | 2 | USADO
TUB. PVC NOVAFORT 10'' (250mm) | m | 97992.8333 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUB. PVC NOVAFORT 12'' (315mm) | m | 141005.6667 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUB. PVC NOVAFORT 14'' (355mm) | m | 211315.8333 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUB. PVC NOVAFORT 16'' (400mm) | m | 258462 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUB. PVC NOVAFORT 18'' (450mm) | m | 355045.8333 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUB. PVC NOVAFORT 20'' (500mm) | m | 435181.3333 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
KIT Silla Yee PVC Alcantarillado de 315 mm (12") x 160 mm | und | 336719 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
Silla Yee PVC Alcantarillado de 355 mm (14") x 160 mm | und | 342458 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
Silla Yee PVC Alcantarillado de 400 mm (16") x 160 mm | und | 375495 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
Silla Yee PVC Alcantarillado de 450 mm (18") x 160 mm | und | 401637 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
Silla Yee PVC Alcantarillado de 500 mm (20") x 160 mm | und | 612702 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
Adhesivo Epóxico NOVAFORT (1/4 gal) | und | 144201 |  | 5 | 0 | 5 | USADO
Caucho kit silla yee | und | 30572 |  | 4 | 0 | 4 | USADO
Abrazadera inoxidable silla kit | und | 67564 |  | 4 | 0 | 4 | USADO
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 3" EXT LISO | und | 857990 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 3" JUNTA RÁPIDA | und | 857990 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 4" JUNTA RÁPIDA | und | 1136450 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 6" JUNTA RÁPIDA | und | 2193170 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
VÁLVULA HD COMPUERTA EÁSTICA 8" JUNTA RÁPIDA | und | 3208240 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
REDUCCIÓN HD Ø=4X3" JUNTA RÁPIDA | und | 201110 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
REDUCCIÓN HD Ø=6X4" JUNTA RÁPIDA | und | 484330 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
REDUCCIÓN HD Ø=8"X3" JUNTA RÁPIDA | und | 590240 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
REDUCCIÓN HD Ø=8X6" JUNTA RÁPIDA | und | 652120 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TEE HD EXT LISO Ø=3"X3" | und | 297500 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TEE Ø8" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1469650 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TEE Ø8X6" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1408960 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TEE Ø8X4" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1347080 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TEE Ø8X3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 1188810 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TEE Ø6X3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 725900 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TEE Ø4" HD JUNTA RÁPIDA | und | 495040 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TEE Ø4X3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 383180 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TEE Ø3" HD JUNTA RÁPIDA | und | 297500 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
UNIÓN RÁPIDA Ø=3" PVC | und | 61002 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
UNIÓN RÁPIDA Ø=4" PVC | und | 88888 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
UNIÓN RÁPIDA Ø=6" PVC | und | 207538 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
UNIÓN RÁPIDA Ø=8" PVC | und | 381288 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
MEDIO CODO Ø=6" HD JUNTA RÁPIDA | und | 448473 |  | 1 | 0 | 1 | USADO | https://acuatubos.com.co/en-hierro-ductil/687-codo-en-hd-jr-de-3-x-90-aqt.html
HIDRANTE 3" EN HIERRO DÚCTIL HD | und | 3499790 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TAPON 6" PVC | und | 60000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
LLAVE DE CORTE UNIVERSAL DE 1/2" | und | 34561 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
UNIVERSAL DE COBRE DE 1/2" | und | 12200 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
ADAPTADOR MACHO EN COBRE DE 1/2" | und | 4581.5 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
VÁLVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" | und | 22900 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
COLLAR DE DERIVACIÓN DE 1/2" DE 3" A 8" | und | 44280.75 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
SOLDADURA DE ESTAÑO 40 - 60 PARA COBRE | und | 41871 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
FUNDANTE PARA SOLDAR COBRE, PRESENTACIÓN 2 ONZAS | und | 7735 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TUBERÍA PE DE 1/2" (63mm) | m | 3423 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
OTROS
Concepto | Unidad | V/Unitario
AGUA | lt | 50 |  | 0 | 12 | 12 | USADO
TELA CERRAMIENTO OBRA VERDE | m | 3494.4 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
LARGUERO MADERA COMÚN 4CMX8CMX2,80M | m | 13000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
VOLQUETA | día | 800000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
CEMENTO EXPANSIVO | kg | 52000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
NIVELACIÓN DE TUBERÍA | pesos | 1600 |  | 6 | 0 | 6 | USADO
CAÑUELA EN PVC 6" | und | 8000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
HERRAJE, TAPA Y MARCO | und | 280000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
REJA PARA SUMIDERO HD ASTM-A536 INCLUYE SISTEMA ANTI HURTO | und | 600000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
SELLO DE SILICONA SIKASILC O SIMILAR | ml | 13804 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
CORDON DE SIKAROD DE 6 mm ( 1/4" ) O SIMILAR | m | 1925 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
FORMALETA EN MADERA | und | 21000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
PLÁSTICO NEGRO | m² | 2463 |  | 0 | 0 | 0
CÁMARA DE INSPECCIÓN DE REDES (ENDOSCOPIA) | ml | 25000 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
BLOQUE DE CONCRETO | und | 3500 |  | 1 | 0 | 1 | USADO
TAPA METALICA 0.20X 0.20 m (1/4") | und | 48900 |  | 1 | 0 | 1 | USADO

## AU
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
Municipio de San Carlos
DISCRIMINACIÓN A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES) | [9 empty] | COSTO TOTAL DE OBRA | 5743533699
COSTO TOTAL DE OBRA | [7 empty] | 5743533699 |  | PLAZO DE EJECUCION EN DIAS | 240
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | [8 empty] | SALARIOS BASE AÑO 2025
Código | Nombre | Und | Cantidad | Duración | Valor | Porcentaje del C.D |  | Subtotal |  | Director(es) de Obra | 6500000
| ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN (A) | [8 empty] | Ingeniero(s) residente(s) | 4200000
1 | Impuestos y Gastos de Legalización
1.1 | Impuestos | [8 empty] | Almacenista(s) | 2000000
1.1.1 | Impuesto del 50% del 4/1000 |  | 1 |  | 0.2% | 0.2242% | 4860794986 | 9721590 |  | Celador(es) | 1600000
1.1.2 | Tasa Pro Deporte y recreacion Municipal (1%) |  | 1 |  | 1% | 0.2649% | 1148706739.6 | 11487067 |  | Encargado de la obra | 2800000
1.1.3 | Estampilla Adulto Mayor (4%) |  | 1 |  | 4% | 5.298% | 5743533698 | 229741348 |  | Secretaria(s) | 1423500
1.1.4 | Estampilla Pro-Hospitalaria (1%) |  | 1 |  | 1% | 1.325% | 5743533698 | 57435337 |  | Mensajero(s) | 1423500
1.1.5 | Estampilla Pro-Cultura (1%) |  | 1 |  | 1% | 1.325% | 5743533698 | 57435337 |  | Profesional Ambiental | 3000000
1.1.6 | Contribución Especial Sobre Contrato de Obra Pública (5%) |  | 1 |  | 5% | 6.623% | 5743533698 | 287176685 |  | Profesional Social | 3000000
1.1.7 | Estampilla Para La Justicia Familiar (2%) |  | 1 |  | 2% | 2.649% | 5743533698 | 114870674 |  | Profesional SST | 3000000
1.1.8 | Estampilla Pro Deporte Gobernación de Antioquia |  | 1 |  | 2.5% | 2.649% | 4594826958.4 | 114870674
1.2 | Gastos de Legalización de Contrato | [8 empty] | FACTOR PRESTACIONAL | 65%
1.2.1 | Polizas |  | 1 |  |  | 0.8332% |  | 36131448
2 | Personal de Administración del Contrato
Código | Nombre | Und | Cantidad | Dedicación | Valor | Porcentaje del C.D |  | Subtotal
2.1 | Director(es) de Obra | mes | 8 | 0.33 | 10725000 | 0.653% |  | 28314000
2.2 | Ingeniero(s) residente(s) | mes | 8 | 1 | 6930000 | 1.279% |  | 55440000
2.3 | Almacenista(s) | mes | 8 | 1 | 3300000 | 0.6088% |  | 26400000
2.4 | Celador(es) | mes | 8 | 1 | 2640000 | 0.4871% |  | 21120000
2.8 | Profesional Ambiental | mes | 8 | 0.5 | 4950000 | 0.4566% |  | 19800000
2.9 | Profesional Social | mes | 8 | 0.33 | 4950000 | 0.3014% |  | 13068000
2.10 | Profesional SST | mes | 8 | 1 | 4950000 | 0.9132% |  | 39600000
3 | Otros gastos
Código | Nombre | Und | Meses / Días | Cantidad | Valor | Porcentaje del C.D |  | Subtotal
3.1 | Arrendamientos | día | 240 | 1 | 50000 | 0.2767% |  | 12000000
3.2 | Dotacion de oficinas (muebles y enseres), durante toda la obra | gl | 1 | 1 | 4000000 | 0.09225% |  | 4000000
3.4 | Servicios publicos | mes | 8 | 1 | 500000 | 0.09225% |  | 4000000
3.5 | Elaboración y entrega de planos record | gl | 1 | 1 | 3913671 | 0.09025% |  | 3913671
3.6 | Gastos de papelería y permisos | día | 240 | 1 | 10000 | 0.05535% |  | 2400000
3.7 | Valla contractual (Según Especificaciones del contratante) Incluye estructura metálica | gl | 1 | 1 | 4000000 | 0.09225% |  | 4000000
3.9 | Ensayos de laboratorio | gl | 1 | 1 | 7000000 | 0.1614% |  | 7000000
3.10 | Gestión ambiental PMA | gl | 1 | 1 | 18542645 | 0.4276% |  | 18542645
3.12 | Gestión SST | gl | 1 | 1 | 6447891 | 0.1487% |  | 6447891
3.13 | Plan de manejo de tránsito PMT | gl | 1 | 1 | 46485017 | 1.072% |  | 46485017
TOTAL ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 28.4% |  | 1231401384
COSTO DIRECTO | [7 empty] | 4336237562
[9 empty] | 5743533698 | 1
4860794987
1148706739.8
5743533699
5743533699
5743533699
5743533699
5743533699
4594826959.2

## PREST
CUADRO DE JORNALES DEL PROYECTO
Mano de Obra | Unidad | V/Unitario
OFICIAL | día | 218270
AYUDANTE ENTENDIDO | día | 130962
AYUDANTE RASO | día | 87308
VALOR SMMLV 2025 |  | 1423500
CÁLCULO DE PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES
Concepto | Porcentaje
Prima de servicios | 8.33%
Cesantías | 8.33%
Intereses a las Cesantías | 1%
Vacaciones | 5%
Aporte de Salud | 8.5%
Aporte a Pensión | 12%
Aporte a Riesgos profesionales | 6.96%
Sena | 2%
I.C.B.F. | 3%
Caja de Compensación Familiar | 4%
Dotación obligatoria | 5.88%
Subsidio transporte | 14%
Examen de ingreso | 5%
Total de porcentaje de prestaciones sociales | 84%
SMMLV 2025 (INCLUYE 65% PRESTACIONES) | 2619240

## PMT
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
ANEXO PPTO PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR PARCIAL
1. Señalizacion
1.1 | Señales verticales según manual de señalizacion vial, 75*75 | un | 25 | 376000 | 9400000
1.2 | Volantes informativos | un | 2000 | 800 | 1600000
2. Dispositivos para canalizar el transito |  |  |  |  | 0
2.1 | Barricadas con franjas reflectivas de 1,5 x 2,0m | un | 10 | 800000 | 8000000
2.2 | Maletin o barrera de contencion vial de 2m x 1m | un | 7 | 467885.985 | 3275202
2.3 | Balizas (1,4m) | un | 40 | 65000 | 2600000
2.4 | Teleras 1,35m x 0,90 m para pasos peatonales | un | 200 | 32000 | 6400000
2.5 | Cinta de peligro | rollo | 50 | 25000 | 1250000
3. Abanderados |  |  |  |  | 0
3.1 | Controlador de trafico ( paletero) | mes | 6 | 2277600 | 13665600
3.2 | Paleta Pare - Siga | un | 1 | 48315 | 48315
3.3 | Bastón luminoso verde/rojo recargable | un | 1 | 65900 | 65900
3.4 | Radio de comunicación | un | 1 | 180000 | 180000
|  |  | COSTO TOTAL |  | 46485017
______________________________________________
Elaboró: César Augusto Osorio Obando
Ingeniero Civil
CC N° 98.462.488
T.P. N° 05202-093504 ANT

## SOCIAL (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
INVERSIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR PARCIAL | OBSERVACIONES
1. GESTIÓN SOCIAL
1.1. Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria (Programa Atención y Participación Comunitaria)
Reuniones con comunidad. (Inicio, avance y fin de obra) - Incluye refrigerios para 50 personas y alquiler de videobeam. | Un | 0 | 650000 | 0 | municipio
Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria - CPC - (Incluye alquiler de videobeam y refrigerio para 20 personas ) | Un | 0 | 380000 | 0
1.2. Información y divulgación
Productos de litografía: afiches, volantes, plegables, formatos.Pasa Calles, Vallas Tijeras | Un | 2000 | 600 | 1200000
Productos de litografía: Valla Tijeras | Un | 1 | 280000 | 280000
Productos de litografía: Pasacalles | Un | 13 | 320000 | 4160000
Cartelera informativa | Un | 2 | 240000 | 480000
Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m) | Un | 2 | 150000 | 300000
Cuñas radiales | Un | 100 | 25000 | 2500000
Lona para vehículo (volqueta o camión) de 1,50 x 0,80 m, impresión injekt resistente a la intemperie | Un | 3 | 130000 | 390000
Subtotal Gestión Social |  |  |  | 0
______________________________________________
Elaboró: César Augusto Osorio Obando
Ingeniero Civil
CC N° 98.462.488
T.P. N° 05202-093504 ANT

## AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
INVERSIÓN AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR PARCIAL | OBSERVACIONES
2. GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental
1.1. Conformación de grupo de gestión ambiental | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Plazo | Valor total | Observación
1.2. Capacitación y concienciación para el personal de obra
Capacitaciones personal de obra. Incluye material plegables y didáctico | Un | 4 | 150000 |  | 600000 | Inducción y capacitación relativo del manejo y cuidado con la fauna silvestre, así como demás aspectos del componente ambiental del proyecto.
PROGRAMA 2. Actividades constructivas
2.1. Manejo integral de materiales de construcción
Teleras 1,35m x 0,90 m para acopio temporal de materiales | Un | 30 | 30000 |  | 900000 | Teleras empleadas en el acopio de materiales de construcción.
Larguero en madera comun de 2"x4" x 2,8 m | Un | 30 | 16000 |  | 480000 | Largueros empleadas en el acopio de materiales de construcción.
Adecuación de instalaciones para el almacenamiento de productos químicos. | m2 | 2 | 250000 |  | 500000 | Debe cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al tema. (seguro, ventilado, con techo, piso impermeabilizado, con trampa de grasa para evitar la contaminación del suelo; señalizado).
Plástico negro polietileno de grueso calibre, (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m). | Rollo | 10 | 528400 |  | 5284000 | Cobertura material de construcción y sobrante de obra
2.2. Manejo integral de residuos sólidos convencionales, especiales y peligrosos
Disposición de residuos peligrosos y especiales con empresas certificadas | mes | 3 | 259200 |  | 777600
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos | m2 | 2 | 282787 |  | 565574 | La cual debe cumplir con la normatividad que rige el tema (suelo duro y elementos no inflamables).
Adecuación de zona de almacenamiento de residuos convencionales, especiales y reciclables | Un | 2 | 351400 |  | 702800
Bolsas de polietileno alta densidad (Paquete 100 unidades de 100 x 100). Incluye IVA | Un | 40 | 70479 |  | 2819160 | De cada color se usan en promedio 5 bolsas por semana por color por punto ecológico.
Juego de tres recipientes o canecas de 55 galones Incluye IVA | Un | 3 | 360000 |  | 1080000 | Un Juego por cada frente de obra (considerar distancias)
Juego de tres canecas o recipientes de 5 galones (para campamento y frente de obra) Incluye IVA | Un | 10 | 130920 |  | 1309200
Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm | Un | 20 | 31900 |  | 638000
PROGRAMA 3. Gestión del recurso hídrico
3.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales
Actividad | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Plazo | Valor total | Observación
Kit Control de derrames - maletín químicos 8 Galones | Un | 2 | 178381 |  | 356762 | Se deberá disponer de uno por frente de obra activo
PROGRAMA 4. Manejo de instalaciones temporales
5.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio
Estacón de Madera 1,5 m | Un | 15 | 14300 |  | 214500
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 | Un | 2 | 239900 |  | 479800
Plástico negro polietileno de grueso calibre, (150 m, calibre 3.5 ancho de 3 m). | Un | 2 | 528401 |  | 1056802 | Carpado de materiales de construcción y aislamiento de zonas de acopio de materiales
Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 35 0.17mm | Un | 8 | 31900 |  | 255200 | Creación de campamentos o acopios temporales
Cinta Demarcación 500 m | Rollo | 3 | 34039 |  | 102117 | Delimitación de áreas y senderos peatonales
Balizas con bandas reflectivas. | Un | 10 | 42113 |  | 421130
Subtotal Gestión Ambiental |  |  |  |  | 18542645
______________________________________________
Elaboró: César Augusto Osorio Obando
Ingeniero Civil
CC N° 98.462.488
T.P. N° 05202-093504 ANT

## SST
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
INVERSIÓN SST
DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR PARCIAL | OBSERVACIONES
3. GESTIÓN SST
PROGRAMA 1. Gestión administrativa SST
Carné personal. | Un | 50 | 12000 | 600000 | Imagen institucional
PROGRAMA 2. Salud en el Trabajo – Medicina preventiva
Capacitación en espacios confinados | Un | 3 | 600000 | 1800000 | Solo si se requiere la actividad
Agua para hidratación | Bolsa | 1000 | 700 | 700000 | Bolsa de 500 ml
PROGRAMA 3. Seguridad en el trabajo
Cinta Señalización de 500 m , color naranja - blanco o amarillo- negro. | Rollo | 20 | 34039 | 680780 | Delimitación de puntos críticos
Extintor ABC 20 LB | Un | 3 | 93950 | 281850 | Emergencias
Botiquín cruz roja de primeros auxilios ref. 115 en lona | Un | 3 | 175869 | 527607 | Emergencias
Camilla Emergencia Polietileno 185x45cm (incluye IVA) | Un | 3 | 268168 | 804504 | Emergencias
Señales de campamento - avisos en polietileno de 30 x 50 cm | Un | 30 | 35105 | 1053150 | Salidas de emergencia. Solo personal autorizado. Punto de encuentro. Botiquín. Extintores. Sustancias peligrosas. Punto ecológico.Acopios. Rutas de evacuación. Camilla. Riesgo eléctrico. Herramientas. Uso de EPP.
Subtotal Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 6447891
______________________________________________
Elaboró: César Augusto Osorio Obando
Ingeniero Civil
CC N° 98.462.488
T.P. N° 05202-093504 ANT

## INT OBRA
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial - Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
Código | CCE-EICP-FM-70 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO MENSUAL |  | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL |  | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoría | 8200000.05 |  | 50% | 8 | 32800000.2
1 | Ingeniero Residente de Interventoría | 6200000 |  | 100% | 8 | 49600000
1 | Profesional Social | 5100000 |  | 50% | 8 | 20400000
1 | Profesional Ambiental | 5100000 |  | 50% | 8 | 20400000
1 | Profesional SST | 5100000 |  | 100% | 8 | 40800000
PERSONAL TECNOLOGO Y TÉCNICO
1 | Inspector | 3500000 |  | 100% | 8 | 28000000
1 | Inspector SST | 0 |  | 100% | 6 | 0
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 | Auxiliar Administrativa | 1600000 |  | 100% | 8 | 12800000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7) | [5 empty] | 204800000.2
FACTOR MULTIPLICADOR (8) | [5 empty] | 2.01
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A) | [5 empty] | 411648000
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
|  |  | ($) | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
(9) |  |  | (10) | (11) | (12) | (9)*(10)*(11)*(12) = (13)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 | Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por puesto de trabajo | Kit | 250000 | 100% | 8 | 2000000
COSTOS MENSUALES
1 | Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo | mes | 75164 | 100% | 8 | 601312
1 | Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros en oficina en campo | mes | 220790 | 100% | 8 | 1766320
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO DÍA | DÍAS - MES | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
|  |  | ($) | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
(14) |  |  | (15) | (16) | (17) | (14)*(15)*(16)*(17) = (18)
COSTOS POR DÍA
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO POR PROYECTO | ´ |  | VALOR
|  |  | ($) |  |  | PARCIAL ($)
(19) |  |  | (20) |  |  | (19)*(20) = (21)
COSTOS DE UN SOLO PAGO
1 | Reconocimiento por disposición de impresora laser multifuncional para el personal de administrativo de obra (se realiza reconocimiento por una sola vez) | Unidad | 874745 | ´ |  | 874745
COSTOS ESTIMADOS
1 | Ensayos de laboratorio, según la necesidad | Estimado | 10000000 |  |  | 10000000
15 | Mano de obra Comisión de topografía, incluye equipos | Estimado | 1200000 |  |  | 18000000
1 | Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura | Estimado | 39501001 |  |  | 39501001
1 | PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS | Estimado | 3783147 |  |  | 3783147
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) + SUMATORIA DE (18) + SUMATORIA DE (21) = (B) | [5 empty] | 76526525
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 488174525
IVA = 19% * (C) = (D) | [5 empty] | 81685747
COSTO TOTAL (C) + (D) = (E) | [5 empty] | 569860272 | 0 | 569860272
______________________________________________
Elaboró: César Augusto Osorio Obando
Ingeniero Civil
CC N° 98.462.488
T.P. N° 05202-093504 ANT
1. Los costos de personal se reembolsarán según la dedicación efectiva que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos
2. Para la determinación de las tarifas unitarias correspondientes a "OTROS COSTOS DIRECTOS", se entiende que el oferente incluyó todas las variables que inciden en su cálculo y además el porcentaje de honorarios que haya establecido dentro de su Factor Multiplicador. Estos valores se reembolsarán según previa presentación y aprobación de la factura o documento equivalente por parte de la supervisión del contrato.
3. El valor a pagar por "Gastos de Alojamiento, transporte y alimentación" corresponden a montos estimados con los cuales se atenderán los gastos descritos del personal profesional y técnico, las cuales se reembolsarán según previa presentación de la factura. En todo caso solo se reconocerá hasta el valor establecido en el presente formulario.
4. El valor a pagar por "OTROS COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS" se reconocerán mensualmente según previa presentación de la factura o docuemnto equivalente, el cual deberá estar ajustado a los valores de referencia definifos por la entidad.
5. El valor a pagar por "Asesorías especializadas" será por hora de especialista, la cual incluirá el Factor Multiplicador, los costos de transporte y demás gastos del especialista. Dicho valor (hora) será acordado previamente entre las partes, a saber: Interventor, Especialista y Supervisor, para lo cual se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones solicitadas y el estudio de mercado correspondiente a las tarifas unitarias que se estén estudiando. En todo caso solo se reconocerá hasta el valor establecido en el presente formulario. Se pagará contra factura.
6. Si durante la ejecución del contrato la Entidad llegase a evidenciar pagos inferiores a los valores registrados por el adjudicatario en el presente documento o cuyo valor este por encima de los valores de referencia definidos por la entidad, ésta podrá realizar las deducciones del caso.
7. Los valores subrayados no se modifican, corresponden a montos Estimados con los cuales se atenderán las actividades correspondientes.
8. Los Valores Unitarios de Salarios y demás componentes de la propuesta económica no podrán ser inferiores al 95%, ni superiores al 105% de los valores estimados en el presente formulario.
NOTA 1: El valor del FACTOR MULTIPLICADOR, el cual afecta los costos de personal, NO PODRÁ en ningún caso ser superior al establecido por la entidad en el Presupuesto Oficial.

## INT SUM (hidden)
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial - Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte
Código | CCE-EICP-FM-70 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - DETALLADO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
INTERVENTORÍA SUMINISTROS - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO MENSUAL |  | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN | VALOR
|  | DE PERSONAL |  | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (1)*[(2)+(3)]*(4)*(5) = (6)
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director de Interventoría | 8000000 |  | 30% | 6 | 14400000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 | Auxiliar Administrativa | 1600000 |  | 30% | 6 | 2880000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (6) = (7) | [5 empty] | 17280000
FACTOR MULTIPLICADOR (8) | [5 empty] | 2.11
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (7) * (8) = (A) | [5 empty] | 36460800
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL ($)
|  |  | ($) | (%) | (meses) | PARCIAL ($)
(9) |  |  | (10) | (11) | (12) | (9)*(10)*(11)*(12) = (13)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS ESTIMADOS
1 | PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS | Estimado | 430982 |  |  | 430982
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) + SUMATORIA DE (18) + SUMATORIA DE (21) = (B) | [5 empty] | 430982
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | [5 empty] | 36891782
IVA = 19% * (C) = (D) | [5 empty] | 7009439
COSTO TOTAL (C) + (D) = (E) | [5 empty] | 43901221
______________________________________________
Elaboró: César Augusto Osorio Obando
Ingeniero Civil
CC N° 98.462.488
T.P. N° 05202-093504 ANT
1. Los costos de personal se reembolsarán según la dedicación efectiva que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos
2. Para la determinación de las tarifas unitarias correspondientes a "OTROS COSTOS DIRECTOS", se entiende que el oferente incluyó todas las variables que inciden en su cálculo y además el porcentaje de honorarios que haya establecido dentro de su Factor Multiplicador. Estos valores se reembolsarán según previa presentación y aprobación de la factura o documento equivalente por parte de la supervisión del contrato.
3. El valor a pagar por "Gastos de Alojamiento, transporte y alimentación" corresponden a montos estimados con los cuales se atenderán los gastos descritos del personal profesional y técnico, las cuales se reembolsarán según previa presentación de la factura. En todo caso solo se reconocerá hasta el valor establecido en el presente formulario.
4. El valor a pagar por "OTROS COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS" se reconocerán mensualmente según previa presentación de la factura o docuemnto equivalente, el cual deberá estar ajustado a los valores de referencia definifos por la entidad.
5. El valor a pagar por "Asesorías especializadas" será por hora de especialista, la cual incluirá el Factor Multiplicador, los costos de transporte y demás gastos del especialista. Dicho valor (hora) será acordado previamente entre las partes, a saber: Interventor, Especialista y Supervisor, para lo cual se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones solicitadas y el estudio de mercado correspondiente a las tarifas unitarias que se estén estudiando. En todo caso solo se reconocerá hasta el valor establecido en el presente formulario. Se pagará contra factura.
6. Si durante la ejecución del contrato la Entidad llegase a evidenciar pagos inferiores a los valores registrados por el adjudicatario en el presente documento o cuyo valor este por encima de los valores de referencia definidos por la entidad, ésta podrá realizar las deducciones del caso.
7. Los valores subrayados no se modifican, corresponden a montos Estimados con los cuales se atenderán las actividades correspondientes.
8. Los Valores Unitarios de Salarios y demás componentes de la propuesta económica no podrán ser inferiores al 95%, ni superiores al 105% de los valores estimados en el presente formulario.
NOTA 1: El valor del FACTOR MULTIPLICADOR, el cual afecta los costos de personal, NO PODRÁ en ningún caso ser superior al establecido por la entidad en el Presupuesto Oficial.

## F.M.
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INTERVENTORÍA OBRA Y SUMINISTROS - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
FACTOR MULTIPLICADOR
1 | Sueldo Básico | 100%
| Subtotal 1 | 100%
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado
2.1 | Prestaciones sociales |  |  | NOMINA INT | 204800000.2
| Prima anual | 8.33% |  | PLAZO | 8
| Cesantía anual | 8.33% |  | SMMLV 2025 | 1423500
| Interés a las cesantías | 1% |  | OTROS COSTOS | 76526525
2.2 | Aportes a la Seguridad social |  |  | PÓLIZAS INT | 3745670
| Salud (EPS) | 8.5%
| Pensiones (AFP) | 12%
| Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) | 6.96%
2.3 | Aportes parafiscales
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 2%
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 3%
| Cajas de compensación familiar | 4%
2.4 | Descanso remunerado (vacaciones)
| Vacaciones anuales | 4.17%
| Subtotal 2 | 58.29%
3 | Costos Indirectos
| Costos oficina (arrendamiento,administración y servicios púlbicos, mantenimiento de oficinas, aseo, vigilancia, seguros de robo e incendio, alquiler (o depreciación) y mantenimiento de vehículos de administración y gerencia, asociaciones profesionales, documentación técnica, revistas, representación y promoción, preparación y edición de propuestas, gastos de viaje, gastos de representación) | 5.561%
| Pólizas | 1.829%
| Asesoría jurídica, contable, tributaria (revisoría fiscal) y médica | 3%
| Otros Costos administrativos, perfeccionamiento, liquidacion de contrato, personal admon post obra. Etc | 3.878%
| Subtotal 3 | 14.27%
4 | Gastos de legalización y perfeccionamiento del contrato. Costos Impuestos, Tasas y Contribuciones
| Impuesto del 50% del 4/1000 | 0.2% | 875011.4241
| Tasa Pro Deporte y recreacion Municipal (1%) | 1% | 976349.05
| Estampilla Adulto Mayor (4%) | 4% | 19526981
| Estampilla Pro-Hospitalaria (1%) | 1% | 4881745.25
| Estampilla Pro-Cultura (1%) | 1% | 4881745.25
| Estampilla Para La Justicia Familiar (2%) | 2% | 9763490.5
| Tasa Pro Deporte Gobernación de Antioquia (2.5%) | 2.5% | 9763490.5
| Subtotal 4 | 10.38% | 50668812.9741
10.38%
5 | Honorarios o Utilidad (10 % de (1+2+3+4)) Indicar en el espacio subrayado el valor del porcentaje que estime como honorarios y el resultado de afectar la suma de (1+2+3+4) por dicho porcentaje, lo deberá colocar en la celda a la derecha
| Subtotal 5 | 18.29%
| Subtotal 1+2+3+4+5 | 2.0123 |  |  |  | 488174525 | 0
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales | 2.01 |  |  |  | 437505712.0259
|  | FM SIN GRAVAMENES | 1.7256

## PÓLIZAS OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
VALOR GASTOS LEGALIZACIÓN
VALOR DEL CONTRATO ( $ ) | 5743533699
PLAZO DEL CONTRATO (Dias) | 240
ANTICIPO | 0
TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |  | COBERTURA ( Dias ) | TASA anual | PRIMA
| % | VALOR
Cumplimiento | 20% | 1148706739.8 | 480 | 0.003 | 4531884.1241
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | 100% del anticipo | 0 | 480 | 0.002 | 0
Salarios y Prestaciones Sociales | 10% | 574353369.9 | 1320 | 0.002 | 4154227.1138
Estabilidad y Calidad de la Obras | 20% | 1148706739.8 | 2040 | 0.003 | 19260507.5276
Responsabilidad Civil | 20% | 1148706739.8 | 240 | 0.003 | 2265942.0621
SUBTOTAL PRIMA |  |  |  |  | 30212560.8276
Gastos de expedición |  |  |  |  | 150000
I.V.A. (19%) |  |  |  |  | 5768886.5572
TOTAL POLIZAS |  |  |  |  | 36131448
Relación |  |  |  |  | 0.6291%
Nota: Debido a que la mayoría de las obras a ejecutar no representan un mayor riesgo para la comunidad, ya que son obras menores, no se considera necesario tener en cuenta la póliza Todo Riesgo en Construcción.
TOTAL GASTOS LEGALIZACION |  |  |  |  | 36131448

## PÓLIZAS INT OBRA
INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
VALOR GASTOS LEGALIZACIÓN
VALOR DEL CONTRATO ( $ ) | 569860272
PLAZO DEL CONTRATO (Dias) | 240
ANTICIPO | 0
TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |  | COBERTURA ( Dias ) | TASA anual | PRIMA
| % | VALOR
Cumplimiento | 20% | 113972054.4 | 480 | 0.003 | 449643.1735
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | 100% del anticipo | 0 | 480 | 0.002 | 0
Salarios y Prestaciones Sociales | 10% | 56986027.2 | 1320 | 0.002 | 412172.9091
Estabilidad y Calidad de la Obras | 20% | 113972054.4 | 2040 | 0.003 | 1910983.4875
Responsabilidad Civil | 20% | 113972054.4 | 240 | 0.003 | 224821.5868
SUBTOTAL PRIMA |  |  |  |  | 2997621.1568
Gastos de expedición |  |  |  |  | 150000
I.V.A. (19%) |  |  |  |  | 598048.0198
TOTAL POLIZAS |  |  |  |  | 3745670
Relación |  |  |  |  | 0.6573%
Nota: Debido a que la mayoría de las obras a ejecutar no representan un mayor riesgo para la comunidad, ya que son obras menores, no se considera necesario tener en cuenta la póliza Todo Riesgo en Construcción.
TOTAL GASTOS LEGALIZACION |  |  |  |  | 3745670

## PÓLIZAS INT SUM
INTERVENTORÍA PARA SUMINISTROS - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
VALOR GASTOS LEGALIZACIÓN
VALOR DEL CONTRATO ( $ ) | 0
PLAZO DEL CONTRATO (Dias) | 240
ANTICIPO | 0
TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO |  | COBERTURA ( Dias ) | TASA anual | PRIMA
| % | VALOR
Cumplimiento | 20% | 0 | 480 | 0.003 | 0
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | 100% del anticipo | 0 | 480 | 0.002 | 0
Salarios y Prestaciones Sociales | 10% | 0 | 1320 | 0.002 | 0
Estabilidad y Calidad de la Obras | 20% | 0 | 2040 | 0.003 | 0
Responsabilidad Civil | 20% | 0 | 240 | 0.003 | 0
SUBTOTAL PRIMA |  |  |  |  | 0
Gastos de expedición |  |  |  |  | 150000
I.V.A. (19%) |  |  |  |  | 28500
TOTAL POLIZAS |  |  |  |  | 178500
Relación |  |  |  |  | #DIV/0!
Nota: Debido a que la mayoría de las obras a ejecutar no representan un mayor riesgo para la comunidad, ya que son obras menores, no se considera necesario tener en cuenta la póliza Todo Riesgo en Construcción.
TOTAL GASTOS LEGALIZACION |  |  |  |  | 178500

## CRONOGRAMA Y FLUJO INVERSIÓN
CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA
TIEMPO EN MESES |  |  |  | MES 1 [ETAPA PREC.] | MES 2 [ETAPA PREC.] | MES 1 [OBRA] | MES 2 [OBRA] | MES 3 [OBRA] | MES 4 [OBRA] | MES 5 [OBRA] | MES 6 [OBRA] | MES 7 [OBRA] | MES 8 [OBRA] | MES 9 [OBRA] | MES 10 [OBRA]
ACTIVIDAD Y CAPÍTULO | VALOR [$] (COSTO DIRECTO) | VALOR TOTAL [$] | INCID [%]
ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES | 135731645 | 181063195 | 2.868% | 0 | 0 | 36212639 | 36212639 | 36212639 | 36212639 | 36212639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. DEMOLICIONES | 95324740 | 127161223 | 2.014% | 0 | 0 | 25432244.6 | 25432244.6 | 25432244.6 | 25432244.6 | 25432244.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. EXCAVACIONES Y LLENOS | 1045801858 | 1395077952 | 22.1% | 0 | 0 | 155008661.3333 | 155008661.3333 | 155008661.3333 | 155008661.3333 | 155008661.3333 | 155008661.3333 | 155008661.3333 | 155008661.3333 | 155008661.3333 | 0
4. OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y PAVIMENTO | 1352012494 | 1803556579 | 28.57% | 0 | 0 |  |  | 225444572.375 | 225444572.375 | 225444572.375 | 225444572.375 | 225444572.375 | 225444572.375 | 225444572.375 | 225444572.375
5. ENTIBADOS Y OTROS | 695107872 | 927259461 | 14.69% | 0 | 0 | 132465637.2857 | 132465637.2857 | 132465637.2857 | 132465637.2857 | 132465637.2857 | 132465637.2857 | 132465637.2857 | 0 | 0 | 0
6. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, PREFABRICADOS Y EQUIPOS | 818342499 | 1050734769 | 16.64% | 0 | 0 | 0 | 210146953.8 | 210146953.8 | 210146953.8 | 210146953.8 | 210146953.8 | 0 | 0 | 0 | 0
7. COLOCACIÓN (C) O INSTALACIÓN (I) DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, PREFABRICADOS Y EQUIPOS | 193916454 | 258680520 | 4.097% | 0 | 0 | 25868052 | 25868052 | 25868052 | 25868052 | 25868052 | 25868052 | 25868052 | 25868052 | 25868052 | 25868052
INTERVENTORÍA OBRA |  | 569860272 | 9.026% | 0 | 0 | 56986027.2 | 56986027.2 | 56986027.2 | 56986027.2 | 56986027.2 | 56986027.2 | 56986027.2 | 56986027.2 | 56986027.2 | 56986027.2
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  | 6313393971 |  | 0 | 0 | 431973261.419 | 642120215.219 | 867564787.594 | 867564787.594 | 867564787.594 | 805919903.994 | 595772950.194 | 463307312.9083 | 463307312.9083 | 308298651.575
______________________________________________
Elaboró: César Augusto Osorio Obando
Ingeniero Civil
CC N° 98.462.488
T.P. N° 05202-093504 ANT

## Hoja5 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de VISTA DETALLE
Cruz Ø6x6x4x4" HD Extr. Liso | 3
Hidrante Ø3" HD | 4
Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 10
Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 5
Tee Ø3" HD Extr. Liso | 3
Tee Ø3x3" HD Extr. Liso | 1
Tee Ø6" HD Extr. Liso | 1
Unión rápida Ø3" PVC | 36
Unión rápida Ø4" PVC | 12
Unión rápida Ø6" PVC | 21
Válvula compuerta Ø3" HD Extr. Liso | 10
Válvula compuerta Ø6" HD Extr. Liso | 3
Cruz Ø6x6x6x6" HD Extr. Liso | 1
Cruz Ø3x3x3x3" HD Extr. Liso | 2
Válvula compuerta Ø4" HD Extr. Liso | 1
Total general | 113

## ACCESORIOS (hidden)
DESPIECE ACCESORIOS | [5 empty] | ACCESORIO | UBICACIÓN | CANTIDAD | REDUCCION | CANTIDAD | UNION | CANTIDAD | union
| VISTA DETALLE | X | Y | ACCESORIO | UBICACIÓN | Cruz Ø8x8x8x8" HD Extr. Liso | divino niño | 1 | Reducción Ø8x6" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø8" PVC | 3 | 31 | 3''
1 | VD19 | 4776205.423 | 2241702.751 | Cruz Ø8x8x8x8" HD Extr, Liso | divino niño | [5 empty] | Unión rápida Ø6" PVC | 1 | 14 | 4''
2 | VD19 | 4776205.6 | 2241702.34 | Reducción Ø8x6" HD Extr, Liso |  | Cruz Ø8x8x6x6" HD Extr. Liso | casa cultura | 1 | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø8" PVC | 2 | 19 | 6''
3 | VD19 | 4776205.171 | 2241702.472 | Unión rápida Ø8" PVC |  |  |  |  | Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 2 | Unión rápida Ø4" PVC | 1 | 25 | 8''
4 | VD19 | 4776205.152 | 2241703.014 | Unión rápida Ø8" PVC | [6 empty] | Unión rápida Ø3" PVC | 1 | 89 | TOTAL
5 | VD19 | 4776205.79 | 2241702.75 | Unión rápida Ø8" PVC |  | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr. Liso | La Natalia | 1 | Reducción Ø8x6" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø8" PVC | 1
6 | VD19 | 4776205.539 | 2241702.098 | Unión rápida Ø6" PVC |  |  |  |  | Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø4" PVC | 1
7 | VD24 | 4776469,071 | 2241823,677 | Cruz Ø8x8x6x6" HD Extr, Liso | casa cultura |  |  |  | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 2 | Unión rápida Ø3" PVC | 2 | reduccion
8 | VD24 | 4776468,961 | 2241823,461 | Unión rápida Ø8" PVC |  | Cruz Ø6x6x4x4" HD Extr. Liso | Hospital | 0 |  |  | Unión rápida Ø6" PVC | 2 | 8 | 8X6
9 | VD24 | 4776469,580 | 2241823,739 | Unión rápida Ø8" PVC |  | Cruz Ø6x6x6x6" HD Extr. Liso | Cementerio | 0 |  |  | Unión rápida Ø6" PVC | 1 | 10 | 6X4
10 | VD24 | 4776469,345 | 2241823,150 | Unión rápida Ø4" PVC |  | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr. Liso | Divino niño 2 | 0 | Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø4" PVC | 1 | 14 | 4X3
11 | VD24 | 4776468,694 | 2241824,450 | Unión rápida Ø3" PVC | [6 empty] | Unión rápida Ø6" PVC | 1 | 32 | TOTAL
12 | VD24 | 4776468,976 | 2241824,237 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso |  | Cruz Ø3x3x3x3" HD Extr. Liso | El Alto | 0 | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø4" PVC | 1
13 | VD24 | 4776469,053 | 2241824,079 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso |  | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr. Liso | Guarderia | 1 | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 2 | Unión rápida Ø4" PVC | 2
14 | VD24 | 4776469.363 | 2241823.43 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso | [6 empty] | Unión rápida Ø3" PVC | 2 | codo
15 | VD25 | 4776547,930 | 2241858,943 | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr, Liso | La Natalia | Cruz Ø3x3x3x3" HD Extr. Liso | Asilo-Marin | 0 |  |  | Unión rápida Ø3" PVC | 1 | 1 | 6''
16 | VD25 | 4776547,373 | 2241858,530 | Unión rápida Ø8" PVC |  | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr. Liso | Mal Paso- canoso | 1 | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø4" PVC | 3 | 1 | TOTAL
17 | VD25 | 4776548,092 | 2241858,653 | Unión rápida Ø4" PVC | [6 empty] | Unión rápida Ø3" PVC | 1
18 | VD25 | 4776547,800 | 2241859,514 | Unión rápida Ø3" PVC |  | Cruz Ø3x3x3x3" HD Extr. Liso | Mal Paso-Marin | 0 |  |  | Unión rápida Ø3" PVC | 2
19 | VD25 | 4776548,638 | 2241859,146 | Unión rápida Ø3" PVC |  | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr. Liso | Variante | 1 | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 2 | Unión rápida Ø4" PVC | 2 | accesorios
20 | VD25 | 4776547.637 | 2241858.83 | Reducción Ø8x6" HD Extr, Liso | [6 empty] | Unión rápida Ø3" PVC | 2 | 29 | TOTAL
21 | VD25 | 4776547,845 | 2241858,909 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso |  | Tee Ø8" HD Extr. Liso | Hospital-Divino niño | 1 | Reducción Ø8x6" HD Extr. Liso | 2 | Unión rápida Ø8" PVC | 1
22 | VD25 | 4776547,892 | 2241859,244 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso | [6 empty] | Unión rápida Ø6" PVC | 2
23 | VD25 | 4776548,407 | 2241859,177 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso |  |  | Adoquinada-asilo | 1 | Reducción Ø8x6" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø8" PVC | 2 | TOTAL
24 | VD02 | 4776150,962 | 2241566,264 | Cruz Ø6x6x4x4" HD Extr, Liso | Hospital |  |  |  | Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø3" PVC | 1 | 151
25 | VD02 | 4776151,134 | 2241565,998 | Unión rápida Ø6" PVC |  |  |  |  | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 1
26 | VD02 | 4776150,820 | 2241566,640 | Unión rápida Ø6" PVC |  |  | Adoqunada-Torres | 1 | Reducción Ø8x6" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø8" PVC | 2
27 | VD12 | 4776198,002 | 2241473,862 | Cruz Ø6x6x6x6" HD Extr, Liso | Cementerio |  |  |  | Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø3" PVC | 1
28 | VD12 | 4776197,941 | 2241474,267 | Unión rápida Ø6" PVC |  |  |  |  | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 1
29 | VD05 | 4776245,686 | 2241609,009 | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr, Liso | Divino niño 2 |  | Cultura-Guarderia | 1 | Reducción Ø8x6" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø8" PVC | 2
30 | VD05 | 4776245,893 | 2241608,626 | Unión rápida Ø4" PVC |  |  |  |  | Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø4" PVC | 1
31 | VD05 | 4776245,421 | 2241609,549 | Unión rápida Ø6" PVC |  | Tee Ø3" HD Extr. Liso | Torres | 1 |  |  | Unión rápida Ø3" PVC | 3
32 | VD05 | 4776245,700 | 2241609,272 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso |  | Tee Ø8" HD Extr. Liso | Hid-Cultura | 1 | Reducción Ø8x6" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø8" PVC | 2
33 | VD14 | 4776288,731 | 2241516,028 | Cruz Ø3x3x3x3" HD Extr, Liso | El Alto |  |  |  | Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø3" PVC | 1
34 | VD14 | 4776288,607 | 2241516,606 | Unión rápida Ø4" PVC |  |  |  |  | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 1
35 | VD14 | 4776288,804 | 2241516,310 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso |  | Tee Ø6" HD Extr. Liso | Hid-Hospital | 1 | Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø6" PVC | 2
36 | VD08 | 4776420,409 | 2241689.203 | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr, Liso | Guarderia |  |  |  | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø3" PVC | 1
37 | VD08 | 4776420,363 | 2241689,709 | Unión rápida Ø4" PVC |  | Tee Ø3" HD Extr. Liso | Hid-Mal Paso | 1 |  |  | Unión rápida Ø3" PVC | 3
38 | VD08 | 4776420,641 | 2241689,090 | Unión rápida Ø4" PVC |  |  | Hid-Guarderia | 1 |  |  | Unión rápida Ø3" PVC | 3
39 | VD08 | 4776421,016 | 2241689,458 | Unión rápida Ø3" PVC |  | Tee Ø6" HD Extr. Liso | La viejita | 1 | Reducción Ø6x4" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø6" PVC | 2
40 | VD08 | 4776419,637 | 2241689,191 | Unión rápida Ø3" PVC |  |  |  |  | Reducción Ø4x3" HD Extr. Liso | 1 | Unión rápida Ø3" PVC | 1
41 | VD08 | 4776420,773 | 2241689,519 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso | [6 empty] | Medio codo Ø6" PVC | 1
42 | VD08 | 4776419,811 | 2241689,322 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso |  | Válvula compuerta Ø6" HD Extr. Liso | Hospital- La Viejita | 1 |  |  | Unión rápida Ø6" PVC | 2
43 | VD07 | 4776331,460 | 2241648,142 | Cruz Ø3x3x3x3" HD Extr, Liso | Asilo-Marin | Válvula compuerta Ø8" HD Extr. Liso | Divino niño | 2 |  |  | Unión rápida Ø8" PVC | 4
44 | VD07 | 4776331,996 | 2241648,288 | Unión rápida Ø3" PVC |  |  | Adoquinada | 1 |  |  | Unión rápida Ø8" PVC | 2
45 | VD11 | 4776469,163 | 2241599,120 | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr, Liso | Mal Paso- canoso |  | Cultura | 1 |  |  | Unión rápida Ø8" PVC | 2
46 | VD11 | 4776468,949 | 2241599,234 | Unión rápida Ø4" PVC |  |  | La Natalia | 1 |  |  | Unión rápida Ø8" PVC | 2
47 | VD11 | 4776469,491 | 2241599,245 | Unión rápida Ø4" PVC |  | Válvula compuerta Ø6" HD Extr. Liso | Hospital | 1 |  |  | Unión rápida Ø6" PVC | 2
48 | VD11 | 4776469,218 | 2241598,610 | Unión rápida Ø4" PVC |  |  | Cementerio | 1 |  |  | Unión rápida Ø6" PVC | 2
49 | VD11 | 4776468,569 | 2241598,872 | Unión rápida Ø3" PVC |  |  | Divino niño 2 | 1 |  |  | Unión rápida Ø6" PVC | 2
50 | VD11 | 4776468,810 | 2241598,806 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso |  | Válvula compuerta Ø4" HD Extr. Liso | El alto | 1 |  |  | Unión rápida Ø4" PVC | 2
51 | VD16 | 4776377,675 | 2241555,854 | Cruz Ø3x3x3x3" HD Extr, Liso | Mal Paso-Marin | Válvula compuerta Ø3" HD Extr. Liso | Guarderia | 1 |  |  | Unión rápida Ø3" PVC | 2
52 | VD16 | 4776378,199 | 2241555,923 | Unión rápida Ø3" PVC |  |  | Mal Paso- El Alto | 1 |  |  | Unión rápida Ø3" PVC | 2
53 | VD16 | 4776377,827 | 2241555,511 | Unión rápida Ø3" PVC |  |  | Variante | 1 |  |  | Unión rápida Ø3" PVC | 2
54 | VD06 | 4776425,134 | 2241459,921 | Cruz Ø4x4x4x4" HD Extr, Liso | Variante
55 | VD06 | 4776425,634 | 2241460,007 | Unión rápida Ø4" PVC |  |  |  | 29 |  | 32 |  | 90
56 | VD06 | 4776425,039 | 2241459,680 | Unión rápida Ø4" PVC | [8 empty] | 151
57 | VD06 | 4776424,862 | 2241460,483 | Unión rápida Ø3" PVC
58 | VD06 | 4776425,436 | 2241459,337 | Unión rápida Ø3" PVC
59 | VD06 | 4776425,478 | 2241459,583 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso
60 | VD06 | 4776425,100 | 2241460,305 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso
61 | VD18 | 4776098,961 | 2241656,182 | Tee Ø8" HD Extr, Liso | Hospital-Divino niño
62 | VD18 | 4776099,469 | 2241656,244 | Unión rápida Ø8" PVC
63 | VD18 | 4776099,232 | 2241655,694 | Unión rápida Ø6" PVC
64 | VD18 | 4776098,639 | 2241655,889 | Unión rápida Ø6" PVC
65 | VD18 | 4776099,300 | 2241655,926 | Reducción Ø8x6" HD Extr, Liso
66 | VD18 | 4776098,686 | 2241656,120 | Reducción Ø8x6" HD Extr, Liso
67 | VD21 | 4776288,203 | 2241738,484 | Tee Ø8" HD Extr, Liso | Adoquinada-asilo
68 | VD21 | 4776288,711 | 2241738,546 | Unión rápida Ø8" PVC
69 | VD21 | 4776288,092 | 2241738,268 | Unión rápida Ø8" PVC
70 | VD21 | 4776288,756 | 2241737,653 | Unión rápida Ø3" PVC
71 | VD21 | 4776288,538 | 2241738,143 | Reducción Ø8x6" HD Extr, Liso
72 | VD21 | 4776288,609 | 2241737,993 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso
73 | VD21 | 4776288,698 | 2241737,829 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso
74 | VD22 | 4776330,872 | 2241758,334 | Tee Ø8" HD Extr, Liso | Adoqunada-Torres
75 | VD22 | 4776331,381 | 2241758,396 | Unión rápida Ø8" PVC
76 | VD22 | 4776330,762 | 2241758,118 | Unión rápida Ø8" PVC
77 | VD22 | 4776331,425 | 2241757,293 | Unión rápida Ø3" PVC
78 | VD22 | 4776331,208 | 2241757,994 | Reducción Ø8x6" HD Extr, Liso
79 | VD22 | 4776331,337 | 2241757,757 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso
80 | VD22 | 4776331,437 | 2241757,577 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso
81 | VD23 | 4776372,273 | 2241777,984 | Tee Ø8" HD Extr, Liso | Cultura-Guarderia
82 | VD23 | 4776372,781 | 2241778,046 | Unión rápida Ø8" PVC
83 | VD23 | 4776372,162 | 2241777,768 | Unión rápida Ø8" PVC
84 | VD23 | 4776372,696 | 2241777,170 | Unión rápida Ø4" PVC
85 | VD23 | 4776372,622 | 2241777,661 | Reducción Ø8x6" HD Extr, Liso
86 | VD23 | 4776372,720 | 2241777,488 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso
87 | VD09 | 4776371,325 | 2241666,507 | Tee Ø3" HD Extr, Liso | Torres
88 | VD09 | 4776371,696 | 2241666,533 | Unión rápida Ø3" PVC
89 | VD09 | 4776371,042 | 2241666,235 | Unión rápida Ø3" PVC
90 | VD09 | 4776371,033 | 2241666,790 | Unión rápida Ø3" PVC
91 | VD26 | 4776473,825 | 2241825,799 | Tee Ø8" HD Extr, Liso | Hid-Cultura
92 | VD26 | 4776473,520 | 2241825,798 | Unión rápida Ø8" PVC
93 | VD26 | 4776473,980 | 2241826,064 | Unión rápida Ø8" PVC
94 | VD26 | 4776473,501 | 2241826,679 | Unión rápida Ø3" PVC
95 | VD26 | 4776473,662 | 2241826,078 | Reducción Ø8x6" HD Extr, Liso
96 | VD26 | 4776473,551 | 2241826,232 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso
97 | VD26 | 4776473,435 | 2241826,398 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso
98 | VD01 | 4776145,996 | 2241575,817 | Tee Ø6" HD Extr, Liso | Hid-Hospital
99 | VD01 | 4776145,994 | 2241576,122 | Unión rápida Ø6" PVC
100 | VD01 | 4776146,261 | 2241575,661 | Unión rápida Ø6" PVC
101 | VD01 | 4776146,668 | 2241576,025 | Unión rápida Ø3" PVC
102 | VD01 | 4776146,275 | 2241575,980 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso
103 | VD01 | 4776146,429 | 2241576,090 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso
104 | VD13 | 4776382,276 | 2241557,992 | Tee Ø3" HD Extr, Liso | Hid-Mal Paso
105 | VD13 | 4776382,448 | 2241558,247 | Unión rápida Ø3" PVC
106 | VD13 | 4776381,972 | 2241558,009 | Unión rápida Ø3" PVC
107 | VD13 | 4776382,289 | 2241558,304 | Unión rápida Ø3" PVC
108 | VD10 | 4776413,490 | 2241689,019 | Tee Ø3" HD Extr, Liso | Hid-Guarderia
109 | VD10 | 4776413,503 | 2241689,332 | Unión rápida Ø3" PVC
110 | VD10 | 4776413,662 | 2241689,274 | Unión rápida Ø3" PVC
111 | VD10 | 4776413,186 | 2241689,036 | Unión rápida Ø3" PVC
112 | VD03 | 4776056,644 | 2241634,708 | Tee Ø6" HD Extr, Liso | La viejita
113 | VD03 | 4776057,099 | 2241635,092 | Unión rápida Ø6" PVC
114 | VD03 | 4776056,102 | 2241634,896 | Unión rápida Ø6" PVC
115 | VD03 | 4776056,177 | 2241635,456 | Unión rápida Ø3" PVC
116 | VD03 | 4776056,414 | 2241634,658 | Medio codo Ø6" PVC
117 | VD03 | 4776056,510 | 2241635,066 | Reducción Ø6x4" HD Extr, Liso
118 | VD03 | 4776056,380 | 2241635,341 | Reducción Ø4x3" HD Extr, Liso
119 | VD17 | 4776090,144 | 2241652,520 | Válvula compuerta Ø6" HD Extr, Liso | Hospital- La Viejita
120 | VD17 | 4776089,900 | 2241652,238 | Unión rápida Ø6" PVC
121 | VD17 | 4776090,526 | 2241652,518 | Unión rápida Ø6" PVC
122 | VD19 | 4776202,174 | 2241701,313 | Válvula compuerta Ø8" HD Extr, Liso | Divino niño
123 | VD19 | 4776201,960 | 2241701,041 | Unión rápida Ø8" PVC
124 | VD19 | 4776202,476 | 2241701,293 | Unión rápida Ø8" PVC
125 | VD20 | 4776212,065 | 2241706,764 | Válvula compuerta Ø8" HD Extr, Liso | Divino niño
126 | VD20 | 4776212,063 | 2241706,414 | Unión rápida Ø8" PVC
127 | VD20 | 4776212,460 | 2241706,761 | Unión rápida Ø8" PVC
128 | VD22 | 4776328,864 | 2241757,397 | Válvula compuerta Ø8" HD Extr, Liso | Adoquinada
129 | VD22 | 4776328,650 | 2241757,124 | Unión rápida Ø8" PVC
130 | VD22 | 4776329,135 | 2241757,368 | Unión rápida Ø8" PVC
131 | VD24 | 4776466,161 | 2241822,283 | Válvula compuerta Ø8" HD Extr, Liso | Cultura
132 | VD24 | 4776465,917 | 2241822,001 | Unión rápida Ø8" PVC
133 | VD24 | 4776466,543 | 2241822,280 | Unión rápida Ø8" PVC
134 | VD25 | 4776545,783 | 2241857,981 | Válvula compuerta Ø8" HD Extr, Liso | La Natalia
135 | VD25 | 4776545,539 | 2241857,699 | Unión rápida Ø8" PVC
136 | VD25 | 4776546,165 | 2241857,979 | Unión rápida Ø8" PVC
137 | VD02 | 4776150,240 | 2241569,258 | Válvula compuerta Ø6" HD Extr, Liso | Hospital
138 | VD02 | 4776150,469 | 2241568,975 | Unión rápida Ø6" PVC
139 | VD02 | 4776150,175 | 2241569,607 | Unión rápida Ø6" PVC
140 | VD12 | 4776197,889 | 2241477,378 | Válvula compuerta Ø6" HD Extr, Liso | Cementerio
141 | VD12 | 4776197,860 | 2241477,761 | Unión rápida Ø6" PVC
142 | VD12 | 4776198,051 | 2241477,042 | Unión rápida Ø6" PVC
143 | VD05 | 4776244,356 | 2241612,397 | Válvula compuerta Ø6" HD Extr, Liso | Divino niño 2
144 | VD05 | 4776244,638 | 2241612,153 | Unión rápida Ø6" PVC
145 | VD05 | 4776244,359 | 2241612,779 | Unión rápida Ø6" PVC
146 | VD14 | 4776288,354 | 2241519,402 | Válvula compuerta Ø4" HD Extr, Liso | El alto
147 | VD14 | 4776288,351 | 2241519,788 | Unión rápida Ø4" PVC
148 | VD14 | 4776288,554 | 2241519,100 | Unión rápida Ø4" PVC
149 | VD10 | 4776415,844 | 2241689,264 | Válvula compuerta Ø3" HD Extr, Liso | Guarderia
150 | VD10 | 4776416,210 | 2241689,098 | Unión rápida Ø3" PVC
151 | VD10 | 4776415,505 | 2241689,093 | Unión rápida Ø3" PVC
152 | VD15 | 4776379,569 | 2241552,480 | Válvula compuerta Ø3" HD Extr, Liso | Mal Paso- El Alto
153 | VD15 | 4776379,571 | 2241552,862 | Unión rápida Ø3" PVC
154 | VD15 | 4776379,851 | 2241552,236 | Unión rápida Ø3" PVC
155 | VD06 | 4776423,256 | 2241463,856¦ | Válvula compuerta Ø3" HD Extr, Liso | Variante
156 | VD06 | 4776423,258 | 2241464,238 | Unión rápida Ø3" PVC
157 | VD06 | 4776423,538 | 2241463,612 | Unión rápida Ø3" PVC
158 | VD04 | 4776204,298 | 2241705,295 | Válvula reguladora de presion Ø8" HD Extr, Liso | Divino niño
159 | VD04 | 4776204,580 | 2241705,051 | Unión rápida Ø8" PVC
160 | VD04 | 4776204,301 | 2241705,677 | Unión rápida Ø8" PVC
Note on J10: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on J11: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on J12: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on J14: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on J17: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on J20: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on F26: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on F29: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on F31: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on F35: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on F45: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA
Note on F53: ADMIN: EN EL NODO SE PONDRA EL ACCESORIO EN LA ETAPA 1 DE PMAA

## TUBERÍAS (hidden)
DESPIECE DE TUBERÍAS
ID | TRAMO |  | LONGITUD | DIÁMETRO | MATERIAL | COTA TERRENO
| DE | A |  |  |  | INICIAL | FINAL
TR-7(2) | 1124-B | N92 | 41.43 | 152.22 | PVC | 983.358 | 984.481 | 3'' | 324.5
TR-7(1) | N3 | 1124-A | 6.31 | 152.22 | PVC | 983.258 | 983.358 | 4'' | 102.47
TR-5(2) | 1133-B | N3 | 112.61 | 198.21 | PVC | 987.51 | 983.258 | 6'' | 350.895
TR-5(1) | N2 | 1133-A | 3.22 | 198.21 | PVC | 987.71 | 987.51 | 8'' | 497.93
TR-3(1) | N2 | 1129-A | 6.31 | 198.21 | PVC | 987.71 | 987.908 | TOTAL | 1275.795
TR-3(2) | 1129-B | N4 | 84.02 | 198.21 | PVC | 987.908 | 990.825
TR-8(1) | N4 | 1132-A | 44.69 | 198.21 | PVC | 990.825 | 992.547
TR-8(2) | 1132-B | N5 | 2.37 | 198.21 | PVC | 992.547 | 992.647
TR-10 | N5 | N6 | 50.5 | 198.21 | PVC | 992.647 | 993.593
TR-12(1) | N6 | 1131-A | 105.58 | 198.21 | PVC | 993.593 | 995.821
TR-12(2) | 1131-B | N8 | 1.46 | 198.21 | PVC | 995.821 | 995.721
TR-15(1) | N8 | J-1 | 0.49 | 198.21 | PVC | 995.721 | 995.893
TR-15(2) | J-1 | 1130-A | 82.71 | 198.21 | PVC | 995.893 | 996.815
TR-15(3) | 1130-B | N12 | 3.05 | 198.21 | PVC | 996.815 | 996.715
TR-6(1) | N3 | J-11 | 89.44 | 152.22 | PVC | 983.258 | 982.528
TR-6(2)(1) | J-11 | 1093-A | 5.04 | 152.22 | PVC | 982.528 | 982.402
TR-6(2)(2) | 1093-B | N21 | 4.55 | 152.22 | PVC | 982.402 | 982.352
TR-35(1) | N21 | 1125-A | 99.83 | 152.22 | PVC | 982.352 | 988.472
TR-35(2) | 1125-B | N29 | 4 | 152.22 | PVC | 988.472 | 988.672
TR-4(1) | N2 | 1096-A | 95.025 | 152.22 | PVC | 987.71 | 986.1025
TR-4(2) | 1096-B | N20 | 5.27 | 152.22 | PVC | 986.1025 | 985.996
TR-33(1) | N20 | 1126-A | 101.24 | 103.42 | PVC | 985.996 | 988.594
TR-33(2) | 1126-B | N30 | 1.23 | 103.42 | PVC | 988.594 | 988.694
TR-29(3) | 1127-B | N17 | 4.65 | 80.42 | PVC | 987.218 | 987.461
TR-29(2) | J-14 | 1127-A | 1.11 | 80.42 | PVC | 987.218 | 987.218
TR-29(1) | N18 | J-14 | 50.4 | 80.42 | PVC | 985.743 | 987.218
TR-30 | N19 | N18 | 44 | 80.42 | PVC | 986.022 | 985.743
TR-52(2) | J-24 | N32 | 99.84 | 80.42 | PVC | 984.767 | 988.56
TR-52(1) | N31 | J-24 | 2.66 | 80.42 | PVC | 984.788 | 984.767
TR-51(1) | N31 | 1117-A | 7.6 | 80.42 | PVC | 984.788 | 984.888
TR-51(2) | 1117-B | 1128-A | 97.38 | 80.42 | PVC | 984.888 | 989.511
TR-51(3) | 1128-B | N76 | 1.86 | 80.42 | PVC | 989.511 | 989.511
TR-2(2) | 1134-B | N2 | 0.92 | 198.21 | PVC | 987.75 | 987.71
P-19 | J-11 | H1 | 4 | 80.42 | PVC | 982.528 | 982.628
P-4 | J-1 | H5 | 4 | 80.42 | PVC | 995.893 | 995.793
P-21 | J-14 | H2 | 2 | 80.42 | PVC | 987.218 | 987.318
P-25 | J-24 | H3 | 5 | 80.42 | PVC | 984.767 | 984.867
|  | TOTAL | 1275.795
|  | TOTAL | 1274.875
Note on D43: ADMIN: CANTIDAD FINAL DE TUBERIA

## Hoja1 (3) (hidden)
DESPIECE TUBERIA ALCANTARILLADO
DESCRIPCION | LONGITUD
Tuberia PVC 12'' | 967.62
Tuberia PVC 14'' | 14.19
Tuberia PVC 16'' | 99.25
Tuberia PVC 18'' | 40.32
Tuberia PVC 20'' | 98.5

## Hoja3 (2) (hidden)
Scenario: Base
Tabla de Red - Nudos
| Cota | Demanda Base | Calidad Inicial
ID Nudo | m | LPS | mg/L
Conexión N202 | 963.12 | 0.039918 | 0
Conexión N201 | 963.19 | 0.069632 | 0
Conexión N200 | 963.31 | 0.063673 | 0
Conexión N199 | 963.51 | 0.061299 | 0
Conexión N198 | 963.67 | 0.053863 | 0
Conexión N197 | 963.77 | 0.050184 | 0
Conexión N196 | 963.9 | 0.18975 | 0
Conexión N195 | 966.97 | 0.19624 | 0
Conexión N194 | 968.22 | 0.048313 | 0
Conexión N193 | 969.01 | 0.036176 | 0
Conexión N192 | 969.81 | 0.036317 | 0
Conexión N191 | 970.83 | 0.033016 | 0
Conexión N190 | 970.18 | 0.069176 | 0
Conexión N189 | 970.78 | 0.036993 | 0
Conexión N188 | 970.33 | 0.11089 | 0
Conexión N187 | 970.16 | 0.033016 | 0
Conexión N186 | 969.99 | 0.073547 | 0
Conexión N185 | 970.61 | 0.037717 | 0
Conexión N184 | 970.45 | 0.033016 | 0
Conexión N183 | 970.85 | 0.10464 | 0
Conexión N182 | 970.79 | 0.012577 | 0
Conexión N181 | 971.14 | 0.057149 | 0
Conexión N180 | 971.2 | 0.063045 | 0
Conexión N179 | 968.38 | 0.051882 | 0
Conexión N178 | 969.13 | 0.19721 | 0
Conexión N177 | 969.54 | 0.080181 | 0
Conexión N176 | 979.02 | 0.0038047 | 0
Conexión N175 | 978.42 | 0.0014621 | 0
Conexión N174 | 978.42 | 0.043094 | 0
Conexión N173 | 978.92 | 0.098827 | 0
Conexión N172 | 978.19 | 0.021067 | 0
Conexión N171 | 978.19 | 0.11037 | 0
Conexión N170 | 979.08 | 0.040405 | 0
Conexión N169 | 980.26 | 0.014464 | 0
Conexión N168 | 980.26 | 0.045829 | 0
Conexión N167 | 980.68 | 0.075465 | 0
Conexión N166 | 976.25 | 0.0051882 | 0
Conexión N165 | 976.17 | 0.15455 | 0
Conexión N164 | 973.58 | 0.10691 | 0
Conexión N163 | 976.1 | 0.033016 | 0
Conexión N162 | 981.17 | 0.08647 | 0
Conexión N161 | 975.09 | 0.13046 | 0
Conexión N160 | 975.62 | 0.10048 | 0
Conexión N159 | 970.54 | 0.098922 | 0
Conexión N158 | 976.3 | 0.13676 | 0
Conexión N157 | 981.56 | 0.08647 | 0
Conexión N156 | 975.93 | 0.11831 | 0
Conexión N155 | 988.74 | 0.10175 | 0
Conexión N154 | 985.35 | 0.18797 | 0
Conexión N153 | 983.23 | 0.041631 | 0
Conexión N152 | 989.44 | 0.089897 | 0
Conexión N151 | 984.61 | 0.22253 | 0
Conexión N150 | 983.38 | 0.041569 | 0
Conexión N149 | 989.44 | 0.088278 | 0
Conexión N148 | 984.16 | 0.20696 | 0
Conexión N147 | 983.14 | 0.044147 | 0
Conexión N146 | 989.09 | 0.089897 | 0
Conexión N145 | 981.71 | 0.25051 | 0
Conexión N144 | 970.18 | 0.27122 | 0
Conexión N143 | 968.93 | 0.25466 | 0
Conexión N142 | 969.35 | 0.25256 | 0
Conexión N141 | 970.95 | 0.041569 | 0
Conexión N140 | 971.88 | 0.15124 | 0
Conexión N139 | 977.06 | 0.15958 | 0
Conexión N138 | 978.53 | 0.052983 | 0
Conexión N137 | 980.2 | 0.052983 | 0
Conexión N136 | 981.3 | 0.14496 | 0
Conexión N135 | 985.96 | 0.17137 | 0
Conexión N134 | 986.49 | 0.0893 | 0
Conexión N133 | 986.19 | 0.22545 | 0
Conexión N132 | 978.17 | 0.22671 | 0
Conexión N131 | 976.15 | 0.052039 | 0
Conexión N130 | 975.69 | 0.050624 | 0
Conexión N129 | 973.97 | 0.063516 | 0
Conexión N128 | 972.95 | 0.060372 | 0
Conexión N127 | 971.68 | 0.070434 | 0
Conexión N126 | 971.47 | 0.085055 | 0
Conexión N125 | 970.61 | 0.077351 | 0
Conexión N124 | 969.98 | 0.060215 | 0
Conexión N123 | 970.36 | 0.039619 | 0
Conexión N122 | 983.76 | 0.047323 | 0
Conexión N118 | 982.21 | 0.076408 | 0
Conexión N117 | 998.7 | 0.045515 | 0
Conexión N116 | 974.45 | 0.21507 | 0
Conexión N115 | 984.63 | 0.21397 | 0
Conexión N114 | 973.8 | 0.20407 | 0
Conexión N113 | 972.55 | 0.20297 | 0
Conexión N112 | 976.34 | 0.27859 | 0
Conexión N111 | 979.88 | 0.20501 | 0
Conexión N110 | 974.86 | 0.35248 | 0
Conexión N109 | 982.99 | 0.27702 | 0
Conexión N108 | 973.65 | 0.13882 | 0
Conexión N107 | 984.3 | 0.18159 | 0
Conexión N106 | 991.37 | 0.09213 | 0
Conexión N105 | 990.01 | 0.21193 | 0
Conexión N104 | 982.27 | 0.12971 | 0
Conexión N103 | 975.47 | 0.08081 | 0
Conexión N102 | 998.7 | 0.048502 | 0
Conexión N101 | 984.4 | 0.13316 | 0
Conexión N100 | 976.64 | 0.088671 | 0
Conexión N99 | 976.46 | 0.03223 | 0
Conexión N98 | 979.58 | 0.38173 | 0
Conexión N97 | 981.41 | 0.49319 | 0
Conexión N96 | 981.58 | 0.62085 | 0
Conexión N95 | 977.75 | 0.49052 | 0
Conexión N94 | 988.67 | 0.11414 | 0
Conexión N93 | 988.54 | 0.18112 | 0
Conexión N92 | 986.5 | 0.23929 | 0
Conexión N91 | 993.49 | 0.25595 | 0
Conexión N90 | 995.29 | 0.25296 | 0
Conexión N89 | 997.08 | 0.12137 | 0
Conexión N88 | 995.8 | 0.37591 | 0
Conexión N87 | 995.61 | 0.32843 | 0
Conexión N86 | 992.54 | 0.21287 | 0
Conexión N85 | 986.35 | 0.11383 | 0
Conexión N84 | 982.08 | 0.51285 | 0
Conexión N83 | 972.74 | 0.43361 | 0
Conexión N82 | 986.29 | 0.46335 | 0
Conexión N81A | 984.59 | 0.24422 | 0
Conexión N81 | 982.89 | 0.42185 | 0
Conexión N80 | 989.53 | 0.24306 | 0
Conexión N79 | 990.23 | 0.080653 | 0
Conexión N78 | 986.67 | 0.43801 | 0
Conexión N77 | 974.33 | 0.29148 | 0
Conexión N76 | 991.48 | 0.46725 | 0
Conexión N75 | 984.96 | 0.3006 | 0
Conexión N74 | 985.5 | 0.13819 | 0
Conexión N73 | 986.01 | 0.15156 | 0
Conexión N72 | 991.67 | 0.2146 | 0
Conexión N71 | 989.62 | 0.037575 | 0
Conexión N70 | 986.4 | 0.13238 | 0
Conexión N69 | 984.88 | 0.14951 | 0
Conexión N68 | 984.38 | 0.2285 | 0
Conexión N67 | 989.26 | 0.5292 | 0
Conexión N66 | 979.51 | 0.17718 | 0
Conexión N65 | 984.95 | 0.62919 | 0
Conexión N64 | 985.49 | 0.51465 | 0
Conexión N63 | 988.02 | 0.33145 | 0
Conexión N62 | 986.05 | 0.63438 | 0
Conexión N61A | 967 | 0.046332 | 0
Conexión N61 | 967.07 | 0.42004 | 0
Conexión N60A | 966 | 0.038597 | 0
Conexión N60 | 966.01 | 0.35822 | 0
Conexión N59 | 982.22 | 0.36931 | 0
Conexión N58 | 981.03 | 0.54723 | 0
Conexión N57 | 981.03 | 0.33142 | 0
Conexión N56A | 974.51 | 0.22237 | 0
Conexión N56 | 975.82 | 0.46239 | 0
Conexión N55A | 971.89 | 0.12162 | 0
Conexión N55 | 970.58 | 0.14944 | 0
Conexión N54 | 987.29 | 0.5105 | 0
Conexión N53 | 985.54 | 0.22696 | 0
Conexión N52 | 984.27 | 0.033912 | 0
Conexión N51 | 974.06 | 0.21096 | 0
Conexión N50 | 971 | 0.16234 | 0
Conexión N49A | 981.94 | 0.14038 | 0
Conexión N49 | 985.01 | 0.059177 | 0
Conexión N48A | 973.24 | 0.076141 | 0
Conexión N48 | 970.97 | 0.080323 | 0
Conexión N47 | 969.63 | 0.25785 | 0
Conexión N46 | 983.08 | 0.28876 | 0
Conexión N45 | 988.35 | 0.10005 | 0
Conexión N44 | 988.56 | 0.36591 | 0
Conexión N43 | 989.95 | 0.042763 | 0
Conexión N42 | 989.6 | 0.19833 | 0
Conexión N41 | 989.43 | 0.31382 | 0
Conexión N40 | 990.01 | 0.58331 | 0
Conexión N39 | 989.7 | 0.62933 | 0
Conexión N38 | 990.52 | 0.5042 | 0
Conexión N37 | 992.81 | 0.26476 | 0
Conexión N36 | 992.21 | 0.13128 | 0
Conexión N35 | 992.14 | 0.049052 | 0
Conexión N34 | 992.21 | 0.14731 | 0
Conexión N33 | 990.75 | 0.22592 | 0
Conexión N32 | 990.53 | 0.52747 | 0
Conexión N31 | 986.83 | 0.64287 | 0
Conexión N30 | 990.69 | 0.56693 | 0
Conexión N29A | 988.49 | 0.2978 | 0
Conexión N29 | 990.69 | 0.63 | 0
Conexión N28 | 985.93 | 0.17215 | 0
Conexión N27 | 984.66 | 0.094803 | 0
Conexión N26 | 983.67 | 0.16429 | 0
Conexión N25 | 983.58 | 0.17042 | 0
Conexión N24 | 984.79 | 0.057542 | 0
Conexión N23 | 986.49 | 0.12735 | 0
Conexión N22 | 986.91 | 0.28457 | 0
Conexión N21 | 984.35 | 0.6295 | 0
Conexión N20 | 988.01 | 0.6273 | 0
Conexión N19 | 987.97 | 0.53486 | 0
Conexión N18 | 987.67 | 0.31569 | 0
Conexión N17 | 989.39 | 0.56897 | 0
Conexión N16 | 993.82 | 0.3833 | 0
Conexión N15 | 992.5 | 0.48851 | 0
Conexión N14 | 990.1 | 0.33598 | 0
Conexión N13 | 974.44 | 0.20482 | 0
Conexión N12 | 998.7 | 0.57243 | 0
Conexión N11 | 1000.21 | 0.16609 | 0
Conexión N10 | 1005.94 | 0.1117 | 0
Conexión N9A | 1007.28 | 0.036129 | 0
Conexión N9 | 1008.61 | 0.010251 | 0
Conexión N8 | 997.69 | 0.52583 | 0
Conexión N7 | 997.72 | 0.066142 | 0
Conexión N6 | 995.59 | 0.40201 | 0
Conexión N5 | 994.67 | 0.31129 | 0
Conexión N4 | 992.81 | 0.46458 | 0
Conexión N3 | 985.29 | 0.41097 | 0
Conexión N2 | 989.69 | 0.68112 | 0
Conexión N1A | 989.3 | 0.24991 | 0
Conexión N1 | 988.9 | 0.71196 | 0
Conexión H1 | 984.44 | 10 | 0
Conexión J-11 | 984439923333732 | 0 | 0
Conexión H2 | 989.39 | 10 | 0
Conexión J-14 | 989206991893021 | 0 | 0
Conexión H3 | 986.83 | 10 | 0
Conexión J-24 | 986926184391871 | 0 | 0
Conexión J-25 | 988949534617686 | 0 | 0
Conexión H4 | 988.95 | 10 | 0
Conexión 1093-A | 984392024194065 | 0 | 0
Conexión 1093-B | 984392024194065 | 0 | 0
Conexión 1096-A | 98809839055964 | 0 | 0
Conexión 1096-B | 98809839055964 | 0 | 0
Conexión 1099-A | 988233214824606 | 0 | 0
Conexión 1099-B | 988233214824606 | 0 | 0
Conexión 1102-A | 98807671851703 | 0 | 0
Conexión 1102-B | 98807671851703 | 0 | 0
Conexión 1105-A | 989795157323784 | 0 | 0
Conexión 1105-B | 989795157323784 | 0 | 0
Conexión 1108-A | 989722703527828 | 0 | 0
Conexión 1108-B | 989722703527828 | 0 | 0
Conexión 1111-A | 990024636097922 | 0 | 0
Conexión 1111-B | 990024636097922 | 0 | 0
Conexión 1114-A | 990568368635231 | 0 | 0
Conexión 1114-B | 990568368635231 | 0 | 0
Conexión 1117-A | 987168428575333 | 0 | 0
Conexión 1117-B | 987168428575333 | 0 | 0
Conexión 1120-A | 990440947947398 | 0 | 0
Conexión 1120-B | 990440947947398 | 0 | 0
Conexión 1123-A | 990598114093876 | 0 | 0
Conexión 1123-B | 990598114093876 | 0 | 0
Embalse T | 1050.58 | No Disponible | 0

## CABEZOTE (2) (hidden)
CABEZOTES
DIÁMETRO | E | F | G | H | J | K | L | N | REFUERZO A USAR | Concreto f´c 210 kg/cm2 | Refuerzo | Refuerzo
Æ mm | m | m | m | m | m | m | m | m |  | m3 | m | kg
200 | 0.4 | 2 | 0.61 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 4 | 1.1639 | 68.1724 | 74.5397
250 | 0.45 | 2 | 0.61 | 0.75 | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 4 | 1.2148 | 70.3172 | 76.8848
300 | 0.55 | 2.1 | 0.76 | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 1.4069 | 80.8737 | 88.4273
350 | 0.6 | 2.14 | 0.76 | 0.85 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 1.5192 | 86.3653 | 94.4318
400 | 0.7 | 2.2 | 0.76 | 0.85 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 1.5691 | 88.6445 | 96.9238
450 | 0.8 | 2.25 | 0.91 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.7411 | 101.4587 | 173.2102
500 | 0.9 | 2.33 | 0.91 | 0.95 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.8482 | 106.8779 | 182.462
600 | 1 | 2.44 | 0.91 | 0.95 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.9042 | 110.6814 | 188.9553
700 | 1.1 | 2.52 | 0.91 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 2.0008 | 116.2507 | 198.4631
750 | 1.2 | 2.59 | 0.91 | 1.1 | 0.65 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 5 | 2.6187 | 124.2546 | 212.1274
800 | 1.3 | 2.74 | 1.06 | 1.15 | 0.65 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 5 | 2.9081 | 142.5811 | 243.4145
900 | 1.4 | 3.05 | 1.06 | 1.2 | 0.65 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 5 | 3.117 | 155.3364 | 265.1904
1000 | 1.6 | 3.38 | 1.06 | 1.25 | 0.7 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 5 | 3.3886 | 170.003 | 290.2291
1100 | 1.7 | 3.55 | 1.22 | 1.35 | 0.75 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 5 | 3.7853 | 196.278 | 335.0857
1200 | 1.8 | 3.96 | 1.22 | 1.4 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 4.7421 | 213.3934 | 364.3053
1300 | 1.9 | 4.27 | 1.37 | 1.5 | 0.8 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 6 | 5.4027 | 246.3809 | 605.7275
1400 | 2 | 4.58 | 1.52 | 1.6 | 0.8 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 6 | 5.9917 | 281.7321 | 692.6385
1500 | 2.2 | 4.88 | 1.67 | 1.75 | 0.85 | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 6 | 7.8313 | 324.9491 | 798.8873
1600 | 2.4 | 5.19 | 1.83 | 1.9 | 0.9 | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 6 | 8.8755 | 372.9711 | 916.9494

## TABLA (2) (hidden)
CONCRETO
Ø | Ø INTERIOR | Ø EXTERIOR | ESPESOR TUBO | ANCHO | ANCHO | VOLUMEN | EMPOTRAMIENTOS |  |  | CIMENTACIONES SIN ENTIBADO |  |  |  | CIMENTACIONES CON ENTIBADO |  |  |  | CABEZOTES |  |  | VALOR C
NOMINAL |  |  |  | SIN ENTIBAR | ENTIBADO | TUBERIA | E X P | E X P | E X P | CONCRETOS |  | MATERIAL GRANULAR |  | CONCRETOS |  | MATERIAL GRANULAR |  | ACERO | ACERO |  | A1 Y A3 | B1 Y C1
[7 empty] | 1/2 D | clave | 0.1 sobre clave | A3 | A1 | B1 | C1 | A3 | A1 | B1 | C1 | Nº5 | Nº4 | 21 Mpa
plg | m | m | m | m | m | m3/m | m3/m | m3/m | m3/m | FC=4,0 | FC=3,0 | FC=1,9 | FC=1,5 | FC=4,0 | FC=3,0 | FC=1,9 | FC=1,5 | kg/un | kg/un | m3/m | m | m
6 | 150 | 0.205 | 0.032 | 0.6 | 0.7 | 0.033 | 0.0645 | 0.08899 | 0.12899 | 0.12899 | 0.0645 | 0.105 | 0.07688 | 0.129 | 0.0645 | 0.12525 | 0.09031 |  |  |  | 0.1 | 0.1
8 | 200 | 0.276 | 0.037 | 0.6 | 0.7 | 0.0598 | 0.07719 | 0.10937 | 0.15437 | 0.15437 | 0.07719 | 0.11289 | 0.08105 | 0.1544 | 0.0772 | 0.1367 | 0.09565 |  |  |  | 0.1 | 0.1
10 | 250 | 0.322 | 0.037 | 0.7 | 0.8 | 0.0814 | 0.08978 | 0.12957 | 0.17957 | 0.17957 | 0.08978 | 0.14198 | 0.09865 | 0.1796 | 0.0898 | 0.1681 | 0.11403 |  | 17.4 | 0.76 | 0.1 | 0.1
12 | 300 | 0.394 | 0.047 | 0.7 | 0.8 | 0.1219 | 0.10239 | 0.14978 | 0.20478 | 0.20478 | 0.10239 | 0.14694 | 0.10261 | 0.2048 | 0.1024 | 0.17665 | 0.11943 |  | 20.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1
14 | 350 | 0.5 | 0.06 | 0.8 | 0.9 | 0.1385 | 0.11673 | 0.17346 | 0.23346 | 0.23346 | 0.11673 | 0.17873 | 0.12082 | 0.2335 | 0.11675 | 0.20975 | 0.1368 |  | 23.6 | 1 | 0.1 | 0.1
15 | 375 | 0.5 | 0.06 | 0.8 | 0.9 | 0.1963 | 0.12933 | 0.19365 | 0.25865 | 0.25865 | 0.12933 | 0.18183 | 0.12516 | 0.2587 | 0.12935 | 0.21685 | 0.1435 |  | 29 | 1.04 | 0.1 | 0.1
16 | 400 | 0.535 | 0.062 | 0.8 | 0.9 | 0.2248 | 0.2216 | 0.3232 | 0.4032 | 0.4432 | 0.2216 | 0.1816 | 0.12671 | 0.4432 | 0.2216 | 0.21835 | 0.14565 |  | 35 | 1.06 | 0.15 | 0.1
18 | 450 | 0.575 | 0.062 | 0.9 | 1 | 0.2597 | 0.24335 | 0.35875 | 0.44405 | 0.4867 | 0.24335 | 0.21891 | 0.1478 | 0.48668 | 0.24334 | 0.25765 | 0.16739 |  | 48 | 1.1 | 0.15 | 0.1
20 | 500 | 0.67 | 0.07 | 1 | 1.1 | 0.3526 | 0.26022 | 0.38543 | 0.47543 | 0.52043 | 0.26022 | 0.25872 | 0.17304 | 0.5204 | 0.2602 | 0.3022 | 0.19423 |  | 53 | 1.32 | 0.15 | 0.1
21 | 525 | 0.67 | 0.07 | 1 | 1.1 | 0.3526 | 0.28447 | 0.42643 | 0.52143 | 0.56893 | 0.28447 | 0.25872 | 0.17304 | 0.5689 | 0.28445 | 0.3022 | 0.19423 | 51.4 |  | 1.35 | 0.15 | 0.1
24 | 600 | 0.76 | 0.072 | 1.1 | 1.2 | 0.4536 | 0.030318 | 0.45635 | 0.55635 | 0.60635 | 0.030318 | 0.30118 | 0.19964 | 0.6064 | 0.3032 | 0.3492 | 0.2224 | 53 |  | 1.36 | 0.15 | 0.1
27 | 675 | 0.845 | 0.082 | 1.2 | 1.3 | 0.5608 | 0.37798 | 0.58346 | 0.69846 | 0.75596 | 0.37798 | 0.35335 | 0.23431 | 0.75595 | 0.37798 | 0.40616 | 0.259 | 56.5 |  | 1.38 | 0.15 | 0.11
28 | 700 | 0.845 | 0.082 | 1.2 | 1.3 | 0.5608 | 0.4066 | 0.63321 | 0.75321 | 0.81321 | 0.4066 | 0.35335 | 0.23431 | 0.8132 | 0.4066 | 0.40616 | 0.259 | 58.4 |  | 1.42 | 0.15 | 0.11
30 | 750 | 0.945 | 0.085 | 1.3 | 1.4 | 0.7014 | 0.45856 | 0.72212 | 0.85212 | 0.91712 | 0.45856 | 0.41712 | 0.28148 | 0.9171 | 0.45855 | 0.47618 | 0.30908 | 61 |  | 1.62 | 0.15 | 0.12
32 | 800 | 1.028 | 0.09 | 1.4 | 1.5 | 0.83 | 0.4814 | 0.7603 | 0.8953 | 0.9628 | 0.4814 | 0.4845 | 0.32884 | 0.9628 | 0.4814 | 0.54875 | 0.35885 | 53.8 |  | 1.79 | 0.15 | 0.13
33 | 825 | 1.028 | 0.098 | 1.4 | 1.5 | 0.83 | 0.5146 | 0.8192 | 0.9592 | 1.0292 | 0.5146 | 0.4845 | 0.32884 | 1.0292 | 0.5146 | 0.54875 | 0.35875 | 72 |  | 2 | 0.15 | 0.13
36 | 900 | 1.096 | 0.093 | 1.5 | 1.6 | 0.9434 | 0.57528 | 0.92557 | 1.0756 | 1.1506 | 0.57528 | 0.55578 | 0.37615 | 1.1506 | 0.5753 | 0.6243 | 0.40847 | 78.1 |  | 2.23 | 0.15 | 0.14
39 | 975 | 1.227 | 0.11 | 1.8 | 1.9 | 1.1824 | 0.63038 | 1.0208 | 1.1808 | 1.2608 | 0.63038 | 0.78916 | 0.51464 | 1.2608 | 0.6304 | 0.86586 | 0.55096 | 86.1 |  | 2.34 | 0.15 | 0.15
40 | 1000 | 1.227 | 0.11 | 1.8 | 1.9 | 1.1824 | 0.63038 | 1.0208 | 1.1808 | 1.2608 | 0.63038 | 0.78916 | 0.51464 | 1.2608 | 0.6304 | 0.86586 | 0.55096 | 86.1 |  | 2.34 | 0.15 | 0.15
44 | 1100 | 1.46 | 0.117 | 2.1 | 2.2 | 1.665 | 0.76366 | 1.1833 | 1.3553 | 1.5273 | 0.76366 | 1.0785 | 0.7094 | 1.5273 | 0.76366 | 1.1695 | 0.75423 |  |  |  | 0.2 | 0.18
48 | 1200 | 1.57 | 0.12 | 2.2 | 2.3 | 1.9409 | 0.84381 | 1.3196 | 1.5036 | 1.6876 | 0.84381 | 1.1911 | 0.79608 | 1.6876 | 0.84379 | 1.2893 | 0.84155 |  |  |  | 0.2 | 0.2
52 | 1300 | 1.69 | 0.12 | 2.4 | 2.5 | 2.2379 | 0.92731 | 1.4626 | 1.6586 | 1.8546 | 0.92731 | 1.4131 | 0.93644 | 1.8546 | 0.92729 | 1.5186 | 0.98583 |  |  |  | 0.2 | 0.21
56 | 1400 | 1.81 | 0.14 | 2.5 | 2.6 | 2.5617 | 1.0134 | 1.6108 | 1.8188 | 2.0268 | 1.0134 | 1.541 | 1.0362 | 2.0268 | 1.0134 | 1.6539 | 1.0885 |  |  |  | 0.2 | 0.23
60 | 1500 | 1.92 | 0.152 | 2.6 | 2.7 | 2.9013 | 1.1035 | 1.7671 | 1.9871 | 2.2071 | 1.1035 | 1.6726 | 1.1397 | 2.2071 | 1.1036 | 1.7927 | 1.1956 |  |  |  | 0.2 | 0.24
64 | 1600 | 2.04 | 0.219 | 2.7 | 2.8 | 3.2621 | 1.197 | 1.9301 | 2.162 | 2.3941 | 1.197 | 1.8081 | 1.2476 | 2.3941 | 1.197 | 1.9354 | 1.3074 |  |  |  | 0.2 | 0.25
68 | 1700 | 2.15 | 0.224 | 2.8 | 2.9 | 3.6268 | 1.2967 | 2.1054 | 2.3494 | 2.5934 | 1.2967 | 1.9471 | 1.3572 | 2.5933 | 1.2967 | 2.0814 | 1.4199 |  |  |  | 0.2 | 0.27
72 | 1800 | 2.26 | 0.228 | 3 | 3.1 | 3.9973 | 1.401 | 2.29 | 2.5461 | 2.802 | 1.401 | 2.2313 | 1.5361 | 2.8021 | 1.401 | 2.3723 | 1.6018 |  |  |  | 0.2 | 0.28
76 | 1900 | 2.37 | 0.235 | 3.1 | 3.2 | 4.4115 | 1.5061 | 2.4761 | 2.7441 | 3.021 | 1.5061 | 2.3861 | 1.6596 | 3.0121 | 1.5061 | 2.5343 | 1.729 |  |  |  | 0.2 | 0.3
80 | 2000 | 2.47 | 0.236 | 3.2 | 3.3 | 4.7994 | 1.6211 | 2.6822 | 2.9622 | 3.4222 | 1.6211 | 2.5443 | 1.7814 | 3.2422 | 1.6211 | 2.6988 | 1.8533 |  |  |  | 0.2 | 0.31
84 | 2100 | 2.59 | 0.244 | 3.32 | 3.42 | 5.2604 | 1.8783 | 3.0266 | 3.3186 | 3.7566 | 1.8783 | 2.7399 | 1.9298 | 3.7566 | 1.8783 | 2.9017 | 2.0055 |  |  |  | 0.25 | 0.32
88 | 2200 | 2.71 | 0.253 | 3.44 | 3.54 | 5.751 | 1.9976 | 3.2352 | 3.5392 | 3.9952 | 1.9976 | 2.9424 | 2.085 | 3.9952 | 1.9976 | 3.1115 | 2.1639 |  |  |  | 0.25 | 0.34
90 | 2250 | 2.77 | 0.261 | 3.56 | 3.66 | 6.035 | 2.1523 | 3.5145 | 3.8305 | 4.3045 | 2.1523 | 3.1502 | 2.2171 | 4.3045 | 2.1523 | 3.3234 | 2.2981 |  |  |  | 0.25 | 0.35
92 | 2300 | 2.84 | 0.269 | 3.68 | 3.78 | 6.3258 | 2.3114 | 3.8028 | 4.1308 | 4.6228 | 2.3114 | 3.3645 | 2.3531 | 4.6228 | 2.3114 | 3.5419 | 2.4359 |  |  |  | 0.25 | 0.35
96 | 2400 | 2.95 | 0.277 | 3.8 | 3.9 | 6.8535 | 2.4451 | 4.0401 | 4.3801 | 4.8901 | 2.4451 | 3.589 | 2.5232 | 4.8901 | 2.4451 | 3.7736 | 2.6092 |  |  |  | 0.25 | 0.37
100 | 2500 | 3.07 | 0.285 | 3.92 | 4.02 | 7.4023 | 2.5821 | 4.2841 | 4.6361 | 5.1641 | 2.5821 | 3.8203 | 2.6991 | 5.1641 | 2.5821 | 4.0122 | 2.7886 |  |  |  | 0.25 | 0.38
TUBERIA DE PEAD PARA ACUEDUCTO PE 100 PN 6 RDE 26
Ø | Ø | Ø EXTERIOR | ESPESOR TUBO | ANCHO | ANCHO | VOLUMEN | EMPOTRAMIENTOS |  |  | CIMENTACIONES |  |  |  | EMPOTRAMIENTOS |  |  | CIMENTACIONES CON ENTIBADO |  |  |  | CABEZOTES |  |  | VALOR C |  |  |  | DIAMETRO NOMINAL
COMERCIAL | INTERNO |  |  | SIN ENTIBAR | ENTIBADO | TUBERIA | E X P | E X P | E X P | CONCRETOS |  | MATERIAL GRANULAR |  | E X P | E X P | E X P | CONCRETOS |  | MATERIAL GRANULAR |  | ACERO | ACERO |  | A1 | A3 | B1 | C1
[7 empty] | 1/2 D | clave | 0.1 sobre clave | FC=4,0 | FC=3,0 | FC=1,9 | FC=1,5 | 1/2 D | clave | 0.1 sobre clave | FC=4,0 | FC=3,0 | FC=1,9 | FC=1,5 | Nº5 | Nº4 | 21 Mpa
plg | mm | mm | m | m | m | m3/m | m3/m | m3/m | m3/m |  |  |  |  | m3/m | m3/m | m3/m |  |  |  |  | kg/un | kg/un | m3/m | m |  | m | m
[10 empty] | A3 | A1 | B1 | C1 |  |  |  | A3E | A1E | B1E | C1E
5.5 | 129.2 | 140 | 0.0054 | 0.6 | 0.7 | 0.015394 | 0.094303 | 0.12861 | 0.18861 | 0.18861 | 0.094303 | 0.094303 | 0.069879 | 0.1113 | 0.15261 | 0.22261 | 0.22261 | 0.1113 | 0.1113 | 0.082212 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 140 | 5.5118 | 5.5
6.3 | 147.7 | 160.1 | 0.0062 | 0.6 | 0.7 | 0.020131 | 0.097964 | 0.13593 | 0.19593 | 0.19593 | 0.097964 | 0.097964 | 0.07062 | 0.11597 | 0.16194 | 0.23194 | 0.23194 | 0.11597 | 0.11597 | 0.083289 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 160 | 6.2992 | 6.3
7.1 | 166.2 | 180 | 0.0069 | 0.6 | 0.7 | 0.025447 | 0.10128 | 0.14255 | 0.20255 | 0.20255 | 0.10128 | 0.10128 | 0.071187 | 0.12028 | 0.17055 | 0.24055 | 0.24055 | 0.12028 | 0.12028 | 0.084187 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 180 | 7.0866 | 7.1
7.9 | 176.2 | 200 | 0.0119 | 0.6 | 0.7 | 0.031416 | 0.10429 | 0.14858 | 0.20858 | 0.20858 | 0.10429 | 0.10429 | 0.071589 | 0.12429 | 0.17858 | 0.24858 | 0.24858 | 0.12429 | 0.12429 | 0.084923 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 200 | 7.874 | 7.9
8.9 | 198.2 | 225 | 0.0134 | 0.65 | 0.75 | 0.039761 | 0.11824 | 0.17149 | 0.23649 | 0.23649 | 0.11824 | 0.11824 | 0.07873 | 0.13949 | 0.20399 | 0.27899 | 0.27899 | 0.13949 | 0.13949 | 0.09248 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 225 | 8.8583 | 8.9
9.8 | 220.4 | 250 | 0.0148 | 0.65 | 0.75 | 0.049087 | 0.12171 | 0.17841 | 0.24341 | 0.24341 | 0.12171 | 0.12171 | 0.078942 | 0.14421 | 0.21341 | 0.28841 | 0.28841 | 0.14421 | 0.14421 | 0.093108 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 250 | 9.8425 | 9.8
11 | 246.8 | 280 | 0.0166 | 0.7 | 0.8 | 0.061575 | 0.17221 | 0.23942 | 0.30942 | 0.27442 | 0.17221 | 0.17221 | 0.086182 | 0.20121 | 0.28242 | 0.36242 | 0.32242 | 0.20121 | 0.20121 | 0.10085 |  |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 280 | 11.0236 | 11
12.4 | 277.6 | 315 | 0.0187 | 0.75 | 0.85 | 0.077931 | 0.19166 | 0.27082 | 0.34582 | 0.30832 | 0.19166 | 0.19166 | 0.10851 | 0.22241 | 0.31732 | 0.40232 | 0.35982 | 0.22241 | 0.22241 | 0.12576 |  |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 315 | 12.4016 | 12.4
14 | 312.8 | 355 | 0.0211 | 0.75 | 0.85 | 0.09898 | 0.19614 | 0.27977 | 0.35477 | 0.31727 | 0.19614 | 0.19614 | 0.10788 | 0.22889 | 0.33027 | 0.41527 | 0.37277 | 0.22889 | 0.22889 | 0.12579 |  |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 355 | 13.9764 | 14
15.7 | 352.6 | 400 | 0.0237 | 0.8 | 0.9 | 0.12566 | 0.21717 | 0.31434 | 0.39434 | 0.35434 | 0.21717 | 0.21717 | 0.11302 | 0.25217 | 0.36934 | 0.45934 | 0.41434 | 0.25217 | 0.25217 | 0.13136 |  |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.11667 | 400 | 15.748 | 15.7
17.7 | 396.6 | 450 | 0.0267 | 0.85 | 0.95 | 0.15904 | 0.23923 | 0.35096 | 0.43596 | 0.41471 | 0.23923 | 0.23923 | 0.13273 | 0.27673 | 0.41096 | 0.50596 | 0.48221 | 0.27673 | 0.27673 | 0.15336 |  |  |  | 0.15 | 0.1125 | 0.11 | 0.13125 | 450 | 17.7165 | 17.7
19.7 | 440.6 | 500 | 0.0297 | 0.9 | 1 | 0.19635 | 0.26183 | 0.38865 | 0.47865 | 0.47865 | 0.26183 | 0.26183 | 0.15368 | 0.30183 | 0.45365 | 0.55365 | 0.55365 | 0.30183 | 0.30183 | 0.1766 |  |  |  | 0.15 | 0.125 | 0.13 | 0.14583 | 500 | 19.685 | 19.7
22 | 493.6 | 560 | 0.0332 | 1.05 | 1.15 | 0.2463 | 0.32835 | 0.4992 | 0.6042 | 0.6357 | 0.32835 | 0.32835 | 0.20356 | 0.37135 | 0.5702 | 0.6852 | 0.7197 | 0.37135 | 0.37135 | 0.22923 |  |  |  | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16333 | 560 | 22.0472 | 22
24.8 | 555.2 | 630 | 0.0374 | 1.15 | 1.25 | 0.31172 | 0.37889 | 0.58528 | 0.70028 | 0.77503 | 0.37889 | 0.37889 | 0.24861 | 0.42539 | 0.66328 | 0.78828 | 0.86953 | 0.42539 | 0.42539 | 0.27748 |  |  |  | 0.15 | 0.1575 | 0.15 | 0.18375 | 630 | 24.8031 | 24.8
27.95 | 625.8 | 710 | 0.0421 | 1.15 | 1.25 | 0.39592 | 0.21029 | 0.42058 | 0.53558 | 0.42058 | 0.21029 | 0.21029 | 0.030088 | 0.24579 | 0.49158 | 0.61658 | 0.49158 | 0.24579 | 0.24579 | 0.041921
31.5 | 705.2 | 800 | 0.0474 | 1.25 | 1.35 | 0.50265 | 1.6862 | 1.9348 | 2.0598 | 0.99735 | 1.6862 | 1.6862 | 0.32376 | 1.8412 | 2.1298 | 2.2648 | 1.1173 | 1.8412 | 1.8412 | 0.36043 |  |  |  | 1.15 | 0.2 | 1.15 | 0.23333 | 800 | 31.4961 | 31.5
39.37 | 881.4 | 1000 | 0.0593 | 0.71 | 0.81 | 0.7854 |  |  |  | 0.2796 |  |  | 0.11515 |  |  |  | 0.4296 |  |  | 0.16098 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.29167
TUBERIA PVC |  |  |  | 27.9528
Ø | Ø | Ø EXTERIOR | ESPESOR TUBO | ANCHO | ANCHO | VOLUMEN | EMPOTRAMIENTOS |  |  | CIMENTACIONES |  |  |  | EMPOTRAMIENTOS |  |  | CIMENTACIONES CON ENTIBADO |  |  |  | CABEZOTES |  |  | VALOR C
COMERCIAL | INTERNO |  |  | SIN ENTIBAR | ENTIBADO | TUBERIA | E X P | E X P | E X P | CONCRETOS |  | MATERIAL GRANULAR |  | E X P | E X P | E X P | CONCRETOS |  | MATERIAL GRANULAR |  | ACERO | ACERO |  | A1 | A3 | B1 | C1
[7 empty] | 1/2 D | clave | 0.1 sobre clave | FC=4,0 | FC=3,0 | FC=1,9 | FC=1,5 | 1/2 D | clave | 0.1 sobre clave | FC=4,0 | FC=3,0 | FC=1,9 | FC=1,5 | Nº5 | Nº4 | 21 Mpa
plg | mm | mm | m | m | m | m3/m | m3/m | m3/m | m3/m |  |  |  |  | m3/m | m3/m | m3/m |  |  |  |  | kg/un | kg/un | m3/m | m |  | m | m
[10 empty] | A3 | A1 | B1 | C1 |  |  |  | A3E | A1E | B1E | C1E
4 | 99 | 110 | 0.0055 | 0.5 | 0.6 | 0.0095033 | 0.072748 | 0.095497 | 0.1455 | 0.1455 | 0.072748 | 0.072748 | 0.056622 | 0.088248 | 0.1165 | 0.1765 | 0.1765 | 0.088248 | 0.088248 | 0.068456 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
6 | 145 | 160 | 0.0075 | 0.6 | 0.7 | 0.020106 | 0.097947 | 0.13589 | 0.19589 | 0.19589 | 0.097947 | 0.097947 | 0.070617 | 0.11595 | 0.16189 | 0.23189 | 0.23189 | 0.11595 | 0.11595 | 0.083284 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
8 | 182 | 200 | 0.009 | 0.6 | 0.7 | 0.031416 | 0.10429 | 0.14858 | 0.20858 | 0.20858 | 0.10429 | 0.10429 | 0.071589 | 0.12429 | 0.17858 | 0.24858 | 0.24858 | 0.12429 | 0.12429 | 0.084923 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
10 | 227 | 250 | 0.0115 | 0.65 | 0.75 | 0.049087 | 0.12171 | 0.17841 | 0.24341 | 0.24341 | 0.12171 | 0.12171 | 0.078942 | 0.14421 | 0.21341 | 0.28841 | 0.28841 | 0.14421 | 0.14421 | 0.093108 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 | 284 | 315 | 0.0155 | 0.7 | 0.8 | 0.077931 | 0.14128 | 0.21257 | 0.28257 | 0.28257 | 0.14128 | 0.14128 | 0.085886 | 0.16703 | 0.25407 | 0.33407 | 0.33407 | 0.16703 | 0.16703 | 0.10114 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
14 | 327 | 355 | 0.014 | 0.75 | 0.85 | 0.09898 | 0.19614 | 0.27977 | 0.35477 | 0.31727 | 0.19614 | 0.19614 | 0.095532 | 0.22889 | 0.33027 | 0.41527 | 0.37277 | 0.22889 | 0.22889 | 0.1118 |  |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.10354
16 | 362 | 400 | 0.019 | 0.8 | 0.9 | 0.12566 | 0.21717 | 0.31434 | 0.39434 | 0.35434 | 0.21717 | 0.21717 | 0.11302 | 0.25217 | 0.36934 | 0.45934 | 0.41434 | 0.25217 | 0.25217 | 0.13136 |  |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.11667
18 | 407 | 450 | 0.0215 | 0.85 | 0.95 | 0.15904 | 0.23923 | 0.35096 | 0.43596 | 0.41471 | 0.23923 | 0.23923 | 0.13273 | 0.27673 | 0.41096 | 0.50596 | 0.48221 | 0.27673 | 0.27673 | 0.15336 |  |  |  | 0.15 | 0.1125 | 0.1 | 0.13125
20 | 452 | 500 | 0.024 | 0.9 | 1 | 0.19635 | 0.26183 | 0.38865 | 0.47865 | 0.47865 | 0.26183 | 0.26183 | 0.15368 | 0.30183 | 0.45365 | 0.55365 | 0.55365 | 0.30183 | 0.30183 | 0.1766 |  |  |  | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.14583
24 | 595.12 | 656 | 0.03044 | 1.05 | 1.15 | 0.33799 | 0.33291 | 0.50831 | 0.61331 | 0.69521 | 0.33291 | 0.33291 | 0.22521 | 0.38071 | 0.58891 | 0.70391 | 0.79361 | 0.38071 | 0.38071 | 0.25528 |  |  |  | 0.15 | 0.164 | 0.1 | 0.19133
27 | 670 | 730 | 0.03 | 1.15 | 1.25 | 0.41854 | 0.38298 | 0.59346 | 0.70846 | 0.84071 | 0.38298 | 0.38298 | 0.27272 | 0.43448 | 0.68146 | 0.80646 | 0.95021 | 0.43448 | 0.43448 | 0.30618 |  |  |  | 0.15 | 0.1825 | 0.11 | 0.21292
30 | 747 | 813 | 0.033 | 1.2 | 1.3 | 0.51912 | 0.40824 | 0.63648 | 0.75648 | 0.94428 | 0.40824 | 0.40824 | 0.30817 | 0.46389 | 0.73278 | 0.86278 | 1.0662 | 0.46389 | 0.46389 | 0.34543 |  |  |  | 0.15 | 0.20325 | 0.13 | 0.23713
33 | 824 | 898 | 0.037 | 1.25 | 1.35 | 0.63335 | 0.43208 | 0.67665 | 0.80165 | 1.0504 | 0.43208 | 0.43208 | 0.34492 | 0.49198 | 0.78145 | 0.91645 | 1.1851 | 0.49198 | 0.49198 | 0.38608 |  |  |  | 0.15 | 0.2245 | 0.14 | 0.26192
36 | 900 | 980 | 0.04 | 1.35 | 1.45 | 0.7543 | 0.48685 | 0.7712 | 0.9062 | 1.2302 | 0.48685 | 0.48685 | 0.40443 | 0.55085 | 0.8842 | 1.0292 | 1.3772 | 0.55085 | 0.55085 | 0.44935 |  |  |  | 0.15 | 0.245 | 0.15 | 0.28583
39 | 977.6 | 1065 | 0.0437 | 1.45 | 1.55 | 0.89082 | 0.61672 | 0.94343 | 1.0884 | 1.4256 | 0.61672 | 0.61672 | 0.46929 | 0.68997 | 1.0699 | 1.2249 | 1.5853 | 0.68997 | 0.68997 | 0.5181 |  |  |  | 0.2 | 0.26625 | 0.18 | 0.31062
42 | 1054 | 1149 | 0.0475 | 1.5 | 1.6 | 1.0369 | 0.64331 | 0.98662 | 1.1366 | 1.5484 | 0.64331 | 0.64331 | 0.51234 | 0.72076 | 1.1215 | 1.2815 | 1.7207 | 0.72076 | 0.72076 | 0.56501 |  |  |  | 0.2 | 0.28725 | 0.2 | 0.33513
Factor de corrección Cb
|  | q/Q>1 | q/Q<1
| Tipo de cañuela | daho/Øs >3,2 | daho/Øs <1
1 | Piso deprimido | 1 | 1
2 | Media banca | 0.95 | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3 | Banca llena | 0.75 | 0.07 |  |  |  | DIA | DIA | ANCHO | ExV | ExP | CIMENTACION |  |  | ARE |  |  |  | VOL | VOL. CONCR
[7 empty] | METRO | METRO | ZANJA | 1/3 D | 1/2 D | TIPO A | TIPO B | TIPO C | NILLA | B | C | D | TUBO | ANC x PEND
| daho/Ø | 0.5 | [5 empty] | 11: D exter.; 13: (1 ANCLAJE)
| Tipo de cañuela | 2
| q/Q | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 150 | 0.6 | 0.05706 | 0.12192 | 0.06339 | 0.12192 | 0.05715 | 0.3232 | 0.4 | 0.1 | 0.19 | 0.0278
|  | 0.15 |  |  |  |  | 8 | 200 | 0.6 | 0.0678 | 0.13202 | 0.07631 | 0.13202 | 0.05513 | 0.3383 | 0.45 | 0.1 | 0.24 | 0.0468 | 0.03
[7 empty] | 10 | 250 | 0.7 | 0.079643 | 0.16595 | 0.08956 | 0.16595 | 0.06256 | 0.4179 | 0.5 | 0.1 | 0.31 | 0.0745 | 0.03
[7 empty] | 12 | 300 | 0.7 | 0.0913 | 0.17357 | 0.10292 | 0.17357 | 0.06086 | 0.4247 | 0.55 | 0.1 | 0.36 | 0.1041 | 0.04
[7 empty] | 14 | 350 | 0.8 | 0.10363 | 0.22097 | 0.11849 | 0.21197 | 0.0812 | 0.516 | 0.6 | 0.1 | 0.44 | 0.1521 | 0.04
[8 empty] | 375 | 0.8 | 0.11621 | 0.2302 | 0.13833 | 0.21467 | 0.08585 | 0.5198 | 0.65 | 0.1 | 0.47 | 0.1728 | 0.04
[7 empty] | 16 | 400 | 0.8 | 0.15604 | 0.23933 | 0.19479 | 0.21683 | 0.09035 | 0.5624 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1963 | 0.07
[7 empty] | 18 | 450 | 0.9 | 0.1718 | 0.29808 | 0.22786 | 0.25708 | 0.11427 | 0.6611 | 0.85 | 0.1 | 0.56 | 0.2498 | 0.07
[7 empty] | 20 | 500 | 1 | 0.18804 | 0.36389 | 0.24847 | 0.30064 | 0.13121 | 0.76 | 0.9 | 0.1 | 0.63 | 0.31172 | 0.07
[8 empty] | 525 | 1 | 0.2042 | 0.38912 | 0.28966 | 0.30249 | 0.14683 | 0.7679 | 0.95 | 0.1 | 0.72 | 0.4015 | 0.07
[7 empty] | 24 | 600 | 1.1 | 0.22057 | 0.46423 | 0.33415 | 0.34903 | 0.18402 | 0.8801 | 1 | 0.1 | 0.78 | 0.4827 | 0.12
[7 empty] | 27 | 675 | 1.2 | 0.27486 | 0.55304 | 0.43556 | 0.39801 | 0.22216 | 0.9979 | 1.15 | 0.1 | 0.88 | 0.6041 | 0.12
|  | Factor de corrección Cb | [5 empty] | 700 | 1.2 | 0.2928 | 0.5732 | 0.47696 | 0.3925 | 0.23164 | 0.9947 | 1.2 | 0.1 | 0.96 | 0.7178 | 0.12
[7 empty] | 30 | 750 | 1.3 | 0.33357 | 0.66293 | 0.55669 | 0.44488 | 0.26931 | 1.1199 | 1.3 | 0.1 | 1.02 | 0.8203 | 0.14
|  |  | q/Q>1 | q/Q<1 |  |  |  | 800 | 1.4 | 0.38022 | 0.75914 | 0.60693 | 0.52547 | 0.30977 | 1.2514 | 1.35 | 0.12 | 1.09 | 0.9297 | 0.15
|  | Tipo de cañuela | daho/Øs >3,2 | daho/Øs <1 |  |  | 33 | 825 | 1.4 | 0.41671 | 0.77005 | 0.65101 | 0.5343 | 0.31681 | 1.2481 | 1.4 | 0.13 | 1.13 | 1.0047 | 0.16
| 1 | Piso deprimido | 1 | 1 |  |  | 36 | 900 | 1.5 | 0.4939 | 0.87999 | 0.75243 | 0.62575 | 0.36809 | 1.3819 | 1.5 | 0.15 | 1.22 | 1.1728 | 0.21
| 2 | Media banca | 0.95 | 0.15 |  |  | 39 | 1000 | 1.8 | 0.59117 | 1.2044 | 0.86921 | 0.90281 | 0.4997 | 1.8404 | 1.6 | 0.18 | 1.34 | 1.4103 | 0.26
[7 empty] | 42 | 1100 | 2.2 | 0.70977 | 1.6791 | 1.0186 | 1.3206 | 0.65858 | 2.4535 | 1.72 | 0.21 | 1.46 | 1.665 | 0.26
[8 empty] | 1200 | 2.2 | 0.83965 | 1.8592 | 1.1729 | 1.4982 | 0.74559 | 2.6394 | 1.84 | 0.24 | 1.57 | 1.9409 | 0.36
[8 empty] | 1300 | 2.3 | 0.9984 | 2.0461 | 1.3375 | 1.6904 | 0.88261 | 3.0327 | 1.96 | 0.28 | 1.69 | 2.2379
[8 empty] | 1400 | 2.5 | 1.1697 | 2.2409 | 1.5125 | 1.8995 | 0.98216 | 3.2333 | 2.08 | 0.32 | 1.81 | 2.5617
[8 empty] | 1500 | 2.72 | 1.3552 | 2.6144 | 1.6977 | 2.2821 | 1.0862 | 3.4353 | 2.2 | 0.36 | 1.92 | 2.9013
[8 empty] | 1600 | 2.8 | 1.5751 | 2.8016 | 1.8932 | 2.5066 | 1.1948 | 3.6387 | 2.32 | 0.41 | 2.04 | 3.2621
[8 empty] | 1700 | 2.9 | 1.7873 | 3.0211 | 2.0989 | 2.769 | 1.3079 | 3.8435 | 2.44 | 0.45 | 2.15 | 3.6238
[8 empty] | 1800 | 3 | 1.286 | 3.2465 | 2.315 | 3.0471 | 1.4886 | 4.3156 | 2.56 | 0.5 | 2.26 | 3.9973
[8 empty] | 1900 | 3.1 | 2.304 | 3.4823 | 2.5414 | 3.3508 | 1.6142 | 4.5352 | 2.68 | 0.55 | 2.37 | 4.4115
[8 empty] | 2000 | 3.27 | 2.5872 | 3.8483 | 2.778 | 3.7874 | 0.65411 | 4.7561 | 2.8 | 0.6 | 2.47 | 4.7994
[8 empty] | 2100 | 3.3 | 2.9108 | 3.9692 | 3.025 | 4.0051 | 0.62619 | 5.2048 | 2.92 | 0.66 | 2.59 | 5.2604
[8 empty] | 2200 | 3.5 | 3.2519 | 4.4307 | 3.2822 | 4.5832 | 0.58595 | 5.4997 | 3.04 | 0.72 | 2.71 | 5.751
[8 empty] | 2250 | 3.5 | 3.5293 | 4.4669 | 3.5498 | 4.6879 | 0.53251 | 5.8007 | 3.16 | 0.75 | 2.77 | 6.035
[8 empty] | 2300 | 3.6 | 3.8479 | 4.7126 | 3.8276 | 5.0131 | 0.46497 | 6.108 | 3.28 | 0.79 | 2.84 | 6.3258
[8 empty] | 2400 | 3.7 | 4.273 | 4.9922 | 4.1157 | 5.4413 | 0.38243 | 6.4214 | 3.4 | 0.86 | 2.95 | 6.8535
[8 empty] | 2500 | 3.8 | 4.7158 | 5.2786 | 4.4141 | 5.894 | 0.28401 | 6.741 | 3.52 | 0.93 | 3.07 | 7.4023
LOS DATOS AZULES YA HAN SIDO CORREGIDOS SEGÚN TABLA ENTREGADA POR EEPPM EN MAYO /2006

## Base de Diseño (2) (hidden)
PUNTO | NORTE | ESTE | COTA
C323 | 2242091.596 | 4779425.366 | 984.27
C321 | 2242108.39 | 4779461.552 | 984.775
C325 | 2242135.296 | 4779447.859 | 983.91
C481 | 2242181.057 | 4779864.976 | 984.0716
C219 | 2242331.275 | 4779458.731 | 993.593
C65 | 2241874.054 | 4779097.185 | 972.289
C193 | 2242255.654 | 4779440.098 | 987.44
C373 | 2242023.368 | 4779504.133 | 989.338
C185 | 2242199.84 | 4779417.152 | 986
C113 | 2241946.5296 | 4779156.7432 | 975.803
C285A | 2241931.413 | 4779128.113 | 972.976
C315 | 2242030.373 | 4779442.807 | 988.27
C211 | 2242375.611 | 4779553.057 | 995.757
C465 | 2242319.269 | 4779678.706 | 990.532
C463 | 2242367.476 | 4779775.58 | 988.083
BOT4 | 2242483.236 | 4779743.067 | 972.2
C3299 | 2242017.58 | 4779507.086 | 989.454
C313 | 2242010.014 | 4779395.653 | 987.53
C479 | 2242225.308 | 4779725.176 | 987.602
C475 | 2242275.448 | 4779824.92 | 988.011
C1 | 2242520.5116 | 4781326.4679 | 964.06
C3 | 2242440.9808 | 4781229.2603 | 964.12
C7 | 2242352.7188 | 4781039.7753 | 961.31
C9 | 2242334.0918 | 4781000.2923 | 961.16
BOT1 | 2242483.236 | 4779743.067 | 971.2
BOT 2 | 2242485.746 | 4779759.018 | 969.06
ALIV 1 | 2242056.312 | 4780041.717 | 960.41
ALIV 2 | 2242000.077 | 4779940.146 | 962.33
ALIV 3 | 2242049.29 | 4780009.258 | 962.55
ALIV 4 | 2242084.516 | 4779000.2 | 973.13
ALIV 5 | 2242439.627 | 4780134.166 | 962.53
C257 | 2242234.4573 | 4778836.7825 | 979.7516
C261 | 2242126.3868 | 4778763.6303 | 974.0316
C259 | 2242157.7458 | 4778814.6933 | 974.6116
C255 | 2242216.0088 | 4778898.0883 | 978.6316
C251 | 2242219.2948 | 4778941.5223 | 977.9716
C249 | 2242217.9538 | 4779027.1843 | 976.7916
C247 | 2242219.6468 | 4779086.9933 | 979.5216
C253 | 2242090.4608 | 4779004.1303 | 975.0916
C281 | 2242086.7488 | 4779002.2987 | 973.5216
C283 | 2242033.5848 | 4779004.0743 | 974.9916
C155 | 2242122.9888 | 4779115.7393 | 983.9116
C17 | 2241558.5238 | 4778823.0423 | 995.1616
C19 | 2241590.1438 | 4778847.9763 | 994.2516
C21 | 2241623.4041 | 4778854.1965 | 993.8416
C49 | 2241668.2318 | 4778749.2413 | 990.5916
C51 | 2241689.1128 | 4778770.4783 | 990.4316
C53 | 2241702.5858 | 4778795.0853 | 990.7216
C55 | 2241706.6808 | 4778823.9863 | 992.4466
C27 | 2241569.6628 | 4778744.9613 | 993.2616
C23 | 2241596.7188 | 4778798.9073 | 993.3816
C29 | 2241606.5727 | 4778740.6806 | 991.1416
C31 | 2241631.4858 | 4778789.2473 | 992.0116
C47 | 2241639.0118 | 4778733.1493 | 991.45
ee1 | 2241651.3508 | 4778756.7529 | 989.92
C45 | 2241664.8548 | 4778782.5853 | 991.5316
ee2 | 2241677.683 | 4778807.8166 | 991.8916
C43 | 2241683.6288 | 4778819.5703 | 992.2516
ee3 | 2241686.2374 | 4778833.3843 | 992.4466
C41 | 2241689.1408 | 4778848.9363 | 992.6416
C25 | 2241645.0648 | 4778854.6733 | 993.7216
C33 | 2241663.2209 | 4778849.5485 | 993.7016
C35 | 2241674.0368 | 4778849.6343 | 993.7616
C37 | 2241706.9208 | 4778860.7833 | 990.5916
C57 | 2241732.1568 | 4778902.1223 | 986.2016
C59 | 2241769.3957 | 4778916.9391 | 980.5916
C61 | 2241792.1578 | 4778952.0353 | 977.7116
C151 | 2242108.7617 | 4779133.4398 | 984.9316
C149 | 2242079.0933 | 4779143.6928 | 985.0916
C145 | 2242063.5018 | 4779121.0723 | 983.9416
C147 | 2242021.2734 | 4779110.21 | 981.1916
C153 | 2242111.0168 | 4779094.7333 | 982.6816
C159 | 2242103.2828 | 4779098.0403 | 982.2316
C161 | 2242088.1738 | 4779071.4383 | 981.1316
C125 | 2242002.2752 | 4779109.6023 | 980.1316
C131 | 2242021.4379 | 4779131.0752 | 981.0716
C133 | 2242036.9198 | 4779144.9863 | 982.3516
C139 | 2242052.4205 | 4779159.6054 | 982.9216
C141 | 2242065.6433 | 4779174.8584 | 983.6816
C137 | 2242053.1098 | 4779187.2164 | 983.1016
C135 | 2242039.4818 | 4779172.9993 | 982.6916
C127 | 2242024.0398 | 4779159.4363 | 982.3916
C129 | 2242007.8508 | 4779145.6903 | 981.1116
C123 | 2241996.6358 | 4779136.0583 | 980.1316
C121 | 2241993.3238 | 4779139.9503 | 978.2216
C431 | 2242612.3358 | 4779678.7613 | 978.0016
C435 | 2242580.3488 | 4779720.5673 | 982.5016
C429 | 2242579.2531 | 4779723.5386 | 982.6216
C425 | 2242624.1138 | 4779710.0383 | 982.7716
C421 | 2242665.9438 | 4779695.5043 | 981.2416
C419 | 2242748.3427 | 4779667.8853 | 978.0816
C423 | 2242733.0788 | 4779625.0923 | 974.4416
C449A | 2242718.2901 | 4779582.0531 | 971.5916
C451 | 2242647.9308 | 4779606.6063 | 971.4816
C427 | 2242652.5968 | 4779653.3493 | 972.9816
C453 | 2242608.6668 | 4779667.9303 | 972.7116
C437 | 2242568.2968 | 4779682.1163 | 972.1216
C455 | 2242553.7118 | 4779686.0463 | 971.8216
C457 | 2242536.9918 | 4779725.2373 | 971.0216
C443 | 2242698.9878 | 4779717.1533 | 990.3116
C447 | 2242688.4948 | 4779716.9773 | 989.5216
C445 | 2242610.6838 | 4779740.2633 | 992.5516
C439 | 2242581.1748 | 4779737.2813 | 987.7116
C433 | 2242550.6278 | 4779733.6803 | 980.6116
C441 | 2242544.0518 | 4779736.0943 | 979.7016
C449 | 2242497.3078 | 4779756.8523 | 972.8916
C459 | 2242402.6828 | 4779756.7143 | 980.0016
C419A | 2242417.9968 | 4779741.4113 | 978.9816
C415 | 2242457.1478 | 4779723.7913 | 977.8716
C417 | 2242481.2378 | 4779742.4493 | 972.8016
C413 | 2242461.9658 | 4779556.1213 | 1003.8516
C411 | 2242457.1858 | 4779553.4133 | 1002.5716
C409 | 2242442.3688 | 4779557.0593 | 1001.9916
C407 | 2242449.0558 | 4779582.7823 | 1001.5016
C405 | 2242456.3058 | 4779609.9963 | 998.2816
C231 | 2242326.0878 | 4779262.0083 | 987.3216
C229 | 2242291.8128 | 4779276.1463 | 986.8816
C233 | 2242289.9974 | 4779246.209 | 985.7316
C245 | 2242245.9528 | 4779198.7193 | 985.6616
C235 | 2242256.6078 | 4779192.0683 | 986.8716
C237 | 2242225.8828 | 4779126.3003 | 986.6516
C295 | 2242020.6828 | 4779200.8623 | 984.0016
C297 | 2242029.8819 | 4779213.8515 | 985.1516
C301 | 2242043.6238 | 4779235.6907 | 986.0716
C299 | 2242017.5798 | 4779250.1473 | 986.2716
C293 | 2242006.0648 | 4779226.2583 | 985.6616
C291 | 2241995.6498 | 4779204.6113 | 984.7016
C381 | 2242000.6363 | 4779571.442 | 984.4616
C385 | 2242024.6913 | 4779540.5904 | 989.7216
C383 | 2241994.4268 | 4779550.4653 | 984.1216
C387 | 2241972.0198 | 4779529.1143 | 983.0416
C379 | 2241978.6178 | 4779555.0703 | 983.1316
C371 | 2241988.6228 | 4779598.9023 | 982.8416
C375 | 2241972.0118 | 4779527.2763 | 983.0416
C389 | 2241967.8388 | 4779530.8213 | 982.2816
C391 | 2241957.6018 | 4779493.6043 | 980.1216
C395 | 2241952.2398 | 4779474.4073 | 979.5216
C329 | 2242019.5666 | 4779505.823 | 989.4516
C317 | 2241975.0838 | 4779409.0183 | 984.6416
C397 | 2241923.3439 | 4779308.6341 | 982.2216
C383A | 2242027.9358 | 4779581.7372 | 988.0316
C377 | 2242004.6718 | 4779592.2433 | 984.4016
C657 | 2242005.6238 | 4779744.6003 | 969.2416
C359 | 2242050.2213 | 4779668.4617 | 981.8316
C623 | 2242177.7778 | 4779865.2543 | 984.0716
C641 | 2242114.9178 | 4779761.8703 | 979.5016
C645 | 2242089.0248 | 4779769.7553 | 975.3216
C647 | 2242056.5958 | 4779733.6913 | 972.6516
C655 | 2242040.8938 | 4779739.3073 | 971.7516
C653 | 2242038.5018 | 4779737.6833 | 971.5816
C659 | 2242003.6088 | 4779742.1663 | 969.2316
C651 | 2242043.8157 | 4779740.6796 | 971.9116
C649 | 2242078.3358 | 4779777.3653 | 976.2216
C347 | 2242129.0588 | 4779676.2033 | 985.0416
C349 | 2242101.3928 | 4779685.0303 | 982.9916
ee4 | 2242063.5667 | 4779694.9832 | 980.7316
C355 | 2242041.3088 | 4779700.8393 | 980.1616
C357 | 2241988.5708 | 4779713.8183 | 976.3816
C361 | 2241974.0268 | 4779717.9803 | 967.0816
C351 | 2242063.4078 | 4779599.2323 | 987.1716
C369 | 2241996.1948 | 4779631.3633 | 982.5116
C367 | 2241975.8278 | 4779641.1183 | 975.9116
C365 | 2241959.4358 | 4779648.2893 | 968.3516
C109 | 2241948.1058 | 4779652.6493 | 967.2816
C111 | 2241970.3858 | 4779718.8833 | 967.3416
C661 | 2241988.0428 | 4779762.3391 | 967.3316
C665 | 2242021.1208 | 4779827.4203 | 966.7916
C393 | 2241943.4562 | 4779542.6122 | 973.4916
C105 | 2241937.0068 | 4779537.2813 | 968.8616
C337 | 2242222.2208 | 4779556.2463 | 990.8916
C341 | 2242250.6298 | 4779616.9033 | 990.7416
C339 | 2242221.2242 | 4779587.0549 | 990.3916
C473 | 2242298.3558 | 4779814.2543 | 988.1116
C609 | 2242247.8468 | 4779895.9343 | 986.1116
C489 | 2242267.9028 | 4779942.5033 | 985.6616
C497 | 2242305.5758 | 4780033.1023 | 984.7116
C613 | 2242231.1398 | 4780065.3393 | 978.8016
C631 | 2242239.6908 | 4779953.8623 | 984.3216
C627 | 2242187.3744 | 4779977.179 | 978.9316
C633 | 2242192.9998 | 4780028.0093 | 975.9316
C635 | 2242204.3138 | 4780075.6263 | 973.1516
C675 | 2242170.4568 | 4779959.6483 | 979.5816
C625 | 2242158.5698 | 4779872.6723 | 981.3916
C683 | 2242077.4538 | 4780019.4933 | 963.7516
C685 | 2242102.1288 | 4780049.1663 | 963.3416
C703 | 2242118.1032 | 4780088.9521 | 963.4816
C587 | 2242368.4988 | 4780153.6383 | 969.2216
C591 | 2242363.4308 | 4780170.3433 | 970.4616
C589A | 2242352.6102 | 4780193.2151 | 971.4
C595 | 2242306.7918 | 4780215.9963 | 969.4316
C597 | 2242275.9428 | 4780214.8713 | 967.9016
C603 | 2242260.6767 | 4780215.4404 | 966.9416
C605 | 2242204.0736 | 4780185.6339 | 966.3016
C711 | 2242173.4788 | 4780173.3453 | 968.7616
C709 | 2242141.8071 | 4780157.9277 | 965.4316
C707 | 2242127.8768 | 4780118.8833 | 964.3116
C705 | 2242119.7748 | 4780093.7013 | 964.0316
C487 | 2242316.1628 | 4779920.6213 | 987.3316
C491 | 2242332.4018 | 4779958.2893 | 986.7516
C495 | 2242354.9808 | 4780011.4653 | 985.7916
C503 | 2242412.9508 | 4779985.0723 | 985.9716
C501 | 2242387.5408 | 4779996.5743 | 986.5216
C499 | 2242372.4008 | 4780050.7703 | 984.5516
C505 | 2242382.5208 | 4780062.8943 | 980.5916
C507 | 2242383.6718 | 4780072.4973 | 978.3516
C509 | 2242400.0218 | 4780110.2943 | 968.9916
C511 | 2242412.1398 | 4780120.4183 | 966.9316
C515A | 2242376.9718 | 4780136.7693 | 968.1216
C615 | 2242375.9928 | 4780070.9263 | 983.9416
C611 | 2242329.4158 | 4780091.0053 | 982.9016
C617 | 2242337.6858 | 4780110.9133 | 981.9916
C619 | 2242347.3768 | 4780138.5983 | 981.2216
C589 | 2242362.4628 | 4780170.0453 | 970.5016
C585 | 2242371.7468 | 4780139.9263 | 968.6116
C687 | 2242123.9373 | 4780262.0451 | 971.7416
C689 | 2242146.4228 | 4780271.3823 | 972.2816
C693 | 2242169.3888 | 4780281.6443 | 972.0516
C697 | 2242193.6628 | 4780292.4893 | 970.1716
C699 | 2242196.3718 | 4780293.8653 | 969.7416
C607 | 2242254.2798 | 4780235.1043 | 967.4316
C559 | 2242511.9348 | 4780478.0478 | 986.7716
C557 | 2242491.1848 | 4780455.4623 | 986.1616
C561 | 2242472.8568 | 4780434.4123 | 983.2316
C563 | 2242455.7688 | 4780415.2813 | 981.2416
C565 | 2242478.1848 | 4780395.5333 | 981.4216
C569 | 2242500.8598 | 4780375.9883 | 981.1716
C581 | 2242507.5218 | 4780322.8543 | 968.5416
C583 | 2242460.3858 | 4780281.2703 | 967.9616
C521 | 2242448.3318 | 4780194.4183 | 967.3816
C575 | 2242548.6858 | 4780430.2203 | 987.4716
C577 | 2242518.1438 | 4780395.0413 | 981.9616
C573 | 2242537.6828 | 4780463.1213 | 987.4516
C571 | 2242507.5148 | 4780428.7573 | 983.6616
C567 | 2242495.3638 | 4780414.8073 | 982.6516
C533 | 2242551.1188 | 4780290.6383 | 982.4316
C531 | 2242527.3098 | 4780268.2963 | 980.4416
C529 | 2242498.9538 | 4780230.1133 | 975.3616
C527 | 2242484.0548 | 4780197.9333 | 970.7416
C523 | 2242473.1318 | 4780174.1243 | 968.3616
C515 | 2242457.6648 | 4780155.1123 | 967.6316
C517 | 2242442.1868 | 4780148.2153 | 966.5716
C513 | 2242441.8265 | 4780143.1504 | 966.7916
C549 | 2242578.3858 | 4780232.0523 | 978.5616
C551 | 2242558.9138 | 4780204.2443 | 974.8616
C553 | 2242548.0528 | 4780189.3033 | 974.3216
C543 | 2242536.5845 | 4780172.9588 | 972.0316
C555 | 2242525.8928 | 4780156.4683 | 971.6116
C525 | 2242494.0288 | 4780159.9063 | 968.5716
C537 | 2242528.1064 | 4780263.5121 | 979.5416
C535 | 2242502.3158 | 4780221.5383 | 974.4816
C539 | 2242525.6208 | 4780205.5453 | 973.5816
C691 | 2242143.7219 | 4780280.1412 | 971.4316
C695 | 2242155.7668 | 4780314.0204 | 972.0916
C541 | 2242555.5648 | 4780249.4083 | 979.3816
C545 | 2242539.7588 | 4780195.7433 | 974.0316
C579 | 2242519.7678 | 4780333.9273 | 969.4316
C493 | 2242305.4978 | 4779970.5953 | 985.8416
PTAR 1 | 2242116.418 | 4780090.591 | 963.47
C311 | 2242069.56 | 4779372.18 | 988.694
C319 | 2242092.254 | 4779424.117 | 984.299
C327 | 2242153.335 | 4779554.576 | 988.5
C191 | 2242109.833 | 4779462.459 | 984.788
C221 | 2242318.804 | 4779430.773 | 992.975
C223 | 2242310.987 | 4779415.079 | 992.647
C225 | 2242290.2805 | 4779372.9056 | 990.825
C227 | 2242254.467 | 4779291.183 | 987.71
C307 | 2242052.67 | 4779335.73 | 990.306
C179 | 2242098.652 | 4779358.884 | 984.965
C243 | 2242217.403 | 4779211.165 | 983.583
C239 | 2242187.91 | 4779142.92 | 984.481
C241 | 2242205.422 | 4779184.176 | 983.258
C289 | 2242028.0873 | 4779282.6615 | 988.672
C305 | 2242083.807 | 4779254.173 | 983.593
C163 | 2242082.685 | 4779152.116 | 984.949
C115 | 2241990.092 | 4779201.428 | 984.236
C67 | 2241902.177 | 4779145.391 | 972.832
C191A | 2242219.429 | 4779455.958 | 985.743
C191B | 2242138.15 | 4779448.211 | 983.939
C183 | 2242201.461 | 4779416.379 | 986.022
C175 | 2242162.001 | 4779330.339 | 985.996
C167 | 2242119.658 | 4779235.0015 | 982.352
C165 | 2242105.48 | 4779201.728 | 984.142
C71 | 2241920.281 | 4779145.929 | 973.756
C73 | 2241897.83 | 4779181.797 | 973.024
C75 | 2241894.008 | 4779245.245 | 972.342
C77 | 2241896.493 | 4779343.918 | 971.186
C79 | 2241897.657 | 4779391.934 | 970.122
C81 | 2241898.392 | 4779437.347 | 969.164
C87 | 2241903.445 | 4779468.523 | 968.773
C89 | 2241903.929 | 4779479.085 | 968.571
C93 | 2241907.067 | 4779491.993 | 968.571
C95 | 2241910.995 | 4779515.784 | 968.312
C101 | 2241917.55 | 4779554.746 | 968.1
C195 | 2242225.6135 | 4779470.0455 | 986.083
C217 | 2242332.729 | 4779460.889 | 993.633
C199 | 2242306.311 | 4779474.889 | 988.962
C197 | 2242242.97 | 4779507.762 | 987.461
C331 | 2242165.023 | 4779580.837 | 988.746
C213 | 2242412.171 | 4779633.693 | 996.715
C207 | 2242376.505 | 4779555.02 | 995.721
C201 | 2242284.717 | 4779599.899 | 991.834
C333 | 2242193.466 | 4779644.416 | 988.559
C469 | 2242365.992 | 4779774.37 | 988.104
C471 | 2242333.234 | 4779793.4 | 988.06
C345 | 2242230.545 | 4779722.882 | 987.739
C477 | 2242274.129 | 4779824.183 | 987.94
C401 | 2242320.377 | 4779677.377 | 990.627
C165A | 2242081.778 | 4779173.211 | 984.573
C165B | 2242056.021 | 4779154.193 | 984
C143 | 2242036.181 | 4779136.567 | 982.527
C143A | 2241986.458 | 4779091.746 | 975
C285 | 2241971.163 | 4779072.208 | 973.415
C287 | 2241921.894 | 4779139.806 | 996.715
C69 | 2241898.338 | 4779155.622 | 973.118
C671 | 2242089.521 | 4779902.163 | 967.462
C667 | 2242066.999 | 4779912.175 | 966.066
C669 | 2242034.723 | 4779926.406 | 965.068
C673 | 2242070.706 | 4780000.243 | 964.092
C679 | 2242102.398 | 4779987.133 | 965.273
C677 | 2242132.759 | 4779974.417 | 974.069
C681 | 2242075.19 | 4780006.02 | 964.73
C63 | 2241845.9781 | 4779030.2718 | 972.444
C343 | 2242148.824 | 4779666.705 | 987.15
C485 | 2242225.905 | 4779844.836 | 985.98
C169 | 2242089.78 | 4779210.084 | 983.56
CX1 | 2242068.875 | 4779217.662 | 981.57
CX2 | 2242039.842 | 4779191.722 | 978.17
C119 | 2241973.9258 | 4779144.8618 | 974.741
CX3 | 2242015.187 | 4779172.267 | 975.505
C66 | 2241907.904 | 4779133.201 | 972.844
C115A | 2241934.9 | 4779155.55 | 975.671
C215 | 2242412.171 | 4779633.693 | 996.715

## Cálculo_Diseño (2) (hidden)
DIAGNÓSTICO: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA VIEJITA, LOS SAUCES, EL ALTO 2, MALPASO 2 Y ADOQUINADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA"
ABRIL 2024
TRAMO No. | Arranque | TRAMO |  | AREA TRIBUTARIA AGUAS RESIDUAL |  |  | ∑AREA RESIDUAL | AREA TRIBUTARIA AGUAS LLUVIAS |  |  | ∑AREA LLUVIAS | DENS. POB. | POBLACIÓN |  |  | DOTACIÓN | CAUDAL MEDIO | CAUDAL AGUA COMERCIAL E INSTITUCIONAL |  |  | CAUDAL AGUA INDUSTRIALES |  |  | CAUDAL INFILTRACIÓN | CAUDAL CONEXIÓN ERRADA | FACTOR MAYORACIÓN | CAUDAL MAXIMO HORARIO | CAUDAL MEDIO | CAUDAL INFILTRACIÓN | CAUDAL CONEXIÓN ERRADA | FACTOR MAYORACIÓN | CAUDAL MAXIMO HORARIO | CAUDAL AGUA RESIDUAL (UNITARIO) | CAUDAL AGUA RESIDUAL | COEFICIENTE DE IMPERMEABILIDAD | PENDIENTE ÁREA TRIBUTARIA | COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA | INTENSIDAD DE LLUVIA | TIEMPO ENTRADA | TIEMPO TRÁNSITO ASUMIDO (tt) | TIEMPO CONCENTRACIÓN (Tc) | VELOCIDAD ASUMIDA | TIEMPO TRÁNSITO REAL (TT) | RELACIÓN E (tt/TT) | CHEQUEO RELACIÓN E | CAUDAL LLUVIAS (Unitario) | CAUDAL LLUVIAS | CAUDAL DE DISEÑO | LONGITUD TUBERÍA | DIÁMETRO NOMINAL | DIÁMETRO INTERNO | MATERIAL DE LA TUBERIA | COTA TERRENO |  | PROF. CLAVE |  | PROF. BATEA |  | COTA BATEA |  | Escala en la cámara | PENDIENTE DEL TERRENO | PENDIENTE DE LA TUBERÍA | VEL. TUBO LLENO | CAUDAL A TUBO LLENO | q/Q |  | Vr/V |  | VELOCIDAD REAL |  | h/D |  | ÁNGULO |  | Rh/D |  | RADIO HIDRÁULICO |  | Número de Froude | Tipo de flujo | FUERZA TRACTIVA (FT) |  | CHEQUEO HIDRAULICO |  |  |  | ESCALA EN LA CÁMARA | OBSERVACIONES | DISTANCIA AL PUNTO MÁS ALEJADO |  | PENDIENTE DEL PUNTO MÁS ALEJADO | TIPO DE RED | L ENTRE BORDES INTERNOS | Diam Pozo |  | Lreal de la tuberia | Tipo de Pavimento | TIPO DE CIMENTACION | ESPESOR DE TUBERIA | NIVEL FREATICO APIQUES | NIVEL FREATICO NICHOS | PERFILES
[84 empty] | VELOCIDAD REAL |  | FUERZA TRACTIVA
|  | DE CAMARA Nº | A CAMARA Nº | PROPIA | OTRAS | AFLUENTE |  | PROPIA | OTRAS | AFLUENTE |  |  | PROPIA | OTRAS | ACUM. |  |  | ÀREAc | ∑ÁREAC | [l/s] | ÀREAind | ∑ÁREAindu | [l/s] | [29 empty] | SUP. | INF. | SUP. | INF. | SUP. | INF. | SUP. | INF. | [5 empty] | A.R. | A.COMB. | A.R. | A.COMB. | A.R. | A.COMB. | A.R. | A.COMB. | A.R. | A.COMB. | A.R. | A.COMB. | A.R. | A.COMB. |  |  | A.R. | A.COMB. | A. R. | A. COMB. | A.R | A. COMB. | [7 empty] | Sup | Inf
|  |  |  | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [ha] | [hab/ha] | [hab] | [hab] | [hab] | [l/hab-día] | [l/s] | [ha] | [ha] |  | [ha] | [ha] |  | [l/s] | [l/s] | [adim] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [adim] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [adim] | [Decimal] | [adim] | [l/s-ha] | [min] | [min] | [min] | [m/s] | [min] | [adim] | [adim] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [m] | [PUL] | [mm] | [adim] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [%] | [%] | [m/s] | [l/s] | [adim] | [adim] | [adim] | [adim] | [m/s] | [m/s] | [adim] | [adim] | [grados] | [grados] | [adim] | [adim] | [m] | [m] | [Adim] |  | [kg/m2] | [kg/m2] | [m/s] | [m/s] | [kg/m2] | [kg/m2] | (m) |  | (m) |  | (Decimales) |  | [m] | [m] | [m] | [m]
PEAD=5
|  | Cobertura del alcantarillado | [7 empty] | Area Total (Ha) |  | Densidad de población (viv/ha) |  |  | 89.7543 |  | Material de la tubería |  |  | PVC=4
|  | Población total |  |  |  |  | 13706 | Hab/Viv | 2.7 | 56.5577 |  | Viviendas |  |  | 5076.2963 |  |  |  |  | CONCRETO =6
|  | Población con alcantarillado | [9 empty] | Habitantes por hectárea |  |  | 242.3367 |  | Factor de Mayoración | [19 empty] | ESTACIÓN PLUVIOGRÁFICA: SAN CARLOS
|  | Area perímetro urbano (ha) | [9 empty] | Indice de ocupacion (hab/viv) |  |  | 2.7 |  |  |  |  | Harmon | 2.29 | [15 empty] | Tr | C | H | M
|  | Dotación neta l/hab-día |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | Coeficiente de retorno |  |  | 0.85 | [21 empty] | 5 | 6245.1 | 27 | -1.092
|  | Coeficiente Infiltracción (L/s-ha) |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | Coeficiente Comercial e Institucional (L/s-ha) | [24 empty] | i = (100/ 36) C/(Tc+H)M
|  | Coeficiente Conexión Errada (L/s-ha) |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | Coeficiente Industriales (L/s-ha)
[12 empty] | Coeficiente de permeabilidad |  |  | 0.75
1 | 1 | C1 | C3 | 0.648 | 23.675 | 0 | 24.323 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 157.0342 | 5737.3205 | 5894.3547 | 140 | 8.1184 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.8646 | 4.8646 | 3.0152 | 24.4786 | 8.1184 | 4.8646 | 4.735 | 3.0152 | 24.4786 | 34.0782 | 34.2078 | 0.75 | 0.00047771 | 0.62752 | 259.0037 | 35.2246 | 0.69778 | 20 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 34.21 | 125.6 | 8 | 200 | 6 | 964.06 | 964.12 | 2.133 | 3.933 | 2.37 | 4.17 | 961.69 | 959.95 | 959.95 | 0.047771 | 1.3854 | 1.2288 | 38.6041 | 0.88612 |  | 1.0152 |  | 1.2474 |  | 0.81575 |  | 4.5085 |  | 0.3043 |  | 0.06086 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.84313 |  | O.K | No cumple | OK | OK | 959.95 | Diagnostico | dato | 125.6 | 0.00047771 | Combinada | 125.6 | 1.2 | 1.2 | 125.6121 | Rígido | E2 | 0.037
[39 empty] | 20 |  |  | 3 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | #DIV/0!
2 | 1 | C7 | C9 | 1.038 | 12.0656 | 0 | 13.1036 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 251.5455 | 2923.933 | 3175.4784 | 140 | 4.3736 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.6207 | 2.6207 | 3.5055 | 15.3317 | 4.3736 | 2.6207 | 2.4131 | 3.5055 | 15.3317 | 20.3655 | 20.5731 | 0.75 | 0.0034356 | 0.62767 | 326.657 | 10.7591 | 0.24256 | 11.0017 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 20.57 | 43.66 | 8 | 200 | 6 | 961.31 | 961.16 | 1.243 | 1.883 | 1.48 | 2.12 | 959.83 | 959.04 | #REF! | 0.34356 | 1.8094 | 1.4043 | 44.1189 | 0.46631 |  | 0.84274 |  | 1.1835 |  | 0.53587 |  | 3.2852 |  | 0.26089 |  | 0.052178 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.94413 |  | O.K | No cumple | OK | OK | #REF! | Diagnostico | dato | 43.66 | 0.0034356 | Combinada | 43.66 | 1.2 | 1.2 | 43.6671 | Rígido | E2 | 0.037
[39 empty] | 11.0017 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0!
3 | 1 | C423 | C427 | 0.26016 |  | 0 | 0.26016 | 0.26016 |  | 0 | 0.26016 | 242.3367 | 63.0473 | 0 | 63.0473 | 140 | 0.086836 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.052033 | 0 | 3.8 | 0.32998 | 0.086836 | 0.052033 | 0 | 4 | 0.34734 | 0.39938 | 1.5 | 0.75 | 0.017116 | 0.62836 | 336.3261 | 8.8053 | 0.47389 | 10 | 3 | 0.89575 | 0.52904 | Disminuir vel. | 54.9811 | 54.9811 | 54.98 | 85.3 | 10 | 250 | 6 | 974.4416 | 972.9816 | 1.213 | 1.443 | 1.5 | 1.73 | 972.9416 | 971.2516 | 971.2516 | 1.7116 | 1.9812 | 1.7052 | 83.7045 | 0.01792 | 0.65683 | 0.33237 | 0.93075 | 0.56675 | 1.5871 | 0.12329 | 0.66289 | 1.4351 | 3.8053 | 0.077398 | 0.29047 | 0.01935 | 0.072618 | 1.3256 | F. Supercrítico Inestable | 0.38336 | 1.4387 | O.K | O.K | OK | OK | 971.2516 | Diagnostico | dato | 85.3 | 0.017116 | Combinada | 85.3 | 1.2 | 1.2 | 85.3167 | Rígido | E2 | 0.037
[39 empty] | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0!
4 | 1 | C429 | C425 | 0.12427 |  | 0 | 0.12427 | 0.12427 |  | 0 | 0.12427 | 242.3367 | 30.1158 | 0 | 30.1158 | 140 | 0.041479 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.024855 | 0 | 3.8 | 0.15762 | 0.041479 | 0.024855 | 0 | 4 | 0.16592 | 0.19077 | 1.5 | 0.75 | 0.0032017 | 0.62766 | 320.4915 | 11.4104 | 0.26028 | 11.6706 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 24.9986 | 24.9986 | 26.5 | 46.85 | 8 | 200 | 6 | 982.6216 | 982.7716 | 1.223 | 1.263 | 1.46 | 1.5 | 981.1616 | 981.2716 | -0.1 | 0.32017 | -0.23479 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | -0.1 | Diagnostico | dato | 46.85 | 0.0032017 | Combinada | 46.85 | 1.2 | 1.2 | 46.8501 | Rígido | E2 | 0.037
5 |  | C425 | C421 | 0.17223 |  | 0.12427 | 0.2965 | 0.17223 |  | 0.12427 | 0.2965 | 242.3367 | 41.7371 | 0 | 71.8529 | 140 | 0.098964 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0593 | 0 | 3.8 | 0.37606 | 0.057485 | 0.034446 | 0 | 4 | 0.22994 | 0.26439 | 1.5 | 0.75 | 0.034553 | 0.62923 | 318.2798 | 11.6706 | 0.246 | 11.9166 | 3 | 0.33082 | 0.7436 | Disminuir vel. | 34.4921 | 59.3803 | 59.38 | 44.28 | 8 | 200 | 6 | 982.7716 | 981.2416 | 1.163 | 1.643 | 1.4 | 1.88 | 981.3716 | 979.3616 | 0.1 | 3.4553 | 4.5393 | 2.2243 | 69.8791 | 0.021466 | 0.84975 | 0.35029 | 1.0029 | 0.77916 | 2.2308 | 0.13494 | 0.7915 | 1.5046 | 4.3864 | 0.084204 | 0.30399 | 0.016841 | 0.060799 | 1.7581 | F. Supercrítico | 0.76446 | 2.7598 | O.K | O.K | OK | OK | 0.1 | Diagnostico |  | 44.28 | 0.034553 | Combinada | 44.28 | 1.2 | 1.2 | 44.3256 | Rígido | E2 | 0.037
6 |  | C421 | C427 | 0.11841 |  | 0.2965 | 0.41491 | 0.11841 |  | 0.2965 | 0.41491 | 242.3367 | 28.6959 | 0 | 100.5488 | 140 | 0.13849 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.082983 | 0 | 3.8 | 0.52625 | 0.039523 | 0.023683 | 0 | 4 | 0.15809 | 0.18178 | 1.5 | 0.75 | 0.18679 | 0.63684 | 316.1002 | 11.9166 | 0.24567 | 12.1623 | 3 | 0.18775 | 1.3085 | Aumentar vel. | 23.8372 | 83.5242 | 83.52 | 44.22 | 10 | 250 | 6 | 981.2416 | 972.9816 | 1.693 | 1.413 | 1.98 | 1.7 | 979.2616 | 971.2816 | 971.2816 | 18.6793 | 18.0461 | 5.1464 | 252.6225 | 0.0059377 | 0.33061 | 0.24101 | 0.76276 | 1.2403 | 3.9255 | 0.052045 | 0.44541 | 0.92064 | 2.9228 | 0.033849 | 0.23143 | 0.0084623 | 0.057858 | 4.2972 | F. Supercrítico | 1.5271 | 10.4412 | O.K | O.K | OK | OK | 971.2816 | Diagnostico |  | 44.22 | 0.18679 | Combinada | 44.22 | 1.2 | 1.2 | 44.9343 | Rígido | E2 | 0.037
[39 empty] | 12.1623 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0!
7 | 1 | C425 | C431 | 0.10305 |  | 0 | 0.10305 | 0.10305 |  | 0 | 0.10305 | 242.3367 | 24.9726 | 0 | 24.9726 | 140 | 0.034395 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.02061 | 0 | 3.8 | 0.1307 | 0.034395 | 0.02061 | 0 | 4 | 0.13758 | 0.15819 | 1.5 | 0.75 | 0.14273 | 0.63464 | 336.3261 | 5 | 0.18567 | 10 | 3 | 0.2182 | 0.85088 | Disminuir vel. | 21.9953 | 21.9953 | 23.5 | 33.42 | 8 | 200 | 6 | 982.7716 | 978.0016 | 1.223 | 1.263 | 1.46 | 1.5 | 981.3116 | 976.5016 | 0.78 | 14.2729 | 14.3926 | 3.9607 | 124.4293 | 0.012055 | 0.18886 | 0.29616 | 0.64449 | 1.173 | 2.5527 | 0.097721 | 0.34239 | 1.2717 | 2.5002 | 0.062144 | 0.19017 | 0.012429 | 0.038035 | 3.6411 | F. Supercrítico | 1.7888 | 5.4742 | O.K | O.K | OK | OK | 0.78 | Diagnostico | dato | 33.42 | 0.14273 | Combinada | 33.42 | 1.2 | 1.2 | 33.7644 | Rígido | E2 | 0.037
8 |  | C431 | C453 |  |  | 0.10305 | 0.10305 |  |  | 0.10305 | 0.10305 | 242.3367 | 0 | 0 | 24.9726 | 140 | 0.034395 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.02061 | 0 | 3.8 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.46241 | 0.65062 | 335.6964 | 10 | 0.063556 | 10.0636 | 3 | 0.056094 | 1.133 | Aumentar vel. | 0 | 22.5071 | 24.01 | 11.44 | 24 | 600 | 6 | 978.0016 | 972.7116 | 1.608 | 1.088 | 2.28 | 1.76 | 975.7216 | 970.9516 | 970.9516 | 46.2413 | 41.6958 | 14.0227 | 3964.813 | 0.00037833 | 0.0060558 | 0.10818 | 0.2424 | 1.5169 | 3.3991 | -0.12554 | 0.053315 | #NUM! | 0.93201 | #NUM! | 0.034654 | #NUM! | 0.020792 | 7.3902 | F. Supercrítico | #NUM! | 8.6695 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 970.9516 | Diagnostico |  | 11.44 | 0.46241 | Combinada | 11.44 | 1.2 | 1.2 | 12.3946 | Rígido | E2 | 0.072
[39 empty] | 10.0636 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0!
9 | 1 | C435 | C437 | 0.11928 |  | 0 | 0.11928 | 0.11928 |  | 0 | 0.11928 | 242.3367 | 28.9067 | 0 | 28.9067 | 140 | 0.039814 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.023857 | 0 | 3.8 | 0.15129 | 0.039814 | 0.023857 | 0 | 4 | 0.15925 | 0.18311 | 1.5 | 0.75 | 0.25757 | 0.64038 | 336.3261 | 5 | 0.22389 | 10 | 3 | 0.21252 | 1.0535 | Cumple | 25.6908 | 25.6908 | 27.19 | 40.3 | 10 | 250 | 6 | 982.5016 | 972.1216 | 1.193 | 0.713 | 1.48 | 1 | 981.0216 | 971.1216 | 971.1216 | 25.7568 | 24.5658 | 6.0045 | 294.744 | 0.0050892 | 0.09225 | 0.23044 | 0.52636 | 1.3837 | 3.1605 | 0.042099 | 0.22898 | 0.82659 | 1.9959 | 0.027512 | 0.13589 | 0.0068779 | 0.033972 | 5.0239 | F. Supercrítico | 1.6896 | 8.3455 | O.K | O.K | OK | OK | 971.1216 | Diagnostico | dato | 40.3 | 0.25757 | Combinada | 40.3 | 1.2 | 1.2 | 41.4982 | Rígido | E2 | 0.037
[39 empty] | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0!
10 | 1 | C443 | C447 | 0.047184 |  | 0 | 0.047184 | 0.047184 |  | 0 | 0.047184 | 242.3367 | 11.4344 | 0 | 11.4344 | 140 | 0.015749 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0094368 | 0 | 3.8 | 0.059845 | 0.015749 | 0.0094368 | 0 | 4 | 0.062995 | 0.072432 | 1.5 | 0.75 | 0.07531 | 0.63127 | 336.3261 | 5 | 0.058278 | 10 | 3 | 0.11965 | 0.48705 | Disminuir vel. | 10.0176 | 10.0176 | 11.52 | 10.49 | 10 | 250 | 6 | 990.3116 | 989.5216 | 0.693 | 0.493 | 0.98 | 0.78 | 989.3316 | 988.7416 | 0.12 | 7.531 | 5.6244 | 2.8731 | 141.0322 | 0.010636 | 0.081683 | 0.28556 | 0.50857 | 0.82043 | 1.4612 | 0.089643 | 0.22113 | 1.2163 | 1.9583 | 0.057236 | 0.1318 | 0.014309 | 0.032951 | 2.3662 | F. Supercrítico | 0.8048 | 1.8533 | O.K | O.K | OK | OK | 0.12 | Diagnostico | dato | 10.49 | 0.07531 | Combinada | 10.49 | 1.2 | 1.2 | 10.5066 | Rígido | E1 | 0.037
11 |  | C447 | C445 | 0.19053 |  | 0.047184 | 0.23771 | 0.19053 |  | 0.047184 | 0.23771 | 242.3367 | 46.1719 | 0 | 57.6063 | 140 | 0.079342 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.047542 | 0 | 3.8 | 0.3015 | 0.063593 | 0.038106 | 0 | 4 | 0.25437 | 0.29248 | 1.5 | 0.75 | 0.037306 | 0.62937 | 331.9037 | 10 | 0.45122 | 10.4512 | 3 | 0.88616 | 0.50919 | Disminuir vel. | 39.7991 | 49.6553 | 49.66 | 81.22 | 10 | 250 | 6 | 989.5216 | 992.5516 | 0.613 | 5.213 | 0.9 | 5.5 | 988.6216 | 987.0516 | 0 | 3.7306 | 1.933 | 1.6843 | 82.6796 | 0.018142 | 0.60063 | 0.33356 | 0.90692 | 0.56183 | 1.5276 | 0.12409 | 0.62542 | 1.4399 | 3.6487 | 0.077866 | 0.28328 | 0.019466 | 0.070819 | 1.335 | F. Supercrítico Inestable | 0.37629 | 1.3689 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 81.22 | 0.037306 | Combinada | 81.22 | 1.2 | 1.2 | 81.2352 | Rígido | E1 | 0.037
12 |  | C445 | C439 | 0.08166 |  | 0.23771 | 0.31937 | 0.08166 |  | 0.23771 | 0.31937 | 242.3367 | 19.7891 | 0 | 77.3954 | 140 | 0.1066 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.063874 | 0 | 3.8 | 0.40507 | 0.027256 | 0.016332 | 0 | 4 | 0.10902 | 0.12536 | 1.5 | 0.75 | 0.16318 | 0.63566 | 330.3163 | 10.4512 | 0.16478 | 10.616 | 3 | 0.29662 | 0.55552 | Disminuir vel. | 17.146 | 67.0579 | 67.06 | 29.66 | 10 | 250 | 6 | 992.5516 | 987.7116 | 5.213 | 0.94631 | 5.5 | 1.2333 | 987.0516 | 986.4783 | 0.72669 | 16.3183 | 1.933 | 1.6843 | 82.6781 | 0.018143 | 0.8111 | 0.33356 | 0.98946 | 0.56182 | 1.6666 | 0.12409 | 0.76573 | 1.4399 | 4.2622 | 0.077866 | 0.30281 | 0.019467 | 0.075703 | 1.2192 | F. Supercrítico Inestable | 0.37628 | 1.4633 | O.K | O.K | OK | OK | 0.72669 | Diagnostico |  | 29.66 | 0.16318 | Combinada | 29.66 | 1.2 | 1.2 | 29.6655 | Rígido | E3 | 0.037
13 |  | C439 | C433 | 0.037362 |  | 0.31937 | 0.35673 | 0.037362 |  | 0.31937 | 0.35673 | 242.3367 | 9.0542 | 0 | 86.4496 | 140 | 0.11907 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.071347 | 0 | 3.8 | 0.45246 | 0.012471 | 0.0074724 | 0 | 4 | 0.049882 | 0.057354 | 1.5 | 0.75 | 0.23082 | 0.63904 | 328.6854 | 10.616 | 0.17089 | 10.7869 | 3 | 0.1275 | 1.3403 | Aumentar vel. | 7.8477 | 74.9295 | 74.93 | 30.76 | 10 | 250 | 6 | 987.7116 | 980.6116 | 1.673 | 1.063 | 1.96 | 1.35 | 985.7516 | 979.2616 | 0.03 | 23.0819 | 21.0988 | 5.5647 | 273.1549 | 0.0054914 | 0.27431 | 0.2356 | 0.72257 | 1.311 | 4.0209 | 0.047005 | 0.40788 | 0.87417 | 2.771 | 0.030646 | 0.21732 | 0.0076614 | 0.054331 | 4.6389 | F. Supercrítico | 1.6165 | 11.4631 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico |  | 30.76 | 0.23082 | Combinada | 30.76 | 1.2 | 1.2 | 31.4372 | Rígido | E2 | 0.037
14 |  | C433 | C441 |  | 0.037108 | 0.39384 | 0.43095 |  |  | 0.39384 | 0.39384 | 242.3367 | 0 | 8.9926 | 104.4348 | 140 | 0.14384 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.08619 | 0 | 3.8 | 0.54659 | 0.012386 | 0 | 0.08619 | 4 | 0.049543 | 0.13573 | 1.5 | 0.75 | 0.12981 | 0.63399 | 328.3158 | 10.7869 | 0.038944 | 10.8258 | 3 | 0.040492 | 0.96177 | Cumple | 0 | 81.9778 | 81.98 | 7.01 | 12 | 300 | 6 | 980.6116 | 979.7016 | 1.033 | 0.693 | 1.38 | 1.04 | 979.2316 | 978.6616 | 0.36 | 12.9815 | 8.1312 | 3.901 | 275.7454 | 0.0054398 | 0.2973 | 0.23495 | 0.73963 | 0.91654 | 2.8853 | 0.046396 | 0.4232 | 0.8684 | 2.8332 | 0.030258 | 0.22322 | 0.0090773 | 0.066965 | 2.9732 | F. Supercrítico | 0.7381 | 5.445 | O.K | O.K | OK | OK | 0.36 | Diagnostico |  | 7.01 | 0.12981 | Combinada | 7.01 | 1.2 | 1.2 | 7.0331 | Rígido | E2 | 0.047
15 |  | C441 | C449 | 0.13348 |  | 0.43095 | 0.56442 | 0.13348 |  | 0.39384 | 0.52732 | 242.3367 | 32.346 | 0 | 136.7808 | 140 | 0.18839 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11288 | 0 | 3.8 | 0.71588 | 0.044551 | 0.026695 | 0 | 4 | 0.1782 | 0.2049 | 1.5 | 0.75 | 0.13314 | 0.63416 | 325.6435 | 10.8258 | 0.28417 | 11.11 | 3 | 0.21856 | 1.3002 | Aumentar vel. | 27.5639 | 108.8957 | 108.9 | 51.15 | 12 | 300 | 6 | 979.7016 | 972.8916 | 1.053 | 1.953 | 1.4 | 2.3 | 978.3016 | 970.5916 | 970.5916 | 13.3138 | 15.0733 | 5.3113 | 375.4346 | 0.0039954 | 0.29006 | 0.21477 | 0.73437 | 1.1407 | 3.9005 | 0.026491 | 0.41838 | 0.65395 | 2.8136 | 0.017442 | 0.22138 | 0.0052325 | 0.066414 | 4.0467 | F. Supercrítico | 0.78871 | 10.0107 | O.K | O.K | OK | OK | 970.5916 | Diagnostico |  | 51.15 | 0.13314 | Combinada | 51.15 | 1.2 | 1.2 | 51.7278 | Rígido | E2 | 0.047
[39 empty] | 11.11 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0!
16 | 1 | C429 | C433 | 0.037108 |  | 0 | 0.037108 | 0.037108 |  | 0 | 0.037108 | 242.3367 | 8.9926 | 0 | 8.9926 | 140 | 0.012386 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0074216 | 0 | 3.8 | 0.047065 | 0.012386 | 0.0074216 | 0 | 4 | 0.049543 | 0.056964 | 1.5 | 0.75 | 0.066184 | 0.63081 | 336.3261 | 5 | 0.16872 | 10 | 3 | 0.34669 | 0.48667 | Disminuir vel. | 7.8727 | 7.8727 | 9.37 | 30.37 | 8 | 200 | 6 | 982.6216 | 980.6116 | 1.223 | 1.113 | 1.46 | 1.35 | 981.1616 | 979.2616 | 979.2616 | 6.6184 | 6.2562 | 2.6113 | 82.0366 | 0.018285 | 0.11422 | 0.33432 | 0.55911 | 0.87301 | 1.46 | 0.12459 | 0.26458 | 1.443 | 2.1611 | 0.078162 | 0.1539 | 0.015632 | 0.030779 | 2.4008 | F. Supercrítico | 0.97799 | 1.9256 | O.K | O.K | OK | OK | 979.2616 | Diagnostico | dato | 30.37 | 0.066184 | Combinada | 30.37 | 1.2 | 1.2 | 30.4294 | Rígido | E2 | 0.037
[39 empty] | 10 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0!
17 | 1 | C421 | C419 | 0.44724 |  | 0 | 0.44724 | 0.44724 |  | 0 | 0.44724 | 242.3367 | 108.3819 | 0 | 108.3819 | 140 | 0.14928 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.089447 | 0 | 3.8 | 0.56725 | 0.14928 | 0.089447 | 0 | 4 | 0.5971 | 0.68655 | 1.5 | 0.75 | 0.036364 | 0.62932 | 336.3261 | 6.9134 | 0.48278 | 10 | 3 | 0.62801 | 0.76875 | Disminuir vel. | 94.6605 | 94.6605 | 94.66 | 86.9 | 8 | 200 | 6 | 981.2416 | 978.0816 | 1.703 | 1.503 | 1.94 | 1.74 | 979.3016 | 976.3416 | 0.23 | 3.6364 | 3.4062 | 1.9268 | 60.5326 | 0.02478 | 1.5638 | 0.36523 | 1.1969 | 0.70374 | 2.3062 | 0.1442 |  | 1.558 | #VALUE! | 0.089554 | #VALUE! | 0.017911 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.61008 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.23 | Diagnostico | dato | 86.9 | 0.036364 | Combinada | 86.9 | 1.2 | 1.2 | 86.9504 | Rígido | E2 | 0.037
18 |  | C419 | C423 | 0.21055 |  | 0.44724 | 0.65779 | 0.21055 |  | 0.44724 | 0.65779 | 242.3367 | 51.0237 | 0 | 159.4056 | 140 | 0.21955 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.13156 | 0 | 3.8 | 0.8343 | 0.070276 | 0.04211 | 0 | 4 | 0.2811 | 0.32321 | 1.5 | 0.75 | 0.080123 | 0.63151 | 333.8386 | 10 | 0.25239 | 10.2524 | 3 | 0.23038 | 1.0955 | Cumple | 44.3881 | 138.6752 | 138.68 | 45.43 | 12 | 300 | 6 | 978.0816 | 974.4416 | 1.623 | 1.453 | 1.97 | 1.8 | 976.1116 | 972.6416 | 0.08 | 8.0123 | 7.6381 | 3.7809 | 267.2534 | 0.0056127 | 0.51891 | 0.2371 | 0.86927 | 0.89643 | 3.2866 | 0.048414 | 0.57094 | 0.88739 | 3.4263 | 0.031543 | 0.27049 | 0.0094628 | 0.081148 | 2.8 | F. Supercrítico | 0.72278 | 6.1982 | O.K | O.K | OK | OK | 0.08 | Diagnostico |  | 45.43 | 0.080123 | Combinada | 45.43 | 1.2 | 1.2 | 45.5623 | Rígido | E2 | 0.047
19 |  | C423 | C449A | 0.1826 |  | 0.65779 | 0.84039 | 0.1826 |  | 0.65779 | 0.84039 | 242.3367 | 44.2508 | 0 | 203.6564 | 140 | 0.2805 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16808 | 0 | 3.8 | 1.0659 | 0.060947 | 0.03652 | 0 | 4 | 0.24379 | 0.28031 | 1.5 | 0.75 | 0.062624 | 0.63063 | 331.3818 | 10.2524 | 0.25283 | 10.5052 | 3 | 0.26804 | 0.94325 | Cumple | 38.1598 | 175.6237 | 175.62 | 45.51 | 16 | 400 | 6 | 974.4416 | 971.5916 | 1.418 | 0.618 | 1.88 | 1.08 | 972.5616 | 970.5116 | 0 | 6.2624 | 4.5045 | 3.5173 | 442.0011 | 0.0033937 | 0.39733 | 0.20481 | 0.80452 | 0.72039 | 2.8298 | 0.015963 | 0.48989 | 0.50673 | 3.1011 | 0.010562 | 0.24674 | 0.004225 | 0.098696 | 2.3093 | F. Supercrítico | 0.19032 | 4.4458 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 45.51 | 0.062624 | Combinada | 45.51 | 1.2 | 1.2 | 45.5561 | Rígido | E2 | 0.062
20 |  | C449A | C451 | 0.22224 |  | 0.84039 | 1.0626 | 0.22224 |  | 0.84039 | 1.0626 | 242.3367 | 53.8559 | 0 | 257.5124 | 140 | 0.35468 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.21252 | 0 | 3.8 | 1.3478 | 0.074177 | 0.044447 | 0 | 4 | 0.29671 | 0.34115 | 1.5603 | 0.75 | 0.0014761 | 0.62757 | 327.433 | 10.5052 | 0.414 | 10.9192 | 3 | 1.0527 | 0.39328 | Disminuir vel. | 45.6669 | 218.3565 | 218.36 | 74.52 | 24 | 600 | 6 | 971.5916 | 971.4816 | 0.408 | 0.568 | 1.08 | 1.24 | 970.5116 | 970.2416 | 0 | 0.14761 | 0.36232 | 1.3072 | 369.5915 | 0.0042217 | 0.59081 | 0.21824 | 0.9026 | 0.28528 | 1.1798 | 0.030045 | 0.61888 | 0.69685 | 3.6217 | 0.019748 | 0.28188 | 0.011849 | 0.16913 | 0.67085 | F. Subcrítico | 0.04293 | 0.61279 | No cumple | O.K | V.C.H. | OK | 0 | Diagnostico |  | 74.52 | 0.0014761 | Combinada | 74.52 | 1.2 | 1.2 | 74.5205 | Rígido | E1 | 0.072
21 |  | C451 | C427 | 0.096791 |  | 1.0626 | 1.1594 | 0.096791 |  | 1.0626 | 1.1594 | 242.3367 | 23.4559 | 0 | 280.9682 | 140 | 0.38698 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.23188 | 0 | 3.8 | 1.4705 | 0.032306 | 0.019358 | 0 | 4 | 0.12922 | 0.14858 | 1.7024 | 0.75 | 0.031928 | 0.6291 | 324.9895 | 10.9192 | 0.261 | 11.1802 | 3 | 0.66244 | 0.394 | Disminuir vel. | 19.7888 | 237.0416 | 237.04 | 46.98 | 24 | 600 | 6 | 971.4816 | 972.9816 | 0.568 | 2.228 | 1.24 | 2.9 | 970.2416 | 970.0816 | 0.03 | 3.1928 | 0.34057 | 1.2673 | 358.3274 | 0.004751 | 0.66152 | 0.22587 | 0.93267 | 0.28626 | 1.182 | 0.037664 | 0.66601 | 0.78124 | 3.8185 | 0.024666 | 0.29101 | 0.0148 | 0.17461 | 0.63481 | F. Subcrítico | 0.050403 | 0.59466 | No cumple | O.K | V.C.H. | OK | 0.03 | Diagnostico |  | 46.98 | 0.031928 | Combinada | 46.98 | 1.2 | 1.2 | 46.9803 | Rígido | E1 | 0.072
22 |  | C427 | C453 | 0.12158 |  | 1.8345 | 1.9561 | 0.12158 |  | 1.8345 | 1.9561 | 242.3367 | 29.4623 | 0 | 474.0266 | 140 | 0.65288 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.39121 | 0 | 3.8 | 2.481 | 0.040579 | 0.024315 | 0 | 4 | 0.16232 | 0.18663 | 2.8722 | 0.75 | 0.0058328 | 0.62779 | 322.6158 | 11.1802 | 0.25717 | 11.4374 | 3 | 0.75028 | 0.34276 | Disminuir vel. | 24.6235 | 396.1729 | 396.17 | 46.29 | 24 | 600 | 6 | 972.9816 | 972.7116 | 2.258 | 2.058 | 2.93 | 2.73 | 970.0516 | 969.9816 | 0.02 | 0.58328 | 0.15122 | 0.84448 | 238.7712 | 0.012029 | 1.6592 | 0.29597 | 1.2177 | 0.24994 | 1.0283 | 0.097582 |  | 1.2708 | #VALUE! | 0.062059 | #VALUE! | 0.037236 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.056308 | #VALUE! | No cumple | O.K | V.C.H. | #VALUE! | 0.02 | Diagnostico |  | 46.29 | 0.0058328 | Combinada | 46.29 | 1.2 | 1.2 | 46.2901 | Rígido | E2 | 0.072
23 |  | C453 | C437 | 0.082144 |  | 2.0591 | 2.1413 | 0.082144 |  | 2.0591 | 2.1413 | 242.3367 | 19.9064 | 0 | 518.9056 | 140 | 0.7147 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.42825 | 0 | 3.8 | 2.7158 | 0.027417 | 0.016429 | 0 | 4 | 0.10967 | 0.1261 | 3.1441 | 0.75 | 0.013788 | 0.62819 | 320.451 | 11.4374 | 0.23772 | 11.6751 | 3 | 0.54354 | 0.43736 | Disminuir vel. | 16.5358 | 431.0439 | 431.04 | 42.79 | 24 | 600 | 6 | 972.7116 | 972.1216 | 2.078 | 1.608 | 2.75 | 2.28 | 969.9616 | 969.8416 | 0 | 1.3788 | 0.28044 | 1.15 | 325.1592 | 0.0096694 | 1.3256 | 0.27775 | 1.1409 | 0.31942 | 1.3121 | 0.083498 |  | 1.1726 | #VALUE! | 0.053476 | #VALUE! | 0.032086 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.089981 | #VALUE! | No cumple | O.K | V.C.H. | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 42.79 | 0.013788 | Combinada | 42.79 | 1.2 | 1.2 | 42.7902 | Rígido | E2 | 0.072
24 |  | C437 | C455 |  |  | 2.2605 | 2.2605 |  |  | 2.2605 | 2.2605 | 242.3367 | 0 | 0 | 547.8124 | 140 | 0.75451 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.45211 | 0 | 3.8 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3192 | 0.75 | 0.019854 | 0.62849 | 319.6932 | 11.6751 | 0.083944 | 11.7591 | 3 | 0.11795 | 0.71168 | Disminuir vel. | 0 | 454.1992 | 454.2 | 15.11 | 24 | 600 | 6 | 972.1216 | 971.8216 | 1.608 | 1.468 | 2.28 | 2.14 | 969.8416 | 969.6816 | 0 | 1.9854 | 1.0589 | 2.2347 | 631.8359 | 0.0052533 | 0.71886 | 0.23258 | 0.95542 | 0.51973 | 2.1351 | 0.044146 | 0.70424 | 0.84675 | 3.9832 | 0.028822 | 0.2968 | 0.017293 | 0.17808 | 1.0936 | F. Supercrítico Inestable | 0.18312 | 1.8857 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 15.11 | 0.019854 | Combinada | 15.11 | 1.2 | 1.2 | 15.1108 | Rígido | E2 | 0.072
25 |  | C455 | C457 |  |  | 2.2605 | 2.2605 |  |  | 2.2605 | 2.2605 | 242.3367 | 0 | 0 | 547.8124 | 140 | 0.75451 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.45211 | 0 | 3.8 | 2.8671 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3192 | 0.75 | 0.018775 | 0.62844 | 317.5745 | 11.7591 | 0.23672 | 11.9958 | 3 | 0.33902 | 0.69826 | Disminuir vel. | 0 | 451.1504 | 451.15 | 42.61 | 24 | 600 | 6 | 971.8216 | 971.0216 | 1.468 | 1.098 | 2.14 | 1.77 | 969.6816 | 969.2516 | 0.01 | 1.8775 | 1.0092 | 2.1815 | 616.8151 | 0.0053813 | 0.73142 | 0.23421 | 0.96024 | 0.51094 | 2.0948 | 0.045698 | 0.71261 | 0.86174 | 4.02 | 0.029813 | 0.29787 | 0.017888 | 0.17872 | 1.0616 | F. Supercrítico Inestable | 0.18051 | 1.8036 | O.K | O.K | OK | OK | 0.01 | Diagnostico |  | 42.61 | 0.018775 | Combinada | 42.61 | 1.2 | 1.2 | 42.6122 | Rígido | E2 | 0.072
26 |  | C457 | C449 |  | 1.6716 | 2.2605 | 3.9321 |  |  | 2.2605 | 2.2605 | 242.3367 | 0 | 405.0889 | 952.9012 | 140 | 1.3124 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.78643 | 0 | 3.8 | 4.9873 | 0.55793 | 0 | 0.78643 | 4 | 2.2317 | 3.0182 | 5.7737 | 0.75 | 0.036855 | 0.62934 | 315.0865 | 11.9958 | 0.28189 | 12.2777 | 3 | 0.58622 | 0.48086 | Disminuir vel. | 0 | 448.2597 | 448.26 | 50.74 | 24 | 600 | 6 | 971.0216 | 972.8916 | 1.108 | 3.158 | 1.78 | 3.83 | 969.2416 | 969.0616 | 0 | 3.6855 | 0.35475 | 1.2934 | 365.7106 | 0.015788 | 1.2257 | 0.32034 | 1.1153 | 0.41434 | 1.4426 | 0.11512 |  | 1.3847 | #VALUE! | 0.072569 | #VALUE! | 0.043542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15446 | #VALUE! | No cumple | O.K | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 50.74 | 0.036855 | Combinada | 50.74 | 1.2 | 1.2 | 50.7403 | Rígido | E2 | 0.072
27 |  | C449 | BOT 2 | 0.097486 |  | 4.4966 | 4.594 | 0.097486 |  | 2.7879 | 2.8853 | 242.3367 | 23.6244 | 0 | 1113.3064 | 140 | 1.5334 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.91881 | 0 | 3.8 | 5.8268 | 0.032538 | 0.019497 | 0 | 4 | 0.13015 | 0.14965 | 6.7456 | 0.75 | 0.32582 | 0.64379 | 314.5152 | 12.2777 | 0.065333 | 12.343 | 3 | 0.039357 | 1.66 | Aumentar vel. | 19.7392 | 584.2305 | 584.23 | 11.76 | 24 | 600 | 6 | 972.8916 | 969.06 | 3.158 | 0.428 | 3.83 | 1.1 | 969.0616 | 967.96 | 967.96 | 32.5816 | 9.3673 | 6.6465 | 1879.2512 | 0.0035895 | 0.31088 | 0.20818 | 0.74928 | 1.3837 | 4.9801 | 0.019582 | 0.43226 | 0.56159 | 2.8698 | 0.012935 | 0.22661 | 0.0077611 | 0.13597 | 3.5831 | F. Supercrítico | 0.72701 | 12.7365 | O.K | O.K | OK | OK | 967.96 | Diagnostico |  | 11.76 | 0.32582 | Combinada | 11.76 | 1.2 | 1.2 | 11.8115 | Rígido | E3 | 0.072
[39 empty] | 12.343 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0!
28 | 1 | C683 | ALIV 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.10895 | 0.63295 | 336.3261 | 5 | 0.17039 | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1.5 | 30.67 | 13.08 | 300 | 6 | 963.7516 | 960.41 | 0.193 | 0.153 | 0.54 | 0.5 | 963.2116 | 959.91 | 959.91 | 10.8953 | 10.7649 | 4.4885 | 317.2745 | 0.0047278 |  | 0.22555 |  | 1.0124 |  | 0.037347 |  | 0.77791 |  | 0.024463 |  | 0.0073388 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.79001 |  | O.K | No cumple | OK | OK | 959.91 | Diagnostico | dato | 30.67 | 0.10895 | Combinada | 30.67 | 1.2 | 1.2 | 30.8472 | Rígido | E1 | 0.047
[39 empty] | 10 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0!
29 | 1 | C669 | ALIV 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.073464 | 0.63117 | 336.3261 | 5 | 0.20706 | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1.5 | 37.27 | 24 | 600 | 6 | 965.068 | 962.33 | 0.628 | 0.228 | 1.3 | 0.9 | 963.768 | 961.43 | 961.43 | 7.3464 | 6.2731 | 5.4391 | 1537.8681 | 0.00097538 |  | 0.1425 |  | 0.77505 |  | -0.064458 |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  | O.K | No cumple | #NUM! | OK | 961.43 | Diagnostico | dato | 37.27 | 0.073464 | Combinada | 37.27 | 1.2 | 1.2 | 37.3433 | Rígido | E1 | 0.072
10
30 | 1 | C675 | C677 | 0.27233 |  | 0 | 0.27233 | 0.27233 |  | 0 | 0.27233 | 242.3367 | 65.9965 | 0 | 65.9965 | 140 | 0.090898 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.054467 | 0 | 3.8 | 0.34541 | 0.090898 | 0.054467 | 0 | 4 | 0.36359 | 0.41806 | 1.5 | 0.75 | 0.13615 | 0.63431 | 336.3261 | 5 | 0.22494 | 10 | 3 | 0.20417 | 1.1018 | Aumentar vel. | 58.0981 | 58.0981 | 58.1 | 40.49 | 8 | 200 | 6 | 979.5816 | 974.069 | 1.293 | 1.443 | 1.53 | 1.68 | 978.0516 | 972.389 | 0.17 | 13.6147 | 13.9852 | 3.9042 | 122.6556 | 0.012229 | 0.47368 | 0.2974 | 0.84659 | 1.1611 | 3.3053 | 0.098647 | 0.54079 | 1.278 | 3.3049 | 0.062703 | 0.2623 | 0.012541 | 0.05246 | 3.5782 | F. Supercrítico | 1.7538 | 7.3367 | O.K | O.K | OK | OK | 0.17 | Diagnostico | dato | 40.49 | 0.13615 | Combinada | 40.49 | 1.2 | 1.2 | 40.884 | Rígido | E2 | 0.037
31 |  | C677 | C679 | 0.2021 |  | 0.27233 | 0.47443 | 0.1843 |  | 0.27233 | 0.45664 | 242.3367 | 48.9762 | 0 | 114.9727 | 140 | 0.15835 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.094887 | 0 | 3.8 | 0.60174 | 0.067456 | 0.04042 | 0 | 4 | 0.26982 | 0.31024 | 1.5 | 0.75 | 0.26719 | 0.64086 | 335.4208 | 10 | 0.091444 | 10.0914 | 6 | 0.091663 | 0.99762 | Cumple | 39.6176 | 98.1578 | 98.16 | 32.92 | 12 | 284 | 4 | 974.069 | 965.273 | 1.5505 | 1.3805 | 1.85 | 1.68 | 972.219 | 963.593 | 0.03 | 26.7193 | 26.2029 | 9.7522 | 617.7761 | 0.0024281 | 0.15889 | 0.1858 | 0.61378 | 1.812 | 5.9857 | -0.0056326 | 0.31566 | #NUM! | 2.3864 | #NUM! | 0.17819 | #NUM! | 0.050607 | 7.4982 | F. Supercrítico | #NUM! | 13.2606 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0.03 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 32.92 | 1.2 | 1.2 | 34.0314 | Rígido | E2 | 0.0155
32 |  | C679 | C673 | 0.0904 |  | 0.47443 | 0.56483 | 0.12192 |  | 0.45664 | 0.57855 | 242.3367 | 21.9072 | 0 | 136.88 | 140 | 0.18853 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11297 | 0 | 3.8 | 0.7164 | 0.030173 | 0.01808 | 0 | 4 | 0.12069 | 0.13877 | 1.5 | 0.75 | 0.034431 | 0.62922 | 332.6207 | 10.0914 | 0.28583 | 10.3773 | 2 | 0.31469 | 0.90831 | Cumple | 25.5162 | 121.0869 | 121.09 | 34.3 | 14 | 327 | 4 | 965.273 | 964.092 | 1.369 | 0.459 | 1.71 | 0.8 | 963.563 | 963.292 | 0.02 | 3.4431 | 0.79009 | 1.8603 | 156.2328 | 0.0096011 | 0.77506 | 0.27718 | 0.97651 | 0.51564 | 1.8166 | 0.083041 | 0.74171 | 1.1693 | 4.1507 | 0.053195 | 0.30098 | 0.017395 | 0.098419 | 1.2007 | F. Supercrítico Inestable | 0.13743 | 0.7776 | O.K | O.K | OK | OK | 0.02 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 34.3 | 1.2 | 1.2 | 34.3011 | Rígido | E2 | 0.014
33 | 1 | C673 | ALIV 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.066351 | 0.63082 | 336.3261 | 5 | 0.12911 | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1.5 | 23.24 | 23.8048 | 525 | 6 | 964.092 | 962.55 | 0.205 | 0.105 | 0.8 | 0.7 | 963.292 | 961.85 | 961.85 | 6.6351 | 6.2048 | 4.9487 | 1071.2625 | 0.0014002 |  | 0.1583 |  | 0.78339 |  | -0.041138 |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  | O.K | No cumple | #NUM! | OK | 961.85 | Diagnostico | dato | 23.24 | 0.066351 | Combinada | 23.24 | 1.2 | 1.2 | 23.2847 | Rígido | E1 | 0.07
[38 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0!
34 | 1 | C655 | C657 | 0.19972 |  | 0 | 0.19972 | 0.19972 |  | 0 | 0.19972 | 242.3367 | 48.3985 | 0 | 48.3985 | 140 | 0.06666 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.039943 | 0 | 3.8 | 0.25331 | 0.06666 | 0.039943 | 0 | 4 | 0.26664 | 0.30658 | 1.5 | 0.75 | 0.070387 | 0.63102 | 336.3261 | 5 | 0.19811 | 10 | 3 | 0.32286 | 0.61361 | Disminuir vel. | 42.3854 | 42.3854 | 42.39 | 35.66 | 12 | 300 | 6 | 971.7516 | 969.2416 | 2.313 | 1.233 | 2.66 | 1.58 | 969.0916 | 967.6616 | 0 | 7.0387 | 4.0101 | 2.7395 | 193.6454 | 0.0077461 | 0.21891 | 0.2604 | 0.67195 | 0.71336 | 1.8408 | 0.069194 | 0.37094 | 1.0647 | 2.6194 | 0.044628 | 0.2024 | 0.013388 | 0.060719 | 2.0485 | F. Supercrítico | 0.53689 | 2.4349 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico | dato | 35.66 | 0.070387 | Combinada | 35.66 | 1.2 | 1.2 | 35.6887 | Rígido | E2 | 0.047
35 |  | C657 | C661 |  |  | 0.19972 | 0.19972 |  |  | 0.19972 | 0.19972 | 242.3367 | 0 | 0 | 48.3985 | 140 | 0.06666 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.039943 | 0 | 3.8 | 0.25331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.076461 | 0.63132 | 334.954 | 10 | 0.13878 | 10.1388 | 3 | 0.15474 | 0.89685 | Disminuir vel. | 0 | 42.2328 | 42.23 | 24.98 | 14 | 350 | 6 | 969.2416 | 967.3316 | 1.17 | 2.2645 | 1.58 | 2.6745 | 967.6616 | 964.6571 | 964.6571 | 7.6461 | 12.0277 | 5.258 | 505.8791 | 0.0029651 | 0.083478 | 0.19692 | 0.5117 | 1.0354 | 2.6905 | 0.0072563 | 0.22254 | 0.34115 | 1.965 | 0.0048211 | 0.13254 | 0.0016874 | 0.046387 | 3.67 | F. Supercrítico | 0.20296 | 5.5794 | O.K | O.K | OK | OK | 964.6571 | Diagnostico |  | 24.98 | 0.076461 | Combinada | 24.98 | 1.2 | 1.2 | 25.16 | Rígido | E2 | 0.06
[38 empty] | 474.447 | 10.1388 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
36 | 1 | C27 | C23 | 0.2174 |  | 0 | 0.2174 | 0.2174 |  | 0 | 0.2174 | 242.3367 | 52.6833 | 0 | 52.6833 | 140 | 0.072562 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.043479 | 0 | 3.8 | 0.27573 | 0.072562 | 0.043479 | 0 | 4 | 0.29025 | 0.33373 | 1.5 | 0.75 | 0.0019884 | 0.6276 | 288.9862 | 15.179 | 0.33528 | 15.5143 | 3 | 0.84829 | 0.39524 | Disminuir vel. | 39.4288 | 39.4288 | 39.43 | 60.35 | 11.36 | 250 | 6 | 993.2616 | 993.3816 | 1.073 | 1.883 | 1.36 | 2.17 | 991.9016 | 991.2116 | 0.03 | 0.19884 | 1.1433 | 1.2954 | 63.5866 | 0.02359 | 0.6201 | 0.36004 | 0.91535 | 0.46639 | 1.1857 | 0.14102 | 0.6384 | 1.5399 | 3.7025 | 0.087727 | 0.28592 | 0.021932 | 0.07148 | 1.0202 | F. Supercrítico Inestable | 0.25075 | 0.81725 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico | dato | 60.35 | 0.0019884 | Combinada | 60.35 | 1.2 | 1.2 | 60.3539 | Rígido | E2 | 0.037
37 |  | C23 | C21 |  |  | 0.2174 | 0.2174 |  |  | 0.2174 | 0.2174 | 242.3367 | 0 | 0 | 52.6833 | 140 | 0.072562 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.043479 | 0 | 3.8 | 0.27573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.0074931 | 0.62787 | 286.4757 | 15.5143 | 0.34106 | 15.8553 | 3 | 0.77399 | 0.44064 | Disminuir vel. | 0 | 39.1034 | 39.1 | 61.39 | 11.36 | 250 | 6 | 993.3816 | 993.8416 | 1.913 | 3.333 | 2.2 | 3.62 | 991.1816 | 990.2216 | 990.2216 | 0.74931 | 1.5638 | 1.5149 | 74.3647 | 0.020171 | 0.52579 | 0.34401 | 0.87259 | 0.52115 | 1.3219 | 0.13092 | 0.57552 | 1.4809 | 3.4449 | 0.081869 | 0.27167 | 0.020467 | 0.067918 | 1.2269 | F. Supercrítico Inestable | 0.32006 | 1.0621 | O.K | O.K | OK | OK | 990.2216 | Diagnostico |  | 61.39 | 0.0074931 | Combinada | 61.39 | 1.2 | 1.2 | 61.3975 | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 15.8553 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
38 | 1 | C29 | C31 | 0.311 |  | 0 | 0.311 | 0.311 |  | 0 | 0.311 | 242.3367 | 75.3667 | 0 | 75.3667 | 140 | 0.1038 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0622 | 0 | 3.8 | 0.39445 | 0.1038 | 0.0622 | 0 | 4 | 0.41521 | 0.47741 | 1.5 | 0.75 | 0.01594 | 0.6283 | 336.3261 | 7.2126 | 0.30322 | 10 | 3 | 0.61822 | 0.49047 | Disminuir vel. | 65.7182 | 65.7182 | 65.72 | 54.58 | 8 | 200 | 6 | 991.1416 | 992.0116 | 0.663 | 2.2393 | 0.9 | 2.4763 | 990.2416 | 989.5353 | 0 | 1.594 | 1.2941 | 1.1876 | 37.3109 | 0.040203 | 1.7614 | 0.42045 | 1.2389 | 0.49934 | 1.4714 | 0.17541 |  | 1.7286 | #VALUE! | 0.10717 | #VALUE! | 0.021434 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.27737 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico | dato | 54.58 | 0.01594 | Combinada | 54.58 | 1.2 | 1.2 | 54.5846 | Rígido | E1 | 0.037
39 |  | C31 | C33 |  |  | 0.311 | 0.311 |  |  | 0.311 | 0.311 | 242.3367 | 0 | 0 | 75.3667 | 140 | 0.1038 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0622 | 0 | 3.8 | 0.39445 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.024802 | 0.62874 | 332.6083 | 10 | 0.37856 | 10.3786 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 65.0376 | 65.04 | 68.14 | 7.28 | 150 | 6 | 992.0116 | 993.7016 | 2.2943 | 4.078 | 2.4763 | 4.26 | 989.5353 | 989.4416 | 989.4416 | 2.4802 | 0.13749 | 0.31956 | 5.647 | 0.26563 | 11.5176 | 0.71586 |  | 0.22876 | #VALUE! | 0.40208 |  | 2.7474 | #VALUE! | 0.21505 | #VALUE! | 0.032258 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.044351 | #VALUE! | No cumple | #VALUE! | V.C.H. | #VALUE! | 989.4416 | Diagnostico |  | 68.14 | 0.024802 | Combinada | 68.14 | 1.2 | 1.2 | 68.1401 | Rígido | E2 | 0.032
[38 empty] | 474.447 | 10.3786 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
40 | 1 | C47 | ee1 | 0.1168 |  | 0 | 0.1168 | 0.1168 |  | 0 | 0.1168 | 242.3367 | 28.3049 | 0 | 28.3049 | 140 | 0.038985 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.02336 | 0 | 3.8 | 0.14814 | 0.038985 | 0.02336 | 0 | 4 | 0.15594 | 0.1793 | 1.5 | 0.75 | 0.057454 | 0.63037 | 336.3261 | 5 | 0.14794 | 10 | 3 | 0.15328 | 0.96521 | Cumple | 24.7629 | 24.7629 | 26.26 | 26.63 | 8 | 182 | 4 | 991.45 | 989.92 | 0.259 | 1.0669 | 0.45 | 1.2579 | 991 | 988.6621 | 0 | 5.7454 | 8.7791 | 4.1959 | 109.1582 | 0.013742 | 0.24057 | 0.30766 | 0.69011 | 1.2909 | 2.8956 | 0.10617 | 0.38538 | 1.3276 | 2.679 | 0.067229 | 0.20835 | 0.012236 | 0.03792 | 4.047 | F. Supercrítico | 1.0742 | 3.3291 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico | dato | 26.63 | 0.057454 | Combinada | 26.63 | 1.2 | 1.2 | 26.7324 | Rígido | E1 | 0.009
41 |  | ee1 | C45 |  |  | 0.2053 | 0.2053 |  |  | 0.2053 | 0.2053 | 242.3367 | 0 | 0 | 49.7517 | 140 | 0.068524 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.04106 | 0 | 3.8 | 0.26039 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.055286 | 0.63026 | 334.726 | 10 | 0.16194 | 10.1619 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 43.3113 | 43.31 | 29.15 | 8 | 182 | 4 | 989.92 | 991.5316 | 1.0669 | 1.979 | 1.2579 | 2.17 | 988.6621 | 989.3616 | 0.05 | 5.5286 | -2.3996 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.05 | Diagnostico |  | 29.15 | 0.055286 | Combinada | 29.15 | 1.2 | 1.2 | 29.1584 | Rígido | E2 | 0.009
42 |  | C45 | ee2 |  |  | 0.3039 | 0.3039 |  |  | 0.3039 | 0.3039 | 242.3367 | 0 | 0 | 73.6461 | 140 | 0.10143 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.06078 | 0 | 3.8 | 0.38545 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.012716 | 0.62814 | 333.1858 | 10.1619 | 0.15728 | 10.3192 | 3 | 0.24006 | 0.65516 | Disminuir vel. | 0 | 63.602 | 63.6 | 28.31 | 8 | 182 | 4 | 991.5316 | 991.8916 | 2.029 | 2.7853 | 2.22 | 2.9763 | 989.3116 | 988.9153 | 0 | 1.2716 | 1.3998 | 1.6754 | 43.5871 | 0.034414 | 1.4591 | 0.40185 | 1.1731 | 0.67328 | 1.9655 | 0.16538 |  | 1.6752 | #VALUE! | 0.10158 | #VALUE! | 0.018487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.25878 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 28.31 | 0.012716 | Combinada | 28.31 | 1.2 | 1.2 | 28.3128 | Rígido | E2 | 0.009
43 |  | ee2 | C43 |  |  | 0.4084 | 0.4084 |  |  | 0.4084 | 0.4084 | 242.3367 | 0 | 0 | 98.9703 | 140 | 0.13631 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.08168 | 0 | 3.8 | 0.51799 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.027335 | 0.62887 | 332.474 | 10.3192 | 0.073167 | 10.3924 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 85.389 | 85.39 | 13.17 | 8 | 182 | 4 | 991.8916 | 992.2516 | 2.7853 | 3.169 | 2.9763 | 3.36 | 988.9153 | 988.8916 | 0.04 | 2.7335 | 0.18017 | 0.60108 | 15.6375 | 0.095923 | 5.4606 | 0.5322 |  | 0.3199 | #VALUE! | 0.2315 |  | 2.0078 | #VALUE! | 0.13719 | #VALUE! | 0.024969 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.044985 | #VALUE! | No cumple | #VALUE! | V.C.H. | #VALUE! | 0.04 | Diagnostico |  | 13.17 | 0.027335 | Combinada | 13.17 | 1.2 | 1.2 | 13.17 | Rígido | E3 | 0.009
44 |  | C43 | ee3 |  |  | 0.4084 | 0.4084 |  |  | 0.4084 | 0.4084 | 242.3367 | 0 | 0 | 98.9703 | 140 | 0.13631 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.08168 | 0 | 3.8 | 0.51799 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.013869 | 0.62819 | 331.7172 | 10.3924 | 0.078111 | 10.4705 | 3 | 0.10957 | 0.71289 | Disminuir vel. | 0 | 85.1034 | 85.1 | 14.06 | 8 | 182 | 4 | 992.2516 | 992.4466 | 3.209 | 3.6008 | 3.4 | 3.7918 | 988.8516 | 988.6548 | 0 | 1.3869 | 1.3998 | 1.6755 | 43.5879 | 0.034413 | 1.9524 | 0.40185 | 1.2765 | 0.67329 | 2.1387 | 0.16538 |  | 1.6752 | #VALUE! | 0.10158 | #VALUE! | 0.018487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.25879 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 14.06 | 0.013869 | Combinada | 14.06 | 1.2 | 1.2 | 14.0614 | Rígido | E3 | 0.009
45 |  | ee3 | C41 |  |  | 0.511 | 0.511 |  |  | 0.511 | 0.511 | 242.3367 | 0 | 0 | 123.834 | 140 | 0.17056 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.1022 | 0 | 3.8 | 0.64812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.012326 | 0.62812 | 330.8696 | 10.4705 | 0.087889 | 10.5584 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 106.1984 | 106.2 | 15.82 | 8 | 182 | 4 | 992.4466 | 992.6416 | 3.6008 | 3.809 | 3.7918 | 4 | 988.6548 | 988.6416 | 0.03 | 1.2326 | 0.08335 | 0.40884 | 10.6361 | 0.14103 | 9.9848 | 0.59344 |  | 0.24262 | #VALUE! | 0.29721 |  | 2.3063 | #VALUE! | 0.16963 | #VALUE! | 0.030872 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.025732 | #VALUE! | No cumple | #VALUE! | V.C.H. | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 15.82 | 0.012326 | Combinada | 15.82 | 1.2 | 1.2 | 15.82 | Rígido | E3 | 0.009
46 |  | C41 | C37 |  |  | 0.511 | 0.511 |  |  | 0.511 | 0.511 | 242.3367 | 0 | 0 | 123.834 | 140 | 0.17056 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.1022 | 0 | 3.8 | 0.64812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.095929 | 0.6323 | 329.7313 | 10.5584 | 0.11872 | 10.6771 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 106.5373 | 106.54 | 21.37 | 8 | 182 | 4 | 992.6416 | 990.5916 | 3.839 | 1.969 | 4.03 | 2.16 | 988.6116 | 988.4316 | 988.4316 | 9.5929 | 0.8423 | 1.2997 | 33.8115 | 0.044364 | 3.151 | 0.43267 |  | 0.56233 | #VALUE! | 0.18176 |  | 1.7617 | #VALUE! | 0.11067 | #VALUE! | 0.020143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.16966 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 988.4316 | Diagnostico |  | 21.37 | 0.095929 | Combinada | 21.37 | 1.2 | 1.2 | 21.3708 | Rígido | E3 | 0.009
[38 empty] | 474.447 | 10.6771 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
47 | 1 | C49 | ee1 | 0.0885 |  | 0 | 0.0885 | 0.0885 |  | 0 | 0.0885 | 242.3367 | 21.4468 | 0 | 21.4468 | 140 | 0.029539 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0177 | 0 | 3.8 | 0.11225 | 0.029539 | 0.0177 | 0 | 4 | 0.11816 | 0.13586 | 1.5 | 0.75 | 0.036342 | 0.62932 | 336.3261 | 5 | 0.10267 | 10 | 3 | 0.15728 | 0.65276 | Disminuir vel. | 18.7315 | 18.7315 | 20.23 | 18.48 | 8 | 200 | 6 | 990.5916 | 989.92 | 0.263 | 1.0209 | 0.5 | 1.2579 | 990.0916 | 988.6621 | 988.6621 | 3.6342 | 7.7353 | 2.9036 | 91.2202 | 0.016444 | 0.22177 | 0.32415 | 0.67442 | 0.94122 | 1.9583 | 0.11775 | 0.37285 | 1.401 | 2.6273 | 0.074126 | 0.20319 | 0.014825 | 0.040639 | 2.6611 | F. Supercrítico | 1.1468 | 3.1435 | O.K | O.K | OK | OK | 988.6621 | Diagnostico | dato | 18.48 | 0.036342 | Combinada | 18.48 | 1.2 | 1.2 | 18.5352 | Rígido | E1 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
48 | 1 | C51 | C45 | 0.0986 |  | 0 | 0.0986 | 0.0986 |  | 0 | 0.0986 | 242.3367 | 23.8944 | 0 | 23.8944 | 140 | 0.03291 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.01972 | 0 | 3.8 | 0.12506 | 0.03291 | 0.01972 | 0 | 4 | 0.13164 | 0.15136 | 1.5 | 0.75 | 0.040575 | 0.62953 | 336.3261 | 5 | 0.15061 | 10 | 3 | 0.37827 | 0.39816 | Disminuir vel. | 20.8763 | 20.8763 | 22.38 | 27.11 | 8 | 200 | 6 | 990.4316 | 991.5316 | 0.413 | 1.983 | 0.65 | 2.22 | 989.7816 | 989.3116 | 989.3116 | 4.0575 | 1.7337 | 1.3746 | 43.1854 | 0.034734 | 0.51823 | 0.40294 | 0.86894 | 0.55389 | 1.1945 | 0.16598 | 0.57049 | 1.6784 | 3.4245 | 0.10191 | 0.27038 | 0.020383 | 0.054076 | 1.247 | F. Supercrítico Inestable | 0.35337 | 0.9375 | O.K | O.K | OK | OK | 989.3116 | Diagnostico | dato | 27.11 | 0.040575 | Combinada | 27.11 | 1.2 | 1.2 | 27.1141 | Rígido | E1 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
49 | 1 | C53 | ee2 | 0.1045 |  | 0 | 0.1045 | 0.1045 |  | 0 | 0.1045 | 242.3367 | 25.3242 | 0 | 25.3242 | 140 | 0.034879 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0209 | 0 | 3.8 | 0.13254 | 0.034879 | 0.0209 | 0 | 4 | 0.13952 | 0.16042 | 1.5 | 0.75 | 0.041831 | 0.62959 | 336.3261 | 5 | 0.15539 | 10 | 3 | 0.30768 | 0.50504 | Disminuir vel. | 22.1277 | 22.1277 | 23.63 | 27.97 | 8 | 200 | 6 | 990.7216 | 991.8916 | 0.663 | 2.7393 | 0.9 | 2.9763 | 989.8216 | 988.9153 | 988.9153 | 4.1831 | 3.2402 | 1.8793 | 59.0386 | 0.025407 | 0.40025 | 0.3679 | 0.80623 | 0.69138 | 1.5151 | 0.14581 | 0.49183 | 1.5672 | 3.1089 | 0.09048 | 0.24737 | 0.018096 | 0.049475 | 1.7442 | F. Supercrítico | 0.58634 | 1.6031 | O.K | O.K | OK | OK | 988.9153 | Diagnostico | dato | 27.97 | 0.041831 | Combinada | 27.97 | 1.2 | 1.2 | 27.9847 | Rígido | E1 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
50 | 1 | C55 | ee3 | 0.1026 |  | 0 | 0.1026 | 0.1026 |  | 0 | 0.1026 | 242.3367 | 24.8637 | 0 | 24.8637 | 140 | 0.034245 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.02052 | 0 | 3.8 | 0.13013 | 0.034245 | 0.02052 | 0 | 4 | 0.13698 | 0.1575 | 1.5 | 0.75 | 0 | 0.6275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.125 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.5 | 8 | 200 | 6 | 992.4466 | 992.4466 | 0.603 | 3.5548 | 0.84 | 3.7918 | 991.6066 | 988.6548 | 988.6548 | 0 | 13.1192 | 3.7814 | 118.7973 | 0.012627 | #DIV/0! | 0.30018 | #DIV/0! | 1.1351 | #DIV/0! | 0.10071 | #DIV/0! | 1.2917 | #DIV/0! | 0.063948 | #DIV/0! | 0.01279 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6779 | #DIV/0! | O.K | #DIV/0! | OK | #DIV/0! | 988.6548 | Diagnostico | dato | 22.5 | 0 | Combinada | 22.5 | 1.2 | 1.2 | 22.6928 | Rígido | E1 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | #DIV/0! |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
51 | 1 | C91 | C87 | 0.076818 |  | 0 | 0.076818 | 0.076818 |  | 0 | 0.076818 | 242.3367 | 18.6157 | 0 | 18.6157 | 140 | 0.02564 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.015364 | 0 | 3.8 | 0.097431 | 0.02564 | 0.015364 | 0 | 4 | 0.10256 | 0.11792 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | #N/A | 968.773 | 0.963 | 1.413 | 1.2 | 1.65 | #N/A | 967.123 | 967.123 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 967.123 | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
52 | 1 | C97 | C93 | 0.058455 |  | 0 | 0.058455 | 0.058455 |  | 0 | 0.058455 | 242.3367 | 14.1658 | 0 | 14.1658 | 140 | 0.019511 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.011691 | 0 | 3.8 | 0.074141 | 0.019511 | 0.011691 | 0 | 4 | 0.078043 | 0.089734 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | #N/A | 968.571 | 1.003 | 1.463 | 1.24 | 1.7 | #N/A | 966.871 | 966.871 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 966.871 | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
53 | 1 | C99 | C95 | 0.068135 |  | 0 | 0.068135 | 0.068135 |  | 0 | 0.068135 | 242.3367 | 16.5117 | 0 | 16.5117 | 140 | 0.022742 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.013627 | 0 | 3.8 | 0.086419 | 0.022742 | 0.013627 | 0 | 4 | 0.090967 | 0.10459 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | #N/A | 968.312 | 0.993 | 2.143 | 1.23 | 2.38 | #N/A | 965.932 | 965.932 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 965.932 | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
54 | 1 | C393 | C107 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | 973.4916 | #N/A | 1.163 | 1.083 | 1.4 | 1.32 | 972.0916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | No cumple | #N/A | OK | #N/A | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
55 |  | C107 | C101 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | #N/A | 968.1 | 1.103 | 1.463 | 1.34 | 1.7 | #N/A | 966.4 | 966.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | No cumple | #N/A | OK | 966.4 | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
56 | 1 | C105 | C103 | 0.031957 |  | 0 | 0.031957 | 0.031957 |  | 0 | 0.031957 | 242.3367 | 7.7443 | 0 | 7.7443 | 140 | 0.010666 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0063914 | 0 | 3.8 | 0.040532 | 0.010666 | 0.0063914 | 0 | 4 | 0.042666 | 0.049057 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | 968.8616 | #N/A | 0.963 | 1.683 | 1.2 | 1.92 | 967.6616 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
57 |  | C103 | C101 |  |  | 0.031957 | 0.031957 |  |  | 0.031957 | 0.031957 | 242.3367 | 0 | 0 | 7.7443 | 140 | 0.010666 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0063914 | 0 | 3.8 | 0.040532 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | #N/A | 968.1 | 1.763 | 1.563 | 2 | 1.8 | #N/A | 966.3 | 966.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 966.3 | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
58 | 1 | C257 | C255 | 0.1338 | 9.2369 | 0 | 9.3707 | 0.1338 | 9.2369 | 0 | 9.3707 | 242.3367 | 32.4246 | 2238.4395 | 2270.8642 | 140 | 3.1277 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.8741 | 0 | 3.7262 | 11.6543 | 3.1277 | 1.8741 | 1.8474 | 3.7262 | 11.6543 | 15.3758 | 13.5284 | 0.75 | 0.017495 | 0.62837 | 336.3261 | 7.5729 | 0.35567 | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 28.2771 | 1980.3929 | 1980.39 | 64.02 | 20 | 500 | 6 | 979.7516 | 978.6316 | 0.83 | 0.93 | 1.4 | 1.5 | 978.3516 | 977.1316 | 0.03 | 1.7495 | 1.9057 | 2.6547 | 521.2531 | 0.025954 | 3.7993 | 0.37018 |  | 0.98273 | #VALUE! | 0.14718 |  | 1.575 | #VALUE! | 0.091266 | #VALUE! | 0.045633 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.86961 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico | dato | 64.02 | 0.017495 | Combinada | 64.02 | 1.2 | 1.2 | 64.0316 | Rígido | E1 | 0.07
59 |  | C255 | C251 | 0.1719 |  | 9.3707 | 9.5426 | 0.1719 |  | 9.3707 | 9.5426 | 242.3367 | 41.6577 | 0 | 2312.5218 | 140 | 3.1851 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.9085 | 0 | 3.7151 | 11.833 | 0.057376 | 0.03438 | 0 | 4 | 0.2295 | 0.26388 | 13.7415 | 0.75 | 0.015152 | 0.62826 | 333.9403 | 10 | 0.242 | 10.242 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 36.0647 | 2002.0426 | 2002.04 | 43.56 | 14 | 350 | 6 | 978.6316 | 977.9716 | 1.12 | 0.88 | 1.53 | 1.29 | 977.1016 | 976.6816 | 0.01 | 1.5152 | 0.96419 | 1.4887 | 143.2305 | 0.09594 | 13.9778 | 0.53222 |  | 0.79233 | #VALUE! | 0.23151 |  | 2.0079 | #VALUE! | 0.1372 | #VALUE! | 0.048019 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46299 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.01 | Diagnostico |  | 43.56 | 0.015152 | Combinada | 43.56 | 1.2 | 1.2 | 43.562 | Rígido | E2 | 0.06
60 |  | C251 | C249 | 0.4114 |  | 9.5426 | 9.954 | 0.4114 |  | 9.5426 | 9.954 | 242.3367 | 99.6973 | 0 | 2412.2191 | 140 | 3.3224 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.9908 | 0 | 3.6891 | 12.2568 | 0.13731 | 0.08228 | 0 | 4 | 0.54926 | 0.63154 | 14.2476 | 0.75 | 0.013774 | 0.62819 | 329.3415 | 10.242 | 0.47594 | 10.7179 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 85.114 | 2059.3692 | 2059.37 | 85.67 | 14 | 350 | 6 | 977.9716 | 976.7916 | 0.89 | 1.9 | 1.3 | 2.31 | 976.6716 | 974.4816 | 0.02 | 1.3774 | 2.5563 | 2.424 | 233.2181 | 0.061091 | 8.8302 | 0.46849 |  | 1.1356 | #VALUE! | 0.2024 |  | 1.8666 | #VALUE! | 0.12188 | #VALUE! | 0.042657 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.0905 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.02 | Diagnostico |  | 85.67 | 0.013774 | Combinada | 85.67 | 1.2 | 1.2 | 85.698 | Rígido | E1 | 0.06
61 |  | C249 | C253 | 1.9485 |  | 10.2066 | 12.1551 | 1.9485 |  | 10.2066 | 12.1551 | 242.3367 | 472.193 | 0 | 2945.6231 | 140 | 4.0571 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.431 | 0 | 3.5581 | 14.4354 | 0.65036 | 0.3897 | 0 | 4 | 2.6014 | 2.9911 | 16.8664 | 0.75 | 0.013121 | 0.62816 | 322.6128 | 10.7179 | 0.71978 | 11.4377 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 394.8658 | 2463.2424 | 2463.24 | 129.56 | 16 | 400 | 6 | 976.7916 | 975.0916 | 1.868 | 3.638 | 2.33 | 4.1 | 974.4616 | 970.9916 | -0.24 | 1.3121 | 2.6783 | 2.7122 | 340.8232 | 0.049487 | 7.2273 | 0.44665 |  | 1.2114 | #VALUE! | 0.18881 |  | 1.798 | #VALUE! | 0.11453 | #VALUE! | 0.045814 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.227 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | -0.24 | Diagnostico |  | 129.56 | 0.013121 | Combinada | 129.56 | 1.2 | 1.2 | 129.6065 | Rígido | E2 | 0.062
62 |  | C253 | C281 |  |  | 12.8587 | 12.8587 |  |  | 12.7625 | 12.7625 | 242.3367 | 0 | 0 | 3116.1233 | 140 | 4.2919 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.5717 | 0 | 3.5189 | 15.1026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.6743 | 0.75 | 0.37923 | 0.64646 | 322.4021 | 11.4377 | 0.023 | 11.4607 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 2659.957 | 2659.96 | 4.14 | 24 | 600 | 6 | 975.0916 | 973.5216 | 3.188 | 1.528 | 3.86 | 2.2 | 971.2316 | 971.3216 | 0 | 37.9227 | -2.1739 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | Diagnostico |  | 4.14 | 0.37923 | Combinada | 4.14 | 1.2 | 1.2 | 4.141 | Rígido | E3 | 0.072
63 |  | C281 | C283 | 0.9188 |  | 12.8587 | 13.7775 | 0.9188 |  | 12.7625 | 13.6813 | 242.3367 | 222.6589 | 0 | 3338.7822 | 140 | 4.5986 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.7555 | 0 | 3.4694 | 15.9542 | 0.30667 | 0.18376 | 0 | 4 | 1.2267 | 1.4104 | 18.7097 | 0.75 | 0.027637 | 0.62888 | 319.7187 | 11.4607 | 0.2955 | 11.7562 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 184.7388 | 2750.8252 | 2750.83 | 53.19 | 10 | 250 | 6 | 973.5216 | 974.9916 | 1.913 | 3.953 | 2.2 | 4.24 | 971.3216 | 970.7516 | 0 | 2.7637 | 1.0716 | 1.2541 | 61.5605 | 0.30392 | 44.685 | 0.74437 |  | 0.93352 | #VALUE! | 0.42762 |  | 2.851 | #VALUE! | 0.22488 | #VALUE! | 0.05622 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.60247 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 53.19 | 0.027637 | Combinada | 53.19 | 1.2 | 1.2 | 53.1931 | Rígido | E2 | 0.037
64 |  | C283 | C285 | 0.3042 |  | 13.7775 | 14.0817 | 0.3042 |  | 13.6813 | 13.9855 | 242.3367 | 73.7188 | 0 | 3412.501 | 140 | 4.7001 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.8163 | 0 | 3.4534 | 16.2315 | 0.10153 | 0.06084 | 0 | 4 | 0.40614 | 0.46698 | 19.0479 | 0.75 | 0.017063 | 0.62835 | 315.1576 | 11.7562 | 0.51333 | 12.2696 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 60.2408 | 2769.543 | 2769.54 | 92.4 | 10 | 250 | 6 | 974.9916 | 973.415 | 3.953 | 3.5758 | 4.24 | 3.8628 | 970.7516 | 969.5522 | 0 | 1.7063 | 1.298 | 1.3802 | 67.752 | 0.28114 | 40.8776 | 0.72774 |  | 1.0045 | #VALUE! | 0.41243 |  | 2.7895 | #VALUE! | 0.21909 | #VALUE! | 0.054773 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71097 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 92.4 | 0.017063 | Combinada | 92.4 | 1.2 | 1.2 | 92.4078 | Rígido | E3 | 0.037
65 |  | C285 | C287 | 0.2962 |  | 14.0817 | 14.3779 | 0.2962 |  |  |  | 242.3367 | 71.7801 | 0 | 3484.2811 | 140 | 4.799 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.8756 | 2.8756 | 3.4381 | 16.4993 | 0.098864 | 0.05924 | 0 | 4 | 0.39546 | 0.4547 | 22.2505 | 0.75 | 0.27854 | 0.64143 | 311.1346 | 12.2696 | 0.46472 | 12.7343 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 59.1127 | 0 | 22.25 | 83.65 | 10 | 250 | 6 | 973.415 | 996.715 | 3.5758 | 4.643 | 3.8628 | 4.93 | 969.5522 | 991.785 | 0.02 | 27.8542 | -26.5783 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  | #NUM! | No cumple | #NUM! | OK | 0.02 | Diagnostico |  | 83.65 | 0.27854 | Combinada | 83.65 | 1.2 | 1.2 | 86.5541 | Rígido | E3 | 0.037
66 |  | C287 | C67 |  |  | 14.3779 | 14.3779 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 3484.2811 | 140 | 4.799 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.8756 | 2.8756 | 3.4381 | 16.4993 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.2505 | 0.75 | 1.1656 | 0.68578 | 310.1642 | 12.7343 | 0.11383 | 12.8481 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 22.25 | 20.49 | 10 | 250 | 6 | 996.715 | 972.832 | 4.663 | 4.2976 | 4.95 | 4.5846 | 991.765 | 968.2474 | 968.2474 | 116.5593 | 114.776 | 12.9788 | 637.0968 | 0.034925 |  | 0.40358 |  | 5.238 |  | 0.16633 |  | 1.6803 |  | 0.10211 |  | 0.025528 |  | #VALUE! | #VALUE! | 29.3 |  | No cumple | No cumple | OK | OK | 968.2474 | Diagnostico |  | 20.49 | 1.1656 | Combinada | 20.49 | 1.2 | 1.2 | 31.1916 | Rígido | E3 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 12.8481 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
67 |  | C281 | ALIV 4 |  |  | 12.8587 | 12.8587 |  |  | 12.7625 | 12.7625 | 242.3367 | 0 | 0 | 3116.1233 | 140 | 4.2919 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.5717 | 0 | 3.5189 | 15.1026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.6743 | 0.75 | 0.12797 | 0.6339 | 474.121 | 0 | 0.017 | 0.017 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 3835.6873 | 3835.69 | 3.06 | 24 | 600 | 6 | 973.5216 | 973.13 | 1.548 | -0.672 | 2.22 | 0 | 971.3016 | 973.13 | 973.13 | 12.7974 | -59.7516 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 973.13 | Diagnostico |  | 3.06 | 0.12797 | Combinada | 3.06 | 1.2 | 1.2 | 3.5646 | Rígido | E2 | 0.072
[38 empty] | 474.447 | 0.017 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
68 | 1 | C255 | C259 | 0.5985 |  | 0 | 0.5985 | 0.5985 |  | 0 | 0.5985 | 242.3367 | 145.0385 | 0 | 145.0385 | 140 | 0.19976 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.1197 | 0 | 3.8 | 0.7591 | 0.19976 | 0.1197 | 0 | 4 | 0.79905 | 0.91875 | 1.5 | 0.75 | 0.039516 | 0.62948 | 336.3261 | 7.2756 | 0.56517 | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 126.7079 | 126.7079 | 126.71 | 101.73 | 8 | 200 | 6 | 978.6316 | 974.6116 | 1.263 | 0.693 | 1.5 | 0.93 | 977.1316 | 973.6816 | 0.03 | 3.9516 | 3.3913 | 1.9226 | 60.4002 | 0.024834 | 2.0978 | 0.36547 |  | 0.70264 | #VALUE! | 0.14434 |  | 1.5588 | #VALUE! | 0.089635 | #VALUE! | 0.017927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.60797 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico | dato | 101.73 | 0.039516 | Combinada | 101.73 | 1.2 | 1.2 | 101.7885 | Rígido | E2 | 0.037
69 |  | C259 | C261 | 0.7373 |  | 0.5985 | 1.3358 | 0.7373 |  | 0.5985 | 1.3358 | 242.3367 | 178.6748 | 0 | 323.7133 | 140 | 0.44586 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.26716 | 0 | 3.8 | 1.6942 | 0.24609 | 0.14746 | 0 | 4 | 0.98437 | 1.1318 | 1.9614 | 0.75 | 0.0096796 | 0.62798 | 333.0526 | 10 | 0.33289 | 10.3329 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 154.2076 | 279.3849 | 279.38 | 59.92 | 8 | 200 | 6 | 974.6116 | 974.0316 | 0.723 | 0.703 | 0.96 | 0.94 | 973.6516 | 973.0916 | 973.0916 | 0.96796 | 0.93458 | 1.0093 | 31.7074 | 0.06186 | 8.8112 | 0.47015 |  | 0.47451 | #VALUE! | 0.2032 |  | 1.8706 | #VALUE! | 0.12231 | #VALUE! | 0.024462 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22862 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 973.0916 | Diagnostico |  | 59.92 | 0.0096796 | Combinada | 59.92 | 1.2 | 1.2 | 59.9226 | Rígido | E1 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10.3329 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
70 | 1 | C247 | C249 | 0.25259 |  | 0 | 0.25259 | 0.25259 |  | 0 | 0.25259 | 242.3367 | 61.2109 | 0 | 61.2109 | 140 | 0.084307 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.050517 | 0 | 3.8 | 0.32037 | 0.084307 | 0.050517 | 0 | 4 | 0.33723 | 0.38774 | 1.5 | 0.75 | 0.045629 | 0.62978 | 336.3261 | 5.3184 | 0.33239 | 10 | 3 | 0.48146 | 0.69038 | Disminuir vel. | 53.5008 | 53.5008 | 53.5 | 59.83 | 14 | 350 | 6 | 979.5216 | 976.7916 | 1.74 | 1.89 | 2.15 | 2.3 | 977.3716 | 974.4916 | 974.4916 | 4.5629 | 4.8136 | 3.3263 | 320.0305 | 0.0046871 | 0.16717 | 0.22499 | 0.62265 | 0.74838 | 2.0711 | 0.03679 | 0.32351 | 0.77201 | 2.4201 | 0.024104 | 0.18177 | 0.0084363 | 0.063619 | 2.3053 | F. Supercrítico | 0.40609 | 3.0624 | O.K | O.K | OK | OK | 974.4916 | Diagnostico | dato | 59.83 | 0.045629 | Combinada | 59.83 | 1.2 | 1.2 | 59.8993 | Rígido | E2 | 0.06
[38 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
71 | 1 | C151 | C149 | 0.03493 |  | 0 | 0.03493 | 0.03493 |  | 0 | 0.03493 | 242.3367 | 8.4648 | 0 | 8.4648 | 140 | 0.011659 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.006986 | 0 | 3.8 | 0.044303 | 0.011659 | 0.006986 | 0 | 4 | 0.046635 | 0.053621 | 1.5 | 0.75 | 0.0050972 | 0.62775 | 336.3261 | 7.9988 | 0.17439 | 10 | 3 | 0.57079 | 0.30552 | Disminuir vel. | 7.3748 | 7.3748 | 8.87 | 31.39 | 8 | 200 | 6 | 984.9316 | 985.0916 | 1.243 | 1.963 | 1.48 | 2.2 | 983.4516 | 982.8916 | 0.05 | 0.50972 | 1.784 | 1.3944 | 43.8078 | 0.03424 | 0.20248 | 0.40126 | 0.6573 | 0.55954 | 0.91656 | 0.16505 | 0.35316 | 1.6735 | 2.5454 | 0.1014 | 0.19486 | 0.020279 | 0.038971 | 1.2847 | F. Supercrítico Inestable | 0.36178 | 0.69525 | O.K | O.K | OK | OK | 0.05 | Diagnostico | dato | 31.39 | 0.0050972 | Combinada | 31.39 | 1.2 | 1.2 | 31.395 | Rígido | E2 | 0.037
72 |  | C149 | C145 | 0.039291 |  | 0.03493 | 0.074221 | 0.039291 |  | 0.03493 | 0.074221 | 242.3367 | 9.5216 | 0 | 17.9864 | 140 | 0.024773 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.014844 | 0 | 3.8 | 0.094137 | 0.013114 | 0.0078582 | 0 | 4 | 0.052457 | 0.060315 | 1.5 | 0.75 | 0.041864 | 0.62959 | 334.8178 | 10 | 0.15261 | 10.1526 | 3 | 0.34441 | 0.44311 | Disminuir vel. | 8.2825 | 15.6457 | 17.15 | 27.47 | 8 | 200 | 6 | 985.0916 | 983.9416 | 2.013 | 1.663 | 2.25 | 1.9 | 982.8416 | 982.0416 | 0.1 | 4.1864 | 2.9123 | 1.7816 | 55.9717 | 0.026799 | 0.3064 | 0.37365 | 0.74613 | 0.66571 | 1.3293 | 0.14925 | 0.42927 | 1.5866 | 2.8577 | 0.092449 | 0.2255 | 0.01849 | 0.0451 | 1.6635 | F. Supercrítico | 0.53847 | 1.3134 | O.K | O.K | OK | OK | 0.1 | Diagnostico |  | 27.47 | 0.041864 | Combinada | 27.47 | 1.2 | 1.2 | 27.4816 | Rígido | E2 | 0.037
73 |  | C145 | C143 | 0.051686 |  | 0.074221 | 0.12591 | 0.051686 |  | 0.074221 | 0.12591 | 242.3367 | 12.5255 | 0 | 30.512 | 140 | 0.042025 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.025181 | 0 | 3.8 | 0.15969 | 0.017252 | 0.010337 | 0 | 4 | 0.069006 | 0.079344 | 1.5 | 0.75 | 0.045037 | 0.62975 | 333.1089 | 10.1526 | 0.1745 | 10.3271 | 3 | 0.38302 | 0.4556 | Disminuir vel. | 10.8426 | 26.4123 | 27.91 | 31.41 | 8 | 200 | 6 | 983.9416 | 982.527 | 1.763 | 1.013 | 2 | 1.25 | 981.9416 | 981.277 | 0.03 | 4.5037 | 2.1159 | 1.5186 | 47.7089 | 0.031441 | 0.58501 | 0.39143 | 0.90002 | 0.59443 | 1.3668 | 0.15955 | 0.615 | 1.6436 | 3.6058 | 0.0983 | 0.28104 | 0.01966 | 0.056208 | 1.3523 | F. Supercrítico Inestable | 0.41598 | 1.1893 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico |  | 31.41 | 0.045037 | Combinada | 31.41 | 1.2 | 1.2 | 31.417 | Rígido | E2 | 0.037
74 |  | C143 | C147 | 0.0962 |  | 0.12591 | 0.22211 |  |  | 0.12591 | 0.12591 | 242.3367 | 23.3128 | 0 | 53.8248 | 140 | 0.074134 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.044421 | 0 | 3.8 | 0.28171 | 0.032109 | 0.01924 | 0 | 4 | 0.12844 | 0.14768 | 1.5 | 0.75 | 0.044102 | 0.62971 | 331.4773 | 10.3271 | 0.16822 | 10.4953 | 3 | 0.26396 | 0.63731 | Disminuir vel. | 0 | 26.281 | 27.78 | 30.28 | 8 | 200 | 6 | 982.527 | 981.1916 | 1.043 | 1.363 | 1.28 | 1.6 | 981.247 | 979.5916 | 0.03 | 4.4102 | 5.467 | 2.4411 | 76.6879 | 0.01956 | 0.36225 | 0.34094 | 0.78324 | 0.83225 | 1.9119 | 0.12894 | 0.4665 | 1.4691 | 3.0075 | 0.08071 | 0.23889 | 0.016142 | 0.047777 | 2.2749 | F. Supercrítico | 0.88248 | 2.612 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico |  | 30.28 | 0.044102 | Combinada | 30.28 | 1.2 | 1.2 | 30.3252 | Rígido | E2 | 0.037
75 |  | C147 | C161 | 0.31967 |  | 0.22211 | 0.54178 | 0.31967 |  | 0.12591 | 0.44558 | 242.3367 | 77.4689 | 0 | 131.2937 | 140 | 0.18083 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.10836 | 0 | 3.8 | 0.68716 | 0.1067 | 0.063935 | 0 | 4 | 0.4268 | 0.49073 | 1.5 | 0.75 | 0.000776 | 0.62754 | 327.3795 | 10.4953 | 0.42956 | 10.9249 | 3 | 0.66901 | 0.64207 | Disminuir vel. | 65.6751 | 91.5419 | 91.54 | 77.32 | 8 | 200 | 6 | 981.1916 | 981.1316 | 1.393 | 2.963 | 1.63 | 3.2 | 979.5616 | 977.9316 | 0.04 | 0.0776 | 2.1081 | 1.5158 | 47.6213 | 0.031499 | 1.9222 | 0.39164 | 1.2707 | 0.59366 | 1.9262 | 0.15967 |  | 1.6443 | #VALUE! | 0.098367 | #VALUE! | 0.019673 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.41474 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.04 | Diagnostico |  | 77.32 | 0.000776 | Combinada | 77.32 | 1.2 | 1.2 | 77.3372 | Rígido | E2 | 0.037
76 |  | C161 | C253 |  |  | 0.70357 | 0.70357 |  |  | 0.60737 | 0.60737 | 242.3367 | 0 | 0 | 170.5002 | 140 | 0.23483 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.14071 | 0 | 3.8 | 0.89236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.089681 | 0.63198 | 323.8885 | 10.9249 | 0.37417 | 11.2991 | 3 | 0.32696 | 1.1444 | Aumentar vel. | 0 | 124.3235 | 124.32 | 67.35 | 12 | 300 | 6 | 981.1316 | 975.0916 | 2.893 | 3.213 | 3.24 | 3.56 | 977.8916 | 971.5316 | 971.5316 | 8.9681 | 9.4432 | 4.2039 | 297.1595 | 0.0050478 | 0.41836 | 0.22989 | 0.81664 | 0.96645 | 3.4331 | 0.041572 | 0.50391 | 0.82133 | 3.1572 | 0.027175 | 0.25124 | 0.0081524 | 0.075371 | 3.1777 | F. Supercrítico | 0.76985 | 7.1175 | O.K | O.K | OK | OK | 971.5316 | Diagnostico |  | 67.35 | 0.089681 | Combinada | 67.35 | 1.2 | 1.2 | 67.6496 | Rígido | E3 | 0.047
[38 empty] | 474.447 | 11.2991 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
77 | 1 | C145 | C159 | 0.11552 |  | 0 | 0.11552 | 0.11552 |  | 0 | 0.11552 | 242.3367 | 27.9957 | 0 | 27.9957 | 140 | 0.038559 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.023105 | 0 | 3.8 | 0.14652 | 0.038559 | 0.023105 | 0 | 4 | 0.15424 | 0.17734 | 1.5 | 0.75 | 0.037198 | 0.62936 | 336.3261 | 5 | 0.25539 | 10 | 3 | 0.52523 | 0.48624 | Disminuir vel. | 24.453 | 24.453 | 25.95 | 45.97 | 8 | 200 | 6 | 983.9416 | 982.2316 | 1.563 | 1.093 | 1.8 | 1.33 | 982.1416 | 980.9016 | 0.01 | 3.7198 | 2.6974 | 1.7147 | 53.8675 | 0.027846 | 0.48174 | 0.37784 | 0.85073 | 0.64787 | 1.4587 | 0.15172 | 0.54616 | 1.6004 | 3.3265 | 0.093859 | 0.26382 | 0.018772 | 0.052763 | 1.5688 | F. Supercrítico | 0.50635 | 1.4232 | O.K | O.K | OK | OK | 0.01 | Diagnostico | dato | 45.97 | 0.037198 | Combinada | 45.97 | 1.2 | 1.2 | 45.9867 | Rígido | E2 | 0.037
78 |  | C159 | C161 |  |  | 0.16179 | 0.16179 |  |  | 0.16179 | 0.16179 | 242.3367 | 0 | 0 | 39.2065 | 140 | 0.054 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.032357 | 0 | 3.8 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.035959 | 0.6293 | 334.6473 | 10 | 0.16994 | 10.1699 | 3 | 0.20522 | 0.82811 | Disminuir vel. | 0 | 34.0708 | 34.07 | 30.59 | 8 | 200 | 6 | 982.2316 | 981.1316 | 1.103 | 2.963 | 1.34 | 3.2 | 980.8916 | 977.9316 | 977.9316 | 3.5959 | 9.6764 | 3.2476 | 102.0256 | 0.014702 | 0.33394 | 0.31377 | 0.76498 | 1.019 | 2.4843 | 0.11053 | 0.44762 | 1.3556 | 2.9317 | 0.069835 | 0.23223 | 0.013967 | 0.046447 | 3.0315 | F. Supercrítico | 1.3515 | 4.4943 | O.K | O.K | OK | OK | 977.9316 | Diagnostico |  | 30.59 | 0.035959 | Combinada | 30.59 | 1.2 | 1.2 | 30.7329 | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10.1699 |  |  | 3 | [37 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
79 | 1 | C155 | C153 | 0.046261 |  | 0 | 0.046261 | 0.046261 |  | 0 | 0.046261 | 242.3367 | 11.2109 | 0 | 11.2109 | 140 | 0.015441 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0092523 | 0 | 3.8 | 0.058675 | 0.015441 | 0.0092523 | 0 | 4 | 0.061764 | 0.071016 | 1.5 | 0.75 | 0.050868 | 0.63004 | 336.3261 | 5 | 0.13433 | 10 | 3 | 0.30262 | 0.4439 | Disminuir vel. | 9.8028 | 9.8028 | 11.3 | 24.18 | 8 | 200 | 6 | 983.9116 | 982.6816 | 1.233 | 1.013 | 1.47 | 1.25 | 982.4416 | 981.4316 | 0.03 | 5.0868 | 4.177 | 2.1337 | 67.0325 | 0.022377 | 0.16857 | 0.35455 | 0.62413 | 0.75652 | 1.3317 | 0.13762 | 0.32481 | 1.5202 | 2.4256 | 0.08576 | 0.18235 | 0.017152 | 0.036471 | 1.9565 | F. Supercrítico | 0.71644 | 1.5234 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico | dato | 24.18 | 0.050868 | Combinada | 24.18 | 1.2 | 1.2 | 24.2011 | Rígido | E2 | 0.037
80 |  | C153 | C159 |  |  | 0.046261 | 0.046261 |  |  | 0.046261 | 0.046261 | 242.3367 | 0 | 0 | 11.2109 | 140 | 0.015441 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0092523 | 0 | 3.8 | 0.058675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.053508 | 0.63018 | 335.863 | 10 | 0.046722 | 10.0467 | 3 | 0.092102 | 0.50729 | Disminuir vel. | 0 | 9.7914 | 11.29 | 8.41 | 8 | 200 | 6 | 982.6816 | 982.2316 | 1.043 | 1.103 | 1.28 | 1.34 | 981.4016 | 980.8916 | 980.8916 | 5.3508 | 6.0642 | 2.5709 | 80.7682 | 0.018572 | 0.13978 | 0.33584 | 0.59195 | 0.86341 | 1.5219 | 0.1256 | 0.29583 | 1.4491 | 2.3003 | 0.078752 | 0.16898 | 0.01575 | 0.033796 | 2.3546 | F. Supercrítico | 0.95513 | 2.0495 | O.K | O.K | OK | OK | 980.8916 | Diagnostico |  | 8.41 | 0.053508 | Combinada | 8.41 | 1.2 | 1.2 | 8.4254 | Rígido | E2 | 0.037
Diagnostico
81 | 1 | C327 | C191 | 0.48071 |  | 0 | 0.48071 | 0.48071 |  | 0 | 0.48071 | 242.3367 | 116.4949 | 0 | 116.4949 | 140 | 0.16045 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.096143 | 0 | 3.8 | 0.60971 | 0.16045 | 0.096143 | 0 | 3.8 | 0.60971 | 0.70585 | 1.5 | 0.75 | 0.036439 | 0.62932 | 336.3261 | 7.4801 | 0.56594 | 10 | 3 | 0.54036 | 1.0473 | Cumple | 101.7469 | 101.7469 | 101.75 | 101.87 | 12 | 284 | 4 | 988.5 | 984.788 | 1.5305 | 1.9805 | 1.83 | 2.28 | 986.67 | 982.508 | 0.35 | 3.6439 | 4.0856 | 3.8509 | 243.9406 | 0.006149 | 0.41711 | 0.24348 | 0.81593 | 0.9376 | 3.142 | 0.054301 | 0.50307 | 0.94075 | 3.1539 | 0.035278 | 0.25097 | 0.010019 | 0.071277 | 2.9357 | F. Supercrítico | 0.40933 | 2.9121 | O.K | O.K | OK | OK | 0.35 | Diseño | dato | 101.87 | 0.036439 | Combinada | 101.87 | 1.2 | 1.2 | 101.955 | Rígido | E2 | 0.0155
Diagnostico
82 | 1 | C373 | C191 | 0.45428 |  | 0 | 0.45428 | 0.45428 |  | 0 | 0.45428 | 242.3367 | 110.088 | 0 | 110.088 | 140 | 0.15163 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.090855 | 0 | 3.8 | 0.57618 | 0.15163 | 0.090855 | 0 | 3.8 | 0.57618 | 0.66703 | 1.5 | 0.75 | 0.047406 | 0.62987 | 336.3261 | 6.651 | 0.45705 | 10 | 3.5 | 0.47198 | 0.96836 | Cumple | 96.2349 | 96.2349 | 96.23 | 95.98 | 12 | 284 | 4 | 989.338 | 984.788 | 1.5105 | 2.0405 | 1.81 | 2.34 | 987.528 | 982.448 | 0.29 | 4.7406 | 5.2928 | 4.383 | 277.6501 | 0.0054025 | 0.34659 | 0.23448 | 0.77327 | 1.0277 | 3.3892 | 0.045952 | 0.45606 | 0.86417 | 2.9656 | 0.029974 | 0.23524 | 0.0085128 | 0.066808 | 3.4314 | F. Supercrítico | 0.45056 | 3.536 | O.K | O.K | OK | OK | 0.29 | Diseño | dato | 95.98 | 0.047406 | Combinada | 95.98 | 1.2 | 1.2 | 96.1143 | Rígido | E2 | 0.0155
Diagnostico
83 | 1 | C225 | C183 | 0.46052 |  | 0 | 0.46052 | 0.46052 |  | 0 | 0.46052 | 242.3367 | 111.6008 | 0 | 111.6008 | 140 | 0.15371 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.092104 | 0 | 3.8 | 0.5841 | 0.15371 | 0.092104 | 0 | 3.8 | 0.5841 | 0.6762 | 1.5 | 0.75 | 0.048569 | 0.62993 | 336.3261 | 6.6967 | 0.4709 | 10 | 3.5 | 0.45291 | 1.0397 | Cumple | 97.5663 | 97.5663 | 97.57 | 98.89 | 12 | 284 | 4 | 990.825 | 986.022 | 1.2305 | 2.7505 | 1.53 | 3.05 | 989.295 | 982.972 | 1.18 | 4.8569 | 6.394 | 4.8174 | 305.1699 | 0.0049153 | 0.31972 | 0.22812 | 0.75539 | 1.0989 | 3.639 | 0.039856 | 0.43815 | 0.80397 | 2.8936 | 0.026075 | 0.22879 | 0.0074052 | 0.064976 | 3.7749 | F. Supercrítico | 0.47349 | 4.1545 | O.K | O.K | OK | OK | 1.18 | Diagnostico | dato | 98.89 | 0.048569 | Combinada | 98.89 | 1.2 | 1.2 | 99.0919 | Rígido | E2 | 0.0155
[48 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
84 | 1 | C191A | C183 | 0.12222 |  | 0 | 0.12222 | 0.12222 |  | 0 | 0.12222 | 242.3367 | 29.6174 | 0 | 29.6174 | 140 | 0.040792 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.024443 | 0 | 3.8 | 0.15501 | 0.040792 | 0.024443 | 0 | 3.8 | 0.15501 | 0.17945 | 1.5 | 0.75 | 0.0064182 | 0.62782 | 336.3261 | 8.7169 | 0.2898 | 10 | 2.5 | 0.28963 | 1.0006 | Cumple | 25.8062 | 25.8062 | 27.31 | 43.47 | 12 | 284 | 4 | 985.743 | 986.022 | 0.8505 | 3.8705 | 1.15 | 4.17 | 984.593 | 981.852 | 0.06 | 0.64182 | 6.3055 | 4.784 | 303.0512 | 0.0049497 | 0.090117 | 0.22858 | 0.52289 | 1.0935 | 2.5015 | 0.040306 | 0.22747 | 0.80855 | 1.9887 | 0.026363 | 0.13511 | 0.0074871 | 0.03837 | 3.9801 | F. Supercrítico | 0.4721 | 2.4194 | O.K | O.K | OK | OK | 0.06 | Diseño | dato | 43.47 | 0.0064182 | Combinada | 43.47 | 1.2 | 1.2 | 43.5563 | Rígido | E1 | 0.0155
Diagnostico
85 | 1 | C163 | C165 | 0.41265 |  | 0 | 0.41265 | 0.41265 |  | 0 | 0.41265 | 242.3367 | 100.001 | 0 | 100.001 | 140 | 0.13773 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.082531 | 0 | 3.8 | 0.52339 | 0.13773 | 0.082531 | 0 | 3.8 | 0.52339 | 0.60592 | 1.5 | 0.75 | 0.01478 | 0.62824 | 336.3261 | 7.3979 | 0.30333 | 10 | 3 | 0.30908 | 0.9814 | Cumple | 87.1909 | 87.1909 | 87.19 | 54.6 | 8 | 200 | 6 | 984.949 | 984.142 | 0.763 | 3.913 | 1 | 4.15 | 983.949 | 979.992 | 979.992 | 1.478 | 7.2473 | 2.8105 | 88.2958 | 0.016988 | 0.98748 | 0.32724 | 1.0476 | 0.91973 | 2.9442 | 0.11985 | 0.88332 | 1.414 | 4.8888 | 0.075368 | 0.30034 | 0.015074 | 0.060069 | 1.9657 | F. Supercrítico | 1.0924 | 4.3533 | O.K | O.K | OK | OK | 979.992 | Diagnostico | dato | 54.6 | 0.01478 | Combinada | 54.6 | 1.2 | 1.2 | 54.7432 | Rígido | E1 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
86 | 1 | C231 | C229 | 0.2145 |  | 0 | 0.2145 | 0.2145 |  | 0 | 0.2145 | 242.3367 | 51.9812 | 0 | 51.9812 | 140 | 0.071594 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0429 | 0 | 3.8 | 0.27206 | 0.071594 | 0.0429 | 0 | 3.8 | 0.27206 | 0.31496 | 1.5 | 0.75 | 0.011866 | 0.62809 | 336.3261 | 6.5595 | 0.206 | 10 | 3 | 0.53624 | 0.38416 | Disminuir vel. | 45.3119 | 45.3119 | 45.31 | 37.08 | 16 | 400 | 6 | 987.3216 | 986.8816 | 1.168 | 1.138 | 1.63 | 1.6 | 985.6916 | 985.2816 | 0.03 | 1.1866 | 1.1057 | 1.7427 | 218.9888 | 0.0068497 | 0.20691 | 0.25124 | 0.66133 | 0.43783 | 1.1525 | 0.061261 | 0.35651 | 1.0004 | 2.5594 | 0.039665 | 0.19629 | 0.015866 | 0.078517 | 1.1361 | F. Supercrítico Inestable | 0.17543 | 0.86818 | No cumple | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico | dato | 37.08 | 0.011866 | Combinada | 37.08 | 1.2 | 1.2 | 37.0823 | Rígido | E2 | 0.062
87 |  | C229 | C227 | 0.089 |  | 0.2145 | 0.3035 | 0.089 |  | 0.2145 | 0.3035 | 242.3367 | 21.568 | 0 | 73.5492 | 140 | 0.1013 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0607 | 0 | 3.8 | 0.38494 | 0.029706 | 0.0178 | 0 | 3.8 | 0.11288 | 0.13068 | 1.5 | 0.75 | 0.020576 | 0.62853 | 334.1199 | 10 | 0.22367 | 10.2237 | 3 | 0.42072 | 0.53163 | Disminuir vel. | 18.6904 | 63.7362 | 63.74 | 40.26 | 16 | 400 | 6 | 986.8816 | 987.71 | 1.168 | 2.838 | 1.63 | 3.3 | 985.2516 | 984.41 | 984.41 | 2.0576 | 2.0904 | 2.3961 | 301.1035 | 0.0049817 | 0.21169 | 0.22901 | 0.66561 | 0.54874 | 1.5949 | 0.040722 | 0.36613 | 0.81277 | 2.5995 | 0.02663 | 0.20038 | 0.010652 | 0.080152 | 1.5486 | F. Supercrítico | 0.22267 | 1.6755 | O.K | O.K | OK | OK | 984.41 | Diagnostico |  | 40.26 | 0.020576 | Combinada | 40.26 | 1.2 | 1.2 | 40.2688 | Rígido | E2 | 0.062
Diagnostico
88 | 1 | C289 | C305 | 0.34388 |  | 0 | 0.34388 | 0.34388 |  | 0 | 0.34388 | 242.3367 | 83.334 | 0 | 83.334 | 140 | 0.11478 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.068775 | 0 | 3.8 | 0.43615 | 0.11478 | 0.068775 | 0 | 3.8 | 0.43615 | 0.50493 | 1.5 | 0.75 | 0.08116 | 0.63156 | 336.3261 | 5 | 0.30676 | 10 | 3.4 | 0.27923 | 1.0986 | Cumple | 73.0427 | 73.0427 | 73.04 | 62.58 | 12 | 284 | 4 | 988.672 | 983.593 | 1.3105 | 1.7905 | 1.61 | 2.09 | 987.062 | 981.503 | 0.08 | 8.116 | 8.883 | 5.6782 | 359.697 | 0.0041702 | 0.20306 | 0.21747 | 0.65783 | 1.2348 | 3.7353 | 0.029253 | 0.3536 | 0.68752 | 2.5473 | 0.019235 | 0.19505 | 0.0054627 | 0.055393 | 5.2816 | F. Supercrítico | 0.48526 | 4.9206 | O.K | O.K | OK | OK | 0.08 | Diseño | dato | 62.58 | 0.08116 | Combinada | 62.58 | 1.2 | 1.2 | 62.8264 | Rígido | E2 | 0.0155
89 |  | C305 | C167 | 0.17879 |  | 0.34388 | 0.52267 | 0.17879 |  | 0.34388 | 0.52267 | 242.3367 | 43.3281 | 0 | 126.6621 | 140 | 0.17445 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.10453 | 0 | 3.8 | 0.66292 | 0.059676 | 0.035759 | 0 | 3.8 | 0.22677 | 0.26253 | 1.5 | 0.75 | 0.030521 | 0.62903 | 334.0982 | 10 | 0.22589 | 10.2259 | 3 | 0.21186 | 1.0662 | Cumple | 37.5745 | 109.8425 | 109.84 | 40.66 | 12 | 284 | 4 | 983.593 | 982.352 | 1.8705 | 2.2705 | 2.17 | 2.57 | 981.423 | 979.782 | 0.03 | 3.0521 | 4.0359 | 3.8274 | 242.4526 | 0.0061868 | 0.45304 | 0.24391 | 0.83572 | 0.93354 | 3.1986 | 0.054695 | 0.52702 | 0.94423 | 3.2497 | 0.035527 | 0.2583 | 0.01009 | 0.073358 | 2.9123 | F. Supercrítico | 0.40721 | 2.9607 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diseño |  | 40.66 | 0.030521 | Combinada | 40.66 | 1.2 | 1.2 | 40.6931 | Rígido | E2 | 0.0155
90 | 1 | C113 | C71 | 0.057292 |  | 0 | 0.057292 | 0.057292 |  | 0 | 0.057292 | 242.3367 | 13.8839 | 0 | 13.8839 | 140 | 0.019122 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.011458 | 0 | 3.8 | 0.072665 | 0.019122 | 0.011458 | 0 | 3.8 | 0.072665 | 0.084124 | 1.5 | 0.75 | 0.072103 | 0.63111 | 336.3261 | 5 | 0.15772 | 10 | 3 | 0.37078 | 0.42538 | Disminuir vel. | 12.1606 | 12.1606 | 13.66 | 28.39 | 16 | 400 | 6 | 975.803 | 973.756 | 2.238 | 1.238 | 2.7 | 1.7 | 973.103 | 972.056 | 0.24 | 7.2103 | 3.6879 | 3.1826 | 399.936 | 0.0037506 | 0.034155 | 0.21086 | 0.40097 | 0.67108 | 1.2761 | 0.022413 | 0.16489 | 0.6011 | 1.6726 | 0.014786 | 0.10131 | 0.0059142 | 0.040523 | 1.9067 | F. Supercrítico | 0.21811 | 1.4944 | O.K | O.K | OK | OK | 0.24 | Diagnostico | dato | 28.39 | 0.072103 | Combinada | 28.39 | 1.2 | 1.2 | 28.4093 | Rígido | E2 | 0.062
91 |  | C71 | C69 |  |  | 16.2323 | 16.2323 |  |  | 15.1231 | 15.1231 | 242.3367 | 0 | 0 | 3933.6898 | 140 | 5.4179 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.2465 | 0 | 3.3463 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 21.3765 | 0.75 | 0.026594 | 0.62883 | 335.0082 | 10 | 0.13328 | 10.1333 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3185.8833 | 3185.88 | 23.99 | 16 | 400 | 6 | 973.756 | 973.118 | 1.478 | 1.938 | 1.94 | 2.4 | 971.816 | 970.718 | #REF! | 2.6594 | 4.5769 | 3.5455 | 445.5392 | 0.047979 | 7.1506 | 0.44265 |  | 1.5694 | #VALUE! | 0.18681 |  | 1.7878 | #VALUE! | 0.11344 | #VALUE! | 0.045378 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.0769 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | #REF! | Diagnostico |  | 23.99 | 0.026594 | Combinada | 23.99 | 1.2 | 1.2 | 24.0151 | Rígido | E2 | 0.062
[16 empty] | 140 | [31 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
92 | 1 | C235 | C237 | 0.2824 |  | 0 | 0.2824 | 0.2824 |  | 0 | 0.2824 | 242.3367 | 68.4359 | 0 | 68.4359 | 140 | 0.094258 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.05648 | 0 | 3.8 | 0.35818 | 0.094258 | 0.05648 | 0 | 3.8 | 0.35818 | 0.41466 | 1.5 | 0.75 | 0.0030307 | 0.62765 | 293.8561 | 14.4653 | 0.40328 | 14.8686 | 3 | 0.88883 | 0.45372 | Disminuir vel. | 52.0856 | 52.0856 | 52.09 | 72.59 | 12 | 300 | 6 | 986.8716 | 986.6516 | 0.603 | 1.413 | 0.95 | 1.76 | 985.9216 | 984.8916 | 0.04 | 0.30307 | 1.4189 | 1.6296 | 115.1888 | 0.013022 | 0.45221 | 0.30288 | 0.83528 | 0.49357 | 1.3612 | 0.1027 | 0.52648 | 1.3049 | 3.2475 | 0.065146 | 0.25814 | 0.019544 | 0.077442 | 1.2247 | F. Supercrítico Inestable | 0.27731 | 1.0989 | O.K | O.K | OK | OK | 0.04 | Diagnostico | dato | 72.59 | 0.0030307 | Combinada | 72.59 | 1.2 | 1.2 | 72.5973 | Rígido | E1 | 0.047
93 |  | C237 | C239 | 0.10496 |  | 0.2824 | 0.38736 | 0.10496 |  | 0.2824 | 0.38736 | 242.3367 | 25.4365 | 0 | 93.8723 | 140 | 0.12929 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.077473 | 0 | 3.8 | 0.49131 | 0.035034 | 0.020993 | 0 | 3.8 | 0.13313 | 0.15412 | 1.5 | 0.75 | 0.052367 | 0.63012 | 292.1013 | 14.8686 | 0.23028 | 15.0989 | 3 | 0.28242 | 0.81537 | Disminuir vel. | 19.3194 | 71.2975 | 71.3 | 41.45 | 8 | 200 | 6 | 986.6516 | 984.481 | 1.563 | 1.493 | 1.8 | 1.73 | 984.8516 | 982.751 | 0.02 | 5.2367 | 5.0678 | 2.3502 | 73.8351 | 0.020316 | 0.96567 | 0.34472 | 1.0408 | 0.81018 | 2.4461 | 0.13138 | 0.86878 | 1.4837 | 4.8005 | 0.082138 | 0.30188 | 0.016428 | 0.060375 | 1.6859 | F. Supercrítico | 0.83251 | 3.0597 | O.K | O.K | OK | OK | 0.02 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 41.45 | 1.2 | 1.2 | 41.5032 | Rígido | E2 | 0.037
94 |  | C239 | C241 | 0.1873 |  | 0.38736 | 0.57466 | 0.1873 |  | 0.38736 | 0.57466 | 242.3367 | 45.3897 | 0 | 139.262 | 140 | 0.19181 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11493 | 0 | 3.8 | 0.72887 | 0.062516 | 0.03746 | 0 | 3.8 | 0.23756 | 0.27502 | 1.5 | 0.75 | 0.027287 | 0.62886 | 289.854 | 15.0989 | 0.2988 | 15.3977 | 2.5 | 0.27698 | 1.0788 | Cumple | 34.1408 | 104.749 | 104.75 | 44.82 | 12 | 284 | 4 | 984.481 | 983.258 | 1.4505 | 1.3905 | 1.75 | 1.69 | 982.731 | 981.568 | 0.07 | 2.7287 | 2.5948 | 3.0689 | 194.4062 | 0.0077158 | 0.53882 | 0.2601 | 0.87881 | 0.79822 | 2.697 | 0.068941 | 0.58421 | 1.0627 | 3.4801 | 0.04447 | 0.27385 | 0.01263 | 0.077774 | 2.3239 | F. Supercrítico | 0.32772 | 2.0181 | O.K | O.K | OK | OK | 0.07 | Diseño |  |  |  | Combinada | 44.82 | 1.2 | 1.2 | 44.8351 | Rígido | E2 | 0.0155
140
95 | 1 | C229 | C233 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.038346 | 0.62942 | 336.3261 | 5 | 0.16661 | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1.5 | 29.99 | 24 | 600 | 6 | 986.8816 | 985.7316 | 1.178 | 2.618 | 1.85 | 3.29 | 985.0316 | 982.4416 | 0.02 | 3.8346 | 8.6362 | 6.3818 | 1804.4223 | 0.00083129 |  | 0.13602 |  | 0.86807 |  | -0.074768 |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  | O.K | No cumple | #NUM! | OK | 0.02 | Diagnostico | dato | 29.99 | 0.038346 | Combinada | 29.99 | 1.2 | 1.2 | 30.1016 | Rígido | E2 | 0.072
96 |  | C233 | C245 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.0010807 | 0.62755 | 332.7903 | 10 | 0.35983 | 10.3598 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1.5 | 64.77 | 8 | 200 | 6 | 985.7316 | 985.6616 | 3.073 | 2.563 | 3.31 | 2.8 | 982.4216 | 982.8616 | 0.03 | 0.10807 | -0.67933 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  | #NUM! | No cumple | #NUM! | OK | 0.03 | Diagnostico |  | 64.77 | 0.0010807 | Combinada | 64.77 | 1.2 | 1.2 | 64.7715 | Rígido | E3 | 0.037
97 |  | C245 | C243 | 0.0595 |  | 0 | 0.0595 | 0.0595 |  | 0 | 0.0595 | 242.3367 | 14.419 | 0 | 14.419 | 140 | 0.01986 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0119 | 0 | 3.8 | 0.075466 | 0.01986 | 0.0119 | 0 | 3.8 | 0.075466 | 0.087366 | 1.5 | 0.75 | 0.06675 | 0.63084 | 331.1156 | 10.3598 | 0.173 | 10.5328 | 3 | 0.44353 | 0.39006 | Disminuir vel. | 12.4284 | 12.4284 | 13.93 | 31.14 | 12 | 300 | 6 | 985.6616 | 983.583 | 2.483 | 1.253 | 2.83 | 1.6 | 982.8316 | 981.983 | #REF! | 6.675 | 2.7251 | 2.2583 | 159.6328 | 0.0093966 | 0.087263 | 0.27545 | 0.51815 | 0.62206 | 1.1702 | 0.081652 | 0.2254 | 1.1591 | 1.9788 | 0.052341 | 0.13403 | 0.015702 | 0.040208 | 1.7124 | F. Supercrítico | 0.42791 | 1.0957 | O.K | O.K | OK | OK | #REF! | Diagnostico |  | 31.14 | 0.06675 | Combinada | 31.14 | 1.2 | 1.2 | 31.1516 | Rígido | E2 | 0.047
Diagnostico
98 | 1 | C227 | C243 | 0.41808 |  | 0 | 0.41808 | 0.41808 |  | 0 | 0.41808 | 242.3367 | 101.315 | 0 | 101.315 | 140 | 0.13954 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.083615 | 0 | 3.8 | 0.53026 | 0.13954 | 0.083615 | 0 | 3.8 | 0.53026 | 0.61388 | 1.5 | 0.75 | 0.046797 | 0.62984 | 336.3261 | 6.4029 | 0.41995 | 10 | 3.5 | 0.45377 | 0.92547 | Cumple | 88.5616 | 88.5616 | 88.56 | 88.19 | 12 | 284 | 4 | 987.71 | 983.583 | 1.1005 | 1.3705 | 1.4 | 1.67 | 986.31 | 981.913 | 0.03 | 4.6797 | 4.9858 | 4.254 | 269.4789 | 0.0055663 | 0.32863 | 0.23653 | 0.76144 | 1.0062 | 3.2392 | 0.047879 | 0.44409 | 0.88239 | 2.9175 | 0.031202 | 0.23096 | 0.0088614 | 0.065592 | 3.3329 | F. Supercrítico | 0.44182 | 3.2703 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diseño | dato | 88.19 | 0.046797 | Combinada | 88.19 | 1.2 | 1.2 | 88.2995 | Rígido | E2 | 0.0155
99 |  | C243 | C241 | 0.089339 |  | 0.47758 | 0.56691 | 0.089339 |  | 0.47758 | 0.56691 | 242.3367 | 21.6501 | 0 | 137.3841 | 140 | 0.18922 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11338 | 0 | 3.8 | 0.71904 | 0.029819 | 0.017868 | 0 | 3.8 | 0.11331 | 0.13118 | 1.5 | 0.75 | 0.011006 | 0.62805 | 334.2149 | 10 | 0.21399 | 10.214 | 2.3 | 0.2311 | 0.92594 | Cumple | 18.7525 | 118.9974 | 119 | 29.53 | 12 | 284 | 4 | 983.583 | 983.258 | 1.4005 | 1.4305 | 1.7 | 1.73 | 981.883 | 981.528 | 0.03 | 1.1006 | 1.2022 | 2.0889 | 132.324 | 0.011336 | 0.89931 | 0.2909 | 1.0195 | 0.60766 | 2.1297 | 0.093754 | 0.82454 | 1.2448 | 4.5543 | 0.059739 | 0.30421 | 0.016966 | 0.086395 | 1.337 | F. Supercrítico Inestable | 0.20396 | 1.0386 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diseño |  | 29.53 |  | Combinada | 29.53 | 1.2 | 1.2 | 29.5321 | Rígido | E2 | 0.0155
100 |  | C241 | C167 | 1.0213 |  | 1.1416 | 2.1629 | 1.0213 |  | 1.1416 | 2.1629 | 242.3367 | 247.5068 | 0 | 524.1529 | 140 | 0.72192 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.43258 | 0 | 3.8 | 2.7433 | 0.34089 | 0.20427 | 0 | 3.8 | 1.2954 | 1.4997 | 3.1759 | 0.75 | 0.0090882 | 0.62795 | 328.8666 | 10.214 | 0.55383 | 10.7678 | 3 | 0.55019 | 1.0066 | Cumple | 210.9191 | 446.67 | 446.67 | 99.69 | 20 | 452 | 4 | 983.258 | 982.352 | 1.284 | 1.629 | 1.76 | 2.105 | 981.498 | 980.247 | 0.495 | 0.90882 | 1.2549 | 2.9092 | 466.8164 | 0.0068033 | 0.95684 | 0.25075 | 1.038 | 0.72948 | 3.0199 | 0.060823 | 0.8629 | 0.99677 | 4.766 | 0.03939 | 0.30238 | 0.017804 | 0.13668 | 1.4012 | F. Supercrítico Inestable | 0.22342 | 1.7151 | O.K | O.K | OK | OK | 0.495 | Diseño |  | 99.69 |  | Combinada | 99.69 | 1.2 | 1.2 | 99.6978 | Rígido | E2 | 0.024
140
101 | 1 | C141 | C137 | 0.098498 |  | 0 | 0.098498 | 0.098498 |  | 0 | 0.098498 | 242.3367 | 23.8698 | 0 | 23.8698 | 140 | 0.032876 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0197 | 0 | 3.8 | 0.12493 | 0.032876 | 0.0197 | 0 | 3.8 | 0.12493 | 0.14463 | 1.5 | 0.75 | 0.032955 | 0.62915 | 336.3261 | 5 | 0.097778 | 10 | 3 | 0.14204 | 0.68837 | Disminuir vel. | 20.8421 | 20.8421 | 22.34 | 17.6 | 8 | 200 | 6 | 983.6816 | 983.1016 | 0.553 | 1.433 | 0.79 | 1.67 | 982.8916 | 981.4316 | 0.03 | 3.2955 | 8.2955 | 3.0069 | 94.4655 | 0.015879 | 0.23649 | 0.32087 | 0.68678 | 0.96484 | 2.0651 | 0.11549 | 0.38266 | 1.387 | 2.6678 | 0.07279 | 0.20724 | 0.014558 | 0.041449 | 2.7646 | F. Supercrítico | 1.2076 | 3.4384 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico | dato | 17.6 | 0.032955 | Combinada | 17.6 | 1.2 | 1.2 | 17.6605 | Rígido | E1 | 0.037
102 |  | C137 | C135 |  |  | 0.098498 | 0.098498 |  |  | 0.098498 | 0.098498 | 242.3367 | 0 | 0 | 23.8698 | 140 | 0.032876 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0197 | 0 | 3.8 | 0.12493 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.020823 | 0.62854 | 335.2437 | 10 | 0.10939 | 10.1094 | 3 | 0.29157 | 0.37518 | Disminuir vel. | 0 | 20.755 | 22.26 | 19.69 | 8 | 200 | 6 | 983.1016 | 982.6916 | 1.463 | 1.343 | 1.7 | 1.58 | 981.4016 | 981.1116 | 0.06 | 2.0823 | 1.4728 | 1.267 | 39.8042 | 0.037684 | 0.55924 | 0.41261 | 0.88834 | 0.52278 | 1.1255 | 0.17124 | 0.59782 | 1.7065 | 3.5354 | 0.10485 | 0.27714 | 0.02097 | 0.055427 | 1.1369 | F. Supercrítico Inestable | 0.30886 | 0.81634 | O.K | O.K | OK | OK | 0.06 | Diagnostico |  | 19.69 | 0.020823 | Combinada | 19.69 | 1.2 | 1.2 | 19.6921 | Rígido | E2 | 0.037
103 |  | C135 | C127 |  |  | 0.15924 | 0.15924 |  |  | 0.15924 | 0.15924 | 242.3367 | 0 | 0 | 38.5893 | 140 | 0.05315 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.031848 | 0 | 3.8 | 0.20197 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.014599 | 0.62823 | 334.121 | 10.1094 | 0.11417 | 10.2236 | 3 | 0.23878 | 0.47813 | Disminuir vel. | 0 | 33.4249 | 33.42 | 20.55 | 8 | 200 | 6 | 982.6916 | 982.3916 | 1.403 | 1.533 | 1.64 | 1.77 | 981.0516 | 980.6216 | 0.03 | 1.4599 | 2.0925 | 1.5102 | 47.444 | 0.031616 | 0.70441 | 0.39206 | 0.94982 | 0.59209 | 1.4344 | 0.15991 | 0.69461 | 1.6456 | 3.9411 | 0.098503 | 0.29548 | 0.019701 | 0.059097 | 1.288 | F. Supercrítico Inestable | 0.41223 | 1.2366 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico |  | 20.55 | 0.014599 | Combinada | 20.55 | 1.2 | 1.2 | 20.5545 | Rígido | E2 | 0.037
104 |  | C127 | C129 |  |  | 0.20004 | 0.20004 |  |  | 0.20004 | 0.20004 | 242.3367 | 0 | 0 | 48.4777 | 140 | 0.066769 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.040009 | 0 | 3.8 | 0.25372 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.060264 | 0.63051 | 332.9682 | 10.2236 | 0.118 | 10.3416 | 3 | 0.19273 | 0.61226 | Disminuir vel. | 0 | 41.9972 | 42 | 21.24 | 8 | 200 | 6 | 982.3916 | 981.1116 | 1.563 | 1.023 | 1.8 | 1.26 | 980.5916 | 979.8516 | 0.01 | 6.0264 | 3.484 | 1.9487 | 61.2198 | 0.024502 | 0.68605 | 0.36404 | 0.94257 | 0.70939 | 1.8368 | 0.14347 | 0.68237 | 1.5539 | 3.8883 | 0.089136 | 0.29367 | 0.017827 | 0.058734 | 1.6746 | F. Supercrítico | 0.6211 | 2.0463 | O.K | O.K | OK | OK | 0.01 | Diagnostico |  | 21.24 | 0.060264 | Combinada | 21.24 | 1.2 | 1.2 | 21.2529 | Rígido | E2 | 0.037
105 |  | C129 | C123 |  |  | 0.24277 | 0.24277 |  |  | 0.24277 | 0.24277 | 242.3367 | 0 | 0 | 58.8316 | 140 | 0.08103 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.048554 | 0 | 3.8 | 0.30791 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.066306 | 0.63082 | 332.1705 | 10.3416 | 0.082111 | 10.4237 | 3 | 0.082338 | 0.99724 | Cumple | 0 | 50.8692 | 50.87 | 14.78 | 8 | 200 | 6 | 981.1116 | 980.1316 | 1.033 | 1.793 | 1.27 | 2.03 | 979.8416 | 978.1016 | 0.12 | 6.6306 | 11.7727 | 3.5821 | 112.5358 | 0.013329 | 0.45203 | 0.30494 | 0.83518 | 1.0923 | 2.9917 | 0.1042 | 0.52636 | 1.3148 | 3.2471 | 0.066049 | 0.25811 | 0.01321 | 0.051621 | 3.2972 | F. Supercrítico | 1.5552 | 6.0772 | O.K | O.K | OK | OK | 0.12 | Diagnostico |  | 14.78 | 0.066306 | Combinada | 14.78 | 1.2 | 1.2 | 14.8821 | Rígido | E2 | 0.037
106 |  | C123 | C121 |  |  | 0.27378 | 0.27378 |  |  | 0.27378 | 0.27378 | 242.3367 | 0 | 0 | 66.3472 | 140 | 0.091381 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.054756 | 0 | 3.8 | 0.34725 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.37378 | 0.64619 | 331.8956 | 10.4237 | 0.028389 | 10.4521 | 3 | 0.025772 | 1.1015 | Aumentar vel. | 0 | 58.7171 | 58.72 | 5.11 | 12 | 300 | 6 | 980.1316 | 978.2216 | 1.803 | 0.703 | 2.15 | 1.05 | 977.9816 | 977.1716 | 0.59 | 37.3777 | 15.8513 | 5.4467 | 385.0011 | 0.0038961 | 0.15252 | 0.21321 | 0.60672 | 1.1613 | 3.3046 | 0.024868 | 0.30932 | 0.63343 | 2.3591 | 0.016386 | 0.17528 | 0.0049157 | 0.052584 | 4.0732 | F. Supercrítico | 0.77921 | 8.3353 | O.K | O.K | OK | OK | 0.59 | Diagnostico |  | 5.11 | 0.37378 | Combinada | 5.11 | 1.2 | 1.2 | 5.1738 | Rígido | E2 | 0.047
107 |  | C121 | C119 |  |  | 0.27378 | 0.27378 |  |  | 0.27378 | 0.27378 | 242.3367 | 0 | 0 | 66.3472 | 140 | 0.091381 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.054756 | 0 | 3.8 | 0.34725 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.17394 | 0.6362 | 330.8231 | 10.4521 | 0.11117 | 10.5632 | 3 | 0.10836 | 1.0259 | Cumple | 0 | 57.6224 | 57.62 | 20.01 | 12 | 300 | 6 | 978.2216 | 974.741 | 1.293 | 0.453 | 1.64 | 0.8 | 976.5816 | 973.941 | 973.941 | 17.3943 | 13.1964 | 4.9696 | 351.2834 | 0.0042701 | 0.16403 | 0.21897 | 0.61932 | 1.0882 | 3.0778 | 0.03078 | 0.32058 | 0.70542 | 2.4075 | 0.020224 | 0.18044 | 0.0060672 | 0.054131 | 3.7192 | F. Supercrítico | 0.80066 | 7.1434 | O.K | O.K | OK | OK | 973.941 | Diagnostico |  | 20.01 | 0.17394 | Combinada | 20.01 | 1.2 | 1.2 | 20.1835 | Rígido | E2 | 0.047
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.5632 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
108 | 1 | C139 | C135 | 0.06074 |  | 0 | 0.06074 | 0.06074 |  | 0 | 0.06074 | 242.3367 | 14.7195 | 0 | 14.7195 | 140 | 0.020273 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.012148 | 0 | 3.8 | 0.077039 | 0.020273 | 0.012148 | 0 | 3.8 | 0.077039 | 0.089187 | 1.5 | 0.75 | 0.012352 | 0.62812 | 336.3261 | 5 | 0.10344 | 10 | 3 | 0.19984 | 0.51764 | Disminuir vel. | 12.8314 | 12.8314 | 14.33 | 18.62 | 8 | 200 | 6 | 982.9216 | 982.6916 | 0.563 | 1.323 | 0.8 | 1.56 | 982.1216 | 981.1316 | 981.1316 | 1.2352 | 5.3169 | 2.4073 | 75.6277 | 0.019834 | 0.18948 | 0.34232 | 0.64509 | 0.82408 | 1.5529 | 0.12984 | 0.34289 | 1.4745 | 2.5023 | 0.081235 | 0.1904 | 0.016247 | 0.038079 | 2.2132 | F. Supercrítico | 0.86383 | 2.0246 | O.K | O.K | OK | OK | 981.1316 | Diagnostico | dato | 18.62 | 0.012352 | Combinada | 18.62 | 1.2 | 1.2 | 18.6463 | Rígido | E1 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
109 | 1 | C133 | C127 | 0.040805 |  | 0 | 0.040805 | 0.040805 |  | 0 | 0.040805 | 242.3367 | 9.8885 | 0 | 9.8885 | 140 | 0.01362 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0081609 | 0 | 3.8 | 0.051754 | 0.01362 | 0.0081609 | 0 | 3.8 | 0.051754 | 0.059915 | 1.5 | 0.75 | 0.0020661 | 0.6276 | 336.3261 | 8.488 | 0.10756 | 10 | 3 | 0.251 | 0.4285 | Disminuir vel. | 8.613 | 8.613 | 10.11 | 19.36 | 8 | 200 | 6 | 982.3516 | 982.3916 | 0.623 | 1.463 | 0.86 | 1.7 | 981.4916 | 980.6916 | 980.6916 | 0.20661 | 4.1322 | 2.1222 | 66.6723 | 0.022498 | 0.15164 | 0.35511 | 0.60573 | 0.75363 | 1.2855 | 0.13797 | 0.30843 | 1.5222 | 2.3552 | 0.085961 | 0.17487 | 0.017192 | 0.034973 | 1.9437 | F. Supercrítico | 0.71042 | 1.4452 | O.K | O.K | OK | OK | 980.6916 | Diagnostico | dato | 19.36 | 0.0020661 | Combinada | 19.36 | 1.2 | 1.2 | 19.3765 | Rígido | E1 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
110 | 1 | C131 | C129 | 0.042725 |  | 0 | 0.042725 | 0.042725 |  | 0 | 0.042725 | 242.3367 | 10.3539 | 0 | 10.3539 | 140 | 0.014261 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.008545 | 0 | 3.8 | 0.05419 | 0.014261 | 0.008545 | 0 | 3.8 | 0.05419 | 0.062735 | 1.5 | 0.75 | 0.002004 | 0.6276 | 336.3261 | 8.7067 | 0.11089 | 10 | 3 | 0.4139 | 0.26791 | Disminuir vel. | 9.0183 | 9.0183 | 10.52 | 19.96 | 8 | 200 | 6 | 981.0716 | 981.1116 | 0.763 | 1.013 | 1 | 1.25 | 980.0716 | 979.8616 | 979.8616 | 0.2004 | 1.0521 | 1.0709 | 33.6421 | 0.044587 | 0.3127 | 0.4333 | 0.75055 | 0.46401 | 0.80373 | 0.18208 | 0.43347 | 1.7634 | 2.8747 | 0.11085 | 0.22706 | 0.022171 | 0.045412 | 0.99993 | F. Subcrítico Inestable | 0.23326 | 0.47779 | O.K | O.K | OK | OK | 979.8616 | Diagnostico | dato | 19.96 | 0.002004 | Combinada | 19.96 | 1.2 | 1.2 | 19.9611 | Rígido | E1 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
111 | 1 | C125 | C123 | 0.031013 |  | 0 | 0.031013 | 0.031013 |  | 0 | 0.031013 | 242.3367 | 7.5156 | 0 | 7.5156 | 140 | 0.010351 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0062026 | 0 | 3.8 | 0.039335 | 0.010351 | 0.0062026 | 0 | 3.8 | 0.039335 | 0.045538 | 1.5 | 0.75 | 0 | 0.6275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.15028 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.05 | 8 | 200 | 6 | 980.1316 | 980.1316 | 0.763 | 1.863 | 1 | 2.1 | 979.1316 | 978.0316 | 978.0316 | 0 | 4.0665 | 2.1053 | 66.1403 | 0.022679 | #DIV/0! | 0.35594 | #DIV/0! | 0.74936 | #DIV/0! | 0.13848 | #DIV/0! | 1.5252 | #DIV/0! | 0.08626 | #DIV/0! | 0.017252 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.70156 | #DIV/0! | O.K | #DIV/0! | OK | #DIV/0! | 978.0316 | Diagnostico | dato | 27.05 | 0 | Combinada | 27.05 | 1.2 | 1.2 | 27.0724 | Rígido | E1 | 0.037
[42 empty] | 3 | [5 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
112 | 1 | C327 | C331 | 0.061489 |  | 0 | 0.061489 | 0.061489 |  | 0 | 0.061489 | 242.3367 | 14.9011 | 0 | 14.9011 | 140 | 0.020524 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.012298 | 0 | 3.8 | 0.07799 | 0.020524 | 0.012298 | 0 | 3.8 | 0.07799 | 0.090287 | 1.5 | 0.75 | 0.0085595 | 0.62793 | 336.3261 | 6.4392 | 0.59875 | 10 | 0.8 | 0.5546 | 1.0796 | Cumple | 12.9859 | 12.9859 | 14.49 | 28.74 | 12 | 284 | 4 | 988.5 | 988.746 | 1.2005 | 1.6005 | 1.5 | 1.9 | 987 | 986.846 | 0.03 | 0.85595 | 0.53584 | 1.3946 | 88.3432 | 0.016979 | 0.16402 | 0.32719 | 0.61931 | 0.4563 | 0.86369 | 0.11981 | 0.32057 | 1.4138 | 2.4075 | 0.075348 | 0.18043 | 0.021399 | 0.051243 | 1.0727 | F. Supercrítico Inestable | 0.11466 | 0.27458 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico | dato | 28.74 | 0.0085595 | Combinada | 28.74 | 1.2 | 1.2 | 28.7404 | Rígido | E2 | 0.0155
113 |  | C331 | C333 | 0.27983 |  | 0.28581 | 0.56564 | 0.27983 |  | 0.28581 | 0.56564 | 242.3367 | 67.8121 | 0 | 137.0742 | 140 | 0.18879 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11313 | 0 | 3.8 | 0.71742 | 0.093399 | 0.055965 | 0 | 3.8 | 0.35491 | 0.41088 | 1.5 | 0.75 | 0.0026849 | 0.62763 | 330.6579 | 10 | 0.58042 | 10.5804 | 2 | 0.62272 | 0.93207 | Cumple | 58.0729 | 117.3875 | 117.39 | 69.65 | 14 | 327 | 4 | 988.746 | 988.559 | 1.589 | 2.009 | 1.93 | 2.35 | 986.816 | 986.209 | 0.03 | 0.26849 | 0.8715 | 1.9538 | 164.0849 | 0.0091416 | 0.71542 | 0.27325 | 0.9541 | 0.53389 | 1.8641 | 0.079878 | 0.70195 | 1.1461 | 3.9731 | 0.051249 | 0.2965 | 0.016758 | 0.096955 | 1.2971 | F. Supercrítico Inestable | 0.14605 | 0.84496 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 69.65 | 1.2 | 1.2 | 69.6526 | Rígido | E2 | 0.014
114 |  | C333 | C343 | 0.21694 |  | 2.5018 | 2.7187 | 0.21694 |  | 2.5018 | 2.7187 | 242.3367 | 52.5722 | 0 | 658.8441 | 140 | 0.90744 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.54374 | 0 | 3.8 | 3.4483 | 0.072408 | 0.043388 | 0 | 3.8 | 0.27515 | 0.31854 | 3.992 | 0.75 | 0.028236 | 0.62891 | 328.0147 | 10.5804 | 0.27722 | 10.8576 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 44.7528 | 560.8498 | 560.85 | 49.9 | 14 | 350 | 6 | 988.559 | 987.15 | 1.97 | 1.64 | 2.38 | 2.05 | 986.179 | 985.1 | 0.05 | 2.8236 | 2.1623 | 2.2294 | 214.494 | 0.018611 | 2.6148 | 0.33604 |  | 0.74918 | #VALUE! | 0.12573 |  | 1.4499 | #VALUE! | 0.078832 | #VALUE! | 0.027591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.59661 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.05 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 49.9 | 1.2 | 1.2 | 49.9117 | Rígido | E2 | 0.06
115 |  | C343 | C347 | 0.14655 |  | 2.7187 | 2.8653 | 0.14655 |  | 2.7187 | 2.8653 | 242.3367 | 35.5138 | 0 | 694.358 | 140 | 0.95635 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.57305 | 0 | 3.8 | 3.6341 | 0.048914 | 0.02931 | 0 | 3.8 | 0.18587 | 0.21518 | 4.2072 | 0.75 | 0.096142 | 0.63231 | 326.8658 | 10.8576 | 0.12183 | 10.9795 | 3 | 0.073695 | 1.6532 | Aumentar vel. | 30.2884 | 592.191 | 592.19 | 21.93 | 14 | 350 | 6 | 987.15 | 985.0416 | 1.69 | 1.29 | 2.1 | 1.7 | 985.05 | 983.3416 | 0.45 | 9.6142 | 7.7902 | 4.2316 | 407.1272 | 0.010334 | 1.4546 | 0.28318 | 1.1721 | 1.1983 | 4.9596 | 0.087785 |  | 1.2032 | #VALUE! | 0.056102 | #VALUE! | 0.019636 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.5297 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.45 | Diagnostico |  | 21.93 | 0.096142 | Combinada | 21.93 | 1.2 | 1.2 | 21.9964 | Rígido | E2 | 0.06
116 |  | C347 | C349 | 0.11027 |  | 2.8653 | 2.9755 | 0.11027 |  | 2.8653 | 2.9755 | 242.3367 | 26.7214 | 0 | 721.0794 | 140 | 0.99315 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.59511 | 0 | 3.8 | 3.774 | 0.036804 | 0.022053 | 0 | 3.8 | 0.13985 | 0.16191 | 4.3691 | 0.75 | 0.070592 | 0.63103 | 325.3563 | 10.9795 | 0.16133 | 11.1408 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 22.6386 | 610.9039 | 610.9 | 29.04 | 12 | 300 | 6 | 985.0416 | 982.9916 | 1.803 | 1.833 | 2.15 | 2.18 | 982.8916 | 980.8116 | 0 | 7.0592 | 7.1625 | 3.6613 | 258.7994 | 0.016882 | 2.3605 | 0.32665 |  | 1.1959 | #VALUE! | 0.11944 |  | 1.4115 | #VALUE! | 0.075129 | #VALUE! | 0.022539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.6144 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 29.04 | 0.070592 | Combinada | 29.04 | 1.2 | 1.2 | 29.1144 | Rígido | E2 | 0.047
117 |  | C349 | ee4 | 0.11087 |  | 9.5336 | 9.6444 | 0.11087 |  | 9.5336 | 9.6444 | 242.3367 | 26.8674 | 0 | 2337.2013 | 140 | 3.2191 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.9289 | 0 | 3.7087 | 11.9384 | 0.037005 | 0.022174 | 0 | 3.8 | 0.14062 | 0.16279 | 13.8673 | 0.75 | 0.057786 | 0.63039 | 323.3443 | 11.1408 | 0.21728 | 11.3581 | 3 | 0.11507 | 1.8882 | Aumentar vel. | 22.5985 | 1965.8527 | 1965.85 | 39.11 | 30 | 750 | 6 | 982.9916 | 980.7316 | 1.345 | 1.175 | 2.18 | 2.01 | 980.8116 | 978.7216 | 0 | 5.7786 | 5.3439 | 5.8253 | 2573.5492 | 0.0053884 | 0.76387 | 0.2343 | 0.9724 | 1.3649 | 5.6645 | 0.045784 | 0.73424 | 0.86256 | 4.1168 | 0.029867 | 0.30027 | 0.0224 | 0.2252 | 2.4968 | F. Supercrítico | 1.1971 | 12.0346 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 39.11 | 0.057786 | Combinada | 39.11 | 1.2 | 1.2 | 39.1658 | Rígido | E2 | 0.085
118 |  | ee4 | C355 | 0.10442 |  | 9.7176 | 9.822 | 0.10442 |  | 9.7176 | 9.822 | 242.3367 | 25.3053 | 0 | 2380.238 | 140 | 3.2783 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.9644 | 0 | 3.6974 | 12.1214 | 0.034853 | 0.020884 | 0 | 3.8 | 0.13244 | 0.15333 | 14.0858 | 0.75 | 0.024761 | 0.62874 | 322.1711 | 11.3581 | 0.12789 | 11.486 | 3 | 0.10058 | 1.2716 | Aumentar vel. | 21.1519 | 1989.5626 | 1989.56 | 23.02 | 30 | 750 | 6 | 980.7316 | 980.1616 | 1.175 | 1.005 | 2.01 | 1.84 | 978.7216 | 978.3216 | 0 | 2.4761 | 1.7376 | 3.3218 | 1467.5083 | 0.0095985 | 1.3557 | 0.27716 | 1.1484 | 0.92065 | 3.8147 | 0.083023 |  | 1.1691 | #VALUE! | 0.053184 | #VALUE! | 0.039888 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.69311 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 23.02 | 0.024761 | Combinada | 23.02 | 1.2 | 1.2 | 23.0235 | Rígido | E2 | 0.085
119 |  | C355 | C357 | 0.21365 |  | 9.822 | 10.0357 | 0.21365 |  | 9.822 | 10.0357 | 242.3367 | 51.7742 | 0 | 2432.0122 | 140 | 3.3496 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.0071 | 0 | 3.684 | 12.3403 | 0.071309 | 0.042729 | 0 | 3.8 | 0.27098 | 0.3137 | 14.3474 | 0.75 | 0.0696 | 0.63098 | 319.4354 | 11.486 | 0.30172 | 11.7877 | 3 | 0.12364 | 2.4403 | Aumentar vel. | 43.0619 | 2022.7645 | 2022.76 | 54.31 | 30 | 750 | 6 | 980.1616 | 976.3816 | 1.005 | 3.065 | 1.84 | 3.9 | 978.3216 | 972.4816 | 0.86 | 6.96 | 10.7531 | 8.2634 | 3650.6463 | 0.0039301 | 0.55408 | 0.21375 | 0.88596 | 1.7663 | 7.321 | 0.025429 | 0.59439 | 0.64059 | 3.5214 | 0.016751 | 0.27632 | 0.012563 | 0.20724 | 3.8345 | F. Supercrítico | 1.3509 | 22.2849 | O.K | O.K | OK | OK | 0.86 | Diagnostico |  | 54.31 | 0.0696 | Combinada | 54.31 | 1.2 | 1.2 | 54.6231 | Rígido | E2 | 0.085
120 |  | C357 | C361 |  |  | 10.0357 | 10.0357 |  |  | 10.0357 | 10.0357 | 242.3367 | 0 | 0 | 2432.0122 | 140 | 3.3496 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.0071 | 0 | 3.684 | 12.3403 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 14.3474 | 0.75 | 0.61467 | 0.65823 | 318.6812 | 11.7877 | 0.084056 | 11.8717 | 3 | 0.021629 | 3.8862 | Aumentar vel. | 0 | 2105.1506 | 2105.15 | 15.13 | 30 | 750 | 6 | 976.3816 | 967.0816 | 3.925 | 0.465 | 4.76 | 1.3 | 971.6216 | 965.7816 | 0.56 | 61.4673 | 38.5988 | 15.6559 | 6916.5608 | 0.0020744 | 0.30436 | 0.17748 | 0.74469 | 2.7786 | 11.6587 | -0.015788 | 0.42791 | #NUM! | 2.8522 | #NUM! | 0.22499 | #NUM! | 0.16874 | 7.5483 | F. Supercrítico | #NUM! | 65.1322 | O.K | No cumple | #NUM! | OK | 0.56 | Diagnostico |  | 15.13 | 0.61467 | Combinada | 15.13 | 1.2 | 1.2 | 16.218 | Rígido | E3 | 0.085
121 |  | C361 | C111 |  |  | 10.0357 | 10.0357 |  |  | 10.0357 | 10.0357 | 242.3367 | 0 | 0 | 2432.0122 | 140 | 3.3496 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.0071 | 0 | 3.684 | 12.3403 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 14.3474 | 0.75 | 0.069333 | 0.63097 | 318.4948 | 11.8717 | 0.020833 | 11.8926 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2016.7655 | 2016.77 | 3.75 | 29.88 | 700 | 6 | 967.0816 | 967.3416 | 1.078 | 1.368 | 1.86 | 2.15 | 965.2216 | 965.1916 | 965.1916 | 6.9333 | 0.8 | 2.1526 | 828.4118 | 0.017319 | 2.4345 | 0.32908 |  | 0.70838 | #VALUE! | 0.12109 |  | 1.4217 | #VALUE! | 0.076102 | #VALUE! | 0.053272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.42617 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 965.1916 | Diagnostico |  | 3.75 | 0.069333 | Combinada | 3.75 | 1.2 | 1.2 | 3.7501 | Rígido | E2 | 0.082
[48 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
122 | 1 | C623 | C353 | 0.57272 |  | 0 | 0.57272 | 0.57272 |  | 0 | 0.57272 | 242.3367 | 138.791 | 0 | 138.791 | 140 | 0.19116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11454 | 0 | 3.8 | 0.7264 | 0.19116 | 0.11454 | 0 | 3.8 | 0.7264 | 0.84095 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 250 | 6 | 984.0716 | #N/A | 1.393 | 1.713 | 1.68 | 2 | 982.3916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
123 |  | C353 | C349 | 0.31302 |  | 0.91803 | 1.231 | 0.31302 |  | 0.91803 | 1.231 | 242.3367 | 75.8556 | 0 | 298.3285 | 140 | 0.41089 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.24621 | 0 | 3.8 | 1.5614 | 0.10448 | 0.062603 | 0 | 3.8 | 0.39701 | 0.45962 | 1.8076 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | 500 | 6 | #N/A | 982.9916 | 1.46 | 2.07 | 2.03 | 2.64 | #N/A | 980.3516 | 980.3516 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 980.3516 | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.07
[38 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
124 | 1 | C345 | C639 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 250 | 6 | 987.739 | #N/A | 1.273 | 1.313 | 1.56 | 1.6 | 986.179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | No cumple | #N/A | OK | #N/A | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
125 |  | C639 | C353 | 0.34531 |  | 0 | 0.34531 | 0.34531 |  | 0 | 0.34531 | 242.3367 | 83.6819 | 0 | 83.6819 | 140 | 0.11526 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.069062 | 0 | 3.8 | 0.43797 | 0.11526 | 0.069062 | 0 | 3.8 | 0.43797 | 0.50704 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 300 | 6 | #N/A | #N/A | 1.213 | 1.453 | 1.56 | 1.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.047
[38 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
126 | 1 | C329 | C317 | 0.3761 | 1.4322 | 0 | 1.8083 | 0.3761 |  | 0 | 0.3761 | 242.3367 | 91.142 | 347.0779 | 438.2199 | 140 | 0.60357 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.36166 | 0 | 3.8 | 2.2936 | 0.60357 | 0.36166 | 0.28644 | 3.8 | 2.2936 | 2.9417 | 2.6552 | 0.75 | 0.045147 | 0.62976 | 336.3261 | 7.1223 | 0.59189 | 10 | 3 | 0.68075 | 0.86947 | Disminuir vel. | 79.6587 | 79.6587 | 79.66 | 106.54 | 8 | 200 | 6 | 989.4516 | 984.6416 | 1.263 | 2.363 | 1.5 | 2.6 | 987.9516 | 982.0416 | -0.05 | 4.5147 | 5.5472 | 2.4589 | 77.2486 | 0.034372 | 1.0312 | 0.40171 | 1.0608 | 0.98777 | 2.6084 | 0.1653 |  | 1.6748 | #VALUE! | 0.10154 | #VALUE! | 0.020307 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.1265 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | -0.05 | Diagnostico | dato | 106.54 | 0.045147 | Combinada | 106.54 | 1.2 | 1.2 | 106.7038 | Rígido | E2 | 0.037
127 |  | C317 | C397 | 0.49803 |  | 2.4813 | 2.9793 | 0.49803 |  | 1.0491 | 1.5471 | 242.3367 | 120.6912 | 0 | 721.9924 | 140 | 0.99441 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.59586 | 0 | 3.8 | 3.7788 | 0.16623 | 0.099606 | 0 | 3.8 | 0.63167 | 0.73128 | 4.3746 | 0.75 | 0.021429 | 0.62857 | 330.2071 | 10 | 0.62739 | 10.6274 | 3 | 0.75109 | 0.8353 | Disminuir vel. | 103.3707 | 321.1103 | 321.11 | 112.93 | 14 | 350 | 6 | 984.6416 | 982.2216 | 2.14 | 1.84 | 2.55 | 2.25 | 982.0916 | 979.9716 | -2.25 | 2.1429 | 1.8773 | 2.0773 | 199.8563 | 0.021889 | 1.6067 | 0.35228 | 1.2064 | 0.73179 | 2.5059 | 0.1362 |  | 1.5119 | #VALUE! | 0.084935 | #VALUE! | 0.029727 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.55806 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | -2.25 | Diagnostico |  | 112.93 | 0.021429 | Combinada | 112.93 | 1.2 | 1.2 | 112.9499 | Rígido | E2 | 0.06
128 |  | C397 | C117 | 0.36285 |  | 3.3169 | 3.6798 | 0.36285 |  | 1.8847 | 2.2476 | 242.3367 | 87.9321 | 0 | 891.7454 | 140 | 1.2282 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.73596 | 0 | 3.8 | 4.6672 | 0.12111 | 0.07257 | 0 | 3.8 | 0.46022 | 0.53279 | 5.4032 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 10.6274 | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | 400 | 6 | 982.2216 | #N/A | -0.462 | -0.462 | 0 | 0 | 982.2216 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E1 | 0.062
129 |  | C117 | C71 | 0.19524 |  | 3.6798 | 3.875 | 0.19524 |  | 2.2476 | 2.4428 | 242.3367 | 47.3127 | 0 | 939.058 | 140 | 1.2934 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.775 | 0 | 3.8 | 4.9148 | 0.065164 | 0.039047 | 0 | 3.8 | 0.24762 | 0.28667 | 5.6898 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | 400 | 6 | #N/A | 973.756 | -0.462 | -0.462 | 0 | 0 | #N/A | 973.756 | 973.756 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 973.756 | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E1 | 0.062
|  | COLECTOR 2 | [45 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
130 | 1 | C307 | C289 | 0.32162 |  | 0 | 0.32162 | 0.32162 |  | 0 | 0.32162 | 242.3367 | 77.9405 | 0 | 77.9405 | 140 | 0.10735 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.064324 | 0 | 3.8 | 0.40792 | 0.10735 | 0.064324 | 0 | 3.8 | 0.40792 | 0.47225 | 1.5 | 0.75 | 0.027936 | 0.6289 | 336.3261 | 6.1928 | 0.38993 | 10 | 2.5 | 0.37449 | 1.0412 | Cumple | 68.0274 | 68.0274 | 68.03 | 58.49 | 12 | 284 | 4 | 990.306 | 988.672 | 1.2505 | 1.5705 | 1.55 | 1.87 | 988.756 | 986.802 | 0.03 | 2.7936 | 3.3407 | 3.4822 | 220.5859 | 0.0068001 | 0.30841 | 0.25071 | 0.74754 | 0.87303 | 2.6031 | 0.060792 | 0.4306 | 0.99652 | 2.8631 | 0.03937 | 0.226 | 0.011181 | 0.064183 | 2.7285 | F. Supercrítico | 0.37353 | 2.1442 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico | dato | 58.49 | 0.027936 | Combinada | 58.49 | 1.2 | 1.2 | 58.5226 | Rígido | E2 | 0.0155
131 |  | C289 | C115 | 0.301 |  | 0.6839 | 0.9849 | 0.301 |  | 0.6839 | 0.9849 | 242.3367 | 72.9433 | 0 | 238.6773 | 140 | 0.32873 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.19698 | 0 | 3.8 | 1.2492 | 0.10047 | 0.0602 | 0 | 3.8 | 0.38177 | 0.44197 | 1.5 | 0.75 | 0.049465 | 0.62997 | 332.6558 | 10 | 0.37367 | 10.3737 | 4 | 0.36501 | 1.0237 | Cumple | 63.0788 | 206.3998 | 206.4 | 89.68 | 12 | 284 | 4 | 988.672 | 984.236 | 1.6005 | 1.5005 | 1.9 | 1.8 | 986.772 | 982.436 | 0.07 | 4.9465 | 4.835 | 4.1892 | 265.3708 | 0.0056525 | 0.77778 | 0.23759 | 0.9775 | 0.99528 | 4.0949 | 0.04887 | 0.74352 | 0.89163 | 4.159 | 0.031833 | 0.30114 | 0.0090405 | 0.085523 | 2.8973 | F. Supercrítico | 0.43711 | 4.135 | O.K | O.K | OK | OK | 0.07 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 89.68 | 1.2 | 1.2 | 89.7848 | Rígido | E2 | 0.0155
132 |  | C115 | C71 | 0.1681 |  | 1.2163 | 1.3844 | 0.1681 |  | 1.2163 | 1.3844 | 242.3367 | 40.7368 | 0 | 335.4821 | 140 | 0.46206 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.27687 | 0 | 3.8 | 1.7558 | 0.056107 | 0.03362 | 0 | 3.8 | 0.21321 | 0.24683 | 2.0327 | 0.75 | 0.11752 | 0.63338 | 330.2646 | 10.3737 | 0.24772 | 10.6214 | 6 | 0.24021 | 1.0313 | Cumple | 35.1634 | 289.5835 | 289.58 | 89.18 | 12 | 284 | 4 | 984.236 | 973.756 | 1.5705 | 1.5505 | 1.87 | 1.85 | 982.366 | 971.906 | 0.09 | 11.7515 | 11.7291 | 6.5247 | 413.3219 | 0.004918 | 0.70062 | 0.22816 | 0.94833 | 1.4887 | 6.1876 | 0.039892 | 0.69208 | 0.80433 | 3.9302 | 0.026097 | 0.29512 | 0.0074117 | 0.083815 | 4.6774 | F. Supercrítico | 0.86932 | 9.8307 | O.K | O.K | OK | OK | 0.09 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 89.18 | 1.2 | 1.2 | 89.7913 | Rígido | E2 | 0.0155
[48 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
133 | 1 | C303 | C289 | 0.36228 |  | 0 | 0.36228 | 0.36228 |  | 0 | 0.36228 | 242.3367 | 87.7935 | 0 | 87.7935 | 140 | 0.12092 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.072456 | 0 | 3.8 | 0.45949 | 0.12092 | 0.072456 | 0 | 3.8 | 0.45949 | 0.53195 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | #N/A | 988.672 | 1.163 | 1.633 | 1.4 | 1.87 | #N/A | 986.802 | 986.802 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 986.802 | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
134 | 1 | C301 | C299 | 0.083816 |  | 0 | 0.083816 | 0.083816 |  | 0 | 0.083816 | 242.3367 | 20.3116 | 0 | 20.3116 | 140 | 0.027975 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.016763 | 0 | 3.8 | 0.10631 | 0.027975 | 0.016763 | 0 | 3.8 | 0.10631 | 0.12307 | 1.5 | 0.75 | 0.0067137 | 0.62784 | 336.3261 | 7.1087 | 0.1655 | 10 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 17.6983 | 17.6983 | 19.2 | 29.79 | 8 | 200 | 6 | 986.0716 | 986.2716 | 0.763 | 0.863 | 1 | 1.1 | 985.0716 | 985.1716 | 0.03 | 0.67137 | -0.33568 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.03 | Diagnostico | dato | 29.79 | 0.0067137 | Combinada | 29.79 | 1.2 | 1.2 | 29.7902 | Rígido | E1 | 0.037
135 |  | C299 | C293 |  |  | 0.083816 | 0.083816 |  |  | 0.083816 | 0.083816 | 242.3367 | 0 | 0 | 20.3116 | 140 | 0.027975 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.016763 | 0 | 3.8 | 0.10631 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.023002 | 0.62865 | 334.8697 | 10 | 0.14733 | 10.1473 | 3 | 0.36776 | 0.40063 | Disminuir vel. | 0 | 17.6445 | 19.14 | 26.52 | 10 | 250 | 6 | 986.2716 | 985.6616 | 0.843 | 0.813 | 1.13 | 1.1 | 985.1416 | 984.5616 | 0 | 2.3002 | 2.187 | 1.7916 | 87.9442 | 0.017056 | 0.21764 | 0.32762 | 0.67085 | 0.58696 | 1.2019 | 0.12011 | 0.37009 | 1.4156 | 2.6159 | 0.07552 | 0.20205 | 0.01888 | 0.050511 | 1.4671 | F. Supercrítico Inestable | 0.41291 | 1.1047 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 26.52 | 0.023002 | Combinada | 26.52 | 1.2 | 1.2 | 26.5263 | Rígido | E1 | 0.037
136 |  | C293 | C291 |  |  | 0.16726 | 0.16726 |  |  | 0.16726 | 0.16726 | 242.3367 | 0 | 0 | 40.5343 | 140 | 0.055828 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.033453 | 0 | 3.8 | 0.21215 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.039967 | 0.6295 | 333.561 | 10.1473 | 0.13344 | 10.2808 | 3 | 0.18452 | 0.72321 | Disminuir vel. | 0 | 35.1215 | 35.12 | 24.02 | 10 | 250 | 6 | 985.6616 | 984.7016 | 0.813 | 1.543 | 1.1 | 1.83 | 984.5616 | 982.8716 | 0.01 | 3.9967 | 7.0358 | 3.2134 | 157.7381 | 0.0095094 | 0.22265 | 0.27641 | 0.67518 | 0.88821 | 2.1696 | 0.082422 | 0.37343 | 1.1648 | 2.6298 | 0.052815 | 0.20344 | 0.013204 | 0.05086 | 2.6347 | F. Supercrítico | 0.92899 | 3.5784 | O.K | O.K | OK | OK | 0.01 | Diagnostico |  | 24.02 | 0.039967 | Combinada | 24.02 | 1.2 | 1.2 | 24.0794 | Rígido | E1 | 0.037
137 |  | C291 | C115 | 0.0258 |  | 0.20556 | 0.23136 | 0.0258 |  | 0.20556 | 0.23136 | 242.3367 | 6.2523 | 0 | 56.0681 | 140 | 0.077223 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.046273 | 0 | 3.8 | 0.29345 | 0.0086114 | 0.00516 | 0 | 3.8 | 0.032723 | 0.037883 | 1.5 | 0.75 | 0.07275 | 0.63114 | 333.214 | 10.2808 | 0.035556 | 10.3163 | 3 | 0.069865 | 0.50892 | Disminuir vel. | 5.4258 | 48.6568 | 48.66 | 6.4 | 10 | 250 | 6 | 984.7016 | 984.236 | 1.553 | 1.213 | 1.84 | 1.5 | 982.8616 | 982.736 | 0.17 | 7.275 | 1.9625 | 1.6971 | 83.3076 | 0.018006 | 0.5841 | 0.33283 | 0.89961 | 0.56485 | 1.5268 | 0.1236 | 0.6144 | 1.437 | 3.6033 | 0.077579 | 0.28091 | 0.019395 | 0.070227 | 1.3521 | F. Supercrítico Inestable | 0.38062 | 1.3782 | O.K | O.K | OK | OK | 0.17 | Diagnostico |  | 6.4 | 0.07275 | Combinada | 6.4 | 1.2 | 1.2 | 6.4012 | Rígido | E2 | 0.037
138 |  | C115 | C71 | 0.1681 |  | 1.2163 | 1.3844 | 0.1681 |  | 1.2163 | 1.3844 | 242.3367 | 40.7368 | 0 | 335.4821 | 140 | 0.46206 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.27687 | 0 | 3.8 | 1.7558 | 0.056107 | 0.03362 | 0 | 3.8 | 0.21321 | 0.24683 | 2.0327 | 0.75 | 0.11752 | 0.63338 | 328.4491 | 10.3163 | 0.49544 | 10.8118 | 3 | 0.3061 | 1.6186 | Aumentar vel. | 34.9701 | 287.9916 | 287.99 | 89.18 | 10 | 250 | 6 | 984.236 | 973.756 | 1.383 | 1.563 | 1.67 | 1.85 | 982.566 | 971.906 | 971.906 | 11.7515 | 11.9534 | 4.1885 | 205.6008 | 0.0098867 | 1.4007 | 0.27955 | 1.1593 | 1.1709 | 4.8557 | 0.084932 |  | 1.1829 | #VALUE! | 0.054355 | #VALUE! | 0.013589 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.6243 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 971.906 | Diagnostico |  | 89.18 | 0.11752 | Combinada | 89.18 | 1.2 | 1.2 | 89.8149 | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10.8118 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
139 | 1 | C297 | C293 | 0.083449 |  | 0 | 0.083449 | 0.083449 |  | 0 | 0.083449 | 242.3367 | 20.2227 | 0 | 20.2227 | 140 | 0.027853 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.01669 | 0 | 3.8 | 0.10584 | 0.027853 | 0.01669 | 0 | 3.8 | 0.10584 | 0.12253 | 1.5 | 0.75 | 0.018994 | 0.62845 | 336.3261 | 5 | 0.14917 | 10 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 17.6381 | 17.6381 | 19.14 | 26.85 | 8 | 200 | 6 | 985.1516 | 985.6616 | 0.763 | 0.763 | 1 | 1 | 984.1516 | 984.6616 | 984.6616 | 1.8994 | -1.8994 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 984.6616 | Diagnostico | dato | 26.85 | 0.018994 | Combinada | 26.85 | 1.2 | 1.2 | 26.8548 | Rígido | E1 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
140 | 1 | C295 | C291 | 0.0383 |  | 0 | 0.0383 | 0.0383 |  | 0 | 0.0383 | 242.3367 | 9.2815 | 0 | 9.2815 | 140 | 0.012784 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.00766 | 0 | 3.8 | 0.048577 | 0.012784 | 0.00766 | 0 | 3.8 | 0.048577 | 0.056237 | 1.5 | 0.75 | 0.027657 | 0.62888 | 336.3261 | 5 | 0.14061 | 10 | 3 | 0.76307 | 0.18427 | Disminuir vel. | 8.1008 | 8.1008 | 9.6 | 25.31 | 8 | 200 | 6 | 984.0016 | 984.7016 | 0.763 | 1.563 | 1 | 1.8 | 983.0016 | 982.9016 | 982.9016 | 2.7657 | 0.3951 | 0.65623 | 20.6161 | 0.072759 | 0.46565 | 0.49221 | 0.8424 | 0.323 | 0.55281 | 0.21367 | 0.53544 | 1.9221 | 3.2835 | 0.12788 | 0.26077 | 0.025576 | 0.052153 | 0.60243 | F. Subcrítico | 0.10105 | 0.20606 | No cumple | No cumple | OK | OK | 982.9016 | Diagnostico | dato | 25.31 | 0.027657 | Combinada | 25.31 | 1.2 | 1.2 | 25.3102 | Rígido | E1 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
141 | 1 | C329 | C375 | 0.13588 |  | 0 | 0.13588 | 0.13588 |  | 0 | 0.13588 | 242.3367 | 32.9294 | 0 | 32.9294 | 140 | 0.045354 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.027177 | 0 | 3.8 | 0.17235 | 0.045354 | 0.027177 | 0 | 3.8 | 0.17235 | 0.19952 | 1.5 | 0.75 | 0.12287 | 0.63364 | 336.3261 | 5 | 0.28983 | 10 | 3 | 0.33984 | 0.85285 | Disminuir vel. | 28.9581 | 28.9581 | 30.46 | 52.17 | 8 | 200 | 6 | 989.4516 | 983.0416 | 1.663 | 1.263 | 1.9 | 1.5 | 987.5516 | 981.5416 | 0.1 | 12.2868 | 11.52 | 3.5435 | 111.3217 | 0.013474 | 0.27362 | 0.30591 | 0.72205 | 1.084 | 2.5586 | 0.1049 | 0.40741 | 1.3193 | 2.7691 | 0.06647 | 0.21714 | 0.013294 | 0.043429 | 3.3024 | F. Supercrítico | 1.5315 | 5.003 | O.K | O.K | OK | OK | 0.1 | Diagnostico | dato | 52.17 | 0.12287 | Combinada | 52.17 | 1.2 | 1.2 | 52.515 | Rígido | E2 | 0.037
142 |  | C375 | C387 |  |  | 0.13588 | 0.13588 |  |  | 0.13588 | 0.13588 | 242.3367 | 0 | 0 | 32.9294 | 140 | 0.045354 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.027177 | 0 | 3.8 | 0.17235 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0 | 0.6275 | 336.2247 | 10 | 0.010222 | 10.0102 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 28.6687 | 30.17 | 1.84 | 8 | 200 | 6 | 983.0416 | 983.0416 | 1.363 | 0.563 | 1.6 | 0.8 | 981.4416 | 982.2416 | 0 | 0 | -43.4783 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | Diagnostico |  | 1.84 | 0 | Combinada | 1.84 | 1.2 | 1.2 | 2.0064 | Rígido | E2 | 0.037
143 |  | C387 | C379 | 0.1274 |  | 0.13588 | 0.26329 | 0.1274 |  | 0.13588 | 0.26329 | 242.3367 | 30.8744 | 0 | 63.8038 | 140 | 0.087878 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.052657 | 0 | 3.8 | 0.33394 | 0.042524 | 0.025481 | 0 | 3.8 | 0.16159 | 0.18707 | 1.5 | 0.75 | 0.0033607 | 0.62767 | 334.7549 | 10.0102 | 0.14878 | 10.159 | 3 | 0.31459 | 0.47292 | Disminuir vel. | 26.7692 | 55.3203 | 55.32 | 26.78 | 8 | 200 | 6 | 983.0416 | 983.1316 | 0.563 | 1.013 | 0.8 | 1.25 | 982.2416 | 981.8816 | 0.02 | 0.33607 | 1.3443 | 1.2105 | 38.0276 | 0.039445 | 1.4547 | 0.41813 | 1.1721 | 0.50613 | 1.4188 | 0.17418 |  | 1.7221 | #VALUE! | 0.10649 | #VALUE! | 0.021298 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2863 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.02 | Diagnostico |  | 26.78 | 0.0033607 | Combinada | 26.78 | 1.2 | 1.2 | 26.7824 | Rígido | E1 | 0.037
144 |  | C379 | C371 | 0.12699 |  | 0.40667 | 0.53365 | 0.12699 |  | 0.40667 | 0.53365 | 242.3367 | 30.774 | 0 | 129.3241 | 140 | 0.17812 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.10673 | 0 | 3.8 | 0.67686 | 0.042385 | 0.025398 | 0 | 3.8 | 0.16106 | 0.18646 | 1.5 | 0.75 | 0.0064502 | 0.62782 | 332.3149 | 10.159 | 0.24978 | 10.4088 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 26.4942 | 111.3389 | 111.34 | 44.96 | 8 | 200 | 6 | 983.1316 | 982.8416 | 1.033 | 1.363 | 1.27 | 1.6 | 981.8616 | 981.2416 | 0 | 0.64502 | 1.379 | 1.226 | 38.5155 | 0.038945 | 2.8908 | 0.41658 |  | 0.51072 | #VALUE! | 0.17336 |  | 1.7178 | #VALUE! | 0.10603 | #VALUE! | 0.021206 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29244 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 44.96 | 0.0064502 | Combinada | 44.96 | 1.2 | 1.2 | 44.9643 | Rígido | E2 | 0.037
145 |  | C371 | C369 | 0.10115 |  | 0.65987 | 0.76103 | 0.10115 |  | 0.65987 | 0.76103 | 242.3367 | 24.513 | 0 | 184.4246 | 140 | 0.25401 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.15221 | 0 | 3.8 | 0.96524 | 0.033762 | 0.020231 | 0 | 3.8 | 0.1283 | 0.14853 | 1.5 | 0.75 | 0.009901 | 0.628 | 330.5279 | 10.4088 | 0.18517 | 10.5939 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 20.9963 | 157.9662 | 157.97 | 33.33 | 10 | 250 | 6 | 982.8416 | 982.5116 | 1.313 | 1.353 | 1.6 | 1.64 | 981.2416 | 980.8716 | 0.96 | 0.9901 | 1.1101 | 1.2764 | 62.6561 | 0.02394 | 2.5212 | 0.36159 |  | 0.46154 | #VALUE! | 0.14197 |  | 1.5453 | #VALUE! | 0.088275 | #VALUE! | 0.022069 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.24499 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.96 | Diagnostico |  | 33.33 | 0.009901 | Combinada | 33.33 | 1.2 | 1.2 | 33.3321 | Rígido | E2 | 0.037
146 |  | C369 | C367 | 0.11497 |  | 5.9179 | 6.0328 | 0.11497 |  | 5.9179 | 6.0328 | 242.3367 | 27.8603 | 0 | 1461.9732 | 140 | 2.0136 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2066 | 0 | 3.8 | 7.6517 | 0.038372 | 0.022993 | 0 | 3.8 | 0.14582 | 0.16881 | 8.8582 | 0.75 | 0.29229 | 0.64211 | 329.3277 | 10.5939 | 0.12544 | 10.7194 | 3 | 0.042426 | 2.9568 | Aumentar vel. | 24.3112 | 1275.7372 | 1275.74 | 22.58 | 30 | 750 | 6 | 982.5116 | 975.9116 | 1.765 | 1.365 | 2.6 | 2.2 | 979.9116 | 973.7116 | 3.05 | 29.2294 | 27.4579 | 13.2046 | 5833.6063 | 0.0015185 | 0.21869 | 0.16208 | 0.67176 | 2.1402 | 8.8703 | -0.035908 | 0.37079 | #NUM! | 2.6188 | #NUM! | 0.20234 | #NUM! | 0.15175 | 6.2444 | F. Supercrítico | #NUM! | 41.6683 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 3.05 | Diagnostico |  | 22.58 | 0.29229 | Combinada | 22.58 | 1.2 | 1.2 | 23.4157 | Rígido | E2 | 0.085
147 |  | C367 | C365 |  |  | 6.0328 | 6.0328 |  |  | 6.0328 | 6.0328 | 242.3367 | 0 | 0 | 1461.9732 | 140 | 2.0136 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2066 | 0 | 3.8 | 7.6517 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 8.8582 | 0.75 | 0.42258 | 0.64863 | 328.3827 | 10.7194 | 0.099389 | 10.8188 | 3 | 0.036575 | 2.7174 | Aumentar vel. | 0 | 1284.982 | 1284.98 | 17.89 | 30 | 750 | 6 | 975.9116 | 968.3516 | 4.415 | 0.715 | 5.25 | 1.55 | 970.6616 | 966.8016 | 0.35 | 42.2582 | 21.5763 | 11.7052 | 5171.2046 | 0.001713 | 0.24849 | 0.16787 | 0.69645 | 1.9649 | 8.1522 | -0.028134 | 0.39066 | #NUM! | 2.7007 | #NUM! | 0.21049 | #NUM! | 0.15787 | 5.5686 | F. Supercrítico | #NUM! | 34.0624 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0.35 | Diagnostico |  | 17.89 | 0.42258 | Combinada | 17.89 | 1.2 | 1.2 | 18.3017 | Rígido | E3 | 0.085
148 |  | C365 | C109 |  |  | 6.0328 | 6.0328 |  |  | 6.0328 | 6.0328 | 242.3367 | 0 | 0 | 1461.9732 | 140 | 2.0136 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2066 | 0 | 3.8 | 7.6517 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 8.8582 | 0.75 | 0.088138 | 0.63191 | 327.7444 | 10.8188 | 0.067444 | 10.8862 | 3 | 0.038969 | 1.7307 | Aumentar vel. | 0 | 1249.4208 | 1249.42 | 12.14 | 29.88 | 700 | 6 | 968.3516 | 967.2816 | 1.118 | 0.768 | 1.9 | 1.55 | 966.4516 | 965.7316 | 965.7316 | 8.8138 | 5.9308 | 5.861 | 2255.5799 | 0.0039273 | 0.55392 | 0.2137 | 0.88588 | 1.2525 | 5.1922 | 0.025382 | 0.59428 | 0.64 | 3.521 | 0.01672 | 0.2763 | 0.011704 | 0.19341 | 2.8153 | F. Supercrítico | 0.69415 | 11.4706 | O.K | O.K | OK | OK | 965.7316 | Diagnostico |  | 12.14 | 0.088138 | Combinada | 12.14 | 1.2 | 1.2 | 12.1613 | Rígido | E2 | 0.082
Diagnostico
149 | 1 | C207 | C217 | 0.6393 |  | 0 | 0.6393 | 0.6393 |  | 0 | 0.6393 | 242.3367 | 154.9258 | 0 | 154.9258 | 140 | 0.21338 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.12786 | 0 | 3.8 | 0.81085 | 0.21338 | 0.12786 | 0 | 3.8 | 0.81085 | 0.93871 | 1.5 | 0.75 | 0.020114 | 0.62851 | 336.3261 | 9.2051 | 0.57672 | 10 | 3 | 0.57916 | 0.99579 | Cumple | 135.1371 | 135.1371 | 135.14 | 103.81 | 12 | 284 | 4 | 995.721 | 993.633 | 1.0005 | 1.8305 | 1.3 | 2.13 | 994.421 | 991.503 | 0.06 | 2.0114 | 2.8109 | 3.1941 | 202.3389 | 0.0074133 | 0.66789 | 0.25709 | 0.93527 | 0.82118 | 2.9874 | 0.066361 | 0.67026 | 1.0422 | 3.8365 | 0.04286 | 0.29173 | 0.012172 | 0.08285 | 2.3199 | F. Supercrítico | 0.34215 | 2.3288 | O.K | O.K | OK | OK | 0.06 | Diseño | dato | 103.81 | 0.020114 | Combinada | 103.81 | 1.2 | 1.2 | 103.851 | Rígido | E2 | 0.0155
150 |  | C217 | C199 | 0.11437 |  | 0.6393 | 0.75367 | 0.11437 |  | 0.6393 | 0.75367 | 242.3367 | 27.7156 | 0 | 182.6414 | 140 | 0.25155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.15073 | 0 | 3.8 | 0.95591 | 0.038173 | 0.022874 | 0 | 3.8 | 0.14506 | 0.16793 | 1.5 | 0.75 | 0.15622 | 0.63531 | 335.3396 | 10 | 0.099667 | 10.0997 | 5 | 0.091107 | 1.094 | Cumple | 24.3655 | 160.5652 | 160.57 | 29.9 | 12 | 284 | 4 | 993.633 | 988.962 | 1.8905 | 1.2305 | 2.19 | 1.53 | 991.443 | 987.432 | 0.06 | 15.6221 | 13.4147 | 6.9778 | 442.0252 | 0.0033935 | 0.36326 | 0.20481 | 0.78388 | 1.4291 | 5.4698 | 0.015959 | 0.46717 | 0.50667 | 3.0102 | 0.01056 | 0.23912 | 0.0029991 | 0.06791 | 5.4565 | F. Supercrítico | 0.40232 | 9.1099 | O.K | O.K | OK | OK | 0.06 | Diagnostico |  | 29.9 | 0.15622 | Combinada | 29.9 | 1.2 | 1.2 | 30.1678 | Rígido | E2 | 0.0155
151 |  | C199 | C197 | 0.39225 |  | 0.75367 | 1.1459 | 0.39225 |  | 0.75367 | 1.1459 | 242.3367 | 95.056 | 0 | 277.6973 | 140 | 0.38248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.22918 | 0 | 3.8 | 1.4534 | 0.13092 | 0.07845 | 0 | 3.8 | 0.4975 | 0.57595 | 1.6826 | 0.75 | 0.021034 | 0.62855 | 332.4292 | 10.0997 | 0.29733 | 10.397 | 4 | 0.28763 | 1.0337 | Cumple | 81.9597 | 239.4378 | 239.44 | 71.36 | 12 | 284 | 4 | 988.962 | 987.461 | 1.2905 | 2.9305 | 1.59 | 3.23 | 987.372 | 984.231 | 0.07 | 2.1034 | 4.4016 | 3.997 | 253.1995 | 0.0066453 | 0.94566 | 0.24904 | 1.0345 | 0.99541 | 4.1349 | 0.059307 | 0.85544 | 0.98402 | 4.7231 | 0.038437 | 0.30293 | 0.010916 | 0.086032 | 2.4563 | F. Supercrítico | 0.48048 | 3.7868 | O.K | O.K | OK | OK | 0.07 | Diagnostico |  | 71.36 |  | Combinada | 71.36 | 1.2 | 1.2 | 71.4291 | Rígido | E2 | 0.0155
152 |  | C197 | C327 | 0.43592 |  | 3.4594 | 3.8953 | 0.43592 |  | 3.4594 | 3.8953 | 242.3367 | 105.6384 | 0 | 943.9752 | 140 | 1.3002 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.77906 | 0 | 3.8 | 4.9406 | 0.1455 | 0.087183 | 0 | 3.8 | 0.55289 | 0.64007 | 5.7196 | 0.75 | 0.010275 | 0.62801 | 327.8172 | 10.397 | 0.48152 | 10.8785 | 3.5 | 0.50054 | 0.962 | Cumple | 89.7436 | 801.9408 | 801.94 | 101.12 | 24 | 595.12 | 4 | 987.461 | 988.5 | 2.6744 | 4.8744 | 3.3 | 5.5 | 984.161 | 983 | 0.5 | 1.0275 | 1.1481 | 3.3429 | 929.859 | 0.0061511 | 0.86243 | 0.2435 | 1.0072 | 0.81399 | 3.367 | 0.054322 | 0.79995 | 0.94094 | 4.4284 | 0.035291 | 0.30419 | 0.021003 | 0.18103 | 1.5188 | F. Supercrítico | 0.24114 | 2.0785 | O.K | O.K | OK | OK | 0.5 | Diagnostico |  | 101.12 |  | Combinada | 101.12 | 1.2 | 1.2 | 101.1267 | Rígido | E3 | 0.03044
153 |  | C327 | C351 | 0.52455 |  | 3.8953 | 4.4199 | 0.52455 |  | 3.8953 | 4.4199 | 242.3367 | 127.1181 | 0 | 1071.0932 | 140 | 1.4752 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.88397 | 0 | 3.8 | 5.6059 | 0.17508 | 0.10491 | 0 | 3.8 | 0.66531 | 0.77022 | 6.4899 | 0.75 | 0.013231 | 0.62816 | 322.6258 | 10.8785 | 0.55778 | 11.4363 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 106.3062 | 895.733 | 895.73 | 100.4 | 20 | 500 | 6 | 988.5 | 987.1716 | 5.43 | 4.63 | 6 | 5.2 | 982.5 | 981.9716 | 0.1 | 1.3231 | 0.52629 | 1.3951 | 273.9309 | 0.023692 | 3.2699 | 0.36049 |  | 0.50293 | #VALUE! | 0.1413 |  | 1.5415 | #VALUE! | 0.087887 | #VALUE! | 0.043943 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23127 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.1 | Diagnostico |  |  | 0.013231 | Combinada | 100.4 | 1.2 | 1.2 | 100.4014 | Rígido | E3 | 0.07
154 |  | C351 | C369 | 0.27983 |  | 4.877 | 5.1568 | 0.27983 |  | 4.877 | 5.1568 | 242.3367 | 67.8137 | 0 | 1249.6883 | 140 | 1.7212 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.0314 | 0 | 3.8 | 6.5406 | 0.093401 | 0.055967 | 0 | 3.8 | 0.35492 | 0.41089 | 7.572 | 0.75 | 0.06255 | 0.63063 | 318.8743 | 11.4363 | 0.41389 | 11.8502 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 56.2718 | 1036.9912 | 1036.99 | 74.5 | 20 | 500 | 6 | 987.1716 | 982.5116 | 4.73 | 1.18 | 5.3 | 1.75 | 981.8716 | 980.7616 | 980.7616 | 6.255 | 1.4899 | 2.3474 | 460.9034 | 0.016429 | 2.2499 | 0.32407 |  | 0.7607 | #VALUE! | 0.11769 |  | 1.4007 | #VALUE! | 0.074091 | #VALUE! | 0.037045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.55195 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 980.7616 | Diagnostico |  |  | 0.06255 | Combinada | 74.5 | 1.2 | 1.2 | 74.5083 | Rígido | E3 | 0.07
155 | 1 | C223 | C193 | 0.21827 |  | 0 | 0.21827 | 0.21827 |  | 0 | 0.21827 | 242.3367 | 52.8947 | 0 | 52.8947 | 140 | 0.072853 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.043654 | 0 | 3.8 | 0.27684 | 0.072853 | 0.043654 | 0 | 3.8 | 0.27684 | 0.32049 | 1.5 | 0.75 | 0.08574 | 0.63179 | 336.3261 | 5 | 0.33739 | 10 | 3 | 0.40704 | 0.82888 | Disminuir vel. | 46.3793 | 46.3793 | 46.38 | 60.73 | 10 | 250 | 6 | 992.647 | 987.44 | 1.383 | 1.073 | 1.67 | 1.36 | 990.977 | 986.08 | 0.07 | 8.574 | 8.0636 | 3.4401 | 168.8664 | 0.0088828 | 0.27465 | 0.27098 | 0.72284 | 0.9322 | 2.4866 | 0.078025 | 0.4081 | 1.1324 | 2.7719 | 0.050106 | 0.21741 | 0.012527 | 0.054353 | 2.8679 | F. Supercrítico | 1.0101 | 4.3828 | O.K | O.K | OK | OK | 0.07 | Diagnostico | dato | 60.73 | 0.08574 | Combinada | 60.73 | 1.2 | 1.2 | 60.9271 | Rígido | E2 | 0.037
156 |  | C193 | C191A | 0.12058 |  | 0.21827 | 0.33885 | 0.12058 |  | 0.21827 | 0.33885 | 242.3367 | 29.2211 | 0 | 82.1157 | 140 | 0.1131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.06777 | 0 | 3.8 | 0.42978 | 0.040247 | 0.024116 | 0 | 3.8 | 0.15294 | 0.17705 | 1.5 | 0.75 | 0.042919 | 0.62965 | 334.1591 | 10 | 0.21967 | 10.2197 | 3 | 0.24802 | 0.88567 | Disminuir vel. | 25.3704 | 71.2947 | 71.29 | 39.54 | 12 | 284 | 4 | 987.44 | 985.743 | 1.1305 | 0.7805 | 1.43 | 1.08 | 986.01 | 984.663 | 0.03 | 4.2919 | 3.4067 | 3.5164 | 222.7521 | 0.0067339 | 0.32004 | 0.25 | 0.75561 | 0.8791 | 2.657 | 0.060162 | 0.43836 | 0.99123 | 2.8944 | 0.038974 | 0.22887 | 0.011069 | 0.064998 | 2.7554 | F. Supercrítico | 0.37707 | 2.2143 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 39.54 | 1.2 | 1.2 | 39.5629 | Rígido | E2 | 0.0155
157 |  | C191A | C195 | 0.037942 |  | 0.33885 | 0.37679 | 0.037942 |  | 0.33885 | 0.37679 | 242.3367 | 9.1946 | 0 | 91.3104 | 140 | 0.12576 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.075358 | 0 | 3.8 | 0.4779 | 0.012664 | 0.0075883 | 0 | 3.8 | 0.048123 | 0.055711 | 1.5 | 0.75 | 0.021897 | 0.62859 | 332.4907 | 10.2197 | 0.171 | 10.3907 | 1.5 | 0.16967 | 1.0079 | Cumple | 7.9299 | 78.7501 | 78.75 | 15.39 | 14 | 327 | 4 | 985.743 | 986.08 | 0.769 | 1.209 | 1.11 | 1.55 | 984.633 | 984.53 | 0.02 | 2.1897 | 0.66927 | 1.7122 | 143.7918 | 0.010432 | 0.54767 | 0.28395 | 0.88297 | 0.48618 | 1.5118 | 0.088393 | 0.59011 | 1.2075 | 3.504 | 0.056473 | 0.2753 | 0.018467 | 0.090022 | 1.1077 | F. Supercrítico Inestable | 0.12359 | 0.60248 | O.K | O.K | OK | OK | 0.02 | Diseño |  | 15.39 | 0.021897 | Combinada | 15.39 | 1.2 | 1.2 | 15.3903 | Rígido | E1 | 0.014
158 |  | C195 | C197 | 0.20899 |  | 0.37679 | 0.58578 | 0.20899 |  | 0.37679 | 0.58578 | 242.3367 | 50.6449 | 0 | 141.9552 | 140 | 0.19552 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11716 | 0 | 3.8 | 0.74296 | 0.069754 | 0.041797 | 0 | 3.8 | 0.26506 | 0.30686 | 1.5 | 0.75 | 0.033261 | 0.62916 | 466.7573 | 0 | 0.40706 | 0.40706 | 1.7 | 0.38839 | 1.0481 | Cumple | 61.372 | 172.023 | 172.02 | 41.52 | 18 | 407 | 4 | 986.08 | 987.461 | 1.1415 | 2.7715 | 1.57 | 3.2 | 984.51 | 984.261 | 0.1 | 3.3261 | 0.59971 | 1.8754 | 243.9852 | 0.0061479 | 0.70504 | 0.24346 | 0.95006 | 0.45658 | 1.7817 | 0.054289 | 0.69503 | 0.94065 | 3.943 | 0.03527 | 0.29554 | 0.014355 | 0.12029 | 1.1943 | F. Supercrítico Inestable | 0.086088 | 0.72137 | O.K | O.K | V.C.H. | OK | 0.1 | Diseño |  | 41.52 | 0.033261 | Combinada | 41.52 | 1.2 | 1.2 | 41.5207 | Rígido | E2 | 0.0215
159 | 1 | C205 | C201 | 0.18211 |  | 0 | 0.18211 | 0.18211 |  | 0 | 0.18211 | 242.3367 | 44.1329 | 0 | 44.1329 | 140 | 0.060785 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.036423 | 0 | 3.8 | 0.23098 | 0.060785 | 0.036423 | 0 | 3.8 | 0.23098 | 0.26741 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | #N/A | 991.834 | 0.763 | 2.063 | 1 | 2.3 | #N/A | 989.534 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E1 | 0.037
160 |  | C201 | C197 | 0.4212 |  | 1.3065 | 1.7277 | 0.4212 |  | 1.3065 | 1.7277 | 242.3367 | 102.071 | 0 | 418.6842 | 140 | 0.57666 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.34554 | 0 | 3.8 | 2.1913 | 0.14058 | 0.084239 | 0 | 3.8 | 0.53422 | 0.61846 | 2.5368 | 0.75 | 0.043233 | 0.62966 | #N/A | #N/A | 0.56194 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 101.15 | 8 | 200 | 6 | 991.834 | 987.461 | 2.063 | 3.093 | 2.3 | 3.33 | 989.534 | 984.131 | 984.131 | 4.3233 | 5.3416 | 2.4129 | 75.8032 | 0.033466 | #N/A | 0.3986 | #N/A | 0.96179 | #N/A | 0.16358 | #N/A | 1.6655 | #N/A | 0.10057 | #N/A | 0.020114 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.0744 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | 984.131 | Diagnostico |  | 101.15 | 0.043233 | Combinada | 101.15 | 1.2 | 1.2 | 101.2942 | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
161 | 1 | C353 | C641 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20 | 500 | 6 | #N/A | 979.5016 | 5.43 | 6.73 | 6 | 7.3 | #N/A | 972.2016 | 0.05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #VALUE! | #N/A |  | #N/A | No cumple | #N/A | OK | 0.05 | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E3 | 0.07
162 |  | C641 | C645 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.15441 | 0.63522 | #N/A | #N/A | 0.15039 | #N/A | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | 27.07 | 24 | 600 | 6 | 979.5016 | 975.3216 | 6.678 | 5.278 | 7.35 | 5.95 | 972.1516 | 969.3716 | 0.13 | 15.4414 | 10.2697 | 6.9592 | 1967.6815 | 0.00076232 |  | 0.13264 |  | 0.92305 |  | -0.080355 |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #NUM! |  | #VALUE! | #VALUE! | #NUM! |  | O.K | No cumple | #NUM! | OK | 0.13 | Diagnostico |  | 27.07 | 0.15441 | Combinada | 27.07 | 1.2 | 1.2 | 27.2124 | Rígido | E3 | 0.072
163 |  | C645 | C647 | 0.16994 |  | 0.16953 | 0.33947 | 0.16994 |  | 0.17 | 0.33994 | 242.3367 | 41.1821 | 0 | 82.2651 | 140 | 0.1133 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.067893 | 0 | 3.8 | 0.43056 | 0.056721 | 0.033988 | 0 | 3.8 | 0.21554 | 0.24953 | 1.5 | 0.75 | 0.055052 | 0.63025 | #N/A | #N/A | 0.26944 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 48.5 | 24 | 600 | 6 | 975.3216 | 972.6516 | 5.408 | 4.348 | 6.08 | 5.02 | 969.2416 | 967.6316 | 0.03 | 5.5052 | 3.3196 | 3.9566 | 1118.7128 | 0.0013408 | #N/A | 0.15632 | #N/A | 0.6185 | #N/A | -0.043933 | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #N/A | #N/A | #NUM! | #N/A | O.K | #N/A | #NUM! | #N/A | 0.03 | Diagnostico |  | 48.5 | 0.055052 | Combinada | 48.5 | 1.2 | 1.2 | 48.5267 | Rígido | E3 | 0.072
164 |  | C647 | C651 |  |  | 0.33947 | 0.33947 |  |  | 0.33994 | 0.33994 | 242.3367 | 0 | 0 | 82.2651 | 140 | 0.1133 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.067893 | 0 | 3.8 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.050789 | 0.63004 | #N/A | #N/A | 0.080944 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14.57 | 24 | 600 | 6 | 972.6516 | 971.9116 | 4.378 | 4.668 | 5.05 | 5.34 | 967.6016 | 966.5716 | 0 | 5.0789 | 7.0693 | 5.7739 | 1632.5458 | 0.00091881 | #N/A | 0.14004 | #N/A | 0.80859 | #N/A | -0.068312 | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #N/A | #N/A | #NUM! | #N/A | O.K | #N/A | #NUM! | #N/A | 0 | Diagnostico |  | 14.57 | 0.050789 | Combinada | 14.57 | 1.2 | 1.2 | 14.6064 | Rígido | E3 | 0.072
165 |  | C651 | C653 |  |  | 0.33947 | 0.33947 |  |  | 0.33994 | 0.33994 | 242.3367 | 0 | 0 | 82.2651 | 140 | 0.1133 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.067893 | 0 | 3.8 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.054098 | 0.6302 | #N/A | #N/A | 0.033889 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.1 | 24 | 600 | 6 | 971.9116 | 971.5816 | 4.668 | 4.508 | 5.34 | 5.18 | 966.5716 | 966.4016 | 0 | 5.4098 | 2.7869 | 3.6253 | 1025.0288 | 0.0014634 | #N/A | 0.16035 | #N/A | 0.58131 | #N/A | -0.038292 | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #N/A | #N/A | #NUM! | #N/A | O.K | #N/A | #NUM! | #N/A | 0 | Diagnostico |  | 6.1 | 0.054098 | Combinada | 6.1 | 1.2 | 1.2 | 6.1024 | Rígido | E3 | 0.072
166 |  | C653 | C659 | 0.1664 |  | 0.33947 | 0.50587 | 0.1664 |  | 0.33994 | 0.50634 | 242.3367 | 40.3251 | 0 | 122.5902 | 140 | 0.16885 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.10117 | 0 | 3.8 | 0.64161 | 0.05554 | 0.03328 | 0 | 3.8 | 0.21105 | 0.24433 | 1.5 | 0.75 | 0.066799 | 0.63084 | #N/A | #N/A | 0.19544 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 35.18 | 24 | 600 | 6 | 971.5816 | 969.2316 | 4.508 | 2.888 | 5.18 | 3.56 | 966.4016 | 965.6716 | 0 | 6.6799 | 2.075 | 3.1282 | 884.4841 | 0.0016959 | #N/A | 0.16738 | #N/A | 0.5236 | #N/A | -0.02878 | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #N/A | #N/A | #NUM! | #N/A | O.K | #N/A | #NUM! | #N/A | 0 | Diagnostico |  | 35.18 | 0.066799 | Combinada | 35.18 | 1.2 | 1.2 | 35.1876 | Rígido | E3 | 0.072
167 |  | C659 | C661 |  |  | 0.50587 | 0.50587 |  |  | 0.50634 | 0.50634 | 242.3367 | 0 | 0 | 122.5902 | 140 | 0.16885 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.10117 | 0 | 3.8 | 0.64161 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.074568 | 0.63123 | #N/A | #N/A | 0.14156 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25.48 | 24 | 600 | 6 | 969.2316 | 967.3316 | 2.888 | 2.0025 | 3.56 | 2.6745 | 965.6716 | 964.6571 | 964.6571 | 7.4568 | 3.9817 | 4.3333 | 1225.2065 | 0.0012243 | #N/A | 0.15224 | #N/A | 0.65969 | #N/A | -0.049798 | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #NUM! | #N/A | #N/A | #N/A | #NUM! | #N/A | O.K | #N/A | #NUM! | #N/A | 964.6571 | Diagnostico |  | 25.48 | 0.074568 | Combinada | 25.48 | 1.2 | 1.2 | 25.5002 | Rígido | E3 | 0.072
[38 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
168 | 1 | C649 | C645 | 0.16953 |  | 0 | 0.16953 | 0.17 |  | 0 | 0.17 | 242.3367 | 41.083 | 0 | 41.083 | 140 | 0.056584 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.033906 | 0 | 3.8 | 0.21502 | 0.056584 | 0.033906 | 0 | 3.8 | 0.21502 | 0.24893 | 1.5 | 0.75 | 0.068598 | 0.63093 | 336.3261 | 5 | 0.072889 | 10 | 3 | 0.096689 | 0.75385 | Disminuir vel. | 36.0737 | 36.0737 | 36.07 | 13.12 | 8 | 200 | 6 | 976.2216 | 975.3216 | 1.383 | 1.413 | 1.62 | 1.65 | 974.6016 | 973.6716 | 973.6716 | 6.8598 | 7.0884 | 2.7796 | 87.3228 | 0.017178 | 0.41306 | 0.3283 | 0.81363 | 0.91253 | 2.2615 | 0.12056 | 0.50038 | 1.4184 | 3.1431 | 0.07579 | 0.25012 | 0.015158 | 0.050024 | 2.5752 | F. Supercrítico | 1.0745 | 3.5459 | O.K | O.K | OK | OK | 973.6716 | Diagnostico | dato | 13.12 | 0.068598 | Combinada | 13.12 | 1.2 | 1.2 | 13.1529 | Rígido | E2 | 0.037
[38 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
169 | 1 | C329 | C351 | 0.45714 |  | 0 | 0.45714 | 0.45714 |  | 0 | 0.45714 | 242.3367 | 110.7813 | 0 | 110.7813 | 140 | 0.15258 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.091428 | 0 | 3.8 | 0.57981 | 0.15258 | 0.091428 | 0 | 3.8 | 0.57981 | 0.67123 | 1.5 | 0.75 | 0.022095 | 0.6286 | 336.3261 | 8.8946 | 0.57328 | 10 | 3 | 0.61674 | 0.92953 | Cumple | 96.6464 | 96.6464 | 96.65 | 103.19 | 8 | 200 | 6 | 989.4516 | 987.1716 | 1.263 | 4.883 | 1.5 | 5.12 | 987.9516 | 982.0516 | -3.62 | 2.2095 | 5.7176 | 2.4964 | 78.4261 | 0.019126 | 1.2324 | 0.33872 | 1.1171 | 0.84558 | 2.7886 | 0.12749 |  | 1.4605 | #VALUE! | 0.079864 | #VALUE! | 0.015973 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.91327 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | -3.62 | Diagnostico | dato | 103.19 | 0.022095 | Combinada | 103.19 | 1.2 | 1.2 | 103.3585 | Rígido | E2 | 0.037
170 |  | C351 | C349 | 0.45 |  | 4.877 | 5.327 | 0.45 |  | 4.877 | 5.327 | 242.3367 | 109.0515 | 0 | 1290.9261 | 140 | 1.778 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.0654 | 0 | 3.8 | 6.7564 | 0.1502 | 0.09 | 0 | 3.8 | 0.57075 | 0.66075 | 7.8218 | 0.75 | 0.044549 | 0.62973 | 331.227 | 10 | 0.52128 | 10.5213 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 93.8622 | 1111.1191 | 1111.12 | 93.83 | 8 | 200 | 6 | 987.1716 | 982.9916 | 1.263 | 2.663 | 1.5 | 2.9 | 985.6716 | 980.0916 | 980.0916 | 4.4549 | 5.9469 | 2.5459 | 79.9833 | 0.097793 | 13.8919 | 0.53511 |  | 1.3624 | #VALUE! | 0.23274 |  | 2.0137 | #VALUE! | 0.13783 | #VALUE! | 0.027567 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.6394 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 980.0916 | Diagnostico |  | 93.83 | 0.044549 | Combinada | 93.83 | 1.2 | 1.2 | 93.9958 | Rígido | E2 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.5213 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
171 | 1 | C359 | ee4 | 0.073168 |  | 0 | 0.073168 | 0.073168 |  | 0 | 0.073168 | 242.3367 | 17.7314 | 0 | 17.7314 | 140 | 0.024422 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.014634 | 0 | 3.8 | 0.092802 | 0.024422 | 0.014634 | 0 | 3.8 | 0.092802 | 0.10744 | 1.5 | 0.75 | 0.03705 | 0.62935 | 336.3261 | 5 | 0.16494 | 10 | 3 | 0.25568 | 0.64511 | Disminuir vel. | 15.4874 | 15.4874 | 16.99 | 29.69 | 8 | 200 | 6 | 981.8316 | 980.7316 | 0.323 | 1.773 | 0.56 | 2.01 | 981.2716 | 978.7216 | 978.7216 | 3.705 | 8.5888 | 3.0596 | 96.121 | 0.015605 | 0.17676 | 0.31926 | 0.63254 | 0.9768 | 1.9353 | 0.11437 | 0.33214 | 1.38 | 2.4569 | 0.072124 | 0.18564 | 0.014425 | 0.037128 | 2.8081 | F. Supercrítico | 1.2389 | 3.1889 | O.K | O.K | OK | OK | 978.7216 | Diagnostico | dato | 29.69 | 0.03705 | Combinada | 29.69 | 1.2 | 1.2 | 29.7993 | Rígido | E1 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
172 | 1 | C337 | C335 | 0.040617 |  | 0 | 0.040617 | 0.040617 |  | 0 | 0.040617 | 242.3367 | 9.8431 | 0 | 9.8431 | 140 | 0.013557 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0081235 | 0 | 3.8 | 0.051517 | 0.013557 | 0.0081235 | 0 | 3.8 | 0.051517 | 0.05964 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | 990.8916 | #N/A | 0.763 | 0.893 | 1 | 1.13 | 989.8916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E1 | 0.037
173 |  | C335 | C331 | 0.12158 |  | 0.10274 | 0.22432 | 0.12158 |  | 0.10274 | 0.22432 | 242.3367 | 29.4639 | 0 | 54.361 | 140 | 0.074872 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.044864 | 0 | 3.8 | 0.28451 | 0.040581 | 0.024316 | 0 | 3.8 | 0.15421 | 0.17852 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | #N/A | 988.746 | 0.913 | 0.903 | 1.15 | 1.14 | #N/A | 987.606 | 987.606 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 987.606 | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
174 | 1 | C339 | C335 | 0.06212 |  | 0 | 0.06212 | 0.06212 |  | 0 | 0.06212 | 242.3367 | 15.054 | 0 | 15.054 | 140 | 0.020734 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.012424 | 0 | 3.8 | 0.07879 | 0.020734 | 0.012424 | 0 | 3.8 | 0.07879 | 0.091214 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 300 | 6 | 990.3916 | #N/A | 0.653 | 0.753 | 1 | 1.1 | 989.3916 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E1 | 0.047
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
175 | 1 | C337 | C341 | 0.16949 |  | 0 | 0.16949 | 0.16949 |  | 0 | 0.16949 | 242.3367 | 41.0746 | 0 | 41.0746 | 140 | 0.056573 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.033899 | 0 | 3.8 | 0.21498 | 0.056573 | 0.033899 | 0 | 3.8 | 0.21498 | 0.24887 | 1.5 | 0.75 | 0.0022395 | 0.62761 | 287.3073 | 15.3696 | 0.37211 | 15.7417 | 3 | 0.86296 | 0.4312 | Disminuir vel. | 30.5627 | 30.5627 | 30.56 | 66.98 | 12 | 300 | 6 | 990.8916 | 990.7416 | 0.503 | 1.653 | 0.85 | 2 | 990.0416 | 988.7416 | 988.7416 | 0.22395 | 1.9409 | 1.9059 | 134.719 | 0.011134 | 0.22684 | 0.28939 | 0.67875 | 0.55154 | 1.2936 | 0.092597 | 0.37623 | 1.2368 | 2.6413 | 0.059036 | 0.2046 | 0.017711 | 0.06138 | 1.4279 | F. Supercrítico Inestable | 0.34374 | 1.1913 | O.K | O.K | OK | OK | 988.7416 | Diagnostico | dato | 66.98 | 0.0022395 | Combinada | 66.98 | 1.2 | 1.2 | 66.9926 | Rígido | E1 | 0.047
[16 empty] | 140 | [31 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
176 | 1 | C213 | C207 | 0.12697 |  | 0 | 0.12697 | 0.12697 |  | 0 | 0.12697 | 242.3367 | 30.7706 | 0 | 30.7706 | 140 | 0.042381 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.025395 | 0 | 3.8 | 0.16105 | 0.042381 | 0.025395 | 0 | 3.8 | 0.16105 | 0.18644 | 1.5 | 0.75 | 0.011507 | 0.62808 | 325.975 | 10.1147 | 0.95978 | 11.0745 | 1.5 | 0.98414 | 0.97525 | Cumple | 25.9964 | 25.9964 | 27.5 | 86.38 | 12 | 284 | 4 | 996.715 | 995.721 | 0.9405 | 1.1605 | 1.24 | 1.46 | 995.475 | 994.261 | 0.15 | 1.1507 | 1.4054 | 2.2586 | 143.0734 | 0.010484 | 0.19221 | 0.28437 | 0.6477 | 0.64226 | 1.4629 | 0.088716 | 0.34511 | 1.2098 | 2.5117 | 0.056671 | 0.19136 | 0.016094 | 0.054347 | 1.7433 | F. Supercrítico | 0.22619 | 0.76381 | O.K | O.K | OK | OK | 0.15 | Diagnostico | dato | 86.38 | 0.011507 | Combinada | 86.38 | 1.2 | 1.2 | 86.3885 | Rígido | E2 | 0.0155
177 |  | C207 | C201 | 0.60339 |  | 0.521 | 1.1244 | 0.60339 |  | 0.521 | 1.1244 | 242.3367 | 146.2232 | 0 | 272.4803 | 140 | 0.37529 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.22488 | 0 | 3.8 | 1.4261 | 0.2014 | 0.12068 | 0 | 3.8 | 0.7653 | 0.88598 | 1.651 | 0.75 | 0.038044 | 0.6294 | 322.041 | 11.0745 | 0.42571 | 11.5002 | 4 | 0.41515 | 1.0254 | Cumple | 122.3029 | 227.9058 | 227.91 | 102.17 | 12 | 284 | 4 | 995.721 | 991.834 | 1.3105 | 2.0005 | 1.61 | 2.3 | 994.111 | 989.534 | 0.04 | 3.8044 | 4.4798 | 4.0324 | 255.4377 | 0.0064634 | 0.89223 | 0.24704 | 1.0172 | 0.99613 | 4.1017 | 0.057516 | 0.81982 | 0.96874 | 4.5297 | 0.037308 | 0.30427 | 0.010596 | 0.086414 | 2.5953 | F. Supercrítico | 0.47466 | 3.8711 | O.K | O.K | OK | OK | 0.04 | Diagnostico |  | 102.17 |  | Combinada | 102.17 | 1.2 | 1.2 | 102.2725 | Rígido | E2 | 0.0155
178 |  | C201 | C341 | 0.083982 |  | 1.3065 | 1.3905 | 0.083982 |  | 1.3065 | 1.3905 | 242.3367 | 20.352 | 0 | 336.9652 | 140 | 0.46411 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.2781 | 0 | 3.8 | 1.7636 | 0.028031 | 0.016796 | 0 | 3.8 | 0.10652 | 0.12331 | 2.0417 | 0.75 | 0.028679 | 0.62893 | 320.1192 | 11.5002 | 0.21161 | 11.7118 | 3 | 0.23766 | 0.89038 | Disminuir vel. | 16.9085 | 279.9514 | 279.95 | 38.09 | 18 | 450 | 6 | 991.834 | 990.7416 | 1.828 | 1.768 | 2.34 | 2.28 | 989.494 | 988.4616 | 0.02 | 2.8679 | 2.7104 | 2.9513 | 469.3805 | 0.0043498 | 0.59642 | 0.22015 | 0.90508 | 0.64972 | 2.6711 | 0.031973 | 0.62262 | 0.71911 | 3.6371 | 0.020996 | 0.28268 | 0.0094483 | 0.12721 | 1.7459 | F. Supercrítico | 0.25609 | 3.4479 | O.K | O.K | OK | OK | 0.02 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 38.09 | 1.2 | 1.2 | 38.104 | Rígido | E2 | 0.062
179 |  | C341 | C333 | 0.37616 |  | 1.56 | 1.9361 | 0.37616 |  | 1.56 | 1.9361 | 242.3367 | 91.1579 | 0 | 469.1977 | 140 | 0.64623 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.38723 | 0 | 3.8 | 2.4557 | 0.12555 | 0.075232 | 0 | 3.8 | 0.4771 | 0.55233 | 2.8429 | 0.75 | 0.034404 | 0.62922 | 316.9666 | 11.7118 | 0.35244 | 12.0643 | 3 | 0.33238 | 1.0604 | Cumple | 75.0225 | 386.1473 | 386.15 | 63.44 | 20 | 500 | 6 | 990.7416 | 988.559 | 1.73 | 1.78 | 2.3 | 2.35 | 988.4416 | 986.209 | 986.209 | 3.4404 | 3.5192 | 3.6076 | 708.3541 | 0.0040134 | 0.54514 | 0.21505 | 0.88179 | 0.77583 | 3.1811 | 0.026782 | 0.58842 | 0.65756 | 3.4972 | 0.017631 | 0.27489 | 0.0088153 | 0.13744 | 2.0554 | F. Supercrítico | 0.31023 | 4.8369 | O.K | O.K | OK | OK | 986.209 | Diagnostico |  | 63.44 | 0.034404 | Combinada | 63.44 | 1.2 | 1.2 | 63.4793 | Rígido | E2 | 0.07
[16 empty] | 140 | [31 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
180 | 1 | C381 | C383 | 0.03094 |  | 0 | 0.03094 | 0.03094 |  | 0 | 0.03094 | 242.3367 | 7.498 | 0 | 7.498 | 140 | 0.010327 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0061881 | 0 | 3.8 | 0.039243 | 0.010327 | 0.0061881 | 0 | 3.8 | 0.039243 | 0.045431 | 1.5 | 0.75 | 0.015539 | 0.62828 | 336.3261 | 5 | 0.12156 | 10 | 3 | 0.91301 | 0.13314 | Disminuir vel. | 6.5379 | 6.5379 | 8.04 | 21.88 | 8 | 200 | 6 | 984.4616 | 984.1216 | 0.763 | 0.463 | 1 | 0.7 | 983.4616 | 983.4216 | 0 | 1.5539 | 0.18282 | 0.44639 | 14.0236 | 0.10696 | 0.57332 | 0.54884 | 0.89477 | 0.24499 | 0.39941 | 0.23852 | 0.60721 | 2.041 | 3.5738 | 0.1408 | 0.2793 | 0.02816 | 0.05586 | 0.39891 | F. Subcrítico | 0.051481 | 0.10212 | No cumple | No cumple | V.C.H. | V.C.H. | 0 | Diagnostico | dato | 21.88 | 0.015539 | Combinada | 21.88 | 1.2 | 1.2 | 21.88 | Rígido | E1 | 0.037
181 |  | C383 | C379 | 0.018453 |  | 0.12493 | 0.14338 | 0.018453 |  | 0.12493 | 0.14338 | 242.3367 | 4.4719 | 0 | 34.7463 | 140 | 0.047857 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.028676 | 0 | 3.8 | 0.18185 | 0.0061592 | 0.0036907 | 0 | 3.8 | 0.023405 | 0.027096 | 1.5 | 0.75 | 0.060109 | 0.63051 | 335.4202 | 10 | 0.0915 | 10.0915 | 3 | 0.11706 | 0.78168 | Disminuir vel. | 3.9026 | 30.3227 | 30.32 | 16.47 | 8 | 200 | 6 | 984.1216 | 983.1316 | 0.463 | 0.963 | 0.7 | 1.2 | 983.4216 | 981.9316 | 981.9316 | 6.0109 | 9.0468 | 3.1401 | 98.6506 | 0.015205 | 0.30735 | 0.31685 | 0.74679 | 0.99496 | 2.345 | 0.1127 | 0.4299 | 1.3694 | 2.8603 | 0.071128 | 0.22573 | 0.014226 | 0.045147 | 2.932 | F. Supercrítico | 1.287 | 4.0843 | O.K | O.K | OK | OK | 981.9316 | Diagnostico |  | 16.47 | 0.060109 | Combinada | 16.47 | 1.2 | 1.2 | 16.5373 | Rígido | E1 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.0915 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
182 | 1 | C385 | C383 | 0.093986 |  | 0 | 0.093986 | 0.093986 |  | 0 | 0.093986 | 242.3367 | 22.7764 | 0 | 22.7764 | 140 | 0.03137 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.018797 | 0 | 3.8 | 0.11921 | 0.03137 | 0.018797 | 0 | 3.8 | 0.11921 | 0.138 | 1.5 | 0.75 | 0.17593 | 0.6363 | 336.3261 | 5 | 0.17683 | 10 | 3 | 0.20197 | 0.87556 | Disminuir vel. | 20.1134 | 20.1134 | 21.61 | 31.83 | 8 | 200 | 6 | 989.7216 | 984.1216 | 0.763 | 0.463 | 1 | 0.7 | 988.7216 | 983.4216 | 983.4216 | 17.5935 | 16.651 | 4.2601 | 133.836 | 0.011208 | 0.16147 | 0.28994 | 0.61657 | 1.2352 | 2.6267 | 0.093021 | 0.31814 | 1.2397 | 2.3971 | 0.059293 | 0.17933 | 0.011859 | 0.035866 | 3.9039 | F. Supercrítico | 1.9746 | 5.972 | O.K | O.K | OK | OK | 983.4216 | Diagnostico | dato | 31.83 | 0.17593 | Combinada | 31.83 | 1.2 | 1.2 | 32.2682 | Rígido | E1 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
183 | 1 | C381 | C377 | 0.032511 |  | 0 | 0.032511 | 0.032511 |  | 0 | 0.032511 | 242.3367 | 7.8785 | 0 | 7.8785 | 140 | 0.010851 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0065021 | 0 | 3.8 | 0.041234 | 0.010851 | 0.0065021 | 0 | 3.8 | 0.041234 | 0.047737 | 1.5 | 0.75 | 0.0028315 | 0.62764 | 336.3261 | 7.9946 | 0.11772 | 10 | 3 | 0.49712 | 0.23681 | Disminuir vel. | 6.8627 | 6.8627 | 8.36 | 21.19 | 8 | 200 | 6 | 984.4616 | 984.4016 | 0.763 | 0.893 | 1 | 1.13 | 983.4616 | 983.2716 | 0.03 | 0.28315 | 0.89665 | 0.98859 | 31.0574 | 0.048298 | 0.26918 | 0.4435 | 0.71863 | 0.43844 | 0.71043 | 0.18724 | 0.40445 | 1.79 | 2.757 | 0.11368 | 0.21598 | 0.022736 | 0.043197 | 0.9209 | F. Subcrítico Inestable | 0.20386 | 0.38732 | No cumple | No cumple | OK | OK | 0.03 | Diagnostico | dato | 21.19 | 0.0028315 | Combinada | 21.19 | 1.2 | 1.2 | 21.1909 | Rígido | E1 | 0.037
184 |  | C377 | C371 | 0.021337 |  | 0.10488 | 0.12622 | 0.021337 |  | 0.10488 | 0.12622 | 242.3367 | 5.1707 | 0 | 30.5875 | 140 | 0.042129 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.025244 | 0 | 3.8 | 0.16009 | 0.0071217 | 0.0042674 | 0 | 3.8 | 0.027063 | 0.03133 | 1.5 | 0.75 | 0.089758 | 0.63199 | 335.3703 | 10 | 0.096556 | 10.0966 | 3 | 0.11789 | 0.81905 | Disminuir vel. | 4.5224 | 26.7521 | 28.25 | 17.38 | 8 | 200 | 6 | 984.4016 | 982.8416 | 0.923 | 1.263 | 1.16 | 1.5 | 983.2416 | 981.3416 | 981.3416 | 8.9758 | 10.9321 | 3.4519 | 108.4439 | 0.013832 | 0.2605 | 0.30825 | 0.71183 | 1.064 | 2.4572 | 0.10659 | 0.39867 | 1.3303 | 2.7334 | 0.067483 | 0.2137 | 0.013497 | 0.04274 | 3.2121 | F. Supercrítico | 1.4755 | 4.6723 | O.K | O.K | OK | OK | 981.3416 | Diagnostico |  | 17.38 | 0.089758 | Combinada | 17.38 | 1.2 | 1.2 | 17.4835 | Rígido | E2 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.0966 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
185 | 1 | C383A | C377 | 0.072372 |  | 0 | 0.072372 | 0.072372 |  | 0 | 0.072372 | 242.3367 | 17.5383 | 0 | 17.5383 | 140 | 0.024156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.014474 | 0 | 3.8 | 0.091792 | 0.024156 | 0.014474 | 0 | 3.8 | 0.091792 | 0.10627 | 1.5 | 0.75 | 0.14219 | 0.63461 | 336.3261 | 5 | 0.14183 | 10 | 3 | 0.18546 | 0.76476 | Disminuir vel. | 15.4467 | 15.4467 | 16.95 | 25.53 | 8 | 200 | 6 | 988.0316 | 984.4016 | 0.763 | 0.663 | 1 | 0.9 | 987.0316 | 983.5016 | #REF! | 14.2186 | 13.8269 | 3.8821 | 121.9594 | 0.012299 | 0.13898 | 0.29789 | 0.59099 | 1.1564 | 2.2943 | 0.099015 | 0.29494 | 1.2804 | 2.2964 | 0.062925 | 0.16856 | 0.012585 | 0.033712 | 3.5556 | F. Supercrítico | 1.7401 | 4.6613 | O.K | O.K | OK | OK | #REF! | Diagnostico | dato | 25.53 | 0.14219 | Combinada | 25.53 | 1.2 | 1.2 | 25.7729 | Rígido | E1 | 0.037
[16 empty] | 140 | [31 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
186 | 1 | C213 | C401 | 0.57283 |  | 0 | 0.57283 | 0.57283 |  | 0 | 0.57283 | 242.3367 | 138.8173 | 0 | 138.8173 | 140 | 0.1912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11457 | 0 | 3.8 | 0.72654 | 0.1912 | 0.11457 | 0 | 3.8 | 0.72654 | 0.84111 | 1.5 | 0.75 | 0.059886 | 0.63049 | 336.3261 | 6.332 | 0.42358 | 10 | 4 | 0.43651 | 0.97038 | Cumple | 121.4692 | 121.4692 | 121.47 | 101.66 | 12 | 284 | 4 | 996.715 | 990.627 | 1.3205 | 1.7505 | 1.62 | 2.05 | 995.095 | 988.577 | -1.05 | 5.9886 | 6.4116 | 4.8241 | 305.5895 | 0.0049085 | 0.39749 | 0.22803 | 0.80462 | 1.1 | 3.8815 | 0.039768 | 0.49 | 0.80306 | 3.1016 | 0.026018 | 0.24678 | 0.007389 | 0.070084 | 3.7587 | F. Supercrítico | 0.47375 | 4.4935 | O.K | O.K | OK | OK | -1.05 | Diagnostico | dato | 101.66 | 0.059886 | Combinada | 101.66 | 1.2 | 1.2 | 101.8687 | Rígido | E2 | 0.0155
187 |  | C401 | C469 | 0.30311 |  | 0.72981 | 1.0329 | 0.30311 |  | 0.72981 | 1.0329 | 242.3367 | 73.4546 | 0 | 250.3148 | 140 | 0.34476 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.20658 | 0 | 3.8 | 1.3101 | 0.10117 | 0.060622 | 0 | 3.8 | 0.38445 | 0.44507 | 1.5167 | 0.75 | 0.02354 | 0.62868 | 330.5135 | 10 | 0.59544 | 10.5954 | 3 | 0.52893 | 1.1257 | Aumentar vel. | 62.9821 | 214.627 | 214.63 | 107.18 | 14 | 327 | 4 | 990.627 | 988.104 | 0.659 | 1.179 | 1 | 1.52 | 989.627 | 986.584 | 0 | 2.354 | 2.8391 | 3.5265 | 296.1616 | 0.0051211 | 0.72471 | 0.23086 | 0.95767 | 0.81412 | 3.3772 | 0.042502 | 0.70814 | 0.8306 | 4.0003 | 0.02777 | 0.29731 | 0.0090809 | 0.09722 | 2.3316 | F. Supercrítico | 0.25782 | 2.7602 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 107.18 | 1.2 | 1.2 | 107.2232 | Rígido | E1 | 0.014
188 |  | C469 | C471 | 0.054457 |  | 1.0329 | 1.0874 | 0.054457 |  | 1.0329 | 1.0874 | 242.3367 | 13.1969 | 0 | 263.5118 | 140 | 0.36294 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.21748 | 0 | 3.8 | 1.3792 | 0.018176 | 0.010891 | 0 | 3.8 | 0.06907 | 0.079961 | 1.5966 | 0.75 | 0.0011616 | 0.62756 | 327.5095 | 10.5954 | 0.31567 | 10.9111 | 2 | 0.38427 | 0.82148 | Disminuir vel. | 11.1926 | 223.4903 | 223.49 | 37.88 | 20 | 500 | 6 | 988.104 | 988.06 | 0.95 | 1.23 | 1.52 | 1.8 | 986.584 | 986.26 | 0.02 | 0.11616 | 0.85533 | 1.7785 | 349.2159 | 0.0045721 | 0.63998 | 0.22337 | 0.92376 | 0.39726 | 1.643 | 0.035188 | 0.65165 | 0.75481 | 3.7579 | 0.023072 | 0.28845 | 0.011536 | 0.14423 | 0.98363 | F. Subcrítico Inestable | 0.09867 | 1.2336 | No cumple | O.K | V.C.H. | OK | 0.02 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 37.88 | 1.2 | 1.2 | 37.8814 | Rígido | E2 | 0.07
189 |  | C471 | C473 | 0.10996 |  | 1.0874 | 1.1973 | 0.10996 |  | 1.0874 | 1.1973 | 242.3367 | 26.6476 | 0 | 290.1594 | 140 | 0.39964 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.23947 | 0 | 3.8 | 1.5186 | 0.036702 | 0.021992 | 0 | 3.8 | 0.13947 | 0.16146 | 1.7581 | 0.75 | 0.0012697 | 0.62756 | 325.3927 | 10.9111 | 0.22578 | 11.1369 | 3 | 0.60747 | 0.37167 | Disminuir vel. | 22.4546 | 244.5023 | 244.5 | 40.64 | 20 | 500 | 6 | 988.06 | 988.1116 | 1.25 | 1.41 | 1.82 | 1.98 | 986.24 | 986.1316 | 0.06 | 0.12697 | 0.26673 | 0.99319 | 195.0133 | 0.0090153 | 1.2538 | 0.27215 | 1.1226 | 0.2703 | 1.115 | 0.07898 |  | 1.1395 | #VALUE! | 0.050696 | #VALUE! | 0.025348 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.067611 | #VALUE! | No cumple | O.K | V.C.H. | #VALUE! | 0.06 | Diagnostico |  |  | 0.0012697 | Combinada | 40.64 | 1.2 | 1.2 | 40.6401 | Rígido | E2 | 0.07
190 |  | C473 | C477 | 0.060918 |  | 1.1973 | 1.2583 | 0.060918 |  | 1.1973 | 1.2583 | 242.3367 | 14.7626 | 0 | 304.922 | 140 | 0.41997 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.25165 | 0 | 3.8 | 1.5959 | 0.020333 | 0.012184 | 0 | 3.8 | 0.077265 | 0.089448 | 1.8476 | 0.75 | 0.0065546 | 0.62783 | 324.043 | 11.1369 | 0.14544 | 11.2823 | 3 | 0.16771 | 0.86724 | Disminuir vel. | 12.3933 | 255.984 | 255.98 | 26.18 | 20 | 500 | 6 | 988.1116 | 987.94 | 1.47 | 2.03 | 2.04 | 2.6 | 986.0716 | 985.34 | 0.22 | 0.65546 | 2.7945 | 3.2148 | 631.2168 | 0.002927 | 0.40553 | 0.19618 | 0.8093 | 0.63068 | 2.6017 | 0.0064207 | 0.49536 | 0.32086 | 3.123 | 0.0042676 | 0.24851 | 0.0021338 | 0.12426 | 1.8857 | F. Supercrítico | 0.059629 | 3.4723 | O.K | O.K | V.C.H. | OK | 0.22 | Diagnostico |  |  | 0.0065546 | Combinada | 26.18 | 1.2 | 1.2 | 26.1902 | Rígido | E2 | 0.07
191 |  | C477 | C485 | 0.060593 |  | 2.4744 | 2.535 | 0.060593 |  | 2.4744 | 2.535 | 242.3367 | 14.6839 | 0 | 614.3215 | 140 | 0.84611 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.507 | 0 | 3.8 | 3.2152 | 0.020224 | 0.012119 | 0 | 3.8 | 0.076852 | 0.088971 | 3.7222 | 0.75 | 0.037362 | 0.62937 | 321.3704 | 11.2823 | 0.29144 | 11.5738 | 3 | 0.28696 | 1.0156 | Cumple | 12.2555 | 512.7282 | 512.73 | 52.46 | 24 | 600 | 6 | 987.94 | 985.98 | 2.148 | 1.558 | 2.82 | 2.23 | 985.12 | 983.75 | 0.07 | 3.7362 | 2.6115 | 3.5094 | 992.2536 | 0.0037513 | 0.51673 | 0.21087 | 0.86821 | 0.74002 | 3.0469 | 0.022425 | 0.56949 | 0.60126 | 3.4204 | 0.014793 | 0.27012 | 0.008876 | 0.16207 | 1.8388 | F. Supercrítico | 0.2318 | 4.2325 | O.K | O.K | OK | OK | 0.07 | Diagnostico |  |  | 0.037362 | Combinada | 52.46 | 1.2 | 1.2 | 52.4779 | Rígido | E2 | 0.072
192 |  | C485 | C623 | 0.16762 |  | 2.535 | 2.7026 | 0.16762 |  | 2.535 | 2.7026 | 242.3367 | 40.6214 | 0 | 654.9429 | 140 | 0.90206 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.54052 | 0 | 3.8 | 3.4278 | 0.055948 | 0.033525 | 0 | 3.8 | 0.2126 | 0.24613 | 3.9684 | 0.75 | 0.036503 | 0.62933 | 318.7486 | 11.5738 | 0.29044 | 11.8642 | 3 | 0.28884 | 1.0056 | Cumple | 33.6247 | 542.1353 | 542.14 | 52.28 | 24 | 600 | 6 | 985.98 | 984.0716 | 1.628 | 0.988 | 2.3 | 1.66 | 983.68 | 982.4116 | 0.04 | 3.6503 | 2.4262 | 3.3826 | 956.394 | 0.0041493 | 0.56686 | 0.21715 | 0.89183 | 0.73451 | 3.0167 | 0.028929 | 0.60291 | 0.68367 | 3.5562 | 0.019025 | 0.27832 | 0.011415 | 0.16699 | 1.7485 | F. Supercrítico | 0.27695 | 4.0515 | O.K | O.K | OK | OK | 0.04 | Diagnostico |  |  | 0.036503 | Combinada | 52.28 | 1.2 | 1.2 | 52.2954 | Rígido | E2 | 0.072
193 |  | C623 | C625 |  |  | 2.7026 | 2.7026 |  |  | 2.7026 | 2.7026 | 242.3367 | 0 | 0 | 654.9429 | 140 | 0.90206 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.54052 | 0 | 3.8 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.9684 | 0.75 | 0.13016 | 0.63401 | 317.7273 | 11.8642 | 0.11439 | 11.9786 | 3 | 0.060899 | 1.8783 | Aumentar vel. | 0 | 544.4194 | 544.42 | 20.59 | 23.8048 | 525 | 6 | 984.0716 | 981.3916 | 1.105 | 1.205 | 1.7 | 1.8 | 982.3716 | 979.5916 | 0.05 | 13.016 | 13.5017 | 7.2999 | 1580.2492 | 0.0025112 | 0.34452 | 0.18763 | 0.77193 | 1.3697 | 5.635 | -0.0034605 | 0.45468 | #NUM! | 2.9601 | #NUM! | 0.23475 | #NUM! | 0.12324 | 4.2038 | F. Supercrítico | #NUM! | 16.6401 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0.05 | Diagnostico |  |  | 0.13016 | Combinada | 20.59 | 1.2 | 1.2 | 20.7768 | Rígido | E2 | 0.07
194 |  | C625 | C671 | 0.56657 |  | 2.7026 | 3.2692 | 0.56657 |  | 2.7026 | 3.2692 | 242.3367 | 137.3001 | 0 | 792.243 | 140 | 1.0912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.65384 | 0 | 3.8 | 4.1464 | 0.18911 | 0.11331 | 0 | 3.8 | 0.7186 | 0.83191 | 4.8003 | 0.75 | 0.18553 | 0.63678 | 314.0556 | 11.9786 | 0.41711 | 12.3957 | 3 | 0.18541 | 2.2497 | Aumentar vel. | 113.304 | 653.7818 | 653.78 | 75.08 | 23.8048 | 525 | 6 | 981.3916 | 967.462 | 1.255 | 1.835 | 1.85 | 2.43 | 979.5416 | 965.032 | 0.13 | 18.553 | 19.3255 | 8.7335 | 1890.5882 | 0.002539 | 0.34581 | 0.18823 | 0.77277 | 1.6439 | 6.749 | -0.0027501 | 0.45554 | #NUM! | 2.9635 | #NUM! | 0.23506 | #NUM! | 0.1234 | 5.0291 | F. Supercrítico | #NUM! | 23.8486 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0.13 | Diagnostico |  |  | 0.18553 | Combinada | 75.08 | 1.2 | 1.2 | 76.4692 | Rígido | E2 | 0.07
195 |  | C671 | C667 | 0.13607 |  | 3.2692 | 3.4053 | 0.13607 |  | 3.2692 | 3.4053 | 242.3367 | 32.974 | 0 | 825.217 | 140 | 1.1366 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.68105 | 0 | 3.8 | 4.319 | 0.045416 | 0.027213 | 0 | 3.8 | 0.17258 | 0.19979 | 5.0001 | 0.75 | 0.056633 | 0.63033 | 313.3419 | 12.3957 | 0.082167 | 12.4779 | 5 | 0.081003 | 1.0144 | Cumple | 26.8745 | 672.5686 | 672.57 | 24.65 | 24 | 595.12 | 4 | 967.462 | 966.066 | 1.9344 | 1.5744 | 2.56 | 2.2 | 964.902 | 963.866 | 0.16 | 5.6633 | 4.2028 | 6.3958 | 1779.0613 | 0.0028105 | 0.37805 | 0.19388 | 0.793 | 1.24 | 5.0718 | 0.0038019 | 0.47703 | 0.24679 | 3.0497 | 0.0025301 | 0.24248 | 0.0015057 | 0.1443 | 3.4503 | F. Supercrítico | 0.063282 | 6.0648 | O.K | O.K | V.C.H. | OK | 0.16 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 24.65 | 1.5 | 1.5 | 24.6718 | Rígido | E2 | 0.03044
[16 empty] | 140 | [31 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
196 | 1 | C333 | C345 | 0.32765 |  | 0 | 0.32765 | 0.32765 |  | 0 | 0.32765 | 242.3367 | 79.4027 | 0 | 79.4027 | 140 | 0.10936 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.065531 | 0 | 3.8 | 0.41558 | 0.10936 | 0.065531 | 0 | 3.8 | 0.41558 | 0.48111 | 1.5 | 0.75 | 0.0094481 | 0.62797 | 323.7912 | 10.8274 | 0.48217 | 11.3096 | 3 | 0.79762 | 0.60451 | Disminuir vel. | 66.6226 | 66.6226 | 66.62 | 86.79 | 14 | 350 | 6 | 988.559 | 987.739 | 1.33 | 2.8774 | 1.74 | 3.2874 | 986.819 | 984.4516 | -0.00035381 | 0.94481 | 2.7277 | 2.5039 | 240.9081 | 0.0062264 | 0.27654 | 0.24437 | 0.72427 | 0.61188 | 1.8135 | 0.055108 | 0.40936 | 0.94785 | 2.777 | 0.035788 | 0.2179 | 0.012526 | 0.076265 | 1.7645 | F. Supercrítico | 0.34166 | 2.0803 | O.K | O.K | OK | OK | -0.00035381 | Diagnostico | dato | 86.79 | 0.0094481 | Combinada | 86.79 | 1.2 | 1.2 | 86.8223 | Rígido | E2 | 0.06
197 |  | C345 | C477 | 0.38583 |  | 0.83031 | 1.2161 | 0.38583 |  | 0.83031 | 1.2161 | 242.3367 | 93.5007 | 0 | 294.7156 | 140 | 0.40592 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.24323 | 0 | 3.8 | 1.5425 | 0.12878 | 0.077166 | 0 | 3.8 | 0.48936 | 0.56653 | 1.7857 | 0.75 | 0.0018226 | 0.62759 | 318.2296 | 11.3096 | 0.61267 | 11.9223 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 77.0572 | 242.8854 | 242.89 | 110.28 | 16 | 362 | 4 | 987.739 | 987.94 | 2.906 | 2.439 | 3.287 | 2.82 | 984.452 | 985.12 | 0 | 0.18226 | -0.60573 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | Diagnostico |  | 110.28 | 0.0018226 | Combinada | 110.28 | 1.2 | 1.2 | 110.282 | Rígido | E3 | 0.019
[16 empty] | 140 | [31 empty] | 0 | [40 empty] | Diagnostico
198 | 1 | C401 | C345 | 0.50266 |  | 0 | 0.50266 | 0.50266 |  | 0 | 0.50266 | 242.3367 | 121.8122 | 0 | 121.8122 | 140 | 0.16777 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.10053 | 0 | 3.8 | 0.63754 | 0.16777 | 0.10053 | 0 | 3.8 | 0.63754 | 0.73807 | 1.5 | 0.75 | 0.028679 | 0.62893 | 336.3261 | 8.055 | 0.55944 | 10 | 3 | 0.64227 | 0.87104 | Disminuir vel. | 106.3255 | 106.3255 | 106.33 | 100.7 | 8 | 200 | 6 | 990.627 | 987.739 | 1.503 | 3.05 | 1.74 | 3.287 | 988.887 | 984.452 | 984.452 | 2.8679 | 4.4042 | 2.191 | 68.8312 | 0.021792 | 1.5448 | 0.35183 | 1.1927 | 0.77085 | 2.6131 | 0.13591 |  | 1.5103 | #VALUE! | 0.08477 | #VALUE! | 0.016954 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.74668 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 984.452 | Diagnostico | dato | 100.7 | 0.028679 | Combinada | 100.7 | 1.2 | 1.2 | 100.7976 | Rígido | E2 | 0.037
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
199 | 1 | C375 | C389 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.13869 | 0.63443 | 336.3261 | 5 | 0.030444 | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1.5 | 5.48 | 8 | 200 | 6 | 983.0416 | 982.2816 | 0.763 | 1.233 | 1 | 1.47 | 982.0416 | 980.8116 | 0.08 | 13.8686 | 22.4453 | 4.9461 | 155.3873 | 0.0096533 |  | 0.27762 |  | 1.3731 |  | 0.083391 |  | 1.1718 |  | 0.05341 |  | 0.010682 |  | #VALUE! | #VALUE! | 2.3976 |  | O.K | No cumple | OK | OK | 0.08 | Diagnostico | dato | 5.48 | 0.13869 | Combinada | 5.48 | 1.2 | 1.2 | 5.6163 | Rígido | E1 | 0.037
200 |  | C389 | C391 | 0.13845 |  | 0 | 0.13845 | 0.13845 |  | 0 | 0.13845 | 242.3367 | 33.5516 | 0 | 33.5516 | 140 | 0.046211 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.02769 | 0 | 3.8 | 0.1756 | 0.046211 | 0.02769 | 0 | 3.8 | 0.1756 | 0.20329 | 1.5 | 0.75 | 0.055959 | 0.6303 | 334.2103 | 10 | 0.21444 | 10.2144 | 3 | 0.32701 | 0.65578 | Disminuir vel. | 29.1649 | 29.1649 | 30.66 | 38.6 | 8 | 200 | 6 | 982.2816 | 980.1216 | 1.313 | 1.263 | 1.55 | 1.5 | 980.7316 | 978.6216 | 0.04 | 5.5959 | 5.4663 | 2.4409 | 76.6833 | 0.019561 | 0.39983 | 0.34095 | 0.80598 | 0.83222 | 1.9673 | 0.12894 | 0.49155 | 1.4692 | 3.1078 | 0.080712 | 0.24728 | 0.016142 | 0.049456 | 2.2656 | F. Supercrítico | 0.8824 | 2.7034 | O.K | O.K | OK | OK | 0.04 | Diagnostico |  | 38.6 | 0.055959 | Combinada | 38.6 | 1.2 | 1.2 | 38.6576 | Rígido | E2 | 0.037
201 |  | C391 | C395 | 0.1144 |  | 0.13845 | 0.25285 | 0.1144 |  | 0.13845 | 0.25285 | 242.3367 | 27.7227 | 0 | 61.2743 | 140 | 0.084394 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.05057 | 0 | 3.8 | 0.3207 | 0.038183 | 0.022879 | 0 | 3.8 | 0.14509 | 0.16797 | 1.5 | 0.75 | 0.030105 | 0.62901 | 333.1279 | 10.2144 | 0.11072 | 10.3252 | 3 | 0.15183 | 0.72926 | Disminuir vel. | 23.9707 | 52.9815 | 52.98 | 19.93 | 8 | 200 | 6 | 980.1216 | 979.5216 | 1.303 | 1.643 | 1.54 | 1.88 | 978.5816 | 977.6416 | 0.38 | 3.0105 | 4.7165 | 2.2673 | 71.2301 | 0.021059 | 0.74379 | 0.34834 | 0.96492 | 0.78981 | 2.1878 | 0.1337 | 0.72086 | 1.4973 | 4.0566 | 0.083487 | 0.29884 | 0.016697 | 0.059769 | 1.9002 | F. Supercrítico | 0.78753 | 2.819 | O.K | O.K | OK | OK | 0.38 | Diagnostico |  | 19.93 | 0.030105 | Combinada | 19.93 | 1.2 | 1.2 | 19.9522 | Rígido | E2 | 0.037
202 |  | C395 | C397 | 0.084785 |  | 0.25285 | 0.33763 | 0.084785 |  | 0.25285 | 0.33763 | 242.3367 | 20.5465 | 0 | 81.8209 | 140 | 0.11269 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.067527 | 0 | 3.8 | 0.42823 | 0.028299 | 0.016957 | 0 | 3.8 | 0.10754 | 0.12449 | 1.5 | 0.75 | 0.016046 | 0.6283 | 324.2496 | 10.3252 | 0.93483 | 11.26 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 17.273 | 68.7849 | 68.78 | 168.27 | 10 | 250 | 6 | 979.5216 | 982.2216 | 1.973 | 1.963 | 2.26 | 2.25 | 977.2616 | 979.9716 | 0 | 1.6046 | -1.6105 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | Diagnostico |  | 168.27 | 0.016046 | Combinada | 168.27 | 1.2 | 1.2 | 168.2918 | Rígido | E2 | 0.037
203 |  | C397 | C85 | 0.030882 |  | 3.3169 | 3.3478 | 0.030882 |  | 1.8847 | 1.9156 | 242.3367 | 7.484 | 0 | 811.2972 | 140 | 1.1174 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.66956 | 0 | 3.8 | 4.2462 | 0.010308 | 0.0061765 | 0 | 3.8 | 0.03917 | 0.045346 | 4.9157 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 11.26 | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 300 | 6 | 982.2216 | #N/A | 1.903 | 1.933 | 2.25 | 2.28 | 979.9716 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.047
204 |  | C85 | C81 | 0.18844 |  | 3.5036 | 3.6921 | 0.18844 |  | 2.0714 | 2.2599 | 242.3367 | 45.6665 | 0 | 894.7267 | 140 | 1.2323 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.73842 | 0 | 3.8 | 4.6828 | 0.062897 | 0.037689 | 0 | 3.8 | 0.23901 | 0.2767 | 5.4212 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 300 | 6 | #N/A | 969.164 | 1.933 | 0.653 | 2.28 | 1 | #N/A | 968.164 | 968.164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 968.164 | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.047
[16 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [31 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
205 | 1 | C317 | C85 | 0.15583 |  | 0 | 0.15583 | 0.15583 |  | 0 | 0.15583 | 242.3367 | 37.7629 | 0 | 37.7629 | 140 | 0.052011 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.031166 | 0 | 3.8 | 0.19764 | 0.052011 | 0.031166 | 0 | 3.8 | 0.19764 | 0.22881 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 300 | 6 | 984.6416 | #N/A | 2.013 | 1.353 | 2.36 | 1.7 | 982.2816 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.047
206 | 1 | C311 | C179 | 0.12113 |  | 0 | 0.12113 | 0.12113 |  | 0 | 0.12113 | 242.3367 | 29.3551 | 0 | 29.3551 | 140 | 0.040431 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.024227 | 0 | 3.8 | 0.15364 | 0.040431 | 0.024227 | 0 | 3.8 | 0.15364 | 0.17787 | 1.5 | 0.75 | 0.11632 | 0.63332 | 336.3261 | 5 | 0.13329 | 10 | 4 | 0.16983 | 0.78487 | Disminuir vel. | 25.8015 | 25.8015 | 27.3 | 31.99 | 12 | 284 | 4 | 988.686 | 984.965 | 1.6505 | 1.7305 | 1.95 | 2.03 | 986.736 | 982.935 | 0.16 | 11.6318 | 11.8818 | 6.5671 | 416.0046 | 0.0036057 | 0.065624 | 0.20846 | 0.47806 | 1.3689 | 3.1395 | 0.019873 | 0.20701 | 0.56577 | 1.8894 | 0.013125 | 0.12435 | 0.0037276 | 0.035314 | 7.111 | F. Supercrítico | 0.4429 | 4.196 | O.K | O.K | OK | OK | 0.16 | Diseño | dato | 31.99 | 0.11632 | Combinada | 31.99 | 1.2 | 1.2 | 32.215 | Rígido | E2 | 0.0155
207 |  | C179 | C175 | 0.38656 |  | 0.12113 | 0.5077 | 0.38656 |  | 0.12113 | 0.5077 | 242.3367 | 93.6788 | 0 | 123.0338 | 140 | 0.16946 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.10154 | 0 | 3.8 | 0.64393 | 0.12903 | 0.077313 | 0 | 3.8 | 0.4903 | 0.56761 | 1.5 | 0.75 | 0.014839 | 0.62824 | 332.536 | 10 | 0.386 | 10.386 | 3 | 0.47114 | 0.81929 | Disminuir vel. | 80.7584 | 106.0647 | 106.06 | 69.48 | 12 | 284 | 4 | 984.965 | 985.996 | 1.8905 | 4.2955 | 2.19 | 4.595 | 982.775 | 981.401 | 0.205 | 1.4839 | 1.9775 | 2.6791 | 169.7148 | 0.0088384 | 0.62493 | 0.27058 | 0.91741 | 0.72493 | 2.4579 | 0.077702 | 0.64162 | 1.13 | 3.7159 | 0.049906 | 0.28655 | 0.014173 | 0.08138 | 1.8925 | F. Supercrítico | 0.28029 | 1.6093 | O.K | O.K | OK | OK | 0.205 | Diseño |  | 69.48 | 0.014839 | Combinada | 69.48 | 1.2 | 1.2 | 69.4936 | Rígido | E2 | 0.0155
208 | 1 | C311 | C313 | 0.25898 |  | 0 | 0.25898 | 0.25898 |  | 0 | 0.25898 | 242.3367 | 62.7601 | 0 | 62.7601 | 140 | 0.08644 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.051796 | 0 | 3.8 | 0.32847 | 0.08644 | 0.051796 | 0 | 3.8 | 0.32847 | 0.38027 | 1.5 | 0.75 | 0.018185 | 0.62841 | 336.3261 | 7.4753 | 0.35561 | 10 | 3 | 0.77959 | 0.45615 | Disminuir vel. | 54.7353 | 54.7353 | 54.74 | 64.01 | 8 | 200 | 6 | 988.694 | 987.53 | 1.813 | 1.433 | 2.05 | 1.67 | 986.644 | 985.86 | 0.55 | 1.8185 | 1.2248 | 1.1554 | 36.2984 | 0.041324 | 1.5081 | 0.42383 | 1.1844 | 0.4897 | 1.3685 | 0.17718 |  | 1.7379 | #VALUE! | 0.10815 | #VALUE! | 0.02163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26493 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.55 | Diagnostico | dato | 64.01 | 0.018185 | Combinada | 64.01 | 1.2 | 1.2 | 64.0148 | Rígido | E2 | 0.037
209 |  | C313 | C317 | 0.18569 |  | 0.48726 | 0.67295 | 0.18569 |  | 0.48726 | 0.67295 | 242.3367 | 45.0003 | 0 | 163.0813 | 140 | 0.22461 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.13459 | 0 | 3.8 | 0.85353 | 0.06198 | 0.037139 | 0 | 3.8 | 0.23552 | 0.27266 | 1.5 | 0.75 | 0.07723 | 0.63136 | 334.2757 | 10 | 0.20778 | 10.2078 | 3 | 0.1808 | 1.1492 | Aumentar vel. | 39.1903 | 142.0261 | 142.03 | 37.4 | 8 | 200 | 6 | 987.53 | 984.6416 | 1.983 | 1.933 | 2.22 | 2.17 | 985.31 | 982.4716 | 982.4716 | 7.723 | 7.5893 | 2.8761 | 90.3554 | 0.016601 | 1.5719 | 0.32505 | 1.1987 | 0.93489 | 3.4476 | 0.11836 |  | 1.4048 | #VALUE! | 0.074489 | #VALUE! | 0.014898 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.1306 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 982.4716 | Diagnostico |  | 37.4 | 0.07723 | Combinada | 37.4 | 1.2 | 1.2 | 37.5076 | Rígido | E2 | 0.037
[80 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico
210 | 1 | C315 | C313 | 0.22828 |  | 0 | 0.22828 | 0.22828 |  | 0 | 0.22828 | 242.3367 | 55.321 | 0 | 55.321 | 140 | 0.076194 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.045656 | 0 | 3.8 | 0.28954 | 0.076194 | 0.045656 | 0 | 3.8 | 0.28954 | 0.3352 | 1.5 | 0.75 | 0.014408 | 0.62822 | 336.3261 | 7.2363 | 0.28533 | 10 | 3 | 0.57143 | 0.49933 | Disminuir vel. | 48.2329 | 48.2329 | 48.23 | 51.36 | 8 | 200 | 6 | 988.27 | 987.53 | 1.033 | 1.193 | 1.27 | 1.43 | 987 | 986.1 | 986.1 | 1.4408 | 1.7523 | 1.382 | 43.4172 | 0.034549 | 1.1108 | 0.40231 | 1.0839 | 0.556 | 1.498 | 0.16563 |  | 1.6766 | #VALUE! | 0.10172 | #VALUE! | 0.020344 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3565 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 986.1 | Diagnostico | dato | 51.36 | 0.014408 | Combinada | 51.36 | 1.2 | 1.2 | 51.3679 | Rígido | E2 | 0.037
211 | 1 | C215 | C207 | 0.39402 |  | 0 | 0.39402 | 0.39402 |  | 0 | 0.39402 | 242.3367 | 95.4865 | 0 | 95.4865 | 140 | 0.13151 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.078805 | 0 | 3.8 | 0.49976 | 0.13151 | 0.078805 | 0 | 3.8 | 0.49976 | 0.57856 | 1.5 | 0.75 | 0.011507 | 0.62808 | 328.8543 | 10.1147 | 0.65439 | 10.7691 | 2.2 | 0.71825 | 0.91109 | Cumple | 81.3838 | 81.3838 | 81.38 | 86.38 | 12 | 284 | 4 | 996.715 | 995.721 | 0.9605 | 1.1605 | 1.26 | 1.46 | 995.455 | 994.261 | 0.15 | 1.1507 | 1.3823 | 2.2399 | 141.89 | 0.010572 | 0.57354 | 0.28506 | 0.89487 | 0.63849 | 2.0044 | 0.089252 | 0.60736 | 1.2135 | 3.5744 | 0.056998 | 0.27934 | 0.016187 | 0.079331 | 1.6796 | F. Supercrítico | 0.22375 | 1.0966 | O.K | O.K | OK | OK | 0.15 | Diseño | dato | 86.38 | 0.011507 | Combinada | 86.38 | 1.2 | 1.2 | 86.3883 | Rígido | E2 | 0.0155
|  | COLECTOR 3 | [36 empty] | 10.7691 | [49 empty] | Diagnostico
212 | 1 | C17 | C19 | 0.097825 |  | 0 | 0.097825 | 0.097825 |  | 0 | 0.097825 | 242.3367 | 23.7066 | 0 | 23.7066 | 140 | 0.032651 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.019565 | 0 | 3.8 | 0.12408 | 0.032651 | 0.019565 | 0 | 3.8 | 0.12408 | 0.14364 | 1.5 | 0.75 | 0.022597 | 0.62863 | 336.3261 | 5.515 | 0.22372 | 10 | 3 | 0.49071 | 0.45592 | Disminuir vel. | 20.6826 | 20.6826 | 22.18 | 40.27 | 8 | 200 | 6 | 995.1616 | 994.2516 | 1.063 | 1.183 | 1.3 | 1.42 | 993.8616 | 992.8316 | 0.04 | 2.2597 | 2.5577 | 1.6697 | 52.4543 | 0.028596 | 0.42284 | 0.38078 | 0.81917 | 0.63577 | 1.3677 | 0.15344 | 0.5069 | 1.61 | 3.1692 | 0.094835 | 0.25218 | 0.018967 | 0.050435 | 1.5446 | F. Supercrítico | 0.48513 | 1.29 | O.K | O.K | OK | OK | 0.04 | Diagnostico | dato | 40.27 | 0.022597 | Combinada | 40.27 | 1.2 | 1.2 | 40.2832 | Rígido | E2 | 0.037
213 |  | C19 | C21 | 0.13615 |  | 0.097825 | 0.23398 | 0.13615 |  | 0.097825 | 0.23398 | 242.3367 | 32.9942 | 0 | 56.7008 | 140 | 0.078095 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.046795 | 0 | 3.8 | 0.29676 | 0.045443 | 0.02723 | 0 | 3.8 | 0.17268 | 0.19992 | 1.5 | 0.75 | 0.012116 | 0.62811 | 334.4699 | 10 | 0.188 | 10.188 | 3 | 0.22309 | 0.84271 | Disminuir vel. | 28.6028 | 49.1541 | 49.15 | 33.84 | 8 | 200 | 6 | 994.2516 | 993.8416 | 1.223 | 3.363 | 1.46 | 3.6 | 992.7916 | 990.2416 | 0.04 | 1.2116 | 7.5355 | 2.8659 | 90.0343 | 0.01666 | 0.5459 | 0.32539 | 0.88214 | 0.93253 | 2.5281 | 0.11859 | 0.58894 | 1.4063 | 3.4992 | 0.074625 | 0.27501 | 0.014925 | 0.055002 | 2.5811 | F. Supercrítico | 1.1247 | 4.1447 | O.K | O.K | OK | OK | 0.04 | Diagnostico |  | 33.84 | 0.012116 | Combinada | 33.84 | 1.2 | 1.2 | 33.9359 | Rígido | E2 | 0.037
214 |  | C21 | C25 | 0.3084 |  | 0.45137 | 0.75977 | 0.3084 |  | 0.45137 | 0.75977 | 242.3367 | 74.7366 | 0 | 184.1208 | 140 | 0.25359 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.15195 | 0 | 3.8 | 0.96365 | 0.10294 | 0.06168 | 0 | 3.8 | 0.39116 | 0.45284 | 1.5 | 0.75 | 0.0055376 | 0.62778 | 333.2915 | 10.188 | 0.12039 | 10.3084 | 3 | 0.20965 | 0.57422 | Disminuir vel. | 64.5274 | 158.9693 | 158.97 | 21.67 | 12 | 300 | 6 | 993.8416 | 993.7216 | 3.293 | 3.413 | 3.64 | 3.76 | 990.2016 | 989.9616 | 0.03 | 0.55376 | 1.1075 | 1.4397 | 101.7668 | 0.01474 | 1.5621 | 0.314 | 1.1965 | 0.45206 | 1.7227 | 0.11069 |  | 1.3567 | #VALUE! | 0.069933 | #VALUE! | 0.02098 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23236 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 21.67 | 0.0055376 | Combinada | 21.67 | 1.2 | 1.2 | 21.6713 | Rígido | E3 | 0.047
215 |  | C25 | C33 | 0.1175 |  | 0.75977 | 0.87727 | 0.1175 |  | 0.75977 | 0.87727 | 242.3367 | 28.4746 | 0 | 212.5953 | 140 | 0.29281 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.17545 | 0 | 3.8 | 1.1127 | 0.039218 | 0.0235 | 0 | 3.8 | 0.14903 | 0.17253 | 1.5 | 0.75 | 0.0010599 | 0.62755 | 332.2718 | 10.3084 | 0.10483 | 10.4132 | 3 | 0.13567 | 0.77269 | Disminuir vel. | 24.5009 | 182.9273 | 182.93 | 18.87 | 12 | 300 | 6 | 993.7216 | 993.7016 | 3.443 | 3.853 | 3.79 | 4.2 | 989.9316 | 989.5016 | 0.1 | 0.10599 | 2.2787 | 2.0651 | 145.9749 | 0.010276 | 1.2532 | 0.28271 | 1.1225 | 0.58383 | 2.3181 | 0.087421 |  | 1.2006 | #VALUE! | 0.055879 | #VALUE! | 0.016764 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.38201 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.1 | Diagnostico |  | 18.87 | 0.0010599 | Combinada | 18.87 | 1.2 | 1.2 | 18.8749 | Rígido | E3 | 0.047
216 |  | C33 | C35 | 0.2263 |  | 1.1883 | 1.4146 | 0.2263 |  | 1.1883 | 1.4146 | 242.3367 | 54.8408 | 0 | 342.8028 | 140 | 0.47215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.28291 | 0 | 3.8 | 1.7942 | 0.075533 | 0.04526 | 0 | 3.8 | 0.28703 | 0.33229 | 2.0771 | 0.75 | 0.0055453 | 0.62778 | 331.6898 | 10.4132 | 0.060111 | 10.4733 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 47.1218 | 294.5527 | 294.55 | 10.82 | 8 | 200 | 6 | 993.7016 | 993.7616 | 4.063 | 4.263 | 4.3 | 4.5 | 989.4016 | 989.2616 | 0.04 | 0.55453 | 1.2939 | 1.1876 | 37.3081 | 0.055673 | 7.8951 | 0.46222 |  | 0.54892 | #VALUE! | 0.19641 |  | 1.8366 | #VALUE! | 0.11866 | #VALUE! | 0.023731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.30706 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.04 | Diagnostico |  | 10.82 | 0.0055453 | Combinada | 10.82 | 1.2 | 1.2 | 10.8209 | Rígido | E3 | 0.037
217 |  | C35 | C37 | 0.0867 |  | 1.4146 | 1.5013 | 0.0867 |  | 1.4146 | 1.5013 | 242.3367 | 21.0106 | 0 | 363.8134 | 140 | 0.50109 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.30025 | 0 | 3.8 | 1.9041 | 0.028938 | 0.01734 | 0 | 3.8 | 0.10997 | 0.12731 | 2.2044 | 0.75 | 0.091302 | 0.63207 | 329.8354 | 10.4733 | 0.19289 | 10.6662 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18.075 | 312.9815 | 312.98 | 34.72 | 8 | 200 | 6 | 993.7616 | 990.5916 | 4.303 | 1.923 | 4.54 | 2.16 | 989.2216 | 988.4316 | 0.1 | 9.1302 | 2.2753 | 1.5748 | 49.474 | 0.044556 | 6.3262 | 0.43322 |  | 0.68223 | #VALUE! | 0.18204 |  | 1.7632 | #VALUE! | 0.11083 | #VALUE! | 0.022166 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.50434 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.1 | Diagnostico |  | 34.72 | 0.091302 | Combinada | 34.72 | 1.2 | 1.2 | 34.729 | Rígido | E3 | 0.037
218 |  | C37 | C57 | 0.8131 |  | 2.0123 | 2.8254 | 0.8131 |  | 2.0123 | 2.8254 | 242.3367 | 197.0439 | 0 | 684.6914 | 140 | 0.94304 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.56507 | 0 | 3.8 | 3.5835 | 0.27139 | 0.16262 | 0 | 3.8 | 1.0313 | 1.1939 | 4.1486 | 0.75 | 0.090646 | 0.63203 | 327.2816 | 10.6662 | 0.26906 | 10.9353 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 168.1918 | 584.4356 | 584.44 | 48.43 | 8 | 200 | 6 | 990.5916 | 986.2016 | 2.023 | 1.363 | 2.26 | 1.6 | 988.3316 | 984.6016 | 0.03 | 9.0646 | 7.7018 | 2.8973 | 91.0228 | 0.045578 | 6.4208 | 0.43608 |  | 1.2635 | #VALUE! | 0.1835 |  | 1.7708 | #VALUE! | 0.11163 | #VALUE! | 0.022326 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.7195 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 48.43 | 0.090646 | Combinada | 48.43 | 1.2 | 1.2 | 48.5734 | Rígido | E2 | 0.037
219 |  | C57 | C59 | 0.7172 | 1.1182 | 2.8254 | 4.6608 | 0.7172 |  | 2.8254 | 3.5426 | 242.3367 | 173.8039 | 270.9792 | 1129.4744 | 140 | 1.5556 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.93215 | 0 | 3.8 | 5.9114 | 0.61261 | 0.36708 | 0.78871 | 3.8 | 2.3279 | 3.4837 | 6.8436 | 0.75 | 0.13997 | 0.6345 | 325.1967 | 10.9353 | 0.22267 | 11.1579 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 147.9848 | 730.9631 | 730.96 | 40.08 | 8 | 200 | 6 | 986.2016 | 980.5916 | 1.393 | 0.763 | 1.63 | 1 | 984.5716 | 979.5916 | 0 | 13.997 | 12.4251 | 3.6801 | 115.6123 | 0.059194 | 6.3225 | 0.47054 |  | 1.7316 | #VALUE! | 0.20036 |  | 1.8564 | #VALUE! | 0.12079 | #VALUE! | 0.024157 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.0016 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 40.08 | 0.13997 | Combinada | 40.08 | 1.2 | 1.2 | 40.3882 | Rígido | E2 | 0.037
220 |  | C59 | C61 | 0.5716 |  | 4.6608 | 5.2324 | 0.5716 |  | 3.5426 | 4.1142 | 242.3367 | 138.5196 | 0 | 1267.9941 | 140 | 1.7464 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.0465 | 0 | 3.8 | 6.6364 | 0.19079 | 0.11432 | 0 | 3.8 | 0.72498 | 0.8393 | 7.6829 | 0.75 | 0.06885 | 0.63094 | 323.0477 | 11.1579 | 0.23239 | 11.3903 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 116.5061 | 838.5692 | 838.57 | 41.83 | 8 | 200 | 6 | 980.5916 | 977.7116 | 0.763 | 2.223 | 1 | 2.46 | 979.5916 | 975.2516 | 0.03 | 6.885 | 10.3753 | 3.3628 | 105.6463 | 0.072723 | 7.9375 | 0.49214 |  | 1.655 | #VALUE! | 0.21364 |  | 1.9219 | #VALUE! | 0.12786 | #VALUE! | 0.025572 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.6532 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 41.83 | 0.06885 | Combinada | 41.83 | 1.2 | 1.2 | 42.0545 | Rígido | E1 | 0.037
221 |  | C61 | C63 | 0.5157 |  | 5.2324 | 5.7481 | 0.5157 |  | 4.1142 |  | 242.3367 | 124.973 | 0 | 1392.9671 | 140 | 1.9186 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.1496 | 1.1496 | 3.8 | 7.2905 | 0.17213 | 0.10314 | 0 | 3.8 | 0.65408 | 0.75722 | 9.5897 | 0.75 | 0.055472 | 0.63027 | 318.2687 | 11.3903 | 0.52756 | 11.9179 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 103.4475 | 0 | 9.59 | 94.96 | 24 | 595.12 | 4 | 977.7116 | 972.444 | 1.8644 | 0.39444 | 2.49 | 1.02 | 975.2216 | 971.424 | 0.61 | 5.5472 | 3.9992 | 6.2389 | 1735.4166 | 0.0055259 |  | 0.23603 |  | 1.4725 |  | 0.047409 |  | 0.87798 |  | 0.030903 |  | 0.018391 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.73549 |  | O.K | No cumple | OK | OK | 0.61 | Diagnostico |  |  |  | Combinada | 94.96 | 1.2 | 1.2 | 95.0359 | Rígido | E2 | 0.03044
222 |  | C63 | C65 | 0.5924 |  | 5.7481 | 6.3405 | 0.5924 |  | 0 | 0.5924 | 242.3367 | 143.5602 | 0 | 1536.5273 | 140 | 2.1163 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2681 | 0 | 3.8 | 8.0419 | 0.19773 | 0.11848 | 0 | 3.8 | 0.75137 | 0.86985 | 9.31 | 0.75 | 0.0021362 | 0.62761 | 314.7073 | 11.9179 | 0.40311 | 12.321 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 117.0064 | 117.0064 | 126.32 | 72.56 | 10 | 250 | 6 | 972.444 | 972.289 | 1.343 | 1.413 | 1.63 | 1.7 | 970.814 | 970.589 | #REF! | 0.21362 | 0.31009 | 0.67461 | 33.1148 | 0.28114 | 3.8146 | 0.72774 |  | 0.49094 | #VALUE! | 0.41243 |  | 2.7895 | #VALUE! | 0.21909 | #VALUE! | 0.054773 | #VALUE! | 0.56271 | F. Subcrítico | 0.16984 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | #REF! | Diagnostico |  | 72.56 | 0.0021362 | Combinada | 72.56 | 1.2 | 1.2 | 72.5603 | Rígido | E2 | 0.037
223 | 1 | C217 | C221 | 0.2397 |  | 0 | 0.2397 | 0.2397 |  | 0 | 0.2397 | 242.3367 | 58.0881 | 0 | 58.0881 | 140 | 0.080006 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.04794 | 0 | 3.8 | 0.30402 | 0.080006 | 0.04794 | 0 | 3.8 | 0.30402 | 0.35196 | 1.5 | 0.75 | 0.019831 | 0.62849 | 336.3261 | 5.2287 | 0.23042 | 10 | 2.4 | 0.25447 | 0.90548 | Cumple | 50.6673 | 50.6673 | 50.67 | 33.18 | 12 | 284 | 4 | 993.633 | 992.975 | 1.5505 | 1.7405 | 1.85 | 2.04 | 991.783 | 990.935 | 0.03 | 1.9831 | 2.5558 | 3.0457 | 192.9372 | 0.0077745 | 0.26262 | 0.26067 | 0.71351 | 0.79394 | 2.1731 | 0.06943 | 0.40008 | 1.0666 | 2.7392 | 0.044775 | 0.21426 | 0.012716 | 0.06085 | 2.379 | F. Supercrítico | 0.32499 | 1.5552 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diseño | dato | 33.18 | 0.019831 | Combinada | 33.18 | 1.2 | 1.2 | 33.1908 | Rígido | E2 | 0.0155
224 |  | C221 | C223 | 0.1389 |  | 0.2397 | 0.3786 | 0.1389 |  | 0.2397 | 0.3786 | 242.3367 | 33.6606 | 0 | 91.7487 | 140 | 0.12637 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.07572 | 0 | 3.8 | 0.48019 | 0.046361 | 0.02778 | 0 | 3.8 | 0.17617 | 0.20395 | 1.5 | 0.75 | 0.018711 | 0.62844 | 335.3621 | 10 | 0.097389 | 10.0974 | 3 | 0.095596 | 1.0188 | Cumple | 29.2737 | 79.7913 | 79.79 | 17.53 | 12 | 284 | 4 | 992.975 | 992.647 | 1.7705 | 2.2505 | 2.07 | 2.55 | 990.905 | 990.097 | 0.05 | 1.8711 | 4.6092 | 4.0902 | 259.1021 | 0.0057892 | 0.30795 | 0.23924 | 0.74722 | 0.97855 | 3.0563 | 0.050412 | 0.4303 | 0.90582 | 2.8619 | 0.032813 | 0.22588 | 0.0093188 | 0.064151 | 3.2049 | F. Supercrítico | 0.42953 | 2.9569 | O.K | O.K | OK | OK | 0.05 | Diseño |  | 17.53 | 0.018711 | Combinada | 17.53 | 1.2 | 1.2 | 17.5486 | Rígido | E2 | 0.0155
225 |  | C223 | C225 | 0.3456 |  | 0.3786 | 0.7242 | 0.3456 |  | 0.3786 | 0.7242 | 242.3367 | 83.7516 | 0 | 175.5002 | 140 | 0.24172 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.14484 | 0 | 3.8 | 0.91853 | 0.11535 | 0.06912 | 0 | 3.8 | 0.43834 | 0.50746 | 1.5 | 0.75 | 0.038782 | 0.62944 | 332.2973 | 10.0974 | 0.3132 | 10.4106 | 2.5 | 0.28919 | 1.083 | Cumple | 72.286 | 151.4744 | 151.47 | 46.98 | 12 | 284 | 4 | 992.647 | 990.825 | 2.3005 | 1.3905 | 2.6 | 1.69 | 990.047 | 989.135 | 0.06 | 3.8782 | 1.9413 | 2.6544 | 168.1501 | 0.0089206 | 0.9008 | 0.27131 | 1.02 | 0.72018 | 2.7076 | 0.078299 | 0.82553 | 1.1344 | 4.5596 | 0.050275 | 0.30419 | 0.014278 | 0.08639 | 1.697 | F. Supercrítico | 0.27718 | 1.6771 | O.K | O.K | OK | OK | 0.06 | Diseño |  | 46.98 | 0.038782 | Combinada | 46.98 | 1.2 | 1.2 | 46.9889 | Rígido | E2 | 0.0155
226 |  | C225 | C227 | 0.41997 |  | 0.7242 | 1.1442 | 0.41997 |  | 0.7242 | 1.1442 | 242.3367 | 101.7751 | 0 | 277.2754 | 140 | 0.3819 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.22883 | 0 | 3.8 | 1.4512 | 0.14018 | 0.083995 | 0 | 3.8 | 0.53267 | 0.61667 | 1.68 | 0.75 | 0.03491 | 0.62925 | 328.7282 | 10.4106 | 0.37179 | 10.7824 | 4 | 0.33821 | 1.0993 | Cumple | 86.872 | 236.6733 | 236.67 | 89.23 | 12 | 284 | 4 | 990.825 | 987.71 | 1.4505 | 3.0505 | 1.75 | 3.35 | 989.075 | 984.36 | 0.08 | 3.491 | 5.2841 | 4.3794 | 277.4225 | 0.0060559 | 0.8531 | 0.2424 | 1.0041 | 1.0616 | 4.3972 | 0.053316 | 0.79374 | 0.93202 | 4.3975 | 0.034655 | 0.30405 | 0.0098419 | 0.086352 | 2.8984 | F. Supercrítico | 0.52005 | 4.5629 | O.K | O.K | OK | OK | 0.08 | Diseño |  | 89.23 | 0.03491 | Combinada | 89.23 | 1.2 | 1.2 | 89.3545 | Rígido | E2 | 0.0155
227 |  | C227 | C175 | 0.37291 |  | 1.4477 | 1.8206 | 0.37291 |  | 1.4477 | 1.8206 | 242.3367 | 90.3702 | 0 | 441.1948 | 140 | 0.60766 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.36412 | 0 | 3.8 | 2.3091 | 0.12447 | 0.074582 | 0 | 3.8 | 0.47298 | 0.54756 | 2.6732 | 0.75 | 0.01707 | 0.62835 | 324.8935 | 10.7824 | 0.40817 | 11.1906 | 4.1 | 0.42234 | 0.96644 | Cumple | 76.1292 | 371.669 | 371.67 | 100.41 | 16 | 362 | 4 | 987.71 | 985.996 | 3.049 | 4.279 | 3.43 | 4.66 | 984.28 | 981.336 | 0.14 | 1.707 | 2.932 | 3.835 | 394.7093 | 0.0067727 | 0.94163 | 0.25042 | 1.0332 | 0.96036 | 3.9624 | 0.060532 | 0.85275 | 0.99434 | 4.7079 | 0.039207 | 0.3031 | 0.014193 | 0.10972 | 2.0956 | F. Supercrítico | 0.41613 | 3.2171 | O.K | O.K | OK | OK | 0.14 | Diseño |  | 100.41 | 0.01707 | Combinada | 100.41 | 1.2 | 1.5 | 100.4531 | Rígido | E3 | 0.019
228 | 1 | C307 | C311 | 0.19918 |  | 0 | 0.19918 | 0.19918 |  | 0 | 0.19918 | 242.3367 | 48.2697 | 0 | 48.2697 | 140 | 0.066483 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.039837 | 0 | 3.8 | 0.25263 | 0.066483 | 0.039837 | 0 | 3.8 | 0.25263 | 0.29247 | 1.5 | 0.75 | 0.040129 | 0.62951 | 336.3261 | 5 | 0.2678 | 10 | 2.5 | 0.2571 | 1.0416 | Cumple | 42.1712 | 42.1712 | 42.17 | 40.17 | 12 | 284 | 4 | 990.306 | 988.694 | 1.3005 | 1.7005 | 1.6 | 2 | 988.706 | 986.694 | 0.18 | 4.0129 | 5.0087 | 4.2638 | 270.0967 | 0.0055536 | 0.15613 | 0.23637 | 0.61074 | 1.0078 | 2.6041 | 0.047731 | 0.31294 | 0.881 | 2.3747 | 0.031108 | 0.17695 | 0.0088347 | 0.050254 | 3.2777 | F. Supercrítico | 0.44251 | 2.5171 | O.K | O.K | OK | OK | 0.18 | Diagnostico | dato | 40.17 | 0.040129 | Combinada | 40.17 | 1.2 | 1.2 | 40.2204 | Rígido | E2 | 0.0155
229 |  | C311 | C319 | 0.16599 |  | 0.19918 | 0.36517 | 0.16599 |  | 0.19918 | 0.36517 | 242.3367 | 40.225 | 0 | 88.4947 | 140 | 0.12189 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.073034 | 0 | 3.8 | 0.46316 | 0.055402 | 0.033198 | 0 | 3.8 | 0.21053 | 0.24373 | 1.5 | 0.75 | 0.077541 | 0.63138 | 333.6673 | 10 | 0.2699 | 10.2699 | 3.5 | 0.27152 | 0.99406 | Cumple | 34.9686 | 76.9308 | 76.93 | 56.68 | 12 | 284 | 4 | 988.694 | 984.299 | 1.8805 | 1.4505 | 2.18 | 1.75 | 986.514 | 982.549 | 0.02 | 7.7541 | 6.9954 | 5.0389 | 319.2001 | 0.0046992 | 0.24101 | 0.22516 | 0.69047 | 1.1345 | 3.4792 | 0.036957 | 0.38567 | 0.77379 | 2.6802 | 0.024211 | 0.20847 | 0.0068761 | 0.059207 | 3.891 | F. Supercrítico | 0.48101 | 4.1417 | O.K | O.K | OK | OK | 0.02 | Diagnostico |  | 56.68 | 0.077541 | Combinada | 56.68 | 1.2 | 1.2 | 56.8185 | Rígido | E2 | 0.0155
230 |  | C319 | C191 | 0.37331 |  | 0.36517 | 0.73849 | 0.37331 |  | 0.36517 | 0.73849 | 242.3367 | 90.4678 | 0 | 178.9625 | 140 | 0.24649 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.1477 | 0 | 3.8 | 0.93665 | 0.1246 | 0.074663 | 0 | 3.8 | 0.47349 | 0.54815 | 1.5 | 0.75 | 0.011593 | 0.62808 | 330.2645 | 10.2699 | 0.3515 | 10.6214 | 2 | 0.35854 | 0.98036 | Cumple | 77.4375 | 153.1861 | 153.19 | 42.18 | 14 | 327 | 4 | 984.299 | 984.788 | 1.429 | 2.259 | 1.77 | 2.6 | 982.529 | 982.188 | 0.03 | 1.1593 | 0.80844 | 1.8818 | 158.0369 | 0.0094915 | 0.96933 | 0.27626 | 1.0419 | 0.51986 | 1.9607 | 0.0823 | 0.87122 | 1.1639 | 4.815 | 0.05274 | 0.30165 | 0.017246 | 0.098639 | 1.0514 | F. Supercrítico Inestable | 0.13942 | 0.79744 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico |  | 42.18 | 0.011593 | Combinada | 42.18 | 1.2 | 1.2 | 42.1814 | Rígido | E2 | 0.014
231 |  | C191 | C191B | 0.032606 |  | 1.6735 | 1.7061 | 0.032606 |  | 1.6735 | 1.7061 | 242.3367 | 7.9016 | 0 | 413.4469 | 140 | 0.56945 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.34122 | 0 | 3.8 | 2.1639 | 0.010883 | 0.0065212 | 0 | 3.8 | 0.041355 | 0.047877 | 2.5051 | 0.75 | 0.026782 | 0.62884 | 327.4735 | 10.6214 | 0.29352 | 10.9149 | 1.8 | 0.31935 | 0.91912 | Cumple | 6.7145 | 351.3309 | 351.33 | 31.7 | 27 | 670 | 4 | 984.788 | 983.939 | 1.93 | 1.181 | 2.63 | 1.881 | 982.158 | 982.058 | 0.266 | 2.6782 | 0.31546 | 1.8963 | 668.5654 | 0.003747 | 0.5255 | 0.2108 | 0.87245 | 0.39974 | 1.6544 | 0.022351 | 0.57533 | 0.60027 | 3.4441 | 0.014745 | 0.27162 | 0.0098792 | 0.18199 | 0.93816 | F. Subcrítico Inestable | 0.031165 | 0.57409 | No cumple | O.K | V.C.H. | OK | 0.266 | Diagnostico |  | 31.7 | 0.026782 | Combinada | 31.7 | 1.5 | 1.5 | 31.7002 | Rígido | E2 | 0.03
232 |  | C191B | C183 | 0.39914 |  | 1.7061 | 2.1052 | 0.39914 |  | 1.7061 | 2.1052 | 242.3367 | 96.7263 | 0 | 510.1732 | 140 | 0.70267 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.42104 | 0 | 3.8 | 2.6701 | 0.13322 | 0.079828 | 0 | 3.8 | 0.50625 | 0.58607 | 3.0912 | 0.75 | 0.029396 | 0.62897 | 321.7098 | 10.9149 | 0.62158 | 11.5365 | 1.9 | 0.67506 | 0.92077 | Cumple | 80.7643 | 425.9834 | 425.98 | 70.86 | 28 | 625.8 | 5 | 983.939 | 986.022 | 1.2321 | 3.5341 | 1.9 | 4.202 | 982.039 | 981.82 | 0.624 | 2.9396 | 0.30906 | 1.7935 | 551.6416 | 0.0056036 | 0.7722 | 0.23699 | 0.97546 | 0.42503 | 1.7495 | 0.04831 | 0.7398 | 0.88642 | 4.142 | 0.031477 | 0.3008 | 0.019698 | 0.18824 | 0.838 | F. Subcrítico Inestable | 0.060879 | 0.58178 | No cumple | O.K | V.C.H. | OK | 0.624 | Diagnostico |  | 70.86 | 0.029396 | Combinada | 70.86 | 1.5 | 1.5 | 70.8603 | Rígido | E2 | 0.0421
233 |  | C183 | C175 | 0.50583 |  | 2.688 | 3.1938 | 0.50583 |  | 2.688 | 3.1938 | 242.3367 | 122.5822 | 0 | 773.9735 | 140 | 1.066 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.63876 | 0 | 3.8 | 4.0508 | 0.16883 | 0.10117 | 0 | 3.8 | 0.64157 | 0.74274 | 4.6896 | 0.75 | 0.00027467 | 0.62751 | 321.6234 | 10.9149 | 0.63107 | 11.546 | 2.5 | 0.63732 | 0.99019 | Cumple | 102.0891 | 644.5815 | 644.58 | 94.66 | 27 | 670 | 4 | 986.022 | 985.996 | 3.53 | 4.07 | 4.23 | 4.77 | 981.792 | 981.226 | 0.03 | 0.027467 | 0.59793 | 2.6107 | 920.4464 | 0.0050949 | 0.70029 | 0.23051 | 0.9482 | 0.60181 | 2.4755 | 0.042171 | 0.69186 | 0.82731 | 3.9292 | 0.027558 | 0.29509 | 0.018464 | 0.19771 | 1.2186 | F. Supercrítico Inestable | 0.1104 | 1.1822 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico |  | 94.66 | 0.00027467 | Combinada | 94.66 | 1.5 | 1.5 | 94.6617 | Rígido | E3 | 0.03
234 |  | C175 | C167 | 0.3439 |  | 5.5221 | 5.866 | 0.3439 |  | 5.5221 | 5.866 | 242.3367 | 83.3389 | 0 | 1421.5409 | 140 | 1.9579 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.1732 | 0 | 3.8 | 7.4401 | 0.11478 | 0.068779 | 0 | 3.8 | 0.43618 | 0.50496 | 8.6133 | 0.75 | 0.034931 | 0.62925 | 317.5056 | 11.546 | 0.45754 | 12.0035 | 3.8 | 0.44969 | 1.0175 | Cumple | 68.7069 | 1171.9591 | 1171.96 | 104.32 | 27 | 670 | 4 | 985.996 | 982.352 | 4.1 | 1.8 | 4.8 | 2.5 | 981.196 | 979.852 | 0.1 | 3.4931 | 1.2883 | 3.8322 | 1351.1058 | 0.006375 | 0.86741 | 0.24605 | 1.0089 | 0.94291 | 3.8663 | 0.056628 | 0.80327 | 0.96109 | 4.445 | 0.036748 | 0.30424 | 0.024621 | 0.20384 | 1.6353 | F. Supercrítico | 0.31721 | 2.6262 | O.K | O.K | OK | OK | 0.1 | Diagnostico |  | 104.32 | 0.034931 | Combinada | 104.32 | 1.5 | 1.5 | 104.3287 | Rígido | E3 | 0.03
235 |  | C167 | C165 | 0.058032 |  | 8.5516 | 8.6096 | 0.058032 |  | 8.5516 | 8.6096 | 242.3367 | 14.0632 | 0 | 2086.4191 | 140 | 2.8737 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.7219 | 0 | 3.776 | 10.851 | 0.019369 | 0.011606 | 0 | 3.8 | 0.073604 | 0.08521 | 12.5729 | 0.75 | 0.049489 | 0.62997 | 316.1713 | 12.0035 | 0.15071 | 12.1542 | 4 | 0.14534 | 1.0369 | Cumple | 11.5587 | 1714.8565 | 1714.86 | 36.17 | 30 | 747 | 4 | 982.352 | 984.142 | 1.82 | 4.04 | 2.6 | 4.82 | 979.752 | 979.322 | 0.02 | 4.9489 | 1.1888 | 3.9581 | 1734.6917 | 0.0072479 | 0.98857 | 0.25541 | 1.0479 | 1.0109 | 4.1477 | 0.064906 | 0.88405 | 1.0304 | 4.8933 | 0.04195 | 0.30026 | 0.031337 | 0.22429 | 1.4305 | F. Supercrítico Inestable | 0.37254 | 2.6664 | O.K | O.K | OK | OK | 0.02 | Diagnostico |  | 36.17 | 0.049489 | Combinada | 36.17 | 1.5 | 1.5 | 36.1726 | Rígido | E2 | 0.033
236 |  | C165 | C169 | 0.077662 |  | 9.0222 | 9.0999 | 0.077662 |  | 9.0222 | 9.0999 | 242.3367 | 18.8203 | 0 | 2205.2405 | 140 | 3.0373 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.82 | 0 | 3.7437 | 11.3707 | 0.025922 | 0.015532 | 0 | 3.8 | 0.098502 | 0.11403 | 13.1907 | 0.75 | 0.032715 | 0.62914 | 315.6492 | 12.1542 | 0.0593 | 12.2135 | 5 | 0.045358 | 1.3074 | Aumentar vel. | 15.4226 | 1807.1155 | 1807.12 | 17.79 | 31 | 625.8 | 5 | 984.142 | 983.56 | 4.1721 | 4.2821 | 4.84 | 4.95 | 979.302 | 978.61 | 0.68 | 3.2715 | 3.8898 | 6.3627 | 1957.0441 | 0.0067401 | 0.92339 | 0.25007 | 1.0274 | 1.5911 | 6.5368 | 0.060221 | 0.8406 | 0.99173 | 4.6404 | 0.039011 | 0.30374 | 0.024413 | 0.19008 | 2.689 | F. Supercrítico | 0.94964 | 7.3937 | O.K | O.K | OK | OK | 0.68 | Diagnostico |  | 17.79 | 0.032715 | Combinada | 17.79 | 1.5 | 1.5 | 17.8035 | Rígido | E3 | 0.0421
237 |  | C169 | CX1 |  |  | 9.0999 | 9.0999 | 0.0125 |  | 9.0999 | 9.1124 | 242.3367 | 0 | 0 | 2205.2405 | 140 | 3.0373 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.82 | 0 | 3.7437 | 11.3707 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 13.1907 | 0.75 | 0.20953 | 0.63798 | 320.5014 | 11.546 | 0.12356 | 11.6695 | 3 | 0.045396 | 2.7217 | Aumentar vel. | 2.5559 | 1863.235 | 1863.23 | 22.24 | 24 | 600 | 6 | 983.56 | 978.9 | 4.958 | 3.5506 | 5.63 | 4.2226 | 977.93 | 974.6774 | 0 | 20.9532 | 14.625 | 8.3049 | 2348.145 | 0.0056175 | 0.79349 | 0.23716 | 0.98318 | 1.9696 | 8.1652 | 0.04847 | 0.75399 | 0.88791 | 4.2073 | 0.031578 | 0.302 | 0.018947 | 0.1812 | 4.4935 | F. Supercrítico | 2.771 | 26.5006 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 22.24 | 0.20953 | Combinada | 22.24 | 1.2 | 1.2 | 22.4766 | Zona Verde | E3 | 0.072
238 |  | CX1 | CX2 |  |  | 9.0999 | 9.0999 | 0.1186 |  | 9.1124 | 9.231 | 242.3367 | 0 | 0 | 2205.2405 | 140 | 3.0373 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.82 | 0 | 3.7437 | 11.3707 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 13.1907 | 0.75 | 0.063961 | 0.6307 | 315.5941 | 12.0035 | 0.21628 | 12.2198 | 3 | 0.21297 | 1.0155 | Cumple | 23.6067 | 1837.3815 | 1837.38 | 38.93 | 36 | 900 | 6 | 978.9 | 976.41 | 3.2296 | 1.1444 | 4.2226 | 2.1374 | 974.6774 | 974.2726 | 0.082621 | 6.3961 | 1.0397 | 2.9016 | 1845.9348 | 0.0071458 | 0.99537 | 0.25436 | 1.05 | 0.73805 | 3.0466 | 0.063991 | 0.88858 | 1.023 | 4.9219 | 0.041377 | 0.29968 | 0.03724 | 0.26972 | 1.1945 | F. Supercrítico Inestable | 0.3872 | 2.8043 | O.K | O.K | OK | OK | 0.082621 | Diagnostico |  | 38.93 | 0.063961 | Combinada | 38.93 | 1.2 | 1.2 | 38.9321 | Zona Verde | E3 | 0.093
239 |  | CX2 | CX3 |  |  | 9.0999 | 9.0999 | 0.0882 |  | 9.231 | 9.3192 | 242.3367 | 0 | 0 | 2205.2405 | 140 | 3.0373 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.82 | 0 | 3.7437 | 11.3707 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 13.1907 | 0.75 | 0.012512 | 0.62813 | 314.6397 | 12.1542 | 0.1745 | 12.3287 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 17.4313 | 1841.7846 | 1841.78 | 31.41 | 36 | 900 | 6 | 976.41 | 976.017 | 1.227 | -0.50139 | 2.22 | 0.49161 | 974.19 | 975.5254 | 0.30139 | 1.2512 | -4.2515 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.30139 | Diagnostico |  | 31.41 | 0.012512 | Combinada | 31.41 | 1.2 | 1.2 | 31.4384 | Zona Verde | E2 | 0.093
240 |  | CX3 | C119 |  |  | 9.0999 | 9.0999 | 0.1037 |  | 9.3192 | 9.4229 | 242.3367 | 0 | 0 | 2205.2405 | 140 | 3.0373 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.82 | 0 | 3.7437 | 11.3707 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 13.1907 | 0.75 | 0.065354 | 0.63077 | 313.2481 | 12.2135 | 0.27517 | 12.4887 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 20.4898 | 1861.8415 | 1861.84 | 49.53 | 16 | 400 | 6 | 976.017 | 972.78 | 0.331 | 0.698 | 0.793 | 1.16 | 975.224 | 971.62 | 0 | 6.5354 | 7.2764 | 4.4704 | 561.7694 | 0.023481 | 3.3142 | 0.35955 |  | 1.6074 | #VALUE! | 0.14072 |  | 1.5382 | #VALUE! | 0.087554 | #VALUE! | 0.035022 | #VALUE! | 2.6077 | F. Supercrítico | 2.5483 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 49.53 | 0.065354 | Combinada | 49.53 | 1.2 | 1.2 | 49.6609 | Zona Verde | E1 | 0.062
241 |  | C119 | C113 | 0.10032 |  | 9.3737 | 9.474 | 0.10032 |  | 9.6967 | 9.797 | 242.3367 | 24.3121 | 0 | 2295.8998 | 140 | 3.1622 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.8948 | 0 | 3.7195 | 11.7618 | 0.033485 | 0.020065 | 0 | 3.8 | 0.12724 | 0.14731 | 13.6566 | 0.75 | 0.10124 | 0.63256 | 319.0067 | 11.6695 | 0.16589 | 11.8354 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 20.2444 | 1976.9529 | 1976.95 | 29.86 | 16 | 400 | 6 | 972.78 | 975.803 | 0.698 | 2.138 | 1.16 | 2.6 | 971.62 | 973.203 | 0.1 | 10.1239 | -5.3014 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.1 | Diagnostico |  | 29.86 | 0.10124 | Combinada | 29.86 | 1.2 | 1.2 | 29.9019 | Zona Verde | E1 | 0.062
242 |  | C113 | C71 | 0.057292 |  | 9.474 | 9.5313 | 0.057292 |  | 9.797 | 9.8543 | 242.3367 | 13.8839 | 0 | 2309.7837 | 140 | 3.1813 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.9063 | 0 | 3.7159 | 11.8213 | 0.019122 | 0.011458 | 0 | 3.8 | 0.072665 | 0.084124 | 13.7275 | 0.75 | 0.072103 | 0.63111 | 314.214 | 12.2198 | 0.15772 | 12.3775 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11.3611 | 1954.1282 | 1954.13 | 28.39 | 16 | 400 | 6 | 975.803 | 973.756 | 2.238 | 1.238 | 2.7 | 1.7 | 973.103 | 972.056 | 0.24 | 7.2103 | 3.6879 | 3.1826 | 399.936 | 0.034324 | 4.8861 | 0.40155 |  | 1.278 | #VALUE! | 0.16521 |  | 1.6743 | #VALUE! | 0.10148 | #VALUE! | 0.040594 | #VALUE! | 1.9075 | F. Supercrítico | 1.4971 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.24 | Diagnostico |  | 28.39 | 0.072103 | Combinada | 28.39 | 1.2 | 1.2 | 28.4093 | Rígido | E2 | 0.062
243 |  | C71 | C69 |  |  | 16.2323 | 16.2323 |  |  | 15.1231 | 15.1231 | 242.3367 | 0 | 0 | 3933.6898 | 140 | 5.4179 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.2465 | 0 | 3.3463 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 21.3765 | 0.75 | 0.026594 | 0.62883 | 313.4795 | 12.3287 | 0.13328 | 12.462 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2981.1482 | 2981.15 | 23.99 | 16 | 400 | 6 | 973.756 | 973.118 | 1.478 | 1.938 | 1.94 | 2.4 | 971.816 | 970.718 | 0 | 2.6594 | 4.5769 | 3.5455 | 445.5392 | 0.047979 | 6.6911 | 0.44265 |  | 1.5694 | #VALUE! | 0.18681 |  | 1.7878 | #VALUE! | 0.11344 | #VALUE! | 0.045378 | #VALUE! | 2.1966 | F. Supercrítico | 2.0769 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 23.99 | 0.026594 | Combinada | 23.99 | 1.2 | 1.2 | 24.0151 | Rígido | E2 | 0.062
244 |  | C69 | C73 |  |  | 32.4647 | 32.4647 | 0.0184 |  | 30.2462 | 30.2646 | 242.3367 | 0 | 0 | 7867.3796 | 140 | 10.8359 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.4929 | 0 | 2.7646 | 29.9571 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 36.45 | 0.75 | 0.0085943 | 0.62793 | 311.993 | 12.4887 | 0.14544 | 12.6342 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.6047 | 5929.137 | 5929.14 | 26.18 | 14 | 350 | 6 | 973.118 | 973.343 | 1.99 | 2.39 | 2.4 | 2.8 | 970.718 | 970.543 | 2.34 | 0.85943 | 0.66845 | 1.2395 | 119.2584 | 0.30564 | 49.7168 | 0.74559 |  | 0.92419 | #VALUE! | 0.42876 |  | 2.8557 | #VALUE! | 0.22531 | #VALUE! | 0.078858 | #VALUE! | 0.87487 | F. Subcrítico Inestable | 0.52712 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 2.34 | Diagnostico |  | 26.18 | 0.0085943 | Combinada | 26.18 | 1.2 | 1.2 | 26.1806 | Rígido | E2 | 0.06
245 |  | C73 | C75 |  |  | 32.4647 | 32.4647 | 0.1918 |  | 30.2646 | 30.4564 | 242.3367 | 0 | 0 | 7867.3796 | 140 | 10.8359 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.4929 | 0 | 2.7646 | 29.9571 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 36.45 | 0.75 | 0.015749 | 0.62829 | 315.8691 | 11.8354 | 0.35311 | 12.1885 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 38.064 | 6044.2811 | 6044.28 | 63.56 | 8 | 200 | 6 | 973.343 | 972.342 | 4.903 | 4.463 | 5.14 | 4.7 | 968.203 | 967.642 | 0.02 | 1.5749 | 0.88263 | 0.98083 | 30.8136 | 1.1829 | 196.1561 | 1 |  | 0.98083 | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | O.K | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | 0.02 | Diagnostico |  | 63.56 | 0.015749 | Combinada | 63.56 | 1.2 | 1.2 | 63.5625 | Empedrado | E3 | 0.037
246 |  | C75 | C77 |  |  | 32.4647 | 32.4647 | 0.2065 |  | 30.4564 | 30.6629 | 242.3367 | 0 | 0 | 7867.3796 | 140 | 10.8359 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.4929 | 0 | 2.7646 | 29.9571 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 36.45 | 0.75 | 0.011712 | 0.62809 | 309.5046 | 12.3775 | 0.54833 | 12.9259 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 40.1427 | 5960.7348 | 5960.73 | 98.7 | 12 | 300 | 6 | 972.342 | 971.186 | 4.373 | 3.413 | 4.72 | 3.76 | 967.622 | 967.426 | 0.52 | 1.1712 | 0.19858 | 0.60963 | 43.0923 | 0.84586 | 138.3248 | 1.0016 |  | 0.61059 | #VALUE! | 0.78891 |  | 4.3737 | #VALUE! | 0.30391 | #VALUE! | 0.091174 | #VALUE! | 0.39442 | F. Subcrítico | 0.18105 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.52 | Diagnostico |  | 98.7 | 0.011712 | Combinada | 98.7 | 1.2 | 1.2 | 98.7002 | Empedrado | E3 | 0.047
247 |  | C77 | C79 | 0.05023 |  | 32.4647 | 32.5149 | 0.05023 |  | 30.6629 | 30.7132 | 242.3367 | 12.1725 | 0 | 7879.5521 | 140 | 10.8526 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.503 | 0 | 2.7633 | 29.9888 | 0.016765 | 0.010046 | 0 | 3.8 | 0.063708 | 0.073754 | 36.4918 | 0.75 | 0.022153 | 0.62861 | 305.0493 | 12.9259 | 0.53367 | 13.4595 | 1.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 9.6318 | 5889.4457 | 5889.45 | 48.03 | 16 | 362 | 4 | 971.186 | 970.122 | 3.899 | 3.069 | 4.28 | 3.45 | 966.906 | 966.672 | 0.01 | 2.2153 | 0.4872 | 1.5633 | 160.8972 | 0.2268 | 36.6038 | 0.67871 |  | 1.061 | #VALUE! | 0.3762 |  | 2.6412 | #VALUE! | 0.20459 | #VALUE! | 0.074061 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.36082 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.01 | Diagnostico |  | 48.03 | 0.022153 | Combinada | 48.03 | 1.2 | 1.2 | 48.0306 | Empedrado | E3 | 0.019
248 |  | C79 | C81 | 0.10432 |  | 32.5149 | 32.6192 | 0.10432 |  | 30.7132 | 30.8175 | 242.3367 | 25.2817 | 0 | 7904.8338 | 140 | 10.8874 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.5238 | 0 | 2.7605 | 30.0545 | 0.034821 | 0.020865 | 0 | 3.8 | 0.13232 | 0.15318 | 36.5783 | 0.75 | 0.021092 | 0.62855 | 301.6241 | 13.4595 | 0.42056 | 13.8801 | 1.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 19.7786 | 5842.6024 | 5842.6 | 45.42 | 16 | 362 | 4 | 970.122 | 969.164 | 3.079 | 2.369 | 3.46 | 2.75 | 966.662 | 966.414 | 0.03 | 2.1092 | 0.54601 | 1.655 | 170.3331 | 0.21475 | 34.301 | 0.66832 |  | 1.106 | #VALUE! | 0.36816 |  | 2.6079 | #VALUE! | 0.20124 | #VALUE! | 0.072848 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39776 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 45.42 | 0.021092 | Combinada | 45.42 | 1.2 | 1.2 | 45.4207 | Empedrado | E3 | 0.019
249 |  | C81 | C87 |  |  | 36.3113 | 36.3113 |  |  | 33.0774 | 33.0774 | 242.3367 | 0 | 0 | 8799.5605 | 140 | 12.1198 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.2623 | 0 | 2.6667 | 32.3199 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 39.5822 | 0.75 | 0.012381 | 0.62812 | 299.9369 | 13.8801 | 0.21053 | 14.0906 | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6231.645 | 6231.65 | 31.58 | 24 | 595.12 | 4 | 969.164 | 968.773 | 2.1544 | 1.9244 | 2.78 | 2.55 | 966.384 | 966.223 | 0.02 | 1.2381 | 0.50982 | 2.2275 | 619.6214 | 0.063881 | 10.0572 | 0.47444 |  | 1.0568 | #VALUE! | 0.20528 |  | 1.8809 | #VALUE! | 0.12342 | #VALUE! | 0.073449 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37446 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.02 | Diagnostico |  | 31.58 | 0.012381 | Combinada | 31.58 | 1.2 | 1.5 | 31.5804 | Empedrado | E2 | 0.03044
250 |  | C87 | C93 | 0.023612 |  | 36.3881 | 36.4117 | 0.023612 |  | 33.1542 | 33.1778 | 242.3367 | 5.7221 | 0 | 8823.8984 | 140 | 12.1533 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.2823 | 0 | 2.6643 | 32.38 | 0.0078812 | 0.0047225 | 0 | 3.8 | 0.029948 | 0.034671 | 39.6623 | 0.75 | 0.0085053 | 0.62793 | 298.6799 | 14.0906 | 0.15833 | 14.249 | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.4285 | 6222.4498 | 6222.45 | 23.75 | 24 | 595.12 | 4 | 968.773 | 968.571 | 1.9444 | 1.9244 | 2.57 | 2.55 | 966.203 | 966.021 | 0.01 | 0.85053 | 0.76632 | 2.731 | 759.6672 | 0.05221 | 8.191 | 0.45367 |  | 1.239 | #VALUE! | 0.19227 |  | 1.8156 | #VALUE! | 0.11641 | #VALUE! | 0.06928 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5309 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.01 | Diagnostico |  | 23.75 | 0.0085053 | Combinada | 23.75 | 1.5 | 1.5 | 23.7507 | Empedrado | E2 | 0.03044
251 |  | C93 | C95 |  |  | 36.4702 | 36.4702 |  |  | 33.2362 | 33.2362 | 242.3367 | 0 | 0 | 8838.0641 | 140 | 12.1728 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.294 | 0 | 2.6629 | 32.4149 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 39.709 | 0.75 | 0.010742 | 0.62804 | 297.4141 | 14.249 | 0.16073 | 14.4097 | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6208.1022 | 6208.1 | 24.11 | 24 | 595.12 | 4 | 968.571 | 968.312 | 1.9344 | 1.8344 | 2.56 | 2.46 | 966.011 | 965.852 | 0 | 1.0742 | 0.65948 | 2.5335 | 704.7246 | 0.056347 | 8.8093 | 0.46384 |  | 1.1751 | #VALUE! | 0.19718 |  | 1.8405 | #VALUE! | 0.11907 | #VALUE! | 0.070864 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46733 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 24.11 | 0.010742 | Combinada | 24.11 | 1.5 | 1.5 | 24.1105 | Empedrado | E2 | 0.03044
252 |  | C95 | C101 |  |  | 36.5383 | 36.5383 |  |  | 33.3044 | 33.3044 | 242.3367 | 0 | 0 | 8854.5758 | 140 | 12.1955 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.3077 | 0 | 2.6613 | 32.4556 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 39.7633 | 0.75 | 0.0053657 | 0.62777 | 295.3619 | 14.4097 | 0.2634 | 14.6731 | 2.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6175.2601 | 6175.26 | 39.51 | 24 | 595.12 | 4 | 968.312 | 968.1 | 1.8344 | 1.8544 | 2.46 | 2.48 | 965.852 | 965.62 | 0 | 0.53657 | 0.58719 | 2.3906 | 664.9821 | 0.059796 | 9.2864 | 0.47193 |  | 1.1282 | #VALUE! | 0.20102 |  | 1.8597 | #VALUE! | 0.12114 | #VALUE! | 0.072091 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.42331 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 39.51 | 0.0053657 | Combinada | 39.51 | 1.5 | 1.5 | 39.5107 | Empedrado | E2 | 0.03044
253 |  | C101 | C109 | 0.11511 |  | 36.5703 | 36.6854 | 0.11511 |  | 33.3363 | 33.4515 | 242.3367 | 27.8958 | 0 | 8890.2159 | 140 | 12.2446 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.3371 | 0 | 2.6578 | 32.5433 | 0.038421 | 0.023022 | 0 | 3.8 | 0.146 | 0.16902 | 39.8804 | 0.75 | 0.0079797 | 0.6279 | 291.0142 | 14.6731 | 0.56978 | 15.2429 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 21.0341 | 6112.5013 | 6112.5 | 102.56 | 12 | 300 | 6 | 968.1 | 967.2816 | 2.133 | 1.753 | 2.48 | 2.1 | 965.62 | 965.1816 | 0.03 | 0.79797 | 0.42746 | 0.89442 | 63.2232 | 0.63079 | 96.6814 | 0.9199 |  | 0.82278 | #VALUE! | 0.64553 |  | 3.7322 | #VALUE! | 0.2873 | #VALUE! | 0.086191 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.36843 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 102.56 | 0.0079797 | Combinada | 102.56 | 1.2 | 1.2 | 102.5609 | Empedrado | E2 | 0.047
254 |  | C109 | C111 | 0.21959 | 2.7 | 42.7182 | 45.6378 | 0.21959 |  | 39.4843 | 39.7039 | 242.3367 | 53.2154 | 654.309 | 11059.7135 | 140 | 15.2327 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.1276 | 0 | 2.4691 | 37.6106 | 0.97448 | 0.58392 | 9.0836 | 3.8 | 3.703 | 13.3706 | 46.7381 | 0.75 | 0.00085861 | 0.62754 | 288.1215 | 15.2429 | 0.38822 | 15.6311 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 39.7043 | 7178.8 | 7178.8 | 69.88 | 23.8048 | 525 | 6 | 967.2816 | 967.3416 | 1.535 | 1.555 | 2.13 | 2.15 | 965.1516 | 965.1916 | 0.3 | 0.085861 | -0.057241 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.3 | Diagnostico |  | 69.88 | 0.00085861 | Combinada | 69.88 | 1.2 | 1.2 | 69.88 | Empedrado | E2 | 0.07
255 |  | C111 | C661 |  |  | 55.6735 | 55.6735 |  |  | 49.7395 | 49.7395 | 242.3367 | 0 | 0 | 13491.7258 | 140 | 18.5824 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.1347 | 0 | 2.3028 | 42.7919 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 53.9266 | 0.75 | 0.00021317 | 0.62751 | 286.2103 | 15.6311 | 0.26061 | 15.8917 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8933.2228 | 8933.22 | 46.91 | 30 | 750 | 6 | 967.3416 | 967.3316 | 1.615 | 1.8395 | 2.45 | 2.6745 | 964.8916 | 964.6571 | 0 | 0.021317 | 0.49996 | 1.7818 | 787.1725 | 0.068507 | 11.3485 | 0.4839 |  | 0.86222 | #VALUE! | 0.20979 |  | 1.9031 | #VALUE! | 0.12582 | #VALUE! | 0.094366 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.47179 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 46.91 | 0.00021317 | Combinada | 46.91 | 1.2 | 1.2 | 46.9106 | Empedrado | E2 | 0.085
256 |  | C661 | C665 | 0.18365 |  | 56.3791 | 56.5627 | 0.18365 |  | 50.4456 | 50.6292 | 242.3367 | 44.5046 | 0 | 13707.2191 | 140 | 18.8792 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.3125 | 0 | 2.2899 | 43.2313 | 0.061297 | 0.03673 | 0 | 3.8 | 0.23293 | 0.26966 | 54.5438 | 0.75 | 0.0073973 | 0.62787 | 283.2841 | 15.8917 | 0.40556 | 16.2973 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 32.6646 | 9005.1975 | 9005.2 | 73 | 30 | 750 | 6 | 967.3316 | 966.7916 | 1.8395 | 1.915 | 2.6745 | 2.75 | 964.6571 | 964.0416 | 0 | 0.73973 | 0.84311 | 2.3138 | 1022.2219 | 0.053358 | 8.8094 | 0.45655 |  | 1.0564 | #VALUE! | 0.19367 |  | 1.8227 | #VALUE! | 0.11717 | #VALUE! | 0.08788 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.74093 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 73 | 0.0073973 | Combinada | 73 | 1.2 | 1.2 | 73.0026 | Empedrado | E2 | 0.085
257 |  | C665 | C667 |  |  | 56.5627 | 56.5627 |  |  | 50.6292 | 50.6292 | 242.3367 | 0 | 0 | 13707.2191 | 140 | 18.8792 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.3125 | 0 | 2.2899 | 43.2313 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 54.5438 | 0.75 | 0.0075285 | 0.62788 | 279.5073 | 16.2973 | 0.53544 | 16.8327 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8885.2335 | 8885.23 | 96.38 | 14 | 350 | 6 | 966.7916 | 966.066 | 2.34 | 1.75 | 2.75 | 2.16 | 964.0416 | 963.906 | 0.2 | 0.75285 | 0.14069 | 0.56868 | 54.7131 | 0.99691 | 162.3969 | 1 |  | 0.56868 | #VALUE! | 0.8896 |  | 4.9284 | #VALUE! | 0.29955 | #VALUE! | 0.10484 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1475 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.2 | Diagnostico |  | 96.38 | 0.0075285 | Combinada | 96.38 | 1.2 | 1.2 | 96.3801 | Empedrado | E2 | 0.06
258 |  | C667 | C669 | 0.074882 |  | 59.968 | 60.0428 | 0.074882 |  | 54.0345 | 54.1094 | 242.3367 | 18.1466 | 0 | 14550.5828 | 140 | 20.0407 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.0086 | 0 | 2.2417 | 44.9244 | 0.024994 | 0.014976 | 0 | 3.8 | 0.094976 | 0.10995 | 56.9329 | 0.75 | 0.028296 | 0.62891 | 278.1493 | 16.8327 | 0.19594 | 17.0286 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 13.0993 | 9465.4718 | 9465.47 | 35.27 | 48 | 1054 | 4 | 966.066 | 965.068 | 1.2585 | 0.1985 | 2.36 | 1.3 | 963.706 | 963.768 | 0 | 2.8296 | -0.17579 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | Diagnostico |  | 35.27 | 0.028296 | Combinada | 35.27 | 1.2 | 1.2 | 35.2701 | Rígido | E2 | 0.0475
259 |  | C669 | C673 | 0.34551 |  | 60.0428 | 60.3884 | 0.34551 |  | 54.1094 | 54.4549 | 242.3367 | 83.7288 | 0 | 14634.3115 | 140 | 20.1561 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.0777 | 0 | 2.2371 | 45.0903 | 0.11532 | 0.069101 | 0 | 3.8 | 0.43822 | 0.50732 | 57.168 | 0.75 | 0.011882 | 0.62809 | 275.0349 | 17.0286 | 0.45633 | 17.485 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 59.6854 | 9406.9627 | 9406.96 | 82.14 | 48 | 1054 | 4 | 965.068 | 964.092 | 0.1985 | -0.3015 | 1.3 | 0.8 | 963.768 | 963.292 | 0.02 | 1.1882 | 0.5795 | 3.4765 | 3033.2518 | 0.018847 | 3.1013 | 0.33728 |  | 1.1725 | #VALUE! | 0.12654 |  | 1.4548 | #VALUE! | 0.079309 | #VALUE! | 0.083591 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.48441 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.02 | Diagnostico |  | 82.14 | 0.011882 | Combinada | 82.14 | 1.2 | 1.2 | 82.1414 | Destapado | E1 | 0.0475
260 |  | C673 | C681 |  |  | 60.9532 | 60.9532 |  |  | 55.0334 | 55.0334 | 242.3367 | 0 | 0 | 14771.1915 | 140 | 20.3446 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.1906 | 0 | 2.2296 | 45.3608 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 57.5514 | 0.75 | 0.087278 | 0.63186 | 274.761 | 17.485 | 0.040611 | 17.5256 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 9554.4412 | 9554.44 | 7.31 | 24 | 600 | 6 | 964.092 | 964.73 | 0.148 | 0.928 | 0.82 | 1.6 | 963.272 | 963.13 | 0 | 8.7278 | 1.9425 | 3.0267 | 855.7798 | 0.06725 | 11.1646 | 0.48138 |  | 1.457 | #VALUE! | 0.20859 |  | 1.8972 | #VALUE! | 0.12519 | #VALUE! | 0.075112 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.4591 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 7.31 | 0.087278 | Combinada | 7.31 | 1.2 | 1.2 | 7.3114 | Zona Verde | E1 | 0.072
261 |  | C681 | C683 | 0.027598 |  | 60.9532 | 60.9808 | 0.027598 |  | 55.0334 | 55.061 | 242.3367 | 6.688 | 0 | 14777.8795 | 140 | 20.3538 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.1962 | 0 | 2.2293 | 45.374 | 0.0092115 | 0.0055196 | 0 | 3.8 | 0.035004 | 0.040523 | 57.5701 | 0.75 | 0.071625 | 0.63108 | 274.2506 | 17.5256 | 0.075889 | 17.6015 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4.7765 | 9529.6546 | 9529.65 | 13.66 | 24 | 600 | 6 | 964.73 | 963.7516 | 0.928 | 0.098 | 1.6 | 0.77 | 963.13 | 962.9816 | -0.01 | 7.1625 | 1.0864 | 2.2635 | 639.9826 | 0.089956 | 14.8905 | 0.52262 |  | 1.1829 | #VALUE! | 0.22736 |  | 1.9881 | #VALUE! | 0.13505 | #VALUE! | 0.081027 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88027 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | -0.01 | Diagnostico |  | 13.66 | 0.071625 | Combinada | 13.66 | 1.2 | 1.2 | 13.6608 | Zona Verde | E2 | 0.072
262 |  | C683 | C685 |  |  | 60.9808 | 60.9808 |  |  | 55.061 | 55.061 | 242.3367 | 0 | 0 | 14777.8795 | 140 | 20.3538 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.1962 | 0 | 2.2293 | 45.374 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 57.5701 | 0.75 | 0.010625 | 0.62803 | 272.8182 | 17.6015 | 0.21439 | 17.8159 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 9434.0673 | 9434.07 | 38.59 | 24 | 600 | 6 | 963.7516 | 963.3416 | 0.088 | -0.282 | 0.76 | 0.39 | 962.9916 | 962.9516 | 0.01 | 1.0625 | 0.10365 | 0.69916 | 197.6829 | 0.29122 | 47.7232 | 0.73522 |  | 0.51403 | #VALUE! | 0.41915 |  | 2.8168 | #VALUE! | 0.22167 | #VALUE! | 0.133 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.13786 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.01 | Diagnostico |  | 38.59 | 0.010625 | Combinada | 38.59 | 1.2 | 1.2 | 38.59 | Rígido | E1 | 0.072
263 |  | C685 | C703 |  |  | 60.9808 | 60.9808 |  |  | 55.061 | 55.061 | 242.3367 | 0 | 0 | 14777.8795 | 140 | 20.3538 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.1962 | 0 | 2.2293 | 45.374 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 57.5701 | 0.75 | 0.0032657 | 0.62766 | 271.2437 | 17.8159 | 0.23817 | 18.054 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 9374.1264 | 9374.13 | 42.87 | 24 | 600 | 6 | 963.3416 | 963.4816 | -0.272 | 0.028 | 0.4 | 0.7 | 962.9416 | 962.7816 | -0.03 | 0.32657 | 0.37322 | 1.3267 | 375.111 | 0.15347 | 24.9903 | 0.60779 |  | 0.80635 | #VALUE! | 0.31029 |  | 2.3633 | #VALUE! | 0.17573 | #VALUE! | 0.10544 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39351 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | -0.03 | Diagnostico |  | 42.87 | 0.0032657 | Combinada | 42.87 | 1.2 | 1.2 | 42.8703 | Rígido | E1 | 0.072
264 |  | C703 | PTAR 1 |  |  | 60.9808 | 60.9808 |  |  | 55.061 | 55.061 | 242.3367 | 0 | 0 | 14777.8795 | 140 | 20.3538 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.1962 | 0 | 2.2293 | 45.374 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 57.5701 | 0.75 | 0.0049362 | 0.62775 | 271.1579 | 18.054 | 0.013056 | 18.0671 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 9372.4081 | 9372.41 | 2.35 | 24 | 600 | 6 | 963.4816 | 963.47 | -0.002 | 0.028 | 0.67 | 0.7 | 962.8116 | 962.77 | 962.77 | 0.49362 | 1.7702 | 2.8893 | 816.9383 | 0.070471 | 11.4726 | 0.48779 |  | 1.4094 | #VALUE! | 0.21161 |  | 1.912 | #VALUE! | 0.12679 | #VALUE! | 0.076073 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.3466 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 962.77 | Diagnostico |  | 2.35 | 0.0049362 | Combinada | 2.35 | 1.2 | 1.2 | 2.3504 | Rígido | E1 | 0.072
[6 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 474.447 | 18.0671 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
265 | 1 | C413 | C411 | 0.051072 |  | 0 | 0.051072 | 0.051072 |  | 0 | 0.051072 | 242.3367 | 12.3766 | 0 | 12.3766 | 140 | 0.017046 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.010214 | 0 | 3.8 | 0.064777 | 0.017046 | 0.010214 | 0 | 3.8 | 0.064777 | 0.074991 | 1.5 | 0.75 | 0.23315 | 0.63916 | 336.3261 | 5 | 0.0305 | 10 | 3 | 0.037122 | 0.82162 | Disminuir vel. | 10.9787 | 10.9787 | 12.48 | 5.49 | 8 | 200 | 6 | 1003.8516 | 1002.5716 | 0.363 | 0.263 | 0.6 | 0.5 | 1003.2516 | 1002.0716 | 0.05 | 23.3151 | 21.4936 | 4.8401 | 152.0576 | 0.0098647 | 0.082074 | 0.27937 | 0.50926 | 1.3522 | 2.4649 | 0.084788 | 0.22144 | 1.1819 | 1.9598 | 0.054267 | 0.13196 | 0.010853 | 0.026393 | 4.4595 | F. Supercrítico | 2.3328 | 5.6728 | O.K | O.K | OK | OK | 0.05 | Diagnostico | dato | 5.49 | 0.23315 | Combinada | 5.49 | 1.2 | 1.2 | 5.6154 | Rígido | E1 | 0.037
266 |  | C411 | C409 | 0.039756 |  | 0.051072 | 0.090828 | 0.039756 |  | 0.051072 | 0.090828 | 242.3367 | 9.6342 | 0 | 22.0109 | 140 | 0.030316 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.018166 | 0 | 3.8 | 0.1152 | 0.013269 | 0.0079511 | 0 | 3.8 | 0.050424 | 0.058375 | 1.5 | 0.75 | 0.038008 | 0.6294 | 335.4866 | 10 | 0.084778 | 10.0848 | 3 | 0.14517 | 0.58398 | Disminuir vel. | 8.3946 | 19.1787 | 20.68 | 15.26 | 8 | 200 | 6 | 1002.5716 | 1001.9916 | 0.313 | 0.563 | 0.55 | 0.8 | 1002.0216 | 1001.1916 | 0.56 | 3.8008 | 5.4391 | 2.4348 | 76.4918 | 0.01961 | 0.27036 | 0.34119 | 0.71954 | 0.83074 | 1.7519 | 0.1291 | 0.40524 | 1.4701 | 2.7602 | 0.080807 | 0.21629 | 0.016161 | 0.043258 | 2.2684 | F. Supercrítico | 0.87902 | 2.3528 | O.K | O.K | OK | OK | 0.56 | Diagnostico |  | 15.26 | 0.038008 | Combinada | 15.26 | 1.2 | 1.2 | 15.2826 | Rígido | E1 | 0.037
267 |  | C409 | C407 | 0.1207 |  | 0.090828 | 0.21153 | 0.1207 |  | 0.090828 | 0.21153 | 242.3367 | 29.25 | 0 | 51.2608 | 140 | 0.070602 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.042305 | 0 | 3.8 | 0.26829 | 0.040286 | 0.02414 | 0 | 3.8 | 0.15309 | 0.17723 | 1.5 | 0.75 | 0.018435 | 0.62842 | 334.0339 | 10.0848 | 0.14767 | 10.2324 | 3 | 0.28933 | 0.51038 | Disminuir vel. | 25.3366 | 44.4026 | 44.4 | 26.58 | 8 | 200 | 6 | 1001.9916 | 1001.5016 | 1.123 | 1.163 | 1.36 | 1.4 | 1000.6316 | 1000.1016 | 0.3 | 1.8435 | 1.994 | 1.4742 | 46.3141 | 0.032388 | 0.95867 | 0.39482 | 1.0386 | 0.58206 | 1.5311 | 0.16147 | 0.86411 | 1.6541 | 4.7731 | 0.099379 | 0.30228 | 0.019876 | 0.060456 | 1.0654 | F. Supercrítico Inestable | 0.39632 | 1.2055 | O.K | O.K | OK | OK | 0.3 | Diagnostico |  | 26.58 | 0.018435 | Combinada | 26.58 | 1.2 | 1.2 | 26.5853 | Rígido | E2 | 0.037
268 |  | C407 | C405 | 0.12268 |  | 0.21153 | 0.33421 | 0.12268 |  | 0.21153 | 0.33421 | 242.3367 | 29.73 | 0 | 80.9908 | 140 | 0.11155 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.066842 | 0 | 3.8 | 0.42389 | 0.040948 | 0.024536 | 0 | 3.8 | 0.1556 | 0.18014 | 1.5 | 0.75 | 0.11435 | 0.63322 | 332.5079 | 10.2324 | 0.15644 | 10.3889 | 3 | 0.16038 | 0.97546 | Cumple | 25.8303 | 70.3674 | 70.37 | 28.16 | 8 | 200 | 6 | 1001.5016 | 998.2816 | 1.463 | 0.633 | 1.7 | 0.87 | 999.8016 | 997.4116 | 0.03 | 11.4347 | 8.4872 | 3.0415 | 95.5511 | 0.015698 | 0.73646 | 0.31981 | 0.96215 | 0.97269 | 2.9264 | 0.11475 | 0.71598 | 1.3824 | 4.0349 | 0.072352 | 0.29828 | 0.01447 | 0.059655 | 2.5577 | F. Supercrítico | 1.2281 | 5.0631 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico |  | 28.16 | 0.11435 | Combinada | 28.16 | 1.2 | 1.2 | 28.2612 | Rígido | E2 | 0.037
269 |  | C405 | C403 | 0.050373 |  | 0.33421 | 0.38458 | 0.050373 |  | 0.33421 | 0.38458 | 242.3367 | 12.2072 | 0 | 93.198 | 140 | 0.12836 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.076916 | 0 | 3.8 | 0.48778 | 0.016813 | 0.010075 | 0 | 3.8 | 0.06389 | 0.073965 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 10.3889 | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | 998.2816 | #N/A | 0.663 | 0.883 | 0.9 | 1.12 | 997.3816 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E1 | 0.037
270 |  | C403 | C215 | 0.15835 |  | 0.38458 | 0.54293 | 0.15835 |  | 0.38458 | 0.54293 | 242.3367 | 38.3735 | 0 | 131.5715 | 140 | 0.18122 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.10859 | 0 | 3.8 | 0.68862 | 0.052852 | 0.03167 | 0 | 3.8 | 0.20084 | 0.23251 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | #N/A | #N/A | 1.063 | 1.363 | 1.3 | 1.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
271 |  | C215 | C399 | 0.12482 |  | 0.54293 | 0.66775 | 0.12482 |  | 0.54293 | 0.66775 | 242.3367 | 30.248 | 0 | 161.8194 | 140 | 0.22288 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.13355 | 0 | 3.8 | 0.84693 | 0.041661 | 0.024964 | 0 | 3.8 | 0.15831 | 0.18328 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 300 | 6 | #N/A | #N/A | 1.223 | 1.053 | 1.57 | 1.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.047
272 |  | C399 | C415 |  |  | 0.66775 | 0.66775 |  |  | 0.66775 | 0.66775 | 242.3367 | 0 | 0 | 161.8194 | 140 | 0.22288 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.13355 | 0 | 3.8 | 0.84693 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 250 | 6 | #N/A | 977.8716 | 1.243 | 0.743 | 1.53 | 1.03 | #N/A | 976.8416 | 976.8416 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 976.8416 | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
273 | 1 | C467 | C401 | 0.15698 |  | 0 | 0.15698 | 0.15698 |  | 0 | 0.15698 | 242.3367 | 38.0429 | 0 | 38.0429 | 140 | 0.052397 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.031397 | 0 | 3.8 | 0.19911 | 0.052397 | 0.031397 | 0 | 3.8 | 0.19911 | 0.23051 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14 | 350 | 6 | #N/A | 990.627 | 0.79 | 1.76 | 1.2 | 2.17 | #N/A | 988.457 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E1 | 0.06
274 |  | C401 | C463 | 0.27081 |  | 0.72981 | 1.0006 | 0.27081 |  | 0.72981 | 1.0006 | 242.3367 | 65.6262 | 0 | 242.4864 | 140 | 0.33398 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.20012 | 0 | 3.8 | 1.2691 | 0.090388 | 0.054161 | 0 | 3.8 | 0.34347 | 0.39764 | 1.5 | 0.75 | 0.023359 | 0.62867 | #N/A | #N/A | 0.60506 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 108.91 | 12 | 300 | 6 | 990.627 | 988.083 | 1.823 | 1.053 | 2.17 | 1.4 | 988.457 | 986.683 | 0.1 | 2.3359 | 1.6289 | 1.746 | 123.4164 | 0.012154 | #N/A | 0.29686 | #N/A | 0.51832 | #N/A | 0.098249 | #N/A | 1.2753 | #N/A | 0.062462 | #N/A | 0.018739 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.30523 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | 0.1 | Diagnostico |  | 108.91 | 0.023359 | Combinada | 108.91 | 1.2 | 1.2 | 108.9244 | Rígido | E2 | 0.047
275 |  | C463 | C461 |  |  | 1.0006 | 1.0006 |  |  | 1.0006 | 1.0006 | 242.3367 | 0 | 0 | 242.4864 | 140 | 0.33398 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.20012 | 0 | 3.8 | 1.2691 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 300 | 6 | 988.083 | #N/A | 1.153 | 1.653 | 1.5 | 2 | 986.583 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.047
276 |  | C461 | C459 | 0.064951 |  | 1.0006 | 1.0656 | 0.064951 |  | 1.0006 | 1.0656 | 242.3367 | 15.74 | 0 | 258.2265 | 140 | 0.35566 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.21311 | 0 | 3.8 | 1.3515 | 0.021679 | 0.01299 | 0 | 3.8 | 0.08238 | 0.09537 | 1.5646 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 300 | 6 | #N/A | 980.0016 | 1.753 | 1.153 | 2.1 | 1.5 | #N/A | 978.5016 | 0.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.6 | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.047
277 |  | C459 | C419A | 0.049456 |  | 1.0656 | 1.115 | 0.049456 |  | 1.0656 | 1.115 | 242.3367 | 11.985 | 0 | 270.2115 | 140 | 0.37217 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.22301 | 0 | 3.8 | 1.4142 | 0.016507 | 0.0098912 | 0 | 3.8 | 0.062727 | 0.072618 | 1.6372 | 0.75 | 0.047113 | 0.62986 | #N/A | #N/A | 0.12028 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21.65 | 12 | 300 | 6 | 980.0016 | 978.9816 | 1.753 | 1.423 | 2.1 | 1.77 | 977.9016 | 977.2116 | 0 | 4.7113 | 3.1871 | 2.4423 | 172.6337 | 0.0094839 | #N/A | 0.27619 | #N/A | 0.67453 | #N/A | 0.082249 | #N/A | 1.1635 | #N/A | 0.052708 | #N/A | 0.015812 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.50395 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | 0 | Diagnostico |  | 21.65 | 0.047113 | Combinada | 21.65 | 1.2 | 1.2 | 21.661 | Rígido | E2 | 0.047
278 |  | C419A | C415 | 0.036962 |  | 1.115 | 1.152 | 0.036962 |  | 1.115 | 1.152 | 242.3367 | 8.9572 | 0 | 279.1686 | 140 | 0.3845 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.2304 | 0 | 3.8 | 1.4611 | 0.012337 | 0.0073923 | 0 | 3.8 | 0.04688 | 0.054272 | 1.6915 | 0.75 | 0.025856 | 0.62879 | #N/A | #N/A | 0.2385 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 42.93 | 12 | 300 | 6 | 978.9816 | 977.8716 | 1.423 | 0.753 | 1.77 | 1.1 | 977.2116 | 976.7716 | 0.66 | 2.5856 | 1.0249 | 1.385 | 97.8984 | 0.017278 | #N/A | 0.32886 | #N/A | 0.45546 | #N/A | 0.12094 | #N/A | 1.4207 | #N/A | 0.076012 | #N/A | 0.022804 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.23372 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | 0.66 | Diagnostico |  | 42.93 | 0.025856 | Combinada | 42.93 | 1.2 | 1.2 | 42.9323 | Rígido | E2 | 0.047
279 |  | C415 | C417 |  |  | 1.8197 | 1.8197 |  |  | 1.8197 | 1.8197 | 242.3367 | 0 | 0 | 440.9881 | 140 | 0.60738 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.36395 | 0 | 3.8 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 2.672 | 0.75 | 0.16639 | 0.63582 | #N/A | #N/A | 0.16928 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 30.47 | 10 | 250 | 6 | 977.8716 | 972.8016 | 1.473 | 0.523 | 1.76 | 0.81 | 976.1116 | 971.9916 | 0.03 | 16.6393 | 13.5215 | 4.4547 | 218.6715 | 0.012219 | #N/A | 0.29732 | #N/A | 1.3245 | #N/A | 0.098594 | #N/A | 1.2776 | #N/A | 0.062671 | #N/A | 0.015668 | #N/A | #N/A | #N/A | 2.1185 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | 0.03 | Diagnostico |  | 30.47 | 0.16639 | Combinada | 30.47 | 1.2 | 1.2 | 30.7473 | Rígido | E2 | 0.037
280 |  | C417 | BOT4 |  |  | 1.8197 | 1.8197 |  |  | 1.8197 | 1.8197 | 242.3367 | 0 | 0 | 440.9881 | 140 | 0.60738 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.36395 | 0 | 3.8 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 2.672 | 0.75 | 0.28785 | 0.64189 | #N/A | #N/A | 0.011611 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.09 | 10 | 250 | 6 | 972.8016 | 972.2 | 0.553 | 0.713 | 0.84 | 1 | 971.9616 | 971.2 | 971.2 | 28.7847 | 36.4402 | 7.3131 | 358.98 | 0.0074433 | #N/A | 0.25739 | #N/A | 1.8823 | #N/A | 0.066621 | #N/A | 1.0443 | #N/A | 0.043023 | #N/A | 0.010756 | #N/A | #N/A | #N/A | 3.9194 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | 971.2 | Diagnostico |  | 2.09 | 0.28785 | Combinada | 2.09 | 1.2 | 1.2 | 2.2244 | Rígido | E1 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
281 | 1 | C323 | C321 |  |  | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0.05 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.01266 | 0.62813 | 336.3261 | 6.6583 | 0.22161 | 10 | 3 | 0.83748 | 0.26462 | Disminuir vel. | 10.5629 | 10.5629 | 12.06 | 39.89 | 10 | 250 | 6 | 984.27 | 984.775 | 0.513 | 1.413 | 0.8 | 1.7 | 983.47 | 983.075 | 0.05 | 1.266 | 0.99022 | 1.2055 | 59.1761 | 0.025348 | 0.2038 | 0.36765 | 0.65851 | 0.44321 | 0.79385 | 0.14566 | 0.35416 | 1.5663 | 2.5496 | 0.090393 | 0.19529 | 0.022598 | 0.048822 | 0.99361 | F. Subcrítico Inestable | 0.22377 | 0.48345 | No cumple | O.K | OK | OK | 0.05 | Diagnostico | dato | 39.89 | 0.01266 | Combinada | 39.89 | 1.2 | 1.2 | 39.892 | Rígido | E1 | 0.037
282 |  | C321 | C325 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.028652 | 0.62893 | 334.6692 | 10 | 0.16772 | 10.1677 | 3 | 0.39069 | 0.4293 | Disminuir vel. | 0 | 10.5242 | 12.02 | 30.19 | 10 | 250 | 6 | 984.775 | 983.91 | 1.463 | 1.753 | 1.75 | 2.04 | 983.025 | 981.87 | 0.1 | 2.8652 | 3.8258 | 2.3696 | 116.316 | 0.012896 | 0.10334 | 0.30202 | 0.54352 | 0.71567 | 1.2879 | 0.10207 | 0.2363 | 1.3007 | 2.0305 | 0.064768 | 0.13966 | 0.016192 | 0.034916 | 2.0131 | F. Supercrítico | 0.61947 | 1.3358 | O.K | O.K | OK | OK | 0.1 | Diagnostico |  | 30.19 | 0.028652 | Combinada | 30.19 | 1.2 | 1.2 | 30.2121 | Rígido | E2 | 0.037
283 |  | C325 | BOT4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.025663 | 0.62878 | 311.4047 | 10.1677 | 2.535 | 12.7027 | 3 | 7.6945 | 0.32946 | Disminuir vel. | 0 | 9.7903 | 11.29 | 456.3 | 16 | 400 | 6 | 983.91 | 972.2 | 1.678 | -0.462 | 2.14 | 0 | 981.77 | 972.2 | 972.2 | 2.5663 | 2.0973 | 2.4001 | 301.5995 | 0.0049735 | 0.037434 | 0.2289 | 0.41181 | 0.54938 | 0.98837 | 0.040616 | 0.17081 | 0.81169 | 1.7042 | 0.026562 | 0.10461 | 0.010625 | 0.041845 | 1.4498 | F. Supercrítico Inestable | 0.22283 | 0.87761 | O.K | O.K | OK | OK | 972.2 | Diagnostico |  | 456.3 | 0.025663 | Combinada | 456.3 | 1.2 | 1.2 | 456.4003 | Rígido | E2 | 0.062
[6 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 474.447 | 12.7027 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
284 | 1 | C479 | C475 | 0.39479 |  | 0 | 0.39479 | 0.39479 |  | 0 | 0.39479 | 242.3367 | 95.6726 | 0 | 95.6726 | 140 | 0.13177 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.078958 | 0 | 3.8 | 0.50073 | 0.13177 | 0.078958 | 0 | 3.8 | 0.50073 | 0.57969 | 1.5 | 0.75 | 0.0036636 | 0.62768 | 275.2008 | 16.8402 | 0.62022 | 17.4604 | 3 | 1.1534 | 0.53772 | Disminuir vel. | 68.196 | 68.196 | 68.2 | 111.64 | 20 | 500 | 6 | 987.602 | 988.011 | -0.57 | 2.25 | 0 | 2.82 | 987.602 | 985.191 | 1.11 | 0.36636 | 2.1596 | 2.8261 | 554.9007 | 0.0027032 | 0.1229 | 0.19169 | 0.57081 | 0.54175 | 1.6132 | 0.0012906 | 0.27592 | 0.14373 | 2.2122 | 0.00085988 | 0.15945 | 0.00042994 | 0.079725 | 1.6399 | F. Supercrítico | 0.0092851 | 1.7218 | O.K | O.K | V.C.H. | OK | 1.11 | Diagnostico | dato | 111.64 | 0.0036636 | Combinada | 111.64 | 1.2 | 1.2 | 111.666 | Rígido | E1 | 0.07
285 |  | C475 | C481 | 0.29373 |  | 0.6127 | 0.90643 | 0.29373 |  | 0.6127 | 0.90643 | 242.3367 | 71.1819 | 0 | 219.6604 | 140 | 0.30254 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.18129 | 0 | 3.8 | 1.1497 | 0.09804 | 0.058746 | 0 | 3.8 | 0.37255 | 0.4313 | 1.5 | 0.75 | 0.038418 | 0.62942 | 271.4012 | 17.4604 | 0.56967 | 18.0301 | 3 | 0.84726 | 0.67236 | Disminuir vel. | 50.1768 | 154.8409 | 154.84 | 102.54 | 20 | 500 | 6 | 988.011 | 984.0716 | 3.36 | 1.53 | 3.93 | 2.1 | 984.081 | 981.9716 | 981.9716 | 3.8418 | 2.0571 | 2.7582 | 541.5759 | 0.0027697 | 0.28591 | 0.19306 | 0.7313 | 0.53249 | 2.0171 | 0.0028583 | 0.4156 | 0.21396 | 2.8024 | 0.001903 | 0.22032 | 0.0009515 | 0.11016 | 1.6274 | F. Supercrítico | 0.019574 | 2.2661 | O.K | O.K | V.C.H. | OK | 981.9716 | Diagnostico |  | 102.54 | 0.038418 | Combinada | 102.54 | 1.2 | 1.2 | 102.5617 | Rígido | E3 | 0.07
[6 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 474.447 | 18.0301 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
286 | 1 | C463 | C475 | 0.2179 |  | 0 | 0.2179 | 0.2179 |  | 0 | 0.2179 | 242.3367 | 52.8059 | 0 | 52.8059 | 140 | 0.07273 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.043581 | 0 | 3.8 | 0.27638 | 0.07273 | 0.043581 | 0 | 3.8 | 0.27638 | 0.31996 | 1.5 | 0.75 | 0.00068952 | 0.62753 | 259.0037 | 28.4193 | 0.58011 | 20 | 3 | 1.0826 | 0.53583 | Disminuir vel. | 35.4166 | 35.4166 | 35.42 | 104.42 | 8 | 200 | 6 | 988.083 | 988.011 | 0.763 | 3.563 | 1 | 3.8 | 987.083 | 984.211 | 984.211 | 0.068952 | 2.7504 | 1.7314 | 54.3943 | 0.027576 | 0.65117 | 0.37677 | 0.92842 | 0.65236 | 1.6075 | 0.15109 | 0.65911 | 1.5969 | 3.7893 | 0.093502 | 0.28981 | 0.0187 | 0.057961 | 1.5079 | F. Supercrítico | 0.51434 | 1.5942 | O.K | O.K | OK | OK | 984.211 | Diagnostico | dato | 104.42 | 0.00068952 | Combinada | 104.42 | 1.2 | 1.2 | 104.4595 | Rígido | E1 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 20 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
287 |  | C513 | ALIV 5 |  |  | 1.8821 | 1.8821 |  |  | 1.8821 | 1.8821 | 242.3367 | 0 | 0 | 456.1123 | 140 | 0.62821 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.37643 | 0 | 3.8 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 2.7636 | 0.75 | 0.46071 | 0.65054 | 473.4628 | 0 | 0.051389 | 0.051389 | 3 | 0.020223 | 2.5411 | Aumentar vel. | 0 | 579.7085 | 579.71 | 9.25 | 16 | 400 | 6 | 966.7916 | 962.53 | 1.238 | -0.462 | 1.7 | 0 | 965.0916 | 962.53 | 962.53 | 46.0714 | 27.693 | 8.7212 | 1095.9346 | 0.0025217 | 0.52896 | 0.18786 | 0.87412 | 1.6383 | 7.6233 | -0.0031918 | 0.57764 | #NUM! | 3.4534 | #NUM! | 0.27221 | #NUM! | 0.10888 | 5.5792 | F. Supercrítico | #NUM! | 30.1532 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 962.53 | Diagnostico |  | 9.25 | 0.46071 | Combinada | 9.25 | 1.2 | 1.2 | 9.5981 | Rígido | E2 | 0.062
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 0.051389 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
288 | 1 | C495 | C499 | 0.14393 |  | 0 | 0.14393 | 0.14393 |  | 0 | 0.14393 | 242.3367 | 34.8799 | 0 | 34.8799 | 140 | 0.048041 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.028786 | 0 | 3.8 | 0.18255 | 0.048041 | 0.028786 | 0 | 3.8 | 0.18255 | 0.21134 | 1.5 | 0.75 | 0.028844 | 0.62894 | 336.3261 | 5.253 | 0.23883 | 10 | 3 | 0.37247 | 0.64122 | Disminuir vel. | 30.4458 | 30.4458 | 30.45 | 42.99 | 10 | 250 | 6 | 985.7916 | 984.5516 | 1.063 | 2.243 | 1.35 | 2.53 | 984.4416 | 982.0216 | 0.02 | 2.8844 | 5.6292 | 2.8743 | 141.0925 | 0.010631 | 0.21582 | 0.28552 | 0.66926 | 0.82068 | 1.9236 | 0.089615 | 0.36888 | 1.2161 | 2.6109 | 0.05722 | 0.20154 | 0.014305 | 0.050384 | 2.3525 | F. Supercrítico | 0.80525 | 2.8362 | O.K | O.K | OK | OK | 0.02 | Diagnostico | dato | 42.99 | 0.028844 | Combinada | 42.99 | 1.2 | 1.2 | 43.0581 | Rígido | E2 | 0.037
289 |  | C499 | C505 | 0.035641 |  | 0.14393 | 0.17957 | 0.035641 |  | 0.14393 | 0.17957 | 242.3367 | 8.6372 | 0 | 43.5171 | 140 | 0.059937 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.035915 | 0 | 3.8 | 0.22776 | 0.011896 | 0.0071283 | 0 | 3.8 | 0.045206 | 0.052334 | 1.5 | 0.75 | 0.25079 | 0.64004 | 335.4575 | 10 | 0.087722 | 10.0877 | 3 | 0.078925 | 1.1115 | Aumentar vel. | 7.6524 | 38.5554 | 38.56 | 15.79 | 8 | 200 | 6 | 984.5516 | 980.5916 | 2.313 | 1.593 | 2.55 | 1.83 | 982.0016 | 978.7616 | 0.15 | 25.0792 | 20.5193 | 4.7292 | 148.5712 | 0.010096 | 0.25954 | 0.28126 | 0.70507 | 1.3301 | 3.3344 | 0.086284 | 0.39803 | 1.1926 | 2.7308 | 0.055184 | 0.21344 | 0.011037 | 0.042689 | 4.363 | F. Supercrítico | 2.2647 | 8.7594 | O.K | O.K | OK | OK | 0.15 | Diagnostico |  | 15.79 | 0.25079 | Combinada | 15.79 | 1.2 | 1.2 | 16.119 | Rígido | E2 | 0.037
290 |  | C505 | C507 |  |  | 0.17957 | 0.17957 |  |  | 0.17957 | 0.17957 | 242.3367 | 0 | 0 | 43.5171 | 140 | 0.059937 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.035915 | 0 | 3.8 | 0.22776 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.23164 | 0.63908 | 334.9277 | 10.0877 | 0.053722 | 10.1414 | 3 | 0.046244 | 1.1617 | Aumentar vel. | 0 | 38.4369 | 38.44 | 9.67 | 8 | 200 | 6 | 980.5916 | 978.3516 | 1.743 | 1.753 | 1.98 | 1.99 | 978.6116 | 976.3616 | 0.14 | 23.1644 | 23.2678 | 5.0359 | 158.209 | 0.0094811 | 0.24297 | 0.27617 | 0.69205 | 1.3908 | 3.4851 | 0.08223 | 0.38698 | 1.1634 | 2.6856 | 0.052697 | 0.209 | 0.010539 | 0.041801 | 4.6355 | F. Supercrítico | 2.4523 | 9.7262 | O.K | O.K | OK | OK | 0.14 | Diagnostico |  | 9.67 | 0.23164 | Combinada | 9.67 | 1.2 | 1.2 | 9.9283 | Rígido | E2 | 0.037
291 |  | C507 | C509 | 0.14076 |  | 0.17957 | 0.32033 | 0.14076 |  | 0.17957 | 0.32033 | 242.3367 | 34.1104 | 0 | 77.6275 | 140 | 0.10692 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.064066 | 0 | 3.8 | 0.40629 | 0.046981 | 0.028151 | 0 | 3.8 | 0.17853 | 0.20668 | 1.5 | 0.75 | 0.22729 | 0.63886 | 332.6893 | 10.1414 | 0.22878 | 10.3702 | 3 | 0.17606 | 1.2994 | Aumentar vel. | 29.9168 | 68.0839 | 68.08 | 41.18 | 10 | 250 | 6 | 978.3516 | 968.9916 | 1.843 | 1.293 | 2.13 | 1.58 | 976.2216 | 967.4116 | 0.02 | 22.7295 | 21.3939 | 5.6034 | 275.0582 | 0.0054534 | 0.24751 | 0.23512 | 0.69568 | 1.3175 | 3.8982 | 0.046557 | 0.39001 | 0.86993 | 2.698 | 0.03036 | 0.21023 | 0.0075901 | 0.052558 | 4.6166 | F. Supercrítico | 1.6238 | 11.2441 | O.K | O.K | OK | OK | 0.02 | Diagnostico |  | 41.18 | 0.22729 | Combinada | 41.18 | 1.2 | 1.2 | 42.1119 | Rígido | E2 | 0.037
292 |  | C509 | C511 | 0.033986 |  | 0.32033 | 0.35432 | 0.033986 |  | 0.32033 | 0.35432 | 242.3367 | 8.2361 | 0 | 85.8636 | 140 | 0.11826 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.070863 | 0 | 3.8 | 0.44939 | 0.011344 | 0.0067972 | 0 | 3.8 | 0.043106 | 0.049903 | 1.5 | 0.75 | 0.13046 | 0.63402 | 331.8386 | 10.3702 | 0.087722 | 10.4579 | 3 | 0.088632 | 0.98973 | Cumple | 7.1505 | 74.5456 | 74.55 | 15.79 | 16 | 400 | 6 | 968.9916 | 966.9316 | 1.138 | 0.728 | 1.6 | 1.19 | 967.3916 | 965.7416 | 965.7416 | 13.0462 | 10.4497 | 5.3572 | 673.2103 | 0.0022281 | 0.11074 | 0.18121 | 0.55424 | 0.9708 | 2.9692 | -0.011175 | 0.2598 | #NUM! | 2.1394 | #NUM! | 0.15153 | #NUM! | 0.060611 | 3.4867 | F. Supercrítico | #NUM! | 6.3336 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 965.7416 | Diagnostico |  | 15.79 | 0.13046 | Combinada | 15.79 | 1.2 | 1.2 | 15.876 | Rígido | E2 | 0.062
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.4579 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
293 | 1 | C573 | C571 | 0.14283 |  | 0 | 0.14283 | 0.14283 |  | 0 | 0.14283 | 242.3367 | 34.6124 | 0 | 34.6124 | 140 | 0.047672 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.028566 | 0 | 3.8 | 0.18115 | 0.047672 | 0.028566 | 0 | 3.8 | 0.18115 | 0.20972 | 1.5 | 0.75 | 0.082878 | 0.63164 | 336.3261 | 5 | 0.25406 | 10 | 3 | 0.34731 | 0.7315 | Disminuir vel. | 30.3421 | 30.3421 | 30.34 | 45.73 | 8 | 200 | 6 | 987.4516 | 983.6616 | 1.163 | 0.803 | 1.4 | 1.04 | 986.0516 | 982.6216 | 0.12 | 8.2878 | 7.5005 | 2.8592 | 89.8255 | 0.016699 | 0.33777 | 0.32561 | 0.76751 | 0.931 | 2.1945 | 0.11874 | 0.45018 | 1.4072 | 2.942 | 0.074714 | 0.23315 | 0.014943 | 0.04663 | 2.6686 | F. Supercrítico | 1.1208 | 3.4975 | O.K | O.K | OK | OK | 0.12 | Diagnostico | dato | 45.73 | 0.082878 | Combinada | 45.73 | 1.2 | 1.2 | 45.8585 | Rígido | E2 | 0.037
294 |  | C571 | C567 | 0.070926 |  | 0.14283 | 0.21375 | 0.070926 |  | 0.14283 | 0.21375 | 242.3367 | 17.188 | 0 | 51.8004 | 140 | 0.071345 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.042751 | 0 | 3.8 | 0.27111 | 0.023673 | 0.014185 | 0 | 3.8 | 0.089958 | 0.10414 | 1.5 | 0.75 | 0.054595 | 0.63023 | 335.3089 | 10 | 0.10278 | 10.1028 | 3 | 0.13382 | 0.76801 | Disminuir vel. | 14.9882 | 45.1708 | 45.17 | 18.5 | 8 | 200 | 6 | 983.6616 | 982.6516 | 0.923 | 1.063 | 1.16 | 1.3 | 982.5016 | 981.3516 | 0.12 | 5.4595 | 6.2162 | 2.603 | 81.7742 | 0.018343 | 0.55237 | 0.33463 | 0.88516 | 0.87102 | 2.304 | 0.1248 | 0.59325 | 1.4442 | 3.5168 | 0.078283 | 0.27605 | 0.015657 | 0.05521 | 2.3402 | F. Supercrítico | 0.97325 | 3.432 | O.K | O.K | OK | OK | 0.12 | Diagnostico |  | 18.5 | 0.054595 | Combinada | 18.5 | 1.2 | 1.2 | 18.5357 | Rígido | E2 | 0.037
295 |  | C567 | C565 | 0.048397 |  | 0.21375 | 0.26215 | 0.048397 |  | 0.21375 | 0.26215 | 242.3367 | 11.7285 | 0 | 63.5288 | 140 | 0.087499 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.05243 | 0 | 3.8 | 0.3325 | 0.016154 | 0.0096795 | 0 | 3.8 | 0.061384 | 0.071064 | 1.5 | 0.75 | 0.047637 | 0.62988 | 333.899 | 10.1028 | 0.14344 | 10.2462 | 3 | 0.18947 | 0.75708 | Disminuir vel. | 10.1788 | 55.1348 | 55.13 | 25.82 | 8 | 200 | 6 | 982.6516 | 981.4216 | 1.183 | 1.263 | 1.42 | 1.5 | 981.2316 | 979.9216 | 979.9216 | 4.7637 | 5.0736 | 2.3516 | 73.8772 | 0.020304 | 0.74624 | 0.34466 | 0.96584 | 0.81051 | 2.2712 | 0.13135 | 0.72249 | 1.4834 | 4.0639 | 0.082116 | 0.29903 | 0.016423 | 0.059806 | 1.9685 | F. Supercrítico | 0.83325 | 3.0343 | O.K | O.K | OK | OK | 979.9216 | Diagnostico |  | 25.82 | 0.047637 | Combinada | 25.82 | 1.2 | 1.2 | 25.8532 | Rígido | E2 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.2462 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
296 | 1 | C575 | C577 | 0.19612 |  | 0 | 0.19612 | 0.19612 |  | 0 | 0.19612 | 242.3367 | 47.527 | 0 | 47.527 | 140 | 0.06546 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.039224 | 0 | 3.8 | 0.24875 | 0.06546 | 0.039224 | 0 | 3.8 | 0.24875 | 0.28797 | 1.5 | 0.75 | 0.11827 | 0.63341 | 336.3261 | 5 | 0.25883 | 10 | 3 | 0.27891 | 0.92802 | Cumple | 41.7801 | 41.7801 | 41.78 | 46.59 | 8 | 200 | 6 | 987.4716 | 981.9616 | 1.003 | 0.753 | 1.24 | 0.99 | 986.2316 | 980.9716 | 0.06 | 11.8266 | 11.29 | 3.5079 | 110.2046 | 0.013611 | 0.37911 | 0.3068 | 0.79365 | 1.0762 | 2.784 | 0.10555 | 0.47774 | 1.3236 | 3.0525 | 0.06686 | 0.24272 | 0.013372 | 0.048543 | 3.264 | F. Supercrítico | 1.5097 | 5.4805 | O.K | O.K | OK | OK | 0.06 | Diagnostico | dato | 46.59 | 0.11827 | Combinada | 46.59 | 1.2 | 1.2 | 46.886 | Rígido | E2 | 0.037
297 |  | C577 | C569 | 0.051283 |  | 0.19612 | 0.2474 | 0.051283 |  | 0.19612 | 0.2474 | 242.3367 | 12.4279 | 0 | 59.9549 | 140 | 0.082577 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.049481 | 0 | 3.8 | 0.31379 | 0.017117 | 0.010257 | 0 | 3.8 | 0.065045 | 0.075302 | 1.5 | 0.75 | 0.030715 | 0.62904 | 334.9135 | 10 | 0.14289 | 10.1429 | 3 | 0.22431 | 0.63702 | Disminuir vel. | 10.804 | 52.1211 | 52.12 | 25.72 | 8 | 200 | 6 | 981.9616 | 981.1716 | 0.813 | 0.863 | 1.05 | 1.1 | 980.9116 | 980.0716 | 980.0716 | 3.0715 | 3.2659 | 1.8867 | 59.2731 | 0.025307 | 0.87932 | 0.36747 | 1.0129 | 0.69332 | 1.9111 | 0.14555 | 0.81121 | 1.5657 | 4.4853 | 0.090333 | 0.30431 | 0.018067 | 0.060861 | 1.4611 | F. Supercrítico Inestable | 0.59004 | 1.9877 | O.K | O.K | OK | OK | 980.0716 | Diagnostico |  | 25.72 | 0.030715 | Combinada | 25.72 | 1.2 | 1.2 | 25.7337 | Rígido | E1 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.1429 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
298 | 1 | C497 | C611 | 0.14165 |  | 0 | 0.14165 | 0.14165 |  | 0 | 0.14165 | 242.3367 | 34.3281 | 0 | 34.3281 | 140 | 0.047281 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.028331 | 0 | 3.8 | 0.17967 | 0.047281 | 0.028331 | 0 | 3.8 | 0.17967 | 0.208 | 1.5 | 0.75 | 0.028905 | 0.62895 | 336.3261 | 6.3354 | 0.34789 | 10 | 3 | 0.71437 | 0.48699 | Disminuir vel. | 29.9643 | 29.9643 | 31.46 | 62.62 | 10 | 250 | 6 | 984.7116 | 982.9016 | 1.173 | 0.913 | 1.46 | 1.2 | 983.2516 | 981.7016 | 0.19 | 2.8905 | 2.4752 | 1.906 | 93.5598 | 0.016033 | 0.33626 | 0.32177 | 0.76652 | 0.6133 | 1.461 | 0.11611 | 0.44917 | 1.3909 | 2.9379 | 0.073158 | 0.23279 | 0.01829 | 0.058197 | 1.5912 | F. Supercrítico | 0.45271 | 1.4405 | O.K | O.K | OK | OK | 0.19 | Diagnostico | dato | 62.62 | 0.028905 | Combinada | 62.62 | 1.2 | 1.2 | 62.6392 | Rígido | E2 | 0.037
299 |  | C611 | C617 | 0.44261 |  | 0.25179 | 0.6944 | 0.44261 |  | 0.25179 | 0.6944 | 242.3367 | 107.2602 | 0 | 168.2782 | 140 | 0.23177 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.13888 | 0 | 3.8 | 0.88073 | 0.14773 | 0.088522 | 0 | 3.8 | 0.56138 | 0.6499 | 1.5 | 0.75 | 0.042208 | 0.62961 | 335.1412 | 10 | 0.11978 | 10.1198 | 3 | 0.12582 | 0.95197 | Cumple | 93.394 | 146.5239 | 146.52 | 21.56 | 12 | 300 | 6 | 982.9016 | 981.9916 | 1.043 | 1.193 | 1.39 | 1.54 | 981.5116 | 980.4516 | -0.04 | 4.2208 | 4.9165 | 3.0334 | 214.4166 | 0.0069957 | 0.68334 | 0.25279 | 0.94149 | 0.76681 | 2.8559 | 0.062622 | 0.68056 | 1.0117 | 3.8805 | 0.040519 | 0.29339 | 0.012156 | 0.088017 | 2.1307 | F. Supercrítico | 0.59764 | 4.3274 | O.K | O.K | OK | OK | -0.04 | Diagnostico |  | 21.56 | 0.042208 | Combinada | 21.56 | 1.2 | 1.2 | 21.586 | Rígido | E2 | 0.047
300 |  | C617 | C619 |  |  | 0.6944 | 0.6944 |  |  | 0.6944 | 0.6944 | 242.3367 | 0 | 0 | 168.2782 | 140 | 0.23177 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.13888 | 0 | 3.8 | 0.88073 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.026253 | 0.62881 | 333.542 | 10.1198 | 0.16294 | 10.2827 | 3 | 0.1291 | 1.2622 | Aumentar vel. | 0 | 145.64 | 145.64 | 29.33 | 8 | 200 | 6 | 981.9916 | 981.2216 | 1.263 | 3.333 | 1.5 | 3.57 | 980.4916 | 977.6516 | 0.03 | 2.6253 | 9.6829 | 3.2487 | 102.0602 | 0.014697 | 1.427 | 0.31374 | 1.1656 | 1.0192 | 3.7866 | 0.1105 |  | 1.3555 | #VALUE! | 0.069822 | #VALUE! | 0.013964 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.3522 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 29.33 | 0.026253 | Combinada | 29.33 | 1.2 | 1.2 | 29.4672 | Rígido | E2 | 0.037
301 |  | C619 | C589 |  |  | 0.6944 | 0.6944 |  |  | 0.6944 | 0.6944 | 242.3367 | 0 | 0 | 168.2782 | 140 | 0.23177 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.13888 | 0 | 3.8 | 0.88073 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.30734 | 0.64287 | 331.6592 | 10.2827 | 0.19378 | 10.4765 | 3 | 0.10285 | 1.8841 | Aumentar vel. | 0 | 148.0546 | 148.05 | 34.88 | 8 | 200 | 6 | 981.2216 | 970.5016 | 3.363 | 2.943 | 3.6 | 3.18 | 977.6216 | 967.3216 | 0.02 | 30.7339 | 29.5298 | 5.6733 | 178.2311 | 0.008416 | 0.83066 | 0.26676 | 0.99632 | 1.5134 | 5.6524 | 0.074544 | 0.77878 | 1.1062 | 4.3245 | 0.047953 | 0.30352 | 0.0095905 | 0.060703 | 4.5386 | F. Supercrítico | 2.8321 | 17.9255 | O.K | O.K | OK | OK | 0.02 | Diagnostico |  | 34.88 | 0.30734 | Combinada | 34.88 | 1.2 | 1.2 | 36.369 | Rígido | E3 | 0.037
302 |  | C589 | C585 |  |  | 0.6944 | 0.6944 |  |  | 0.6944 | 0.6944 | 242.3367 | 0 | 0 | 168.2782 | 140 | 0.23177 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.13888 | 0 | 3.8 | 0.88073 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.059962 | 0.6305 | 329.9752 | 10.4765 | 0.17511 | 10.6516 | 3 | 0.40628 | 0.43101 | Disminuir vel. | 0 | 144.4687 | 144.47 | 31.52 | 18 | 450 | 6 | 970.5016 | 968.6116 | 2.688 | 0.988 | 3.2 | 1.5 | 967.3016 | 967.1116 | 967.1116 | 5.9962 | 0.60279 | 1.3918 | 221.3555 | 0.0067764 | 0.65266 | 0.25046 | 0.92903 | 0.34859 | 1.293 | 0.060567 | 0.66011 | 0.99464 | 3.7935 | 0.039229 | 0.28998 | 0.017653 | 0.13049 | 0.80766 | F. Subcrítico Inestable | 0.10641 | 0.7866 | No cumple | O.K | OK | OK | 967.1116 | Diagnostico |  | 31.52 | 0.059962 | Combinada | 31.52 | 1.2 | 1.2 | 31.5206 | Rígido | E3 | 0.062
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.6516 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
303 | 1 | C475 | C483 | 0.20244 |  | 0 | 0.20244 | 0.20244 |  | 0 | 0.20244 | 242.3367 | 49.0596 | 0 | 49.0596 | 140 | 0.06757 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.040489 | 0 | 3.8 | 0.25677 | 0.06757 | 0.040489 | 0 | 3.8 | 0.25677 | 0.29726 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 200 | 6 | 988.011 | #N/A | 1.463 | 1.963 | 1.7 | 2.2 | 986.311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico | dato | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.037
304 |  | C483 | C487 | 0.18248 |  | 0.20244 | 0.38493 | 0.18248 |  | 0.20244 | 0.38493 | 242.3367 | 44.2222 | 0 | 93.2817 | 140 | 0.12848 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.076985 | 0 | 3.8 | 0.48822 | 0.060908 | 0.036496 | 0 | 3.8 | 0.23145 | 0.26795 | 1.5 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16 | 400 | 6 | #N/A | 987.3316 | 1.768 | 1.758 | 2.23 | 2.22 | #N/A | 985.1116 | 0.04 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.04 | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.062
305 |  | C487 | C491 | 0.19495 |  | 0.38493 | 0.57988 | 0.19495 |  | 0.38493 | 0.57988 | 242.3367 | 47.2436 | 0 | 140.5253 | 140 | 0.19355 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11598 | 0 | 3.8 | 0.73548 | 0.065069 | 0.03899 | 0 | 3.8 | 0.24726 | 0.28625 | 1.5 | 0.75 | 0.014139 | 0.62821 | #N/A | #N/A | 0.22789 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 41.02 | 16 | 400 | 6 | 987.3316 | 986.7516 | 1.798 | 1.618 | 2.26 | 2.08 | 985.0716 | 984.6716 | 0.02 | 1.4139 | 0.97513 | 1.6365 | 205.6516 | 0.0072939 | #N/A | 0.25588 | #N/A | 0.41875 | #N/A | 0.065314 | #N/A | 1.0337 | #N/A | 0.042206 | #N/A | 0.016882 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.16462 | #N/A | No cumple | #N/A | OK | #N/A | 0.02 | Diagnostico |  | 41.02 | 0.014139 | Combinada | 41.02 | 1.2 | 1.2 | 41.022 | Rígido | E2 | 0.062
306 |  | C491 | C495 | 0.21155 |  | 0.66697 | 0.87852 | 0.21155 |  | 0.66697 | 0.87852 | 242.3367 | 51.2661 | 0 | 212.8982 | 140 | 0.29323 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.1757 | 0 | 3.8 | 1.1143 | 0.07061 | 0.04231 | 0 | 3.8 | 0.26832 | 0.31063 | 1.5 | 0.75 | 0.016618 | 0.62833 | #N/A | #N/A | 0.32094 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 57.77 | 20 | 500 | 6 | 986.7516 | 985.7916 | 1.53 | 1.39 | 2.1 | 1.96 | 984.6516 | 983.8316 | 0.04 | 1.6618 | 1.4194 | 2.2911 | 449.8651 | 0.0033343 | #N/A | 0.20376 | #N/A | 0.46685 | #N/A | 0.014825 | #N/A | 0.48825 | #N/A | 0.0098151 | #N/A | 0.0049075 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.069659 | #N/A | O.K | #N/A | V.C.H. | #N/A | 0.04 | Diagnostico |  | 57.77 | 0.016618 | Combinada | 57.77 | 1.2 | 1.2 | 57.7758 | Rígido | E2 | 0.07
307 |  | C495 | C497 | 0.195 |  | 3.5745 | 3.7695 | 0.195 |  | 1.1947 | 1.3897 | 242.3367 | 47.2555 | 0 | 913.4783 | 140 | 1.2581 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.75389 | 0 | 3.8 | 4.781 | 0.065086 | 0.039 | 0 | 3.8 | 0.24733 | 0.28633 | 5.5349 | 0.75 | 0.020022 | 0.6285 | #N/A | #N/A | 0.29967 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 53.94 | 20 | 500 | 6 | 985.7916 | 984.7116 | 1.43 | 2.83 | 2 | 3.4 | 983.7916 | 981.3116 | 0.9 | 2.0022 | 4.5977 | 4.1235 | 809.6492 | 0.0068361 | #N/A | 0.2511 | #N/A | 1.0354 | #N/A | 0.061133 | #N/A | 0.99937 | #N/A | 0.039585 | #N/A | 0.019792 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.90999 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | 0.9 | Diagnostico |  | 53.94 | 0.020022 | Combinada | 53.94 | 1.2 | 1.2 | 53.997 | Rígido | E2 | 0.07
308 |  | C497 | C613 | 0.54671 |  | 4.7691 | 5.3158 | 0.54671 |  | 2.3893 | 2.9361 | 242.3367 | 132.487 | 0 | 1288.225 | 140 | 1.7743 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.0632 | 0 | 3.8 | 6.7423 | 0.18248 | 0.10934 | 0 | 3.8 | 0.69341 | 0.80275 | 7.8055 | 0.75 | 0.072855 | 0.63114 | #N/A | #N/A | 0.45067 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 81.12 | 14 | 350 | 6 | 984.7116 | 978.8016 | 3.89 | 0.96 | 4.3 | 1.37 | 980.4116 | 977.4316 | 0.23 | 7.2855 | 3.6736 | 2.9058 | 279.5753 | 0.027919 | #N/A | 0.37813 | #N/A | 1.0988 | #N/A | 0.15189 | #N/A | 1.6014 | #N/A | 0.093955 | #N/A | 0.032884 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.208 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | 0.23 | Diagnostico |  | 81.12 | 0.072855 | Combinada | 81.12 | 1.2 | 1.2 | 81.1747 | Rígido | E3 | 0.06
309 |  | C613 | C635 |  |  | 5.3158 | 5.3158 |  |  | 2.9361 | 2.9361 | 242.3367 | 0 | 0 | 1288.225 | 140 | 1.7743 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.0632 | 0 | 3.8 | 6.7423 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 7.8055 | 0.75 | 0.19666 | 0.63733 | #N/A | #N/A | 0.15961 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28.73 | 8 | 200 | 6 | 978.8016 | 973.1516 | 1.363 | 2.303 | 1.6 | 2.54 | 977.2016 | 970.6116 | -0.87 | 19.6659 | 22.9377 | 5.0001 | 157.0826 | 0.04969 | #N/A | 0.44718 | #N/A | 2.236 | #N/A | 0.18907 | #N/A | 1.7994 | #N/A | 0.11468 | #N/A | 0.022936 | #N/A | #N/A | #N/A | 5.2609 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | -0.87 | Diagnostico |  | 28.73 | 0.19666 | Combinada | 28.73 | 1.2 | 1.2 | 29.4761 | Rígido | E2 | 0.037
310 |  | C635 | C605 |  |  | 6.2864 | 6.2864 |  |  | 3.9066 | 3.9066 | 242.3367 | 0 | 0 | 1523.4266 | 140 | 2.0982 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2573 | 0 | 3.8 | 7.9733 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 9.2306 | 0.75 | 0.062267 | 0.63061 | #N/A | #N/A | 0.61117 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 110.01 | 20 | 500 | 6 | 973.1516 | 966.3016 | 1.1 | 1.15 | 1.67 | 1.72 | 971.4816 | 964.5816 | 964.5816 | 6.2267 | 6.2722 | 4.8162 | 945.66 | 0.009761 | #N/A | 0.27852 | #N/A | 1.3414 | #N/A | 0.084106 | #N/A | 1.177 | #N/A | 0.053849 | #N/A | 0.026925 | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6888 | #N/A | O.K | #N/A | OK | #N/A | 964.5816 | Diagnostico |  | 110.01 | 0.062267 | Combinada | 110.01 | 1.2 | 1.2 | 110.2262 | Rígido | E2 | 0.07
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | #N/A |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
311 | 1 | C503 | C501 | 0.18944 | 2.3798 | 0 | 2.5692 | 0.18944 |  | 0 | 0.18944 | 242.3367 | 45.9088 | 576.7115 | 622.6204 | 140 | 0.85754 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.51385 | 0 | 3.8 | 3.2587 | 0.85754 | 0.51385 | 0.47596 | 3.8 | 3.2587 | 4.2485 | 3.7725 | 0.75 | 0.01972 | 0.62849 | 336.3261 | 5 | 0.15494 | 10 | 3 | 0.45694 | 0.33909 | Disminuir vel. | 40.0436 | 40.0436 | 43.82 | 27.89 | 10 | 250 | 6 | 985.9716 | 986.5216 | 1.073 | 1.813 | 1.36 | 2.1 | 984.6116 | 984.4216 | 0 | 1.972 | 0.68125 | 0.99991 | 49.0832 | 0.07686 | 0.89277 | 0.4999 | 1.0174 | 0.49985 | 1.0173 | 0.21721 | 0.82018 | 1.9393 | 4.5315 | 0.12974 | 0.30427 | 0.032436 | 0.076067 | 0.68565 | F. Subcrítico | 0.22097 | 0.51821 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico | dato | 27.89 | 0.01972 | Combinada | 27.89 | 1.2 | 1.2 | 27.8906 | Rígido | E2 | 0.037
312 |  | C501 | C495 | 0.1267 |  | 2.5692 | 2.6959 | 0.1267 |  | 0.18944 | 0.31614 | 242.3367 | 30.7042 | 0 | 653.3246 | 140 | 0.89983 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.53919 | 0 | 3.8 | 3.4194 | 0.042289 | 0.02534 | 0 | 3.8 | 0.1607 | 0.18604 | 3.9586 | 0.75 | 0.020391 | 0.62852 | 334.363 | 10 | 0.19889 | 10.1989 | 3 | 0.34279 | 0.5802 | Disminuir vel. | 26.6266 | 66.4386 | 70.4 | 35.8 | 10 | 227 | 4 | 986.5216 | 985.7916 | 1.8615 | 1.4815 | 2.1 | 1.72 | 984.4216 | 984.0716 | 984.0716 | 2.0391 | 0.97765 | 1.6224 | 65.6602 | 0.060289 | 1.0722 | 0.46674 | 1.0729 | 0.75725 | 1.7406 | 0.20154 |  | 1.8623 | #VALUE! | 0.12142 | #VALUE! | 0.027563 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26947 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 984.0716 | Diagnostico |  | 35.8 | 0.020391 | Combinada | 35.8 | 1.2 | 1.2 | 35.8017 | Rígido | E2 | 0.0115
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.1989 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
313 | 1 | C485 | C609 | 0.093494 |  | 0 | 0.093494 | 0.093494 |  | 0 | 0.093494 | 242.3367 | 22.657 | 0 | 22.657 | 140 | 0.031206 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.018699 | 0 | 3.8 | 0.11858 | 0.031206 | 0.018699 | 0 | 3.8 | 0.11858 | 0.13728 | 1.5 | 0.75 | 0.0023665 | 0.62762 | 300.1952 | 13.7493 | 0.30894 | 14.0582 | 3 | 1.2175 | 0.25376 | Disminuir vel. | 17.615 | 17.615 | 19.11 | 55.61 | 8 | 200 | 6 | 985.98 | 986.1116 | 0.963 | 1.403 | 1.2 | 1.64 | 984.78 | 984.4716 | 0.02 | 0.23665 | 0.55458 | 0.77747 | 24.425 | 0.061413 | 0.7824 | 0.46918 | 0.97918 | 0.36478 | 0.76128 | 0.20274 | 0.7466 | 1.8682 | 4.1731 | 0.12206 | 0.30141 | 0.024412 | 0.060281 | 0.63921 | F. Subcrítico | 0.13538 | 0.3343 | No cumple | O.K | OK | OK | 0.02 | Diagnostico | dato | 55.61 | 0.0023665 | Combinada | 55.61 | 1.2 | 1.2 | 55.6109 | Rígido | E2 | 0.037
314 |  | C609 | C489 | 0.29891 |  | 0.093494 | 0.3924 | 0.29891 |  | 0.093494 | 0.3924 | 242.3367 | 72.4365 | 0 | 95.0935 | 140 | 0.13097 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.07848 | 0 | 3.8 | 0.4977 | 0.099768 | 0.059782 | 0 | 3.8 | 0.37912 | 0.4389 | 1.5 | 0.75 | 0.0088757 | 0.62794 | 297.9623 | 14.0582 | 0.28167 | 14.3399 | 3 | 0.32229 | 0.87395 | Disminuir vel. | 55.9269 | 73.4199 | 73.42 | 50.7 | 8 | 200 | 6 | 986.1116 | 985.6616 | 1.423 | 4.023 | 1.66 | 4.26 | 984.4516 | 981.4016 | 0 | 0.88757 | 6.0158 | 2.5606 | 80.445 | 0.018646 | 0.91267 | 0.33623 | 1.0239 | 0.86096 | 2.6218 | 0.12585 | 0.83345 | 1.4506 | 4.6017 | 0.078903 | 0.304 | 0.015781 | 0.060799 | 1.932 | F. Supercrítico | 0.94933 | 3.6575 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 50.7 | 0.0088757 | Combinada | 50.7 | 1.2 | 1.2 | 50.7917 | Rígido | E2 | 0.037
315 |  | C489 | C497 | 0.46411 |  | 0.53557 | 0.99968 | 0.46411 |  | 0.53557 | 0.99968 | 242.3367 | 112.4711 | 0 | 242.2596 | 140 | 0.33367 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.19994 | 0 | 3.8 | 1.2679 | 0.15491 | 0.092822 | 0 | 3.8 | 0.58865 | 0.68147 | 1.5 | 0.75 | 0.009682 | 0.62798 | 293.7303 | 14.3399 | 0.54511 | 14.885 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 85.6089 | 184.3993 | 184.4 | 98.12 | 8 | 200 | 6 | 985.6616 | 984.7116 | 4.023 | 1.223 | 4.26 | 1.46 | 981.4016 | 983.2516 | 983.2516 | 0.9682 | -1.8854 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 983.2516 | Diagnostico |  | 98.12 | 0.009682 | Combinada | 98.12 | 1.2 | 1.2 | 98.1374 | Rígido | E3 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 14.885 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
316 | 1 | C623 | C627 | 0.2646 |  | 0 | 0.2646 | 0.2646 |  | 0 | 0.2646 | 242.3367 | 64.1229 | 0 | 64.1229 | 140 | 0.088317 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.052921 | 0 | 3.8 | 0.33561 | 0.088317 | 0.052921 | 0 | 3.8 | 0.33561 | 0.38853 | 1.5 | 0.75 | 0.045754 | 0.62979 | 336.3261 | 7.2811 | 0.62411 | 10 | 3 | 0.97156 | 0.64238 | Disminuir vel. | 56.0465 | 56.0465 | 56.05 | 112.34 | 8 | 200 | 6 | 984.0716 | 978.9316 | 1.363 | -0.237 | 1.6 | 0 | 982.4716 | 978.9316 | 0 | 4.5754 | 3.1511 | 1.8533 | 58.2221 | 0.025763 | 0.96269 | 0.36939 | 1.0399 | 0.68458 | 1.9271 | 0.14671 | 0.8668 | 1.5723 | 4.7888 | 0.090995 | 0.30205 | 0.018199 | 0.060411 | 1.3337 | F. Supercrítico Inestable | 0.57347 | 1.9036 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico | dato | 112.34 | 0.045754 | Combinada | 112.34 | 1.2 | 1.2 | 112.3958 | Rígido | E2 | 0.037
317 |  | C627 | C633 | 0.38546 |  | 0.5851 | 0.97056 | 0.38546 |  | 0.5851 | 0.97056 | 242.3367 | 93.4107 | 0 | 235.2016 | 140 | 0.32395 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.19411 | 0 | 3.8 | 1.231 | 0.12866 | 0.077092 | 0 | 3.8 | 0.48889 | 0.56598 | 1.5 | 0.75 | 0.058662 | 0.63043 | 333.5285 | 10 | 0.28411 | 10.2841 | 3 | 0.21091 | 1.3471 | Aumentar vel. | 81.0493 | 204.0765 | 204.08 | 51.14 | 12 | 300 | 6 | 978.9316 | 975.9316 | -0.347 | 1.753 | 0 | 2.1 | 978.9316 | 973.8316 | -2.1 | 5.8662 | 9.9726 | 4.3202 | 305.3758 | 0.004912 | 0.66829 | 0.22807 | 0.93543 | 0.98532 | 4.0412 | 0.039813 | 0.67053 | 0.80352 | 3.8377 | 0.026047 | 0.29177 | 0.007814 | 0.087531 | 3.0525 | F. Supercrítico | 0.77926 | 8.7292 | O.K | O.K | OK | OK | -2.1 | Diagnostico |  | 51.14 | 0.058662 | Combinada | 51.14 | 1.2 | 1.2 | 51.3937 | Rígido | E1 | 0.047
318 |  | C633 | C635 |  |  | 0.97056 | 0.97056 |  |  | 0.97056 | 0.97056 | 242.3367 | 0 | 0 | 235.2016 | 140 | 0.32395 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.19411 | 0 | 3.8 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.056804 | 0.63034 | 330.8926 | 10.2841 | 0.27189 | 10.556 | 3 | 0.24706 | 1.1005 | Aumentar vel. | 0 | 202.4339 | 202.43 | 48.94 | 12 | 300 | 6 | 975.9316 | 973.1516 | -0.347 | -0.347 | 0 | 0 | 975.9316 | 973.1516 | 973.1516 | 5.6804 | 5.6804 | 3.2605 | 230.4731 | 0.0065084 | 0.87832 | 0.24753 | 1.0126 | 0.80709 | 3.3015 | 0.057964 | 0.81055 | 0.97258 | 4.4819 | 0.037591 | 0.3043 | 0.011277 | 0.091291 | 2.0632 | F. Supercrítico | 0.64059 | 5.1857 | O.K | O.K | OK | OK | 973.1516 | Diagnostico |  | 48.94 | 0.056804 | Combinada | 48.94 | 1.2 | 1.2 | 49.0189 | Rígido | E1 | 0.047
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.556 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
319 | 1 | C487 | C489 | 0.14317 |  | 0 | 0.14317 | 0.14317 |  | 0 | 0.14317 | 242.3367 | 34.6951 | 0 | 34.6951 | 140 | 0.047786 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.028634 | 0 | 3.8 | 0.18159 | 0.047786 | 0.028634 | 0 | 3.8 | 0.18159 | 0.21022 | 1.5 | 0.75 | 0.031515 | 0.62908 | 336.3261 | 5.6623 | 0.29439 | 10 | 3 | 0.59709 | 0.49304 | Disminuir vel. | 30.2909 | 30.2909 | 30.29 | 52.99 | 8 | 200 | 6 | 987.3316 | 985.6616 | 1.123 | 0.763 | 1.36 | 1 | 985.9716 | 984.6616 | 984.6616 | 3.1515 | 2.4722 | 1.6415 | 51.5694 | 0.029087 | 0.58736 | 0.38267 | 0.90107 | 0.62815 | 1.4791 | 0.15453 | 0.61658 | 1.616 | 3.6122 | 0.095459 | 0.28138 | 0.019092 | 0.056277 | 1.4607 | F. Supercrítico Inestable | 0.47198 | 1.3913 | O.K | O.K | OK | OK | 984.6616 | Diagnostico | dato | 52.99 | 0.031515 | Combinada | 52.99 | 1.2 | 1.2 | 53.0062 | Rígido | E2 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
320 | 1 | C489 | C631 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 242.3367 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.044064 | 0.6297 | 336.3261 | 5 | 0.16894 | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1.5 | 30.41 | 8 | 200 | 6 | 985.6616 | 984.3216 | 0.763 | 1.363 | 1 | 1.6 | 984.6616 | 982.7216 | 0.05 | 4.4064 | 6.3795 | 2.6369 | 82.8411 | 0.018107 |  | 0.33337 |  | 0.87907 |  | 0.12396 |  | 1.4392 |  | 0.077792 |  | 0.015558 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.99254 |  | O.K | No cumple | OK | OK | 0.05 | Diagnostico | dato | 30.41 | 0.044064 | Combinada | 30.41 | 1.2 | 1.2 | 30.4718 | Rígido | E1 | 0.037
321 |  | C631 | C627 | 0.3205 |  | 0 | 0.3205 | 0.3205 |  | 0 | 0.3205 | 242.3367 | 77.668 | 0 | 77.668 | 140 | 0.10697 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.064099 | 0 | 3.8 | 0.4065 | 0.10697 | 0.064099 | 0 | 3.8 | 0.4065 | 0.4706 | 1.5 | 0.75 | 0.094099 | 0.6322 | 333.1956 | 10 | 0.31822 | 10.3182 | 3 | 0.33316 | 0.95517 | Cumple | 67.5119 | 67.5119 | 67.51 | 57.28 | 8 | 200 | 6 | 984.3216 | 978.9316 | 1.413 | 0.763 | 1.65 | 1 | 982.6716 | 977.9316 | 977.9316 | 9.4099 | 8.2751 | 3.0032 | 94.3498 | 0.015898 | 0.71553 | 0.32099 | 0.95414 | 0.96401 | 2.8655 | 0.11557 | 0.70202 | 1.3875 | 3.9734 | 0.072837 | 0.29651 | 0.014567 | 0.059302 | 2.5493 | F. Supercrítico | 1.2055 | 4.9073 | O.K | O.K | OK | OK | 977.9316 | Diagnostico |  | 57.28 | 0.094099 | Combinada | 57.28 | 1.2 | 1.2 | 57.4758 | Rígido | E2 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.3182 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
322 | 1 | C493 | C491 | 0.087097 |  | 0 | 0.087097 | 0.087097 |  | 0 | 0.087097 | 242.3367 | 21.1069 | 0 | 21.1069 | 140 | 0.029071 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.017419 | 0 | 3.8 | 0.11047 | 0.029071 | 0.017419 | 0 | 3.8 | 0.11047 | 0.12789 | 1.5 | 0.75 | 0.030764 | 0.62904 | 336.3261 | 5 | 0.16433 | 10 | 3 | 0.36614 | 0.44883 | Disminuir vel. | 18.4265 | 18.4265 | 19.93 | 29.58 | 8 | 200 | 6 | 985.8416 | 986.7516 | -0.237 | 1.463 | 0 | 1.7 | 985.8416 | 985.0516 | 985.0516 | 3.0764 | 2.6707 | 1.7062 | 53.6004 | 0.027985 | 0.37183 | 0.37839 | 0.78919 | 0.64559 | 1.3465 | 0.15204 | 0.47288 | 1.6022 | 3.0331 | 0.094042 | 0.24107 | 0.018808 | 0.048215 | 1.5887 | F. Supercrítico | 0.50232 | 1.2877 | O.K | O.K | OK | OK | 985.0516 | Diagnostico | dato | 29.58 | 0.030764 | Combinada | 29.58 | 1.2 | 1.2 | 29.5905 | Rígido | E1 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
323 | 1 | C615 | C611 | 0.11014 |  | 0 | 0.11014 | 0.11014 |  | 0 | 0.11014 | 242.3367 | 26.6899 | 0 | 26.6899 | 140 | 0.03676 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.022027 | 0 | 3.8 | 0.13969 | 0.03676 | 0.022027 | 0 | 3.8 | 0.13969 | 0.16172 | 1.5 | 0.75 | 0.020505 | 0.62853 | 336.3261 | 6.3931 | 0.28178 | 10 | 3 | 0.57673 | 0.48858 | Disminuir vel. | 23.2815 | 23.2815 | 24.78 | 50.72 | 8 | 200 | 6 | 983.9416 | 982.9016 | 0.663 | 1.063 | 0.9 | 1.3 | 983.0416 | 981.6016 | 981.6016 | 2.0505 | 2.8391 | 1.7591 | 55.2643 | 0.027142 | 0.44839 | 0.37504 | 0.83322 | 0.65974 | 1.4657 | 0.15007 | 0.52393 | 1.5912 | 3.2373 | 0.092918 | 0.25738 | 0.018584 | 0.051477 | 1.6203 | F. Supercrítico | 0.52761 | 1.4615 | O.K | O.K | OK | OK | 981.6016 | Diagnostico | dato | 50.72 | 0.020505 | Combinada | 50.72 | 1.2 | 1.2 | 50.7404 | Rígido | E1 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
324 | 1 | C687 | C689 | 0.18846 |  | 0 | 0.18846 | 0.18846 |  | 0 | 0.18846 | 242.3367 | 45.6716 | 0 | 45.6716 | 140 | 0.062904 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.037693 | 0 | 3.8 | 0.23904 | 0.062904 | 0.037693 | 0 | 3.8 | 0.23904 | 0.27673 | 1.5 | 0.75 | 0.022177 | 0.62861 | 336.3261 | 5 | 0.13528 | 10 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 39.8445 | 39.8445 | 39.84 | 24.35 | 8 | 200 | 6 | 971.7416 | 972.2816 | 1.183 | 1.723 | 1.42 | 1.96 | 970.3216 | 970.3216 | 0.02 | 2.2177 | 4.6689e-13 | 7.1336e-07 | 2.2411e-05 | 66931.7929 | 1777708.4197 | 1 |  | 7.1336e-07 | #VALUE! | 0 |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | No cumple | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | 0.02 | Diagnostico | dato | 24.35 | 0.022177 | Combinada | 24.35 | 1.2 | 1.2 | 24.35 | Rígido | E2 | 0.037
325 |  | C689 | C693 | 0.046298 |  | 0.26443 | 0.31073 | 0.046298 |  | 0.26443 | 0.31073 | 242.3367 | 11.2198 | 0 | 75.3006 | 140 | 0.10371 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.062145 | 0 | 3.8 | 0.39411 | 0.015453 | 0.0092597 | 0 | 3.8 | 0.058722 | 0.067982 | 1.5 | 0.75 | 0.0091451 | 0.62796 | 334.9447 | 10 | 0.13972 | 10.1397 | 3 | 0.25432 | 0.54939 | Disminuir vel. | 9.738 | 65.3555 | 65.36 | 25.15 | 8 | 200 | 6 | 972.2816 | 972.0516 | 1.743 | 1.963 | 1.98 | 2.2 | 970.3016 | 969.8516 | 0.02 | 0.91451 | 1.7893 | 1.3965 | 43.8723 | 0.03419 | 1.4898 | 0.40109 | 1.1802 | 0.56013 | 1.6482 | 0.16496 |  | 1.673 | #VALUE! | 0.10134 | #VALUE! | 0.020269 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.36266 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.02 | Diagnostico |  | 25.15 | 0.0091451 | Combinada | 25.15 | 1.2 | 1.2 | 25.154 | Rígido | E2 | 0.037
326 |  | C693 | C697 | 0.11009 |  | 2.9379 | 3.048 | 0.11009 |  | 0.39535 | 0.50544 | 242.3367 | 26.6793 | 0 | 738.6458 | 140 | 1.0173 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.6096 | 0 | 3.8 | 3.8659 | 0.036746 | 0.022018 | 0 | 3.8 | 0.13963 | 0.16165 | 4.4755 | 0.75 | 0.070703 | 0.63104 | 333.4959 | 10.1397 | 0.14772 | 10.2874 | 3 | 0.20254 | 0.72934 | Disminuir vel. | 23.1686 | 106.3694 | 106.37 | 26.59 | 8 | 200 | 6 | 972.0516 | 970.1716 | 1.983 | 0.813 | 2.22 | 1.05 | 969.8316 | 969.1216 | 0.65 | 7.0703 | 2.6702 | 1.706 | 53.5949 | 0.083507 | 1.9847 | 0.51175 | 1.2826 | 0.87304 | 2.188 | 0.22256 |  | 1.9651 | #VALUE! | 0.13255 | #VALUE! | 0.026509 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.70785 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.65 | Diagnostico |  | 26.59 | 0.070703 | Combinada | 26.59 | 1.2 | 1.2 | 26.5995 | Rígido | E2 | 0.037
327 |  | C697 | C699 |  |  | 3.048 | 3.048 |  |  | 0.50544 | 0.50544 | 242.3367 | 0 | 0 | 738.6458 | 140 | 1.0173 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.6096 | 0 | 3.8 | 3.8659 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 4.4755 | 0.75 | 0.14145 | 0.63457 | 333.331 | 10.2874 | 0.016889 | 10.3043 | 3 | 0.011171 | 1.5119 | Aumentar vel. | 0 | 106.9128 | 106.91 | 3.04 | 8 | 200 | 6 | 970.1716 | 969.7416 | 1.463 | 1.663 | 1.7 | 1.9 | 968.4716 | 967.8416 | 0.42 | 14.1447 | 20.7237 | 4.7527 | 149.3092 | 0.029975 | 0.71603 | 0.38603 | 0.95433 | 1.8347 | 4.5356 | 0.15647 | 0.70235 | 1.6267 | 3.9749 | 0.096559 | 0.29655 | 0.019312 | 0.05931 | 4.0334 | F. Supercrítico | 4.0021 | 12.2913 | O.K | O.K | OK | OK | 0.42 | Diagnostico |  | 3.04 | 0.14145 | Combinada | 3.04 | 1.2 | 1.2 | 3.1046 | Rígido | E2 | 0.037
328 |  | C699 | C607 | 0.14972 | 1.7053 | 3.048 | 4.9031 | 0.14972 |  | 0.50544 | 0.65516 | 242.3367 | 36.2827 | 413.2614 | 1188.1899 | 140 | 1.6365 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.98061 | 0 | 3.8 | 6.2187 | 0.61916 | 0.37101 | 0.95067 | 3.8 | 2.3528 | 3.6745 | 7.1994 | 0.75 | 0.028 | 0.6289 | 328.9156 | 10.3043 | 0.45833 | 10.7627 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30.9704 | 135.5239 | 142.72 | 82.5 | 8 | 200 | 6 | 969.7416 | 967.4316 | 2.083 | 2.063 | 2.32 | 2.3 | 967.4216 | 965.1316 | 0 | 2.8 | 2.7758 | 1.7394 | 54.6442 | 0.13175 | 2.6118 | 0.58213 |  | 1.0125 | #VALUE! | 0.28668 |  | 2.26 | #VALUE! | 0.16463 | #VALUE! | 0.032926 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.91396 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 82.5 | 0.028 | Combinada | 82.5 | 1.2 | 1.2 | 82.5318 | Rígido | E2 | 0.037
329 |  | C607 | C603 | 0.060299 |  | 4.9031 | 4.9634 | 0.060299 |  | 0.65516 | 0.71546 | 242.3367 | 14.6126 | 0 | 1202.8025 | 140 | 1.6566 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.99267 | 0 | 3.8 | 6.2952 | 0.020126 | 0.01206 | 0 | 3.8 | 0.07648 | 0.088539 | 7.2879 | 0.75 | 0.023694 | 0.62868 | 327.8263 | 10.7627 | 0.11489 | 10.8776 | 3 | 0.21088 | 0.5448 | Disminuir vel. | 12.4276 | 147.4564 | 147.46 | 20.68 | 12 | 300 | 6 | 967.4316 | 966.9416 | 1.953 | 1.673 | 2.3 | 2.02 | 965.1316 | 964.9216 | 964.9216 | 2.3694 | 1.0155 | 1.3786 | 97.4461 | 0.074789 | 1.5132 | 0.49605 | 1.1856 | 0.68385 | 1.6344 | 0.21545 |  | 1.9308 | #VALUE! | 0.12882 | #VALUE! | 0.038645 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39242 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 964.9216 | Diagnostico |  | 20.68 | 0.023694 | Combinada | 20.68 | 1.2 | 1.2 | 20.6811 | Rígido | E2 | 0.047
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.8776 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
330 | 1 | C695 | C693 | 0.084625 | 2.5426 | 0 | 2.6272 | 0.084625 |  | 0 | 0.084625 | 242.3367 | 20.5077 | 616.1582 | 636.6659 | 140 | 0.87689 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.52544 | 0 | 3.8 | 3.3322 | 0.87689 | 0.52544 | 0.50851 | 3.8 | 3.3322 | 4.3661 | 3.8576 | 0.75 | 0.0011386 | 0.62756 | 299.5343 | 13.946 | 0.19517 | 14.1412 | 3 | 0.48126 | 0.40553 | Disminuir vel. | 15.9073 | 15.9073 | 19.76 | 35.13 | 8 | 200 | 6 | 972.0916 | 972.0516 | 1.283 | 1.953 | 1.52 | 2.19 | 970.5716 | 969.8616 | 969.8616 | 0.11386 | 2.0211 | 1.4842 | 46.6276 | 0.082732 | 0.42378 | 0.51041 | 0.8197 | 0.75755 | 1.2166 | 0.22196 | 0.50752 | 1.9623 | 3.1717 | 0.13223 | 0.25237 | 0.026447 | 0.050474 | 1.3728 | F. Supercrítico Inestable | 0.5345 | 1.0201 | O.K | O.K | OK | OK | 969.8616 | Diagnostico | dato | 35.13 | 0.0011386 | Combinada | 35.13 | 1.2 | 1.2 | 35.1372 | Rígido | E2 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 14.1412 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
331 | 1 | C691 | C689 | 0.075965 |  | 0 | 0.075965 | 0.075965 |  | 0 | 0.075965 | 242.3367 | 18.4092 | 0 | 18.4092 | 140 | 0.025355 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.015193 | 0 | 3.8 | 0.09635 | 0.025355 | 0.015193 | 0 | 3.8 | 0.09635 | 0.11154 | 1.5 | 0.75 | 0.092694 | 0.63213 | 336.3261 | 5 | 0.050944 | 10 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 16.1505 | 16.1505 | 17.65 | 9.17 | 8 | 200 | 6 | 971.4316 | 972.2816 | 1.393 | 1.723 | 1.63 | 1.96 | 969.8016 | 970.3216 | 970.3216 | 9.2694 | -5.6707 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 970.3216 | Diagnostico | dato | 9.17 | 0.092694 | Combinada | 9.17 | 1.2 | 1.2 | 9.1847 | Rígido | E2 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
332 | 1 | C533 | C531 | 0.19673 |  | 0 | 0.19673 | 0.19673 |  | 0 | 0.19673 | 242.3367 | 47.6759 | 0 | 47.6759 | 140 | 0.065665 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.039347 | 0 | 3.8 | 0.24953 | 0.065665 | 0.039347 | 0 | 3.8 | 0.24953 | 0.28887 | 1.5 | 0.75 | 0.060949 | 0.63055 | 336.3261 | 5 | 0.18139 | 10 | 3 | 0.24336 | 0.74537 | Disminuir vel. | 41.7214 | 41.7214 | 41.72 | 32.65 | 20 | 500 | 6 | 982.4316 | 980.4416 | 0.47 | 0.99 | 1.04 | 1.56 | 981.3916 | 978.8816 | 0 | 6.0949 | 7.6876 | 5.332 | 1046.9401 | 0.0014327 | 0.039849 | 0.15937 | 0.41937 | 0.84974 | 2.2361 | -0.039656 | 0.17484 | #NUM! | 1.7256 | #NUM! | 0.10685 | #NUM! | 0.053426 | 2.8982 | F. Supercrítico | #NUM! | 4.1072 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0 | Diagnostico | dato | 32.65 | 0.060949 | Combinada | 32.65 | 1.2 | 1.2 | 32.7463 | Rígido | E1 | 0.07
333 |  | C531 | C529 | 0.21747 |  | 0.19673 | 0.4142 | 0.21747 |  | 0.19673 | 0.4142 | 242.3367 | 52.7006 | 0 | 100.3765 | 140 | 0.13825 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.082841 | 0 | 3.8 | 0.52535 | 0.072585 | 0.043494 | 0 | 3.8 | 0.27582 | 0.31932 | 1.5 | 0.75 | 0.10681 | 0.63284 | 333.7229 | 10 | 0.26422 | 10.2642 | 3 | 0.25923 | 1.0193 | Cumple | 45.9279 | 87.4769 | 87.48 | 47.56 | 20 | 500 | 6 | 980.4416 | 975.3616 | 0.99 | 0.93 | 1.56 | 1.5 | 978.8816 | 973.8616 | 1.14 | 10.6812 | 10.5551 | 6.2478 | 1226.754 | 0.0012227 | 0.07131 | 0.15218 | 0.48942 | 0.95081 | 3.0578 | -0.04988 | 0.21237 | #NUM! | 1.9158 | #NUM! | 0.12719 | #NUM! | 0.063596 | 3.5775 | F. Supercrítico | #NUM! | 6.7126 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 1.14 | Diagnostico |  | 47.56 | 0.10681 | Combinada | 47.56 | 1.2 | 1.2 | 47.8242 | Rígido | E2 | 0.07
334 |  | C529 | C527 | 0.078193 |  | 0.4142 | 0.4924 | 0.078193 |  | 0.4142 | 0.4924 | 242.3367 | 18.9489 | 0 | 119.3254 | 140 | 0.16435 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.098479 | 0 | 3.8 | 0.62452 | 0.026099 | 0.015639 | 0 | 3.8 | 0.099175 | 0.11481 | 1.5 | 0.75 | 0.13029 | 0.63401 | 331.8069 | 10.2642 | 0.197 | 10.4612 | 3 | 0.18953 | 1.0394 | Cumple | 16.4494 | 103.5853 | 103.59 | 35.46 | 20 | 500 | 6 | 975.3616 | 970.7416 | 2.07 | 0.91 | 2.64 | 1.48 | 972.7216 | 969.2616 | 0.12 | 13.0288 | 9.7575 | 6.0071 | 1179.4926 | 0.0012717 | 0.087826 | 0.15393 | 0.5191 | 0.92469 | 3.1183 | -0.047346 | 0.22581 | #NUM! | 1.9807 | #NUM! | 0.13424 | #NUM! | 0.067121 | 3.5311 | F. Supercrítico | #NUM! | 6.5493 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0.12 | Diagnostico |  | 35.46 | 0.13029 | Combinada | 35.46 | 1.2 | 1.2 | 35.6284 | Rígido | E2 | 0.07
335 |  | C527 | C523 | 0.082435 |  | 0.4924 | 0.57483 | 0.082435 |  | 0.4924 | 0.57483 | 242.3367 | 19.9769 | 0 | 139.3023 | 140 | 0.19186 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.11497 | 0 | 3.8 | 0.72908 | 0.027515 | 0.016487 | 0 | 3.8 | 0.10456 | 0.12104 | 1.5 | 0.75 | 0.09084 | 0.63204 | 330.4048 | 10.4612 | 0.14556 | 10.6068 | 3 | 0.13781 | 1.0562 | Cumple | 17.2148 | 120.0415 | 120.04 | 26.2 | 20 | 500 | 6 | 970.7416 | 968.3616 | 1.03 | 1.03 | 1.6 | 1.6 | 969.1416 | 966.7616 | 0.05 | 9.084 | 9.084 | 5.7961 | 1138.058 | 0.001318 | 0.10548 | 0.15554 | 0.54667 | 0.90154 | 3.1686 | -0.045039 | 0.23762 | #NUM! | 2.0367 | #NUM! | 0.14034 | #NUM! | 0.07017 | 3.4916 | F. Supercrítico | #NUM! | 6.3742 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0.05 | Diagnostico |  | 26.2 | 0.09084 | Combinada | 26.2 | 1.2 | 1.2 | 26.3079 | Rígido | E2 | 0.07
336 |  | C523 | C515 |  |  | 1.2085 | 1.2085 |  |  | 1.2085 | 1.2085 | 242.3367 | 0 | 0 | 292.8589 | 140 | 0.40336 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.2417 | 0 | 3.8 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.7745 | 0.75 | 0.029784 | 0.62899 | 329.1033 | 10.6068 | 0.13617 | 10.7429 | 3 | 0.14237 | 0.95645 | Cumple | 0 | 250.1582 | 250.16 | 24.51 | 16 | 400 | 6 | 968.3616 | 967.6316 | 1.188 | 1.318 | 1.65 | 1.78 | 966.7116 | 965.8516 | 965.8516 | 2.9784 | 3.5088 | 3.1043 | 390.1013 | 0.0045487 | 0.64127 | 0.22303 | 0.9243 | 0.69237 | 2.8693 | 0.034857 | 0.65251 | 0.75121 | 3.7615 | 0.022859 | 0.28861 | 0.0091435 | 0.11545 | 1.9186 | F. Supercrítico | 0.32082 | 4.0507 | O.K | O.K | OK | OK | 965.8516 | Diagnostico |  | 24.51 | 0.029784 | Combinada | 24.51 | 1.2 | 1.2 | 24.5251 | Rígido | E2 | 0.062
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.7429 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
337 | 1 | C549 | C551 | 0.094409 |  | 0 | 0.094409 | 0.094409 |  | 0 | 0.094409 | 242.3367 | 22.8788 | 0 | 22.8788 | 140 | 0.031511 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.018882 | 0 | 3.8 | 0.11974 | 0.031511 | 0.018882 | 0 | 3.8 | 0.11974 | 0.13863 | 1.5 | 0.75 | 0.10898 | 0.63295 | 336.3261 | 5 | 0.18861 | 10 | 3 | 0.26318 | 0.71667 | Disminuir vel. | 20.0976 | 20.0976 | 21.6 | 33.95 | 12 | 300 | 6 | 978.5616 | 974.8616 | 0.753 | 0.623 | 1.1 | 0.97 | 977.4616 | 973.8916 | 0.03 | 10.8984 | 10.5155 | 4.4362 | 313.5769 | 0.0047835 | 0.068883 | 0.22632 | 0.48465 | 1.004 | 2.15 | 0.038104 | 0.21014 | 0.78585 | 1.9048 | 0.024949 | 0.12601 | 0.0074846 | 0.037802 | 3.2656 | F. Supercrítico | 0.78704 | 3.9751 | O.K | O.K | OK | OK | 0.03 | Diagnostico | dato | 33.95 | 0.10898 | Combinada | 33.95 | 1.2 | 1.2 | 34.1372 | Rígido | E1 | 0.047
338 |  | C551 | C553 | 0.043886 |  | 0.094409 | 0.1383 | 0.043886 |  | 0.094409 | 0.1383 | 242.3367 | 10.6352 | 0 | 33.5141 | 140 | 0.046159 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.027659 | 0 | 3.8 | 0.17541 | 0.014648 | 0.0087772 | 0 | 3.8 | 0.055663 | 0.06444 | 1.5 | 0.75 | 0.029237 | 0.62896 | 335.3105 | 10 | 0.10261 | 10.1026 | 3 | 0.17515 | 0.58584 | Disminuir vel. | 9.2555 | 29.1662 | 30.67 | 18.47 | 12 | 300 | 6 | 974.8616 | 974.3216 | 0.653 | 0.953 | 1 | 1.3 | 973.8616 | 973.0216 | 0 | 2.9237 | 4.5479 | 2.9175 | 206.2225 | 0.0072737 | 0.14872 | 0.25567 | 0.60241 | 0.74591 | 1.7575 | 0.065135 | 0.30542 | 1.0323 | 2.3422 | 0.042094 | 0.17347 | 0.012628 | 0.052042 | 2.1815 | F. Supercrítico | 0.57432 | 2.3668 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 18.47 | 0.029237 | Combinada | 18.47 | 1.2 | 1.2 | 18.4891 | Rígido | E1 | 0.047
339 |  | C553 | C543 | 0.04025 |  | 0.1383 | 0.17855 | 0.04025 |  | 0.1383 | 0.17855 | 242.3367 | 9.7541 | 0 | 43.2682 | 140 | 0.059594 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.035709 | 0 | 3.8 | 0.22646 | 0.013434 | 0.00805 | 0 | 3.8 | 0.051051 | 0.059101 | 1.5 | 0.75 | 0.11467 | 0.63323 | 334.2191 | 10.1026 | 0.11094 | 10.2136 | 3 | 0.1242 | 0.89325 | Disminuir vel. | 8.5185 | 37.7872 | 37.79 | 19.97 | 16 | 400 | 6 | 974.3216 | 972.0316 | 0.838 | 1.138 | 1.3 | 1.6 | 973.0216 | 970.4316 | 0.6 | 11.4672 | 12.9695 | 5.9683 | 749.999 | 0.002 | 0.050387 | 0.17561 | 0.449 | 1.0481 | 2.6798 | -0.018142 | 0.18997 | #NUM! | 1.804 | #NUM! | 0.11517 | #NUM! | 0.046067 | 3.7178 | F. Supercrítico | #NUM! | 5.9746 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0.6 | Diagnostico |  | 19.97 | 0.11467 | Combinada | 19.97 | 1.2 | 1.2 | 20.1373 | Rígido | E1 | 0.062
340 |  | C543 | C555 | 0.03646 |  | 0.17855 | 0.21501 | 0.03646 |  | 0.17855 | 0.21501 | 242.3367 | 8.8357 | 0 | 52.1039 | 140 | 0.071763 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.043001 | 0 | 3.8 | 0.2727 | 0.01217 | 0.0072921 | 0 | 3.8 | 0.046244 | 0.053536 | 1.5 | 0.75 | 0.021374 | 0.62857 | 333.1517 | 10.2136 | 0.10917 | 10.3227 | 3 | 0.1177 | 0.92753 | Cumple | 7.6351 | 45.0242 | 45.02 | 19.65 | 16 | 400 | 6 | 972.0316 | 971.6116 | 1.738 | 3.8674 | 2.2 | 4.3294 | 969.8316 | 967.2822 | -3.1294 | 2.1374 | 12.9741 | 5.9694 | 750.1341 | 0.0019996 | 0.060016 | 0.1756 | 0.46614 | 1.0482 | 2.7826 | -0.018154 | 0.20125 | #NUM! | 1.8608 | #NUM! | 0.12126 | #NUM! | 0.048506 | 3.7448 | F. Supercrítico | #NUM! | 6.2932 | O.K | O.K | #NUM! | OK | -3.1294 | Diagnostico |  | 19.65 | 0.021374 | Combinada | 19.65 | 1.2 | 1.2 | 19.8147 | Rígido | E2 | 0.062
341 |  | C555 | C525 |  |  | 0.21501 | 0.21501 |  |  | 0.21501 | 0.21501 | 242.3367 | 0 | 0 | 52.1039 | 140 | 0.071763 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.043001 | 0 | 3.8 | 0.2727 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.094852 | 0.63224 | 331.4247 | 10.3227 | 0.17806 | 10.5008 | 3 | 0.21475 | 0.82911 | Disminuir vel. | 0 | 45.0526 | 45.05 | 32.05 | 16 | 400 | 6 | 971.6116 | 968.5716 | 0.738 | 0.738 | 1.2 | 1.2 | 970.4116 | 967.3716 | 0.14 | 9.4852 | 9.4852 | 5.104 | 641.3906 | 0.0023387 | 0.070238 | 0.18378 | 0.48733 | 0.93804 | 2.4873 | -0.0080522 | 0.2114 | #NUM! | 1.911 | #NUM! | 0.12667 | #NUM! | 0.05067 | 3.2615 | F. Supercrítico | #NUM! | 4.8061 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0.14 | Diagnostico |  | 32.05 | 0.094852 | Combinada | 32.05 | 1.2 | 1.2 | 32.1939 | Rígido | E1 | 0.062
342 |  | C525 | C523 |  |  | 0.63365 | 0.63365 |  |  | 0.63365 | 0.63365 | 242.3367 | 0 | 0 | 153.5566 | 140 | 0.2115 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.12673 | 0 | 3.8 | 0.80368 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.008307 | 0.62792 | 330.0746 | 10.5008 | 0.14044 | 10.6412 | 3 | 0.23153 | 0.6066 | Disminuir vel. | 0 | 131.3296 | 131.33 | 25.28 | 14 | 350 | 6 | 968.5716 | 968.3616 | 0.93 | 1.12 | 1.34 | 1.53 | 967.2316 | 966.8316 | 966.8316 | 0.8307 | 1.5823 | 1.9071 | 183.4831 | 0.0081751 | 0.71576 | 0.26451 | 0.95423 | 0.50445 | 1.8198 | 0.072671 | 0.70217 | 1.0918 | 3.9741 | 0.046791 | 0.29653 | 0.016377 | 0.10378 | 1.2236 | F. Supercrítico Inestable | 0.25913 | 1.6422 | O.K | O.K | OK | OK | 966.8316 | Diagnostico |  | 25.28 | 0.008307 | Combinada | 25.28 | 1.2 | 1.2 | 25.2832 | Rígido | E2 | 0.06
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.6412 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
343 | 1 | C537 | C535 | 0.050185 |  | 0 | 0.050185 | 0.050185 |  | 0 | 0.050185 | 242.3367 | 12.1616 | 0 | 12.1616 | 140 | 0.01675 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.010037 | 0 | 3.8 | 0.063652 | 0.01675 | 0.010037 | 0 | 3.8 | 0.063652 | 0.073688 | 1.5 | 0.75 | 0.10272 | 0.63264 | 336.3261 | 5 | 0.27367 | 10 | 3 | 0.44021 | 0.62167 | Disminuir vel. | 10.6779 | 10.6779 | 12.18 | 49.26 | 8 | 200 | 6 | 979.5416 | 974.4816 | 0.763 | 0.663 | 1 | 0.9 | 978.5416 | 973.5816 | 0 | 10.272 | 10.069 | 3.3128 | 104.0751 | 0.014413 | 0.11703 | 0.31196 | 0.56297 | 1.0335 | 1.865 | 0.10924 | 0.26835 | 1.3474 | 2.1782 | 0.069069 | 0.15575 | 0.013814 | 0.03115 | 3.0433 | F. Supercrítico | 1.3909 | 3.1365 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico | dato | 49.26 | 0.10272 | Combinada | 49.26 | 1.2 | 1.2 | 49.5091 | Rígido | E1 | 0.037
344 |  | C535 | C539 | 0.029574 |  | 0.050185 | 0.079759 | 0.029574 |  | 0.050185 | 0.079759 | 242.3367 | 7.1669 | 0 | 19.3286 | 140 | 0.026622 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.015952 | 0 | 3.8 | 0.10116 | 0.0098711 | 0.0059149 | 0 | 3.8 | 0.03751 | 0.043425 | 1.5 | 0.75 | 0.031847 | 0.62909 | 334.7746 | 10 | 0.157 | 10.157 | 3 | 0.30414 | 0.51621 | Disminuir vel. | 6.2285 | 16.7976 | 18.3 | 28.26 | 8 | 200 | 6 | 974.4816 | 973.5816 | 0.663 | 0.963 | 0.9 | 1.2 | 973.5816 | 972.3816 | 0.08 | 3.1847 | 4.2463 | 2.1513 | 67.5862 | 0.022194 | 0.27077 | 0.35371 | 0.71985 | 0.76094 | 1.5486 | 0.13709 | 0.40551 | 1.5171 | 2.7613 | 0.085452 | 0.2164 | 0.01709 | 0.04328 | 2.0044 | F. Supercrítico | 0.72571 | 1.8378 | O.K | O.K | OK | OK | 0.08 | Diagnostico |  | 28.26 | 0.031847 | Combinada | 28.26 | 1.2 | 1.2 | 28.2855 | Rígido | E1 | 0.037
345 |  | C539 | C525 | 0.18756 |  | 0.23108 | 0.41864 | 0.18756 |  | 0.23108 | 0.41864 | 242.3367 | 45.4527 | 0 | 101.4527 | 140 | 0.13973 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.083729 | 0 | 3.8 | 0.53098 | 0.062603 | 0.037512 | 0 | 3.8 | 0.23789 | 0.2754 | 1.5 | 0.75 | 0.090254 | 0.63201 | 331.7666 | 10.157 | 0.30839 | 10.4654 | 3 | 0.30466 | 1.0122 | Cumple | 39.3278 | 87.7815 | 87.78 | 55.51 | 12 | 300 | 6 | 973.5816 | 968.5716 | 0.933 | 0.853 | 1.28 | 1.2 | 972.3016 | 967.3716 | 967.3716 | 9.0254 | 8.8813 | 4.0769 | 288.1826 | 0.005205 | 0.3046 | 0.23195 | 0.74485 | 0.94566 | 3.0367 | 0.043551 | 0.42807 | 0.84093 | 2.8529 | 0.028441 | 0.22505 | 0.0085323 | 0.067514 | 3.108 | F. Supercrítico | 0.75777 | 5.9961 | O.K | O.K | OK | OK | 967.3716 | Diagnostico |  | 55.51 | 0.090254 | Combinada | 55.51 | 1.2 | 1.2 | 55.7285 | Rígido | E2 | 0.047
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10.4654 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
346 | 1 | C541 | C539 | 0.12894 |  | 0 | 0.12894 | 0.12894 |  | 0 | 0.12894 | 242.3367 | 31.2467 | 0 | 31.2467 | 140 | 0.043037 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.025788 | 0 | 3.8 | 0.16354 | 0.043037 | 0.025788 | 0 | 3.8 | 0.16354 | 0.18933 | 1.5 | 0.75 | 0.10921 | 0.63296 | 336.3261 | 5 | 0.29506 | 10 | 3 | 0.35782 | 0.82458 | Disminuir vel. | 27.4487 | 27.4487 | 28.95 | 53.11 | 8 | 200 | 6 | 979.3816 | 973.5816 | 0.963 | 0.963 | 1.2 | 1.2 | 978.1816 | 972.3816 | 972.3816 | 10.9207 | 10.9207 | 3.4501 | 108.3875 | 0.013839 | 0.2671 | 0.30829 | 0.71701 | 1.0636 | 2.4737 | 0.10662 | 0.40306 | 1.3305 | 2.7514 | 0.067503 | 0.21544 | 0.013501 | 0.043087 | 3.2131 | F. Supercrítico | 1.4744 | 4.7055 | O.K | O.K | OK | OK | 972.3816 | Diagnostico | dato | 53.11 | 0.10921 | Combinada | 53.11 | 1.2 | 1.2 | 53.4258 | Rígido | E2 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
347 | 1 | C545 | C539 | 0.022385 |  | 0 | 0.022385 | 0.022385 |  | 0 | 0.022385 | 242.3367 | 5.4247 | 0 | 5.4247 | 140 | 0.0074715 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.004477 | 0 | 3.8 | 0.028392 | 0.0074715 | 0.004477 | 0 | 3.8 | 0.028392 | 0.032869 | 1.5 | 0.75 | 0.026163 | 0.62881 | 336.3261 | 5 | 0.095556 | 10 | 3 | 0.27011 | 0.35377 | Disminuir vel. | 4.7341 | 4.7341 | 6.23 | 17.2 | 8 | 200 | 6 | 974.0316 | 973.5816 | 0.703 | 0.863 | 0.94 | 1.1 | 973.0916 | 972.4816 | 972.4816 | 2.6163 | 3.5465 | 1.9661 | 61.7666 | 0.024285 | 0.10086 | 0.36309 | 0.5398 | 0.71388 | 1.0613 | 0.1429 | 0.23474 | 1.5506 | 2.0232 | 0.088806 | 0.13886 | 0.017761 | 0.027772 | 1.8613 | F. Supercrítico | 0.6299 | 0.98493 | O.K | O.K | OK | OK | 972.4816 | Diagnostico | dato | 17.2 | 0.026163 | Combinada | 17.2 | 1.2 | 1.2 | 17.2108 | Rígido | E1 | 0.037
[6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 140 | [21 empty] | 474.447 | 10 |  |  | 3 | [18 empty] | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Diagnostico |  | 0 | 0
348 | 1 | C559 | C557 | 0.055568 |  | 0 | 0.055568 | 0.055568 |  | 0 | 0.055568 | 242.3367 | 13.4661 | 0 | 13.4661 | 140 | 0.018547 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.011114 | 0 | 3.8 | 0.070479 | 0.018547 | 0.011114 | 0 | 3.8 | 0.070479 | 0.081593 | 1.5 | 0.75 | 0.019889 | 0.62849 | 336.3261 | 5.0222 | 0.17039 | 10 | 3 | 0.45653 | 0.37323 | Disminuir vel. | 11.7459 | 11.7459 | 13.25 | 30.67 | 8 | 200 | 6 | 986.7716 | 986.1616 | 0.763 | 0.833 | 1 | 1.07 | 985.7716 | 985.0916 | 1 | 1.9889 | 2.2172 | 1.5545 | 48.8372 | 0.030714 | 0.27131 | 0.38877 | 0.72027 | 0.60436 | 1.1197 | 0.15804 | 0.40587 | 1.6354 | 2.7628 | 0.097448 | 0.21654 | 0.01949 | 0.043308 | 1.4484 | F. Supercrítico Inestable | 0.43212 | 0.9602 | O.K | O.K | OK | OK | 1 | Diagnostico | dato | 30.67 | 0.019889 | Combinada | 30.67 | 1.2 | 1.2 | 30.6775 | Rígido | E1 | 0.037
349 |  | C557 | C561 | 0.04185 |  | 0.055568 | 0.097418 | 0.04185 |  | 0.055568 | 0.097418 | 242.3367 | 10.1419 | 0 | 23.608 | 140 | 0.032516 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.019484 | 0 | 3.8 | 0.12356 | 0.013969 | 0.0083701 | 0 | 3.8 | 0.05308 | 0.06145 | 1.5 | 0.75 | 0.10498 | 0.63275 | 334.7937 | 10 | 0.15506 | 10.1551 | 3 | 0.23152 | 0.66974 | Disminuir vel. | 8.8656 | 20.6371 | 22.14 | 27.91 | 8 | 200 | 6 | 986.1616 | 983.2316 | 1.833 | 1.063 | 2.07 | 1.3 | 984.0916 | 981.9316 | 0.19 | 10.498 | 7.7392 | 2.9044 | 91.2431 | 0.01644 | 0.24265 | 0.32413 | 0.69179 | 0.94139 | 2.0092 | 0.11773 | 0.38677 | 1.4009 | 2.6847 | 0.074116 | 0.20892 | 0.014823 | 0.041784 | 2.6732 | F. Supercrítico | 1.1472 | 3.2337 | O.K | O.K | OK | OK | 0.19 | Diagnostico |  | 27.91 | 0.10498 | Combinada | 27.91 | 1.2 | 1.2 | 27.9935 | Rígido | E2 | 0.037
350 |  | C561 | C563 | 0.033678 |  | 0.097418 | 0.1311 | 0.033678 |  | 0.097418 | 0.1311 | 242.3367 | 8.1614 | 0 | 31.7694 | 140 | 0.043756 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.026219 | 0 | 3.8 | 0.16627 | 0.011241 | 0.0067356 | 0 | 3.8 | 0.042715 | 0.049451 | 1.5 | 0.75 | 0.077583 | 0.63138 | 333.3972 | 10.1551 | 0.1425 | 10.2976 | 3 | 0.22787 | 0.62536 | Disminuir vel. | 7.0892 | 27.5957 | 29.1 | 25.65 | 8 | 200 | 6 | 983.2316 | 981.2416 | 1.253 | 0.543 | 1.49 | 0.78 | 981.7416 | 980.4616 | 0 | 7.7583 | 4.9903 | 2.3322 | 73.268 | 0.020473 | 0.39717 | 0.3455 | 0.80443 | 0.80576 | 1.8761 | 0.13188 | 0.48978 | 1.4866 | 3.1007 | 0.082427 | 0.24671 | 0.016485 | 0.049341 | 2.1655 | F. Supercrítico | 0.82267 | 2.4622 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 25.65 | 0.077583 | Combinada | 25.65 | 1.2 | 1.2 | 25.6819 | Rígido | E2 | 0.037
351 |  | C563 | C565 |  |  | 0.1311 | 0.1311 |  |  | 0.1311 | 0.1311 | 242.3367 | 0 | 0 | 31.7694 | 140 | 0.043756 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.026219 | 0 | 3.8 | 0.16627 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.0060261 | 0.6278 | 331.7849 | 10.2976 | 0.16594 | 10.4635 | 3 | 0.37674 | 0.44048 | Disminuir vel. | 0 | 27.3067 | 28.81 | 29.87 | 8 | 200 | 6 | 981.2416 | 981.4216 | 0.543 | 1.283 | 0.78 | 1.52 | 980.4616 | 979.9016 | 0.04 | 0.60261 | 1.8748 | 1.4295 | 44.9086 | 0.033401 | 0.64153 | 0.39838 | 0.92441 | 0.56947 | 1.3214 | 0.16345 | 0.65268 | 1.6648 | 3.7622 | 0.1005 | 0.28864 | 0.0201 | 0.057729 | 1.2493 | F. Supercrítico Inestable | 0.37682 | 1.0823 | O.K | O.K | OK | OK | 0.04 | Diagnostico |  | 29.87 | 0.0060261 | Combinada | 29.87 | 1.2 | 1.2 | 29.8752 | Rígido | E1 | 0.037
352 |  | C565 | C569 |  |  | 0.39325 | 0.39325 |  |  | 0.39325 | 0.39325 | 242.3367 | 0 | 0 | 95.2982 | 140 | 0.13126 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.078649 | 0 | 3.8 | 0.49877 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.00835 | 0.62792 | 330.1837 | 10.4635 | 0.16633 | 10.6298 | 3 | 0.2744 | 0.60618 | Disminuir vel. | 0 | 81.5312 | 81.53 | 29.94 | 8 | 200 | 6 | 981.4216 | 981.1716 | 1.323 | 1.663 | 1.56 | 1.9 | 979.8616 | 979.2716 | 0.05 | 0.835 | 1.9706 | 1.4656 | 46.0419 | 0.032579 | 1.7708 | 0.3955 | 1.2408 | 0.57963 | 1.8185 | 0.16185 |  | 1.6561 | #VALUE! | 0.099594 | #VALUE! | 0.019919 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39252 | #VALUE! | O.K | O.K | OK | #VALUE! | 0.05 | Diagnostico |  | 29.94 | 0.00835 | Combinada | 29.94 | 1.2 | 1.2 | 29.9458 | Rígido | E2 | 0.037
353 |  | C569 | C579 |  |  | 0.64065 | 0.64065 |  |  | 0.64065 | 0.64065 | 242.3367 | 0 | 0 | 155.2531 | 140 | 0.21383 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.12813 | 0 | 3.8 | 0.81256 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.25455 | 0.64023 | 327.746 | 10.6298 | 0.25622 | 10.8861 | 3 | 0.15809 | 1.6208 | Aumentar vel. | 0 | 134.429 | 134.43 | 46.12 | 12 | 300 | 6 | 981.1716 | 969.4316 | 1.603 | 0.753 | 1.95 | 1.1 | 979.2216 | 968.3316 | 0 | 25.4553 | 23.6123 | 6.6476 | 469.8932 | 0.0031922 | 0.28609 | 0.2012 | 0.73143 | 1.3375 | 4.8623 | 0.012016 | 0.41572 | 0.43935 | 2.8029 | 0.0079656 | 0.22036 | 0.0023897 | 0.066109 | 5.0636 | F. Supercrítico | 0.56426 | 15.6098 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 46.12 | 0.25455 | Combinada | 46.12 | 1.2 | 1.2 | 47.3883 | Rígido | E2 | 0.047
354 |  | C579 | C581 |  |  | 0.64065 | 0.64065 |  |  | 0.64065 | 0.64065 | 242.3367 | 0 | 0 | 155.2531 | 140 | 0.21383 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.12813 | 0 | 3.8 | 0.81256 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.053907 | 0.6302 | 326.8817 | 10.8861 | 0.091722 | 10.9778 | 3 | 0.096123 | 0.95422 | Cumple | 0 | 131.9736 | 131.97 | 16.51 | 12 | 300 | 6 | 969.4316 | 968.5416 | 0.753 | 0.753 | 1.1 | 1.1 | 968.3316 | 967.4416 | 0.3 | 5.3907 | 5.3907 | 3.1763 | 224.5181 | 0.006681 | 0.58779 | 0.24943 | 0.90126 | 0.79225 | 2.8627 | 0.059652 | 0.61686 | 0.98694 | 3.6134 | 0.038654 | 0.28145 | 0.011596 | 0.084434 | 2.3075 | F. Supercrítico | 0.62511 | 4.5515 | O.K | O.K | OK | OK | 0.3 | Diagnostico |  | 16.51 | 0.053907 | Combinada | 16.51 | 1.2 | 1.2 | 16.534 | Rígido | E1 | 0.047
355 |  | C581 | C583 |  |  | 0.64065 | 0.64065 |  |  | 0.64065 | 0.64065 | 242.3367 | 0 | 0 | 155.2531 | 140 | 0.21383 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.12813 | 0 | 3.8 | 0.81256 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.0092269 | 0.62796 | 323.6306 | 10.9778 | 0.34922 | 11.327 | 3 | 0.58333 | 0.59867 | Disminuir vel. | 0 | 130.1978 | 130.2 | 62.86 | 24 | 600 | 6 | 968.5416 | 967.9616 | 0.728 | 1.298 | 1.4 | 1.97 | 967.1416 | 965.9916 | 0 | 0.92269 | 1.8295 | 2.9373 | 830.4974 | 0.0018061 | 0.15677 | 0.17047 | 0.61145 | 0.50073 | 1.796 | -0.024718 | 0.31358 | #NUM! | 2.3775 | #NUM! | 0.17724 | #NUM! | 0.10635 | 1.5535 | F. Supercrítico | #NUM! | 1.9455 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0 | Diagnostico |  | 62.86 | 0.0092269 | Combinada | 62.86 | 1.2 | 1.2 | 62.8705 | Rígido | E1 | 0.072
356 |  | C583 | C521 |  |  | 0.64065 | 0.64065 |  |  | 0.64065 | 0.64065 | 242.3367 | 0 | 0 | 155.2531 | 140 | 0.21383 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.12813 | 0 | 3.8 | 0.81256 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.006615 | 0.62783 | 319.198 | 11.327 | 0.48711 | 11.8141 | 3 | 3.3393 | 0.14587 | Disminuir vel. | 0 | 128.3879 | 128.39 | 87.68 | 24 | 600 | 6 | 967.9616 | 967.3816 | 1.298 | 0.748 | 1.97 | 1.42 | 965.9916 | 965.9616 | 0.03 | 0.6615 | 0.034215 | 0.40169 | 113.5761 | 0.013207 | 1.1304 | 0.30413 | 1.0894 | 0.12217 | 0.43762 | 0.10361 |  | 1.3109 | #VALUE! | 0.065693 | #VALUE! | 0.039416 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.013486 | #VALUE! | No cumple | No cumple | V.C.H. | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 87.68 | 0.006615 | Combinada | 87.68 | 1.2 | 1.2 | 87.68 | Rígido | E2 | 0.072
357 |  | C521 | C515 |  |  | 0.64065 | 0.64065 |  |  | 0.64065 | 0.64065 | 242.3367 | 0 | 0 | 155.2531 | 140 | 0.21383 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.12813 | 0 | 3.8 | 0.81256 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.0061881 | 0.62781 | 317.1946 | 11.8141 | 0.22444 | 12.0386 | 3 | 0.63375 | 0.35415 | Disminuir vel. | 0 | 127.5777 | 127.58 | 40.4 | 20 | 500 | 6 | 967.3816 | 967.6316 | 0.88 | 1.29 | 1.45 | 1.86 | 965.9316 | 965.7716 | 0.04 | 0.61881 | 0.39604 | 1.2102 | 237.627 | 0.0063124 | 0.53689 | 0.24534 | 0.8779 | 0.29692 | 1.0625 | 0.055992 | 0.58293 | 0.95557 | 3.4748 | 0.036347 | 0.27353 | 0.018173 | 0.13677 | 0.69104 | F. Subcrítico | 0.071974 | 0.54165 | No cumple | O.K | V.C.H. | OK | 0.04 | Diagnostico |  | 40.4 | 0.0061881 | Combinada | 40.4 | 1.2 | 1.2 | 40.4003 | Rígido | E1 | 0.07
358 |  | C515 | C517 | 0.033013 |  | 1.8491 | 1.8821 | 0.033013 |  | 1.8491 | 1.8821 | 242.3367 | 8.0003 | 0 | 456.1123 | 140 | 0.62821 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.37643 | 0 | 3.8 | 2.3872 | 0.011019 | 0.0066026 | 0 | 3.8 | 0.041872 | 0.048474 | 2.7636 | 0.75 | 0.062537 | 0.63063 | 316.3612 | 12.0386 | 0.094167 | 12.1327 | 3 | 0.07339 | 1.2831 | Aumentar vel. | 6.5863 | 375.4985 | 375.5 | 16.95 | 30 | 750 | 6 | 967.6316 | 966.5716 | 1.065 | 1.195 | 1.9 | 2.03 | 965.7316 | 964.5416 | 0 | 6.2537 | 7.0206 | 6.677 | 2949.7952 | 0.00093689 | 0.1273 | 0.14084 | 0.5765 | 0.94037 | 3.8493 | -0.067055 | 0.28136 | #NUM! | 2.2364 | #NUM! | 0.16208 | #NUM! | 0.12156 | 3.1612 | F. Supercrítico | #NUM! | 8.5342 | O.K | O.K | #NUM! | OK | 0 | Diagnostico |  | 16.95 | 0.062537 | Combinada | 16.95 | 1.2 | 1.2 | 16.9917 | Rígido | E2 | 0.085
359 |  | C517 | C513 |  |  | 1.8821 | 1.8821 |  |  | 1.8821 | 1.8821 | 242.3367 | 0 | 0 | 456.1123 | 140 | 0.62821 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.37643 | 0 | 3.8 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 2.7636 | 0.75 | 0.043307 | 0.62967 | 316.1122 | 12.1327 | 0.028222 | 12.1609 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 374.631 | 374.63 | 5.08 | 30 | 750 | 6 | 966.5716 | 966.7916 | 1.195 | 0.865 | 2.03 | 1.7 | 964.5416 | 965.0916 | -0.8 | 4.3307 | -10.8268 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | -0.8 | Diagnostico |  | 5.08 | 0.043307 | Combinada | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 5.1097 | Rígido | E2 | 0.085
360 |  | C513 | C511 | 0.10334 |  | 1.8821 | 1.9855 | 0.10334 |  | 1.8821 | 1.9855 | 242.3367 | 25.0426 | 0 | 481.1549 | 140 | 0.6627 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.3971 | 0 | 3.8 | 2.5183 | 0.034492 | 0.020668 | 0 | 3.8 | 0.13107 | 0.15174 | 2.9154 | 0.75 | 0.0037443 | 0.62769 | 314.2913 | 12.1609 | 0.20772 | 12.3687 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 20.3862 | 391.689 | 391.69 | 37.39 | 13.08 | 300 | 6 | 966.7916 | 966.9316 | 0.553 | 0.953 | 0.9 | 1.3 | 965.8916 | 965.6316 | 0 | 0.37443 | 0.69537 | 1.1408 | 80.6378 | 0.036154 | 4.8574 | 0.40766 |  | 0.46506 | #VALUE! | 0.16856 |  | 1.6923 | #VALUE! | 0.10336 | #VALUE! | 0.031008 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21562 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 37.39 | 0.0037443 | Combinada | 37.39 | 1.2 | 1.2 | 37.3909 | Rígido | E1 | 0.047
361 |  | C511 | C515A | 0.14546 |  | 2.3398 | 2.4853 | 0.14546 |  | 2.3398 | 2.4853 | 242.3367 | 35.2499 | 0 | 602.2684 | 140 | 0.82951 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.49705 | 0 | 3.8 | 3.1522 | 0.04855 | 0.029092 | 0 | 3.8 | 0.18449 | 0.21358 | 3.6492 | 0.75 | 0.030686 | 0.62903 | 312.4238 | 12.3687 | 0.21544 | 12.5841 | 3 | 0.39725 | 0.54233 | Disminuir vel. | 28.5863 | 488.4154 | 488.42 | 38.78 | 24 | 600 | 6 | 966.9316 | 968.1216 | 0.628 | 1.998 | 1.3 | 2.67 | 965.6316 | 965.4516 | 0 | 3.0686 | 0.46416 | 1.4795 | 418.3202 | 0.0087235 | 1.1676 | 0.26956 | 1.0997 | 0.39881 | 1.627 | 0.076858 |  | 1.1236 | #VALUE! | 0.049385 | #VALUE! | 0.029631 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.13753 | #VALUE! | No cumple | O.K | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 38.78 | 0.030686 | Combinada | 38.78 | 1.2 | 1.2 | 38.7804 | Rígido | E1 | 0.072
362 |  | C515A | C585 | 0.012637 |  | 2.4853 | 2.4979 | 0.012637 |  | 2.4853 | 2.4979 | 242.3367 | 3.0624 | 0 | 605.3308 | 140 | 0.83373 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.49958 | 0 | 3.8 | 3.1682 | 0.0042178 | 0.0025274 | 0 | 3.8 | 0.016028 | 0.018555 | 3.6678 | 0.75 | 0.080328 | 0.63152 | 312.132 | 12.5841 | 0.033889 | 12.618 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 2.4909 | 492.3756 | 492.38 | 6.1 | 12 | 300 | 6 | 968.1216 | 968.6116 | 2.323 | 2.633 | 2.67 | 2.98 | 965.4516 | 965.6316 | 0.12 | 8.0328 | -2.9508 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.12 | Diagnostico |  | 6.1 | 0.080328 | Combinada | 6.1 | 1.2 | 1.2 | 6.1027 | Rígido | E2 | 0.047
363 |  | C585 | C587 | 0.037633 |  | 3.1923 | 3.2299 | 0.037633 |  | 3.1923 | 3.2299 | 242.3367 | 9.12 | 0 | 782.7289 | 140 | 1.0781 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.64598 | 0 | 3.8 | 4.0966 | 0.012561 | 0.0075267 | 0 | 3.8 | 0.047732 | 0.055259 | 4.7426 | 0.75 | 0.043293 | 0.62966 | 311.4599 | 12.618 | 0.078278 | 12.6963 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7.3805 | 633.4374 | 633.44 | 14.09 | 12 | 300 | 6 | 968.6116 | 969.2216 | 2.753 | 3.483 | 3.1 | 3.83 | 965.5116 | 965.3916 | 0 | 4.3293 | 0.85167 | 1.2625 | 89.2411 | 0.053144 | 7.0981 | 0.45601 |  | 0.57572 | #VALUE! | 0.19341 |  | 1.8214 | #VALUE! | 0.11703 | #VALUE! | 0.03511 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29902 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 14.09 | 0.043293 | Combinada | 14.09 | 1.2 | 1.2 | 14.0905 | Rígido | E3 | 0.047
364 |  | C587 | C591 |  |  | 3.2299 | 3.2299 |  |  | 3.2299 | 3.2299 | 242.3367 | 0 | 0 | 782.7289 | 140 | 1.0781 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.64598 | 0 | 3.8 | 4.0966 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 4.7426 | 0.75 | 0.071019 | 0.63105 | 310.6309 | 12.6963 | 0.097 | 12.7933 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 633.1424 | 633.14 | 17.46 | 12 | 300 | 6 | 969.2216 | 970.4616 | 3.483 | 4.773 | 3.83 | 5.12 | 965.3916 | 965.3416 | 0.06 | 7.1019 | 0.28637 | 0.73208 | 51.7479 | 0.091649 | 12.2351 | 0.52539 |  | 0.38463 | #VALUE! | 0.22856 |  | 1.9939 | #VALUE! | 0.13567 | #VALUE! | 0.040701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.11655 | #VALUE! | No cumple | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.06 | Diagnostico |  | 17.46 | 0.071019 | Combinada | 17.46 | 1.2 | 1.2 | 17.4601 | Rígido | E3 | 0.047
365 |  | C591 | C589A | 0.035087 |  | 3.2299 | 3.265 | 0.035087 |  | 3.2299 | 3.265 | 242.3367 | 8.503 | 0 | 791.2319 | 140 | 1.0898 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.653 | 0 | 3.8 | 4.1411 | 0.011711 | 0.0070175 | 0 | 3.8 | 0.044503 | 0.05152 | 4.7941 | 0.75 | 0.037091 | 0.62935 | 309.4372 | 12.7933 | 0.14056 | 12.9338 | 3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 6.8331 | 635.8469 | 635.85 | 25.3 | 30 | 750 | 6 | 970.4616 | 971.4 | 4.345 | 5.265 | 5.18 | 6.1 | 965.2816 | 965.3 | 0 | 3.7091 | -0.072727 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | Diagnostico |  | 25.3 | 0.037091 | Combinada | 25.3 | 1.2 | 1.2 | 25.3 | Rígido | E3 | 0.085
366 |  | C589A | C595 | 0.11707 |  | 3.265 | 3.3821 | 0.11707 |  | 3.265 | 3.3821 | 242.3367 | 28.3712 | 0 | 819.6031 | 140 | 1.1289 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.67642 | 0 | 3.8 | 4.2896 | 0.039076 | 0.023415 | 0 | 3.8 | 0.14849 | 0.1719 | 4.9661 | 0.75 | 0.038468 | 0.62942 | 307.0495 | 12.9338 | 0.28428 | 13.2181 | 3 | 0.58294 | 0.48767 | Disminuir vel. | 22.6261 | 653.6357 | 653.64 | 51.17 | 30 | 750 | 6 | 971.4 | 969.4316 | 5.265 | 3.445 | 6.1 | 4.28 | 965.3 | 965.1516 | 0 | 3.8468 | 0.29001 | 1.3571 | 599.5322 | 0.0082832 | 1.0903 | 0.26553 | 1.0781 | 0.36033 | 1.463 | 0.073518 |  | 1.0983 | #VALUE! | 0.047316 | #VALUE! | 0.035487 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.10292 | #VALUE! | No cumple | O.K | OK | #VALUE! | 0 | Diagnostico |  | 51.17 | 0.038468 | Combinada | 51.17 | 1.2 | 1.2 | 51.1702 | Rígido | E3 | 0.085
367 |  | C595 | C597 | 0.090338 |  | 3.3821 | 3.4724 | 0.090338 |  | 3.3821 | 3.4724 | 242.3367 | 21.8922 | 0 | 841.4953 | 140 | 1.159 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.69448 | 0 | 3.8 | 4.4042 | 0.030152 | 0.018068 | 0 | 3.8 | 0.11458 | 0.13265 | 5.0987 | 0.75 | 0.049563 | 0.62998 | 305.6261 | 13.2181 | 0.1715 | 13.3896 | 3 | 0.26264 | 0.65298 | Disminuir vel. | 17.3935 | 668.5724 | 668.57 | 30.87 | 30 | 750 | 6 | 969.4316 | 967.9016 | 3.445 | 2.115 | 4.28 | 2.95 | 965.1516 | 964.9516 | 0 | 4.9563 | 0.64788 | 2.0283 | 896.0865 | 0.00569 | 0.7461 | 0.23804 | 0.96579 | 0.48283 | 1.9589 | 0.049296 | 0.7224 | 0.89557 | 4.0635 | 0.032104 | 0.29902 | 0.024078 | 0.22426 | 0.87687 | F. Subcrítico Inestable | 0.156 | 1.453 | O.K | O.K | OK | OK | 0 | Diagnostico |  | 30.87 | 0.049563 | Combinada | 30.87 | 1.2 | 1.2 | 30.8706 | Rígido | E3 | 0.085
368 |  | C597 | C603 |  |  | 3.4724 | 3.4724 |  |  | 3.4724 | 3.4724 | 242.3367 | 0 | 0 | 841.4953 | 140 | 1.159 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.69448 | 0 | 3.8 | 4.4042 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 5.0987 | 0.75 | 0.062827 | 0.63064 | 304.9262 | 13.3896 | 0.084889 | 13.4745 | 3 | 0.1987 | 0.42723 | Disminuir vel. | 0 | 667.7436 | 667.74 | 15.28 | 30 | 750 | 6 | 967.9016 | 966.9416 | 2.115 | 1.185 | 2.95 | 2.02 | 964.9516 | 964.9216 | 0.01 | 6.2827 | 0.19634 | 1.1166 | 493.2899 | 0.010336 | 1.3536 | 0.28319 | 1.1479 | 0.31621 | 1.2817 | 0.087799 |  | 1.2033 | #VALUE! | 0.05611 | #VALUE! | 0.042083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.082623 | #VALUE! | No cumple | O.K | V.C.H. | #VALUE! | 0.01 | Diagnostico |  | 15.28 | 0.062827 | Combinada | 15.28 | 1.2 | 1.2 | 15.28 | Rígido | E2 | 0.085
369 |  | C603 | C605 | 0.14405 |  | 8.4358 | 8.5798 | 0.14405 |  | 4.1879 | 4.3319 | 242.3367 | 34.9087 | 0 | 2079.2066 | 140 | 2.8637 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.716 | 0 | 3.778 | 10.8191 | 0.04808 | 0.02881 | 0 | 3.8 | 0.18271 | 0.21152 | 12.5351 | 0.75 | 0.010005 | 0.628 | 302.029 | 13.4745 | 0.35539 | 13.8299 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 27.3227 | 821.657 | 821.66 | 63.97 | 14 | 350 | 6 | 966.9416 | 966.3016 | 1.62 | 1.31 | 2.03 | 1.72 | 964.9116 | 964.5816 | 0.06 | 1.0005 | 0.51587 | 1.0889 | 104.7667 | 0.11965 | 7.8428 | 0.5665 |  | 0.61687 | #VALUE! | 0.27177 |  | 2.1936 | #VALUE! | 0.15743 | #VALUE! | 0.055099 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.28424 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.06 | Diagnostico |  | 63.97 | 0.010005 | Combinada | 63.97 | 1.2 | 1.2 | 63.9709 | Rígido | E2 | 0.06
370 |  | C605 | C711 | 0.060005 |  | 14.8662 | 14.9262 | 0.060005 |  | 8.2385 | 8.2986 | 242.3367 | 14.5415 | 0 | 3617.1746 | 140 | 4.982 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.9852 | 0 | 3.4102 | 16.9897 | 0.020028 | 0.012001 | 0 | 3.8 | 0.076107 | 0.088108 | 19.9749 | 0.75 | 0.074613 | 0.63123 | 300.5564 | 13.8299 | 0.18317 | 14.0131 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 11.3842 | 1574.4046 | 1574.4 | 32.97 | 12 | 300 | 6 | 966.3016 | 968.7616 | 1.433 | 3.923 | 1.78 | 4.27 | 964.5216 | 964.4916 | 0.03 | 7.4613 | 0.090992 | 0.41267 | 29.1696 | 0.68479 | 53.9739 | 0.94207 |  | 0.38876 | #VALUE! | 0.68152 |  | 3.8847 | #VALUE! | 0.29354 | #VALUE! | 0.088062 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.080129 | #VALUE! | No cumple | #VALUE! | V.C.H. | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 32.97 | 0.074613 | Combinada | 32.97 | 1.2 | 1.2 | 32.97 | Rígido | E2 | 0.047
371 |  | C711 | C709 | 0.092864 |  | 14.9262 | 15.0191 | 0.092864 |  | 8.2986 | 8.3914 | 242.3367 | 22.5043 | 0 | 3639.6789 | 140 | 5.013 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.0038 | 0 | 3.4056 | 17.072 | 0.030995 | 0.018573 | 0 | 4 | 0.12398 | 0.14255 | 20.0759 | 0.75 | 0.094549 | 0.63223 | 298.9983 | 14.0131 | 0.19567 | 14.2087 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 17.5545 | 1586.2707 | 1586.27 | 35.22 | 12 | 300 | 6 | 968.7616 | 965.4316 | 3.953 | 0.653 | 4.3 | 1 | 964.4616 | 964.4316 | 0.03 | 9.4549 | 0.085179 | 0.39927 | 28.2225 | 0.71134 | 56.2058 | 0.95252 |  | 0.38031 | #VALUE! | 0.69923 |  | 3.9613 | #VALUE! | 0.29613 | #VALUE! | 0.088839 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.075672 | #VALUE! | No cumple | #VALUE! | V.C.H. | #VALUE! | 0.03 | Diagnostico |  | 35.22 | 0.094549 | Combinada | 35.22 | 1.2 | 1.2 | 35.22 | Rígido | E3 | 0.047
372 |  | C709 | C707 |  |  | 15.0191 | 15.0191 |  |  | 8.3914 | 8.3914 | 242.3367 | 0 | 0 | 3639.6789 | 140 | 5.013 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.0038 | 0 | 3.4056 | 17.072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20.0759 | 0.75 | 0.027014 | 0.62885 | 297.1839 | 14.2087 | 0.23033 | 14.4391 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1568.2241 | 1568.22 | 41.46 | 12 | 300 | 6 | 965.4316 | 964.3116 | 0.683 | 0.353 | 1.03 | 0.7 | 964.4016 | 963.6116 | 0.53 | 2.7014 | 1.9055 | 1.8884 | 133.4839 | 0.1504 | 11.7484 | 0.60432 |  | 1.1412 | #VALUE! | 0.30716 |  | 2.3497 | #VALUE! | 0.17428 | #VALUE! | 0.052284 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.99624 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.53 | Diagnostico |  | 41.46 | 0.027014 | Combinada | 41.46 | 1.2 | 1.2 | 41.4675 | Rígido | E1 | 0.047
373 |  | C707 | C705 |  |  | 15.0191 | 15.0191 |  |  | 8.3914 | 8.3914 | 242.3367 | 0 | 0 | 3639.6789 | 140 | 5.013 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.0038 | 0 | 3.4056 | 17.072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20.0759 | 0.75 | 0.010586 | 0.62803 | 296.0374 | 14.4391 | 0.14694 | 14.586 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1560.1334 | 1560.13 | 26.45 | 12 | 300 | 6 | 964.3116 | 964.0316 | 0.883 | 0.873 | 1.23 | 1.22 | 963.0816 | 962.8116 | 0.01 | 1.0586 | 1.0208 | 1.3822 | 97.701 | 0.20548 | 15.9684 | 0.66004 |  | 0.9123 | #VALUE! | 0.35544 |  | 2.555 | #VALUE! | 0.19584 | #VALUE! | 0.058751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.59972 | #VALUE! | O.K | #VALUE! | OK | #VALUE! | 0.01 | Diagnostico |  | 26.45 | 0.010586 | Combinada | 26.45 | 1.2 | 1.2 | 26.4514 | Rígido | E1 | 0.047
374 |  | C705 | PTAR 1 |  |  | 15.0191 | 15.0191 |  |  | 8.3914 | 8.3914 | 242.3367 | 0 | 0 | 3639.6789 | 140 | 5.013 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.0038 | 0 | 3.4056 | 17.072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20.0759 | 0.75 | #N/A | #N/A | #N/A | 14.586 | #N/A | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12.36 | FALSE | 7 | 964.0316 | #N/A | 1.183 | 1.173 | 1.23 | 1.22 | 962.8016 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Diagnostico |  | #N/A | #N/A | Combinada | #N/A | 1.2 | 1.2 | #N/A | Rígido | E2 | 0.047
984.93
Note on D43: Autor: Revisar este aliviadero
Note on BG63: Autor: Estaba en 1,77
Note on BE64: Autor: C673-ALV 3 BATEA 0,80 C673-C681 BATEA 0,82
Note on BF64: Autor: Estaba en 1,80
Note on C139: Autor: ES ARRANQUE NO RECIBE AGGUAS DE OTROS TRAMOS
Note on D139: Autor: DESCARGA AL TRAMO C183-C175
Note on BF182: Autor: está en 1,50
Note on BG182: Autor: está en 1,90
Note on BF183: Autor: está en 1,93
Note on BG183: Autor: está en 2,35
Note on BF204: Autor: Esta en 1,55
Note on BG204: Autor: Está en 1,87
Note on BF205: Autor: Está en 1,90
Note on BG205: Autor: Está en 1,80
Note on D206: Autor: DESCARGA AL TRAMO C71-C69
Note on BF206: Autor: Está en 1,87
Note on BG206: Autor: Está en 1,85
Note on BF266: Autor: Esta en 1,00
Note on BG266: Autor: Esta en 1,43
Note on BF290: Autor: Está en 2,56
Note on BG290: Autor: Está en 2,20
Note on D325: Usuario: ALIVIADERO
Note on C326: Usuario: ALIVIADERO
Note on I342: Usuario: Area no urbanizable
Note on I343: Usuario: Area no Urbanizable
Note on I344: Usuario: Area no urbanizable
Note on I345: Usuario: Area no urbanizable
Note on D348: Usuario: ALIVIADERO
Note on C349: Usuario: ALIVIADERO
Note on I349: Usuario: Area no urbanizable
Note on I350: Usuario: Area no urbanizable
Note on I351: Usuario: Area no urbanizable
Note on D445: Autor: Tramo Sifon
Note on BH539: Autor: Cota batea salida Tuberia de camara C167
Note on BH560: Autor: Cota batea tubo de salida
Note on BH568: Autor: Cota batea salida C327
Note on BH572: Autor: Cota Batea C343

## Hoja3 (3) (hidden)
|  | CAUDAL UNITARIO |  | CAUDAL UNITARIO
117 | N8 | 4.7842
N8 | N7 | 0 | 117 | 4.7842
N7 | N6B | 0.91202 | C1 | 0.55604
N6B | N6A | 0 | C3 | 0.39854
|  |  | CA1 | 0.78659
N1 | N1F | 0.1311 | N1 | 0.1311
N1F | N1E | 0 | N10A | 0
N1E | N2A | 0.22474 | N114 | 0.24347
N2A | N3A | 0 | N11A | 0
N12A
N1A | N1B | 0.018728 | N187B | 0.16855
N1B | N1C | 0.056185 | N187C | 0
N1C | N1D | 0 | N195 | 0.50285
N1D | N3A | 0.093641 | N196 | 0.1311
N3A | N4A | 0 | N197 | 0
N4A | N5A | 0 | N198 | 0
N5A | N6A | 0 | N199 | 0.46015
N6A | N7A | 0 | N199A | 0.52439
N7A | N8A | 0 | N1A | 0.018728
N8A | N9A | 0 | N1B | 0.056185
N9A | N10A | 0 | N1C | 0
N10A | N11A | 0 | N1D | 0.093641
N11A | N12A | 0 | N1E | 0.22474
N12A | N17A | 0 | N1F | 0
|  |  | N2A | 0
CA1 | N187C | 0.78659 | N3A | 0
N187C | N187B | 0 | N4A | 0
N187B | 6A | 0.16855 | N5A | 0
N6A
C3 | N195 | 0.39854 | N6B | 0
|  |  | N7 | 0.91202
C1 | N195 | 0.55604 | N7A | 0
N195 | N196 | 0.50285 | N8 | 0
N196 | N197 | 0.1311 | N8A | 0
N197 | N198 | 0 | N9A | 0
N198 | N199 | 0 |  | 9.9923
N199 | N199A | 0.46015
N199A | N114 | 0.52439
N114 | N67 | 0.24347
9.9923

## Hoja6 (2) (hidden)
PUNTO | NORTE | ESTE | COTA
C257 | 2242234.4573 | 4778836.7825 | 979.7516 | 981.72 | 981.72 | C1 | 968 | C311 | 990.71 | 988.686 | 2.024
C261 | 2242126.3868 | 4778763.6303 | 974.0316 | 976 | #N/A |  |  | C307 | 992.41 | 990.306 | 2.104
C259 | 2242157.7458 | 4778814.6933 | 974.6116 | 976.58 | 976.58 | C7 | 963.28 | C289 | 990.51 | 988.672 | 1.838
C255 | 2242216.0088 | 4778898.0883 | 978.6316 | 980.6 | 980.6 |  |  | C197 | 989.42 | 987.461 | 1.959
C251 | 2242219.2948 | 4778941.5223 | 977.9716 | 979.94 | 979.94 |  |  | C217 | 995.55 | 993.633 | 1.917
C249 | 2242217.9538 | 4779027.1843 | 976.7916 | 978.76 | 978.76 | C423 | 976.41 |  |  |  | 1.9684
C247 | 2242219.6468 | 4779086.9933 | 979.5216 | 981.49 | 981.49
C253 | 2242090.4608 | 4779004.1303 | 975.0916 | 977.06 | 977.06 | C429 | 984.59
C281 | 2242086.7488 | 4779002.2987 | 973.5216 | 975.49 | 975.49 | C425 | 984.74
C283 | 2242033.5848 | 4779004.0743 | 974.9916 | 976.96 | 976.96 | C421 | 983.21
C285 | 2241970.1838 | 4779072.8533 | 973.6116 | 975.58 | 975.58
C155 | 2242122.9888 | 4779115.7393 | 983.9116 | 985.88 | 985.88 | C425 | 984.74
C17 | 2241558.5238 | 4778823.0423 | 995.1616 | 997.13 | 997.13 | C431 | 979.97
C19 | 2241590.1438 | 4778847.9763 | 994.2516 | 996.22 | 996.22
C21 | 2241623.4041 | 4778854.1965 | 993.8416 | 995.81 | 995.81 | C435 | 984.47
C49 | 2241668.2318 | 4778749.2413 | 990.5916 | 992.56 | 992.56
C51 | 2241689.1128 | 4778770.4783 | 990.4316 | 992.4 | 992.4 | C443 | 992.28
C53 | 2241702.5858 | 4778795.0853 | 990.7216 | 992.69 | 992.69 | C447 | 991.49
C55 | 2241706.6808 | 4778823.9863 | 992.4466 | 994.415 | 994.04 | C445 | 994.52
C27 | 2241569.6628 | 4778744.9613 | 993.2616 | 995.23 | 995.23 | C439 | 989.68
C23 | 2241596.7188 | 4778798.9073 | 993.3816 | 995.35 | 995.35 | C433 | 982.58
C29 | 2241606.5727 | 4778740.6806 | 991.1416 | 993.11 | 993.11 | C441 | 981.67
C31 | 2241631.4858 | 4778789.2473 | 992.0116 | 993.98 | 993.98
C47 | 2241639.0118 | 4778733.1493 | 990.6616 | 992.63 | 992.63 | C429 | 984.59
ee2 | 2241651.3508 | 4778756.7529 | 991.8916 | 993.86 | 993.86
C45 | 2241664.8548 | 4778782.5853 | 991.5316 | 993.5 | 993.5 | C421 | 983.21
ee2 | 2241677.683 | 4778807.8166 | 991.8916 | 993.86 | 993.86 | C419 | 980.05
C43 | 2241683.6288 | 4778819.5703 | 992.2516 | 994.22 | 994.22 | C423 | 976.41
ee3 | 2241686.2374 | 4778833.3843 | 992.4466 | 994.415 | 994.415 | C449A | 973.56
C41 | 2241689.1408 | 4778848.9363 | 992.6416 | 994.61 | 994.61 | C451 | 973.45
C25 | 2241645.0648 | 4778854.6733 | 993.7216 | 995.69 | 995.69 | C427 | 974.95
C33 | 2241663.2209 | 4778849.5485 | 993.7016 | 995.67 | 995.67 | C453 | 974.68
C35 | 2241674.0368 | 4778849.6343 | 993.7616 | 995.73 | 995.73 | C437 | 974.09
C37 | 2241706.9208 | 4778860.7833 | 990.5916 | 992.56 | 992.56 | C455 | 973.79
C57 | 2241732.1568 | 4778902.1223 | 986.2016 | 988.17 | 988.17 | C457 | 972.99
C59 | 2241769.3957 | 4778916.9391 | 980.5916 | 982.56 | 982.56 | C449 | 974.86
C61 | 2241792.1578 | 4778952.0353 | 977.7116 | 979.68 | 979.68
C63 | 2241844.7828 | 4779031.2273 | 972.4716 | 974.44 | 974.44 | C683 | 965.72
C151 | 2242108.7617 | 4779133.4398 | 984.9316 | 986.9 | 986.9
C149 | 2242079.0933 | 4779143.6928 | 985.0916 | 987.06 | 987.06 | C669 | 966.98
C145 | 2242063.5018 | 4779121.0723 | 983.9416 | 985.91 | 985.91
C143 | 2242036.1812 | 4779136.5673 | 982.5816 | 984.55 | 984.55 | C675 | 981.55
C147 | 2242021.2734 | 4779110.21 | 981.1916 | 983.16 | 983.16 | C677 | 975.75
C153 | 2242111.0168 | 4779094.7333 | 982.6816 | 984.65 | 984.65 | C679 | 967.26
C159 | 2242103.2828 | 4779098.0403 | 982.2316 | 984.2 | 984.2
C161 | 2242088.1738 | 4779071.4383 | 981.1316 | 983.1 | 983.1 | C673 | 965.92
C125 | 2242002.2752 | 4779109.6023 | 980.1316 | 982.1 | 981.74
C131 | 2242021.4379 | 4779131.0752 | 981.0716 | 983.04 | 983.04 | C655 | 973.72
C133 | 2242036.9198 | 4779144.9863 | 982.3516 | 984.32 | 984.32 | C657 | 971.21
C139 | 2242052.4205 | 4779159.6054 | 982.9216 | 984.89 | 984.89
C141 | 2242065.6433 | 4779174.8584 | 983.6816 | 985.65 | 985.65 | C27 | 995.23
C137 | 2242053.1098 | 4779187.2164 | 983.1016 | 985.07 | 985.07 | C23 | 995.35
C135 | 2242039.4818 | 4779172.9993 | 982.6916 | 984.66 | 984.66
C127 | 2242024.0398 | 4779159.4363 | 982.3916 | 984.36 | 984.36 | C29 | 993.11
C129 | 2242007.8508 | 4779145.6903 | 981.1116 | 983.08 | 983.08 | C31 | 993.98
C123 | 2241996.6358 | 4779136.0583 | 980.1316 | 982.1 | 982.1
C121 | 2241993.3238 | 4779139.9503 | 978.2216 | 980.19 | 980.19 | C47 | 992.63
C399 | 2242443.3168 | 4779702.3153 | 982.2516 | 984.22 | 984.22 | ee1 | 993.065
C431 | 2242612.3358 | 4779678.7613 | 978.0016 | 979.97 | 979.97 | C45 | 993.5
C435 | 2242580.3488 | 4779720.5673 | 982.5016 | 984.47 | 984.47 | ee2 | 993.86
C429 | 2242579.2531 | 4779723.5386 | 982.6216 | 984.59 | 984.59 | C43 | 994.22
C425 | 2242624.1138 | 4779710.0383 | 982.7716 | 984.74 | 984.74 | ee3 | 994.415
C421 | 2242665.9438 | 4779695.5043 | 981.2416 | 983.21 | 983.21 | C41 | 994.61
C419 | 2242748.3427 | 4779667.8853 | 978.0816 | 980.05 | 980.05
C423 | 2242733.0788 | 4779625.0923 | 974.4416 | 976.41 | 976.41 | C49 | 992.56
C449A | 2242718.2901 | 4779582.0531 | 971.5916 | 973.56 | 973.56
C451 | 2242647.9308 | 4779606.6063 | 971.4816 | 973.45 | 973.45 | C51 | 992.4
C427 | 2242652.5968 | 4779653.3493 | 972.9816 | 974.95 | 974.95
C453 | 2242608.6668 | 4779667.9303 | 972.7116 | 974.68 | 974.68 | C53 | 992.69
C437 | 2242568.2968 | 4779682.1163 | 972.1216 | 974.09 | 974.09
C455 | 2242553.7118 | 4779686.0463 | 971.8216 | 973.79 | 973.79 | C55 | 994.04
C457 | 2242536.9918 | 4779725.2373 | 971.0216 | 972.99 | 972.99
C443 | 2242698.9878 | 4779717.1533 | 990.3116 | 992.28 | 992.28 | C91 | 970.92
C447 | 2242688.4948 | 4779716.9773 | 989.5216 | 991.49 | 991.49
C445 | 2242610.6838 | 4779740.2633 | 992.5516 | 994.52 | 994.52 | C97 | 970.76
C439 | 2242581.1748 | 4779737.2813 | 987.7116 | 989.68 | 989.68
C433 | 2242550.6278 | 4779733.6803 | 980.6116 | 982.58 | 982.58 | C99 | 970.76
C441 | 2242544.0518 | 4779736.0943 | 979.7016 | 981.67 | 981.67
C449 | 2242497.3078 | 4779756.8523 | 972.8916 | 974.86 | 974.86 | C393 | 975.46
C461 | 2242374.2868 | 4779773.6703 | 986.9516 | 988.92 | 988.92 | C107 | 970.15
C459 | 2242402.6828 | 4779756.7143 | 980.0016 | 981.97 | 981.97
C419A | 2242417.9968 | 4779741.4113 | 978.9816 | 980.95 | 980.95 | C105 | 970.83
C415 | 2242457.1478 | 4779723.7913 | 977.8716 | 979.84 | 979.84 | C103 | 970.81
C417 | 2242481.2378 | 4779742.4493 | 972.8016 | 974.77 | 974.77
C413 | 2242461.9658 | 4779556.1213 | 1003.8516 | 1005.82 | 1005.82 | C257 | 981.72
C411 | 2242457.1858 | 4779553.4133 | 1002.5716 | 1004.54 | 1004.54 | C255 | 980.6
C409 | 2242442.3688 | 4779557.0593 | 1001.9916 | 1003.96 | 1003.96 | C251 | 979.94
C407 | 2242449.0558 | 4779582.7823 | 1001.5016 | 1003.47 | 1003.47 | C249 | 978.76
C405 | 2242456.3058 | 4779609.9963 | 998.2816 | 1000.25 | 1000.25 | C253 | 977.06
C403 | 2242446.7418 | 4779617.1033 | 997.8316 | 999.8 | 999.8 | C281 | 975.49
C213 | 2242415.458 | 4779534.8774 | 995.0116 | 996.98 | 996.98 | C283 | 976.96
C231 | 2242326.0878 | 4779262.0083 | 987.3216 | 989.29 | 989.29 | C285 | 975.58
C229 | 2242291.8128 | 4779276.1463 | 986.8816 | 988.85 | 988.85 | C287 | 975.34
C233 | 2242289.9974 | 4779246.209 | 985.7316 | 987.7 | 987.7
C245 | 2242245.9528 | 4779198.7193 | 985.6616 | 987.63 | 987.63 | C281 | 975.49
C235 | 2242256.6078 | 4779192.0683 | 986.8716 | 988.84 | 988.84
C237 | 2242225.8828 | 4779126.3003 | 986.6516 | 988.62 | 988.62 | C255 | 980.6
C169 | 2242089.7961 | 4779210.1442 | 983.3616 | 985.33 | 985.33 | C259 | 976.58
CX1 | 2242069.1785 | 4779216.8274 | 982.1316 | 984.1 | 984.1
CX2 | 2242040.6972 | 4779191.2547 | 978.7316 | 980.7 | 980.7 | C247 | 981.49
CX3 | 2242013.2772 | 4779172.4663 | 975.8816 | 977.85 | 977.85
C119 | 2241972.4618 | 4779145.5653 | 974.6116 | 976.58 | 976.58 | C151 | 986.9
C295 | 2242020.6828 | 4779200.8623 | 984.0016 | 985.97 | 985.97 | C149 | 987.06
C297 | 2242029.8819 | 4779213.8515 | 985.1516 | 987.12 | 987.12 | C145 | 985.91
C301 | 2242043.6238 | 4779235.6907 | 986.0716 | 988.04 | 988.04 | C143 | 984.55
C299 | 2242017.5798 | 4779250.1473 | 986.2716 | 988.24 | 988.24 | C147 | 983.16
C293 | 2242006.0648 | 4779226.2583 | 985.6616 | 987.63 | 987.63 | C161 | 983.1
C291 | 2241995.6498 | 4779204.6113 | 984.7016 | 986.67 | 986.67
C303 | 2241966.8558 | 4779312.3053 | 989.9116 | 991.88 | 991.88 | C145 | 985.91
C381 | 2242000.6363 | 4779571.442 | 984.4616 | 986.43 | 986.43 | C159 | 984.2
C385 | 2242024.6913 | 4779540.5904 | 989.7216 | 991.69 | 991.69
C383 | 2241994.4268 | 4779550.4653 | 984.1216 | 986.09 | 986.09 | C155 | 985.88
C375 | 2241972.0198 | 4779529.1143 | 983.0416 | 985.01 | 985.01 | C153 | 984.65
C379 | 2241978.6178 | 4779555.0703 | 983.1316 | 985.1 | 985.1
C371 | 2241988.6228 | 4779598.9023 | 982.8416 | 984.81 | 984.81 | C327 | 990.56
C375 | 2241972.0118 | 4779527.2763 | 983.0416 | 985.01 | 985.01 | C191 | 987.63
C389 | 2241967.8388 | 4779530.8213 | 982.2816 | 984.25 | 984.25 | C185 | 987.87
C391 | 2241957.6018 | 4779493.6043 | 980.1216 | 982.09 | 982.09 | C183 | 987.89
C395 | 2241952.2398 | 4779474.4073 | 979.5216 | 981.49 | 981.49 | C175 | 987.86
C85 | 2241939.8048 | 4779420.3003 | 976.0916 | 978.06 | 978.06 | C167 | 984.2
C329 | 2242019.5666 | 4779505.823 | 989.4516 | 991.42 | 991.42 | C165 | 985.98
C317 | 2241975.0838 | 4779409.0183 | 984.6416 | 986.61 | 986.61 | C169 | 985.33
C397 | 2241923.3439 | 4779308.6341 | 982.2216 | 984.19 | 984.19 | CX1 | 984.1
C117 | 2241912.0164 | 4779242.2563 | 979.2116 | 981.18 | 981.18 | CX2 | 980.7
C383A | 2242027.9358 | 4779581.7372 | 988.0316 | 990 | 990 | CX3 | 977.85
C377 | 2242004.6718 | 4779592.2433 | 984.4016 | 986.37 | 986.37 | C119 | 976.58
C657 | 2242005.6238 | 4779744.6003 | 969.2416 | 971.21 | 971.21 | C113 | 979.02
C359 | 2242050.2213 | 4779668.4617 | 981.8316 | 983.8 | 983.8 | C71 | 975.82
C639 | 2242189.5455 | 4779743.0703 | 985.1916 | 987.16 | 987.16
C623 | 2242177.7778 | 4779865.2543 | 984.0716 | 986.04 | 986.04 | C373 | 991.34
C353 | 2242138.2704 | 4779769.5081 | 983.4316 | 985.4 | 985.4
C353 | 2242143.9268 | 4779748.8963 | 983.4316 | 985.4 | 985.4 | C225 | 992.85
C641 | 2242114.9178 | 4779761.8703 | 979.5016 | 981.47 | 981.47
C645 | 2242089.0248 | 4779769.7553 | 975.3216 | 977.29 | 977.29 | C191 | 987.63
C647 | 2242056.5958 | 4779733.6913 | 972.6516 | 974.62 | 974.62
C655 | 2242040.8938 | 4779739.3073 | 971.7516 | 973.72 | 973.72 | C163 | 986.71
C653 | 2242038.5018 | 4779737.6833 | 971.5816 | 973.55 | 973.55
C659 | 2242003.6088 | 4779742.1663 | 969.2316 | 971.2 | 971.2 | C231 | 989.29
C651 | 2242043.8157 | 4779740.6796 | 971.9116 | 973.88 | 973.88 | C229 | 988.85
C649 | 2242078.3358 | 4779777.3653 | 976.2216 | 978.19 | 978.19
C343 | 2242148.8238 | 4779666.7053 | 987.1516 | 989.12 | 989.12 | C289 | 990.51
C347 | 2242129.0588 | 4779676.2033 | 985.0416 | 987.01 | 987.01 | C305 | 985.46
C349 | 2242101.3928 | 4779685.0303 | 982.9916 | 984.96 | 984.96
ee4 | 2242063.5667 | 4779694.9832 | 980.7316 | 982.7 | 982.7 | C219 | 995.49
C355 | 2242041.3088 | 4779700.8393 | 980.1616 | 982.13 | 982.13 | C221 | 994.85
C357 | 2241988.5708 | 4779713.8183 | 976.3816 | 978.35 | 978.35 | C223 | 994.55
C361 | 2241974.0268 | 4779717.9803 | 967.0816 | 969.05 | 969.05 | C225 | 992.85
C351 | 2242063.4078 | 4779599.2323 | 987.1716 | 989.14 | 989.14 | C227 | 989.73
C369 | 2241996.1948 | 4779631.3633 | 982.5116 | 984.48 | 984.48
C367 | 2241975.8278 | 4779641.1183 | 975.9116 | 977.88 | 977.88 | C235 | 988.84
C365 | 2241959.4358 | 4779648.2893 | 968.3516 | 970.32 | 970.32 | C237 | 988.62
C109 | 2241948.1058 | 4779652.6493 | 967.2816 | 969.25 | 969.25 | C239 | 986.34
C111 | 2241970.3858 | 4779718.8833 | 967.3416 | 969.31 | 969.31 | C241 | 985.12
C661 | 2241988.0428 | 4779762.3391 | 967.3316 | 969.3 | 969.3
C665 | 2242021.1208 | 4779827.4203 | 966.7916 | 968.76 | 968.76 | C229 | 988.85
C91 | 2241929.3648 | 4779464.4863 | 968.9516 | 970.92 | 970.92 | C233 | 987.7
C97 | 2241933.5098 | 4779488.1573 | 968.7916 | 970.76 | 970.76 | C245 | 987.63
C99 | 2241936.2348 | 4779511.9533 | 968.7916 | 970.76 | 970.76 | C243 | 985.45
C393 | 2241943.4562 | 4779542.6122 | 973.4916 | 975.46 | 975.46
C107 | 2241921.7753 | 4779553.2308 | 968.1816 | 970.15 | 970.15 | C227 | 989.73
C101 | 2241917.1458 | 4779555.2573 | 968.2016 | 970.17 | 970.17
C105 | 2241937.0068 | 4779537.2813 | 968.8616 | 970.83 | 970.83 | C141 | 985.65
C103 | 2241923.9218 | 4779540.1923 | 968.8416 | 970.81 | 970.81 | C137 | 985.07
| 2242250.6298 | 4779616.9033 | #N/A | #N/A | #N/A | C135 | 984.66
C337 | 2242222.2208 | 4779556.2463 | 990.8916 | 992.86 | 992.86 | C127 | 984.36
C341 | 2242250.6298 | 4779616.9033 | 990.7416 | 992.71 | 992.71 | C129 | 983.08
C339 | 2242221.2242 | 4779587.0549 | 990.3916 | 992.36 | 992.36 | C123 | 982.1
C335 | 2242205.1468 | 4779563.5923 | 990.2316 | 992.2 | 992.2 | C121 | 980.19
C205 | 2242295.3171 | 4779624.4435 | 991.6316 | 993.6 | 993.6
C467 | 2242309.4298 | 4779654.4873 | 991.4916 | 993.46 | 993.46 | C139 | 984.89
C471 | 2242333.2338 | 4779793.4003 | 988.1316 | 990.1 | 990.1
C473 | 2242298.3558 | 4779814.2543 | 988.1116 | 990.08 | 990.08 | C133 | 984.32
C485 | 2242225.9048 | 4779844.8363 | 985.9916 | 987.96 | 987.96
C609 | 2242247.8468 | 4779895.9343 | 986.1116 | 988.08 | 988.08 | C131 | 983.04
C489 | 2242267.9028 | 4779942.5033 | 985.6616 | 987.63 | 987.63
C497 | 2242305.5758 | 4780033.1023 | 984.7116 | 986.68 | 986.68 | C125 | 981.74
C613 | 2242231.1398 | 4780065.3393 | 978.8016 | 980.77 | 980.77
C631 | 2242239.6908 | 4779953.8623 | 984.3216 | 986.29 | 986.29 | C327 | 990.56
C627 | 2242187.3744 | 4779977.179 | 978.9316 | 980.9 | 980.9 | C331 | 990.78
C633 | 2242192.9998 | 4780028.0093 | 975.9316 | 977.9 | 977.9 | C333 | 990.44
C635 | 2242204.3138 | 4780075.6263 | 973.1516 | 975.12 | 975.12 | C343 | 989.12
C675 | 2242170.4568 | 4779959.6483 | 979.5816 | 981.55 | 981.55 | C347 | 987.01
C677 | 2242132.7589 | 4779974.4173 | 973.7816 | 975.75 | 975.75 | C349 | 984.96
C679 | 2242102.3976 | 4779987.1328 | 965.2916 | 967.26 | 967.26 | ee4 | 982.7
C625 | 2242158.5698 | 4779872.6723 | 981.3916 | 983.36 | 983.36 | C355 | 982.13
C671 | 2242089.5213 | 4779902.1625 | 967.4416 | 969.41 | 969.41 | C357 | 978.35
C667 | 2242066.9991 | 4779912.1751 | 966.0516 | 968.02 | 968.02 | C361 | 969.05
C669 | 2242034.7228 | 4779926.4064 | 965.0116 | 966.98 | 966.98
C673 | 2242070.7064 | 4780000.2431 | 963.9516 | 965.92 | 965.92 | C623 | 986.04
C681 | 2242075.1903 | 4780006.0202 | 964.6716 | 966.64 | 966.64 | C353 | 985.4
C683 | 2242077.4538 | 4780019.4933 | 963.7516 | 965.72 | 965.72
C685 | 2242102.1288 | 4780049.1663 | 963.3416 | 965.31 | 965.31 | C345 | 989.73
C703 | 2242118.1032 | 4780088.9521 | 963.4816 | 965.45 | 965.45 | C639 | 987.16
C587 | 2242368.4988 | 4780153.6383 | 969.2216 | 971.19 | 971.19
C591 | 2242363.4308 | 4780170.3433 | 970.4616 | 972.43 | 972.43 | C329 | 991.42
C588A | 2242352.6102 | 4780193.2151 | #N/A | #N/A | #N/A | C317 | 986.61
C595 | 2242306.7918 | 4780215.9963 | 969.4316 | 971.4 | 971.4 | C397 | 984.19
C597 | 2242275.9428 | 4780214.8713 | 967.9016 | 969.87 | 969.87 | C117 | 981.18
C603 | 2242260.6767 | 4780215.4404 | 966.9416 | 968.91 | 968.91
C605 | 2242204.0736 | 4780185.6339 | 966.3016 | 968.27 | 968.27 | C307 | 992.41
C711 | 2242173.4788 | 4780173.3453 | 968.7616 | 970.73 | 970.73 | C289 | 990.51
C709 | 2242141.8071 | 4780157.9277 | 965.4316 | 967.4 | 967.4 | C115 | 986.1
C707 | 2242127.8768 | 4780118.8833 | 964.3116 | 966.28 | 966.28
C705 | 2242119.7748 | 4780093.7013 | 964.0316 | 966 | 966 | C303 | 991.88
C483 | 2242296.9068 | 4779876.1143 | 987.7616 | 989.73 | 989.73
C487 | 2242316.1628 | 4779920.6213 | 987.3316 | 989.3 | 989.3 | C301 | 988.04
C491 | 2242332.4018 | 4779958.2893 | 986.7516 | 988.72 | 988.72 | C299 | 988.24
C495 | 2242354.9808 | 4780011.4653 | 985.7916 | 987.76 | 987.76 | C293 | 987.63
C503 | 2242412.9508 | 4779985.0723 | 985.9716 | 987.94 | 987.94 | C291 | 986.67
C501 | 2242387.5408 | 4779996.5743 | 986.5216 | 988.49 | 988.49 | C115 | 986.1
C499 | 2242372.4008 | 4780050.7703 | 984.5516 | 986.52 | 986.52
C505 | 2242382.5208 | 4780062.8943 | 980.5916 | 982.56 | 982.56 | C297 | 987.12
C507 | 2242383.6718 | 4780072.4973 | 978.3516 | 980.32 | 980.32
C509 | 2242400.0218 | 4780110.2943 | 968.9916 | 970.96 | 970.96 | C295 | 985.97
C511 | 2242412.1398 | 4780120.4183 | 966.9316 | 968.9 | 968.9
C515A | 2242376.9718 | 4780136.7693 | 968.1216 | 970.09 | 970.09 | C329 | 991.42
C615 | 2242375.9928 | 4780070.9263 | 983.9416 | 985.91 | 985.91 | C375 | 985.01
C611 | 2242329.4158 | 4780091.0053 | 982.9016 | 984.87 | 984.87 | C387 | 984.89
C617 | 2242337.6858 | 4780110.9133 | 981.9916 | 983.96 | 983.96 | C379 | 985.1
C619 | 2242347.3768 | 4780138.5983 | 981.2216 | 983.19 | 983.19 | C371 | 984.81
C589 | 2242362.4628 | 4780170.0453 | 970.5016 | 972.47 | 972.47 | C369 | 984.48
C585 | 2242371.7468 | 4780139.9263 | 968.6116 | 970.58 | 970.58 | C367 | 977.88
C687 | 2242123.9373 | 4780262.0451 | 971.7416 | 973.71 | 973.71 | C365 | 970.32
C689 | 2242146.4228 | 4780271.3823 | 972.2816 | 974.25 | 974.25
C693 | 2242169.3888 | 4780281.6443 | 972.0516 | 974.02 | 974.02 | C211 | 997.65
C697 | 2242193.6628 | 4780292.4893 | 970.1716 | 972.14 | 972.14 | C217 | 995.55
C699 | 2242196.3718 | 4780293.8653 | 969.7416 | 971.71 | 971.71 | C199 | 990.91
C607 | 2242254.2798 | 4780235.1043 | 967.4316 | 969.4 | 969.4 | C197 | 989.42
C559 | 2242511.9348 | 4780478.0478 | 986.7716 | 988.74 | 988.74 | C327 | 990.56
C557 | 2242491.1848 | 4780455.4623 | 986.1616 | 988.13 | 988.13 | C351 | 989.14
C561 | 2242472.8568 | 4780434.4123 | 983.2316 | 985.2 | 985.2
C563 | 2242455.7688 | 4780415.2813 | 981.2416 | 983.21 | 983.21 | C223 | 994.55
C565 | 2242478.1848 | 4780395.5333 | 981.4216 | 983.39 | 983.39 | C193 | 989.41
C569 | 2242500.8598 | 4780375.9883 | 981.1716 | 983.14 | 983.14 | C191 | 987.63
C581 | 2242507.5218 | 4780322.8543 | 968.5416 | 970.51 | 970.51 | C195 | 987.97
C583 | 2242460.3858 | 4780281.2703 | 967.9616 | 969.93 | 969.93
C521 | 2242448.3318 | 4780194.4183 | 967.3816 | 969.35 | 969.35 | C205 | 993.6
C575 | 2242548.6858 | 4780430.2203 | 987.4716 | 989.44 | 989.44 | C201 | 993.74
C577 | 2242518.1438 | 4780395.0413 | 981.9616 | 983.93 | 983.93
C573 | 2242537.6828 | 4780463.1213 | 987.4516 | 989.42 | 989.42 | C643 | 982.02
C571 | 2242507.5148 | 4780428.7573 | 983.6616 | 985.63 | 985.63 | C641 | 981.47
C567 | 2242495.3638 | 4780414.8073 | 982.6516 | 984.62 | 984.62 | C645 | 977.29
C533 | 2242551.1188 | 4780290.6383 | 982.4316 | 984.4 | 984.4 | C647 | 974.62
C531 | 2242527.3098 | 4780268.2963 | 980.4416 | 982.41 | 982.41 | C651 | 973.88
C529 | 2242498.9538 | 4780230.1133 | 975.3616 | 977.33 | 977.33 | C653 | 973.55
C527 | 2242484.0548 | 4780197.9333 | 970.7416 | 972.71 | 972.71 | C659 | 971.2
C523 | 2242473.1318 | 4780174.1243 | 968.3616 | 970.33 | 970.33
C515 | 2242457.6648 | 4780155.1123 | 967.6316 | 969.6 | 969.6 | C649 | 978.19
C517 | 2242442.1868 | 4780148.2153 | 966.5716 | 968.54 | 968.54
C513 | 2242441.8265 | 4780143.1504 | 966.7916 | 968.76 | 968.76 | C329 | 991.42
C549 | 2242578.3858 | 4780232.0523 | 978.5616 | 980.53 | 980.53 | C351 | 989.14
C551 | 2242558.9138 | 4780204.2443 | 974.8616 | 976.83 | 976.83
C553 | 2242548.0528 | 4780189.3033 | 974.3216 | 976.29 | 976.29 | C359 | 983.8
C543 | 2242536.5845 | 4780172.9588 | 972.0316 | 974 | 974
C555 | 2242525.8928 | 4780156.4683 | 971.6116 | 973.58 | 973.58 | C337 | 992.86
C525 | 2242494.0288 | 4780159.9063 | 968.5716 | 970.54 | 970.54 | C335 | 992.2
C537 | 2242528.1064 | 4780263.5121 | 979.5416 | 981.51 | 981.51
C535 | 2242502.3158 | 4780221.5383 | 974.4816 | 976.45 | 976.45 | C339 | 992.36
C539 | 2242525.6208 | 4780205.5453 | 973.5816 | 975.55 | 975.55
C691 | 2242143.7219 | 4780280.1412 | 971.4316 | 973.4 | 973.4 | C337 | 992.86
C695 | 2242155.7668 | 4780314.0204 | 972.0916 | 974.06 | 974.06
C541 | 2242555.5648 | 4780249.4083 | 979.3816 | 981.35 | 981.35 | C213 | 996.98
C545 | 2242539.7588 | 4780195.7433 | 974.0316 | 976 | 976 | C207 | 997.63
C579 | 2242519.7678 | 4780333.9273 | 969.4316 | 971.4 | 971.4 | C201 | 993.74
C493 | 2242305.4978 | 4779970.5953 | 985.8416 | 987.81 | 987.81 | C341 | 992.71
#N/A
[5 empty] | #N/A | C381 | 986.43
[5 empty] | #N/A | C383 | 986.09
#N/A
[5 empty] | #N/A | C385 | 991.69
#N/A
[5 empty] | #N/A | C381 | 986.43
[5 empty] | #N/A | C377 | 986.37
#N/A
[5 empty] | #N/A | C383A | 990
#N/A
[5 empty] | #N/A | C465 | 992.52
[5 empty] | #N/A | C469 | 990.06
[5 empty] | #N/A | C471 | 990.1
[5 empty] | #N/A | C473 | 990.08
[5 empty] | #N/A | C477 | 989.92
[5 empty] | #N/A | C485 | 987.96
[5 empty] | #N/A | C623 | 986.04
[5 empty] | #N/A | C625 | 983.36
[5 empty] | #N/A | C671 | 969.41
#N/A
[5 empty] | #N/A | C333 | 990.44
[5 empty] | #N/A | C345 | 989.73
#N/A
[5 empty] | #N/A | C401 | 992.63
#N/A
[5 empty] | #N/A | C375 | 985.01
[5 empty] | #N/A | C389 | 984.25
[5 empty] | #N/A | C391 | 982.09
[5 empty] | #N/A | C395 | 981.49
[5 empty] | #N/A | C397 | 984.19
[5 empty] | #N/A | C85 | 978.06
#N/A
[5 empty] | #N/A | C317 | 986.61
#N/A
[5 empty] | #N/A | C307 | 992.41
[5 empty] | #N/A | C311 | 990.71
[5 empty] | #N/A | C179 | 986.96
#N/A
[5 empty] | #N/A | C311 | 990.71
[5 empty] | #N/A | C319 | 986.84
#N/A
[5 empty] | #N/A | C311 | 990.71
[5 empty] | #N/A | C313 | 989.5
#N/A
[5 empty] | #N/A | C315 | 990.24
#N/A
[5 empty] | #N/A | C215 | 998.75
[5 empty] | #N/A | 207
[5 empty] | #N/A | C17 | 997.13
[5 empty] | #N/A | C19 | 996.22
[5 empty] | #N/A | C21 | 995.81
[5 empty] | #N/A | C25 | 995.69
[5 empty] | #N/A | C33 | 995.67
[5 empty] | #N/A | C35 | 995.73
[5 empty] | #N/A | C37 | 992.56
[5 empty] | #N/A | C57 | 988.17
[5 empty] | #N/A | C59 | 982.56
[5 empty] | #N/A | C61 | 979.68
[5 empty] | #N/A | C63 | 974.44
[5 empty] | #N/A | C65 | 973.82
[5 empty] | #N/A | C67 | 974.65
[5 empty] | #N/A | C69 | 975.2
[5 empty] | #N/A | C73 | 975.42
[5 empty] | #N/A | C75 | 974.61
[5 empty] | #N/A | C77 | 973.27
[5 empty] | #N/A | C79 | 972.94
[5 empty] | #N/A | C81 | 971.29
[5 empty] | #N/A | C83 | 971.14
[5 empty] | #N/A | C87 | 970.88
[5 empty] | #N/A | C89 | 970.72
[5 empty] | #N/A | C93 | 970.66
[5 empty] | #N/A | C95 | 970.45
[5 empty] | #N/A | C101 | 970.17
[5 empty] | #N/A | C109 | 969.25
[5 empty] | #N/A | C111 | 969.31
[5 empty] | #N/A | C661 | 969.3
[5 empty] | #N/A | C665 | 968.76
[5 empty] | #N/A | C667 | 968.02
[5 empty] | #N/A | C669 | 966.98
[5 empty] | #N/A | C673 | 965.92
[5 empty] | #N/A | C681 | 966.64
[5 empty] | #N/A | C683 | 965.72
[5 empty] | #N/A | C685 | 965.31
[5 empty] | #N/A | C703 | 965.45
#N/A
[5 empty] | #N/A | C413 | 1005.82
[5 empty] | #N/A | C411 | 1004.54
[5 empty] | #N/A | C409 | 1003.96
[5 empty] | #N/A | C407 | 1003.47
[5 empty] | #N/A | C405 | 1000.25
[5 empty] | #N/A | C403 | 999.8
[5 empty] | #N/A | C215 | 998.75
[5 empty] | #N/A | C399 | 984.22
#N/A
[5 empty] | #N/A | C215 | 998.75
#N/A
[5 empty] | #N/A | C467 | 993.46
[5 empty] | #N/A | C401 | 992.63
[5 empty] | #N/A | C463 | 990.04
[5 empty] | #N/A | C461 | 988.92
[5 empty] | #N/A | C459 | 981.97
[5 empty] | #N/A | C419A | 980.95
[5 empty] | #N/A | C415 | 979.84
[5 empty] | #N/A | C417 | 974.77
#N/A
[5 empty] | #N/A | C323 | 986.16
[5 empty] | #N/A | C321 | 986.66
[5 empty] | #N/A | C325 | 985.82
#N/A
[5 empty] | #N/A | C479 | 989.58
[5 empty] | #N/A | C475 | 990
#N/A
[5 empty] | #N/A | C463 | 990.04
#N/A
[5 empty] | #N/A | C513 | 968.76
#N/A
[5 empty] | #N/A | C495 | 987.76
[5 empty] | #N/A | C499 | 986.52
[5 empty] | #N/A | C505 | 982.56
[5 empty] | #N/A | C507 | 980.32
[5 empty] | #N/A | C509 | 970.96
#N/A
[5 empty] | #N/A | C573 | 989.42
[5 empty] | #N/A | C571 | 985.63
[5 empty] | #N/A | C567 | 984.62
#N/A
[5 empty] | #N/A | C575 | 989.44
[5 empty] | #N/A | C577 | 983.93
#N/A
[5 empty] | #N/A | C497 | 986.68
[5 empty] | #N/A | C611 | 984.87
[5 empty] | #N/A | C617 | 983.96
[5 empty] | #N/A | C619 | 983.19
[5 empty] | #N/A | C589 | 972.47
#N/A
[5 empty] | #N/A | C475 | 989.92
[5 empty] | #N/A | C483 | 989.73
[5 empty] | #N/A | C487 | 989.3
[5 empty] | #N/A | C491 | 988.72
[5 empty] | #N/A | C495 | 987.76
[5 empty] | #N/A | C497 | 986.68
[5 empty] | #N/A | C613 | 980.77
[5 empty] | #N/A | C635 | 975.12
#N/A
[5 empty] | #N/A | C503 | 987.94
[5 empty] | #N/A | C501 | 988.49
#N/A
[5 empty] | #N/A | C485 | 987.96
[5 empty] | #N/A | C609 | 988.08
[5 empty] | #N/A | C489 | 987.63
#N/A
[5 empty] | #N/A | C623 | 986.04
[5 empty] | #N/A | C627 | 980.9
[5 empty] | #N/A | C633
#N/A
[5 empty] | #N/A | C487 | 989.3
#N/A
[5 empty] | #N/A | C489 | 987.63
[5 empty] | #N/A | C631 | 986.29
#N/A
[5 empty] | #N/A | C493 | 987.81
#N/A
[5 empty] | #N/A | C615 | 985.91
#N/A
[5 empty] | #N/A | C687 | 973.71
[5 empty] | #N/A | C689 | 974.25
[5 empty] | #N/A | C693 | 974.02
[5 empty] | #N/A | C697 | 972.14
[5 empty] | #N/A | C699 | 971.71
[5 empty] | #N/A | C607 | 969.4
#N/A
[5 empty] | #N/A | C695 | 974.06
#N/A
[5 empty] | #N/A | C691 | 973.4
#N/A
[5 empty] | #N/A | C533 | 984.4
[5 empty] | #N/A | C531 | 982.41
[5 empty] | #N/A | C529 | 977.33
[5 empty] | #N/A | C527 | 972.71
[5 empty] | #N/A | C523 | 970.33
#N/A
[5 empty] | #N/A | C549 | 980.53
[5 empty] | #N/A | C551 | 976.83
[5 empty] | #N/A | C553 | 976.29
[5 empty] | #N/A | C543 | 974
[5 empty] | #N/A | C555 | 973.58
[5 empty] | #N/A | C525 | 970.54
#N/A
[5 empty] | #N/A | C537 | 981.51
[5 empty] | #N/A | C535 | 976.45
[5 empty] | #N/A | C539 | 975.55
#N/A
[5 empty] | #N/A | C541 | 981.35
#N/A
[5 empty] | #N/A | C545 | 976
#N/A
[5 empty] | #N/A | C559 | 988.74
[5 empty] | #N/A | C557 | 988.13
[5 empty] | #N/A | C561 | 985.2
[5 empty] | #N/A | C563 | 983.21
[5 empty] | #N/A | C565 | 983.39
[5 empty] | #N/A | C569 | 983.14
[5 empty] | #N/A | C579 | 971.4
[5 empty] | #N/A | C581 | 970.51
[5 empty] | #N/A | C583 | 969.93
[5 empty] | #N/A | C521 | 969.35
[5 empty] | #N/A | C515 | 969.6
[5 empty] | #N/A | C517 | 968.54
[5 empty] | #N/A | C513 | 968.76
[5 empty] | #N/A | C511 | 968.9
[5 empty] | #N/A | C515A | 970.09
[5 empty] | #N/A | C585 | 970.58
[5 empty] | #N/A | C587 | 971.19
[5 empty] | #N/A | C591 | 972.43
[5 empty] | #N/A | C589A | 973.37
[5 empty] | #N/A | C595 | 971.4
[5 empty] | #N/A | C597 | 969.87
[5 empty] | #N/A | C603 | 968.91
[5 empty] | #N/A | C605 | 968.27
[5 empty] | #N/A | C711 | 970.73
[5 empty] | #N/A | C709 | 967.4
[5 empty] | #N/A | C707 | 966.28
[5 empty] | #N/A | C705 | 966

## Hoja2 (2) (hidden)
STRUCTURE NAME: | TERRENO | ESTE | NORTE
Structure - (96) | 1280.85 INV OUT = 1278.860 | 4693325.7599 | 2301437.0683
Structure - (97) | 1277.80 INV IN = 1276.288 INV OUT = 1275.910 | 4693347.7329 | 2301433.2618
Structure - (156) | 1275.94 INV IN = 1274.621 INV OUT = 1273.040 | 4693348.4433 | 2301415.5037
Structure - (149) | 1273.57 INV IN = 1271.870 INV OUT = 1269.240 | 4693354.0305 | 2301414.6442
Structure - (98) | 1268.63 INV IN = 1267.351 INV OUT = 1265.789 | 4693364.0254 | 2301420.8952
Structure - (151) | 1265.52 INV IN = 1263.988 INV OUT = 1261.844 | 4693367.2761 | 2301416.2092
Structure - (152) | 1261.09 INV IN = 1258.922 INV OUT = 1257.809 | 4693375.3859 | 2301414.9432
Structure - (157) | 1256.71 INV IN = 1254.706 INV OUT = 1254.606 | 4693384.3351 | 2301414.6082
Structure - (99) | 1251.47 INV IN = 1250.298 INV OUT = 1250.198 | 4693400.7736 | 2301414.175
Structure - (100) | 1244.50 INV IN = 1243.370 INV OUT = 1243.270 | 4693410.594 | 2301388.4897
Structure - (115) | 1241.78 INV IN = 1240.601 INV OUT = 1240.487 | 4693408.9476 | 2301351.6747
Structure - (101) | 1236.52 INV IN = 1235.254 INV OUT = 1235.149 | 4693407.7993 | 2301303.1303
Structure - (102) | 1229.69 INV IN = 1227.459 INV OUT = 1227.359 | 4693412.2616 | 2301241.0556
Structure - (103) | 1225.04 INV IN = 1223.886 INV OUT = 1223.740 | 4693415.5442 | 2301197.5746
Structure - (104) | 1219.65 INV IN = 1218.026 INV OUT = 1217.877 | 4693420.1229 | 2301142.4994
Structure - (105) | 1217.74 INV IN = 1216.513 INV OUT = 1216.394 | 4693422.373 | 2301096.995
Structure - (106) | 1216.64 INV IN = 1215.930 INV OUT = 1215.900 | 4693418.3739 | 2301050.4453
Structure - (107) | 1216.49 INV IN = 1215.780 INV OUT = 1215.740 | 4693419.1453 | 2301040.0816
Structure - (108) | 1211.45 INV IN = 1210.228 INV OUT = 1210.128 | 4693426.6063 | 2301024.5524
Structure - (114) | 1206.33 INV IN = 1204.330 INV OUT = 1204.230 | 4693434.9713 | 2300993.8032

## ppto (2) (hidden)
AGUASCOL S.A. E.S.P. DEPARTAMENTO TECNICO
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
OBRA |  | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO EL POBLADO
Municipio |  | Caucasia | Fecha: |  | Junio de 2016
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO EL POBLADO
ITEM |  | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. OBRA CIVIL PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.1 PRELIMINARES PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.1.1 |  | #REF! | m | 1242.69 | #REF! | #REF!
1.2 DEMOLICIONES PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.2.1 |  | #REF! | m3 | 390.7466 | #REF! | #REF!
1.2.2 |  | #REF! | m | 29.8415 | #REF! | #REF!
1.3 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.3.1 |  | #REF! | m3 | 1366.0032 | #REF! | #REF!
1.3.2 |  | #REF! | m3 | 432.6482 | #REF! | #REF!
1.3.3 |  | #REF! | m3 | 239.5541 | #REF! | #REF!
1.3.4 |  | #REF! | m3 | 100.096 | #REF! | #REF!
1.3.5 |  | #REF! | m3 | 341.5008 | #REF! | #REF!
1.3.6 |  | #REF! | m3 | 108.1621 | #REF! | #REF!
1.3.7 |  | #REF! | m3 | 59.8885 | #REF! | #REF!
1.3.8 |  | #REF! | m3 | 25.024 | #REF! | #REF!
1.3.9 |  | #REF! | m3 | 25.5767 | #REF! | #REF!
1.4 LLENOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.4.1 |  | #REF! | m3 | 1399.9699 | #REF! | #REF!
1.4.2 |  | #REF! | m3 | 424.2931 | #REF! | #REF!
1.4.3 |  | #REF! | m3 | 637.9425 | #REF! | #REF!
1.5 ENTIBADOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.5.1 |  | #REF! | m2 | 4018.2338 | #REF! | #REF!
1.5.2 |  | #REF! | m2 | 1722.1002 | #REF! | #REF!
1.6 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.6.1 |  | #REF! | m3 | 2133.3773 | #REF! | #REF!
1.7 OBRAS EN CONCRETO PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.7.1 |  | #REF! | m3 | 390.7466 | #REF! | #REF!
1.8 CAMARAS DE INSPECCIÓN PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.8.1 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
1.8.2 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
1.8.3 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
1.8.4 |  | #REF! | un | 9 | #REF! | #REF!
1.8.5 |  | #REF! | un | 9 | #REF! | #REF!
1.8.6 |  | #REF! | un | 9 | #REF! | #REF!
1.8.7 |  | #REF! | un | 9 | #REF! | #REF!
1.8.8 |  | #REF! | un | 20 | #REF! | #REF!
|  | COSTO DIRECTO OBRA CIVIL PARA REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  | #REF!
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO
2.1 TUBERIAS PARA REDES DE ALCANATRILLADO
2.1.1 |  | #REF! | m | 0 | #REF! | #REF!
2.2 ACCESORIOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO
|  | COSTO DIRECTO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO |  |  |  | #REF!
3. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS (OBRA CIVIL, TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC)
3.1 DEMOLICIONES PARA DOMICILIARIAS
3.1.1 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
3.1.2 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA DOMICILIARIAS
3.2.1 |  | #REF! | m3 | 1649.6841 | #REF! | #REF!
3.2.2 |  | #REF! | m3 | 115.1145 | #REF! | #REF!
3.2.4 |  | #REF! | m3 | 412.421 | #REF! | #REF!
3.2.5 |  | #REF! | m3 | 28.7786 | #REF! | #REF!
3.3 LLENOS ESTRUCTURALES PARA DOMICILIARIAS
3.3.1 |  | #REF! | m3 | 882.3993 | #REF! | #REF!
3.3.2 |  | #REF! | m3 | 1323.599 | #REF! | #REF!
3.4 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN PARA DOMICILIARIAS
3.4.1 |  | #REF! | m3 | 882.3993 | #REF! | #REF!
3.5 OBRAS EN CONCRETO POR INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS
3.5.1 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
3.5.2 |  | #REF! | m2 | 0 | #REF! | #REF!
3.6 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC PARA DOMICILIARIAS
3.6.1 |  | #REF! | m | 0 | #REF! | #REF!
3.6.2 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
3.6.3 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
|  | COSTO DIRECTO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS |  |  |  | #REF!
SUBTOTAL DE LA REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL POBLADO | [5 empty] | #REF!
5. OBRA CIVIL PARA REDES DE ACUEDUCTO
5.1 PRELIMINARES PARA REDES DE ACUEDUCTO
5.1.1 |  | #REF! | m | 0 | #REF! | #REF!
5.2 DEMOLICIONES PARA REDES DE ACUEDUCTO
5.2.1 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
5.3 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES DE ACUEDUCTO
5.3.1 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
5.3.2 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
5.3.3 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
5.3.4 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
5.4 LLENOS ESTRUCTURALES PARA REDES DE ACUEDUCTO
5.4.1 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
5.4.2 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
5.5 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES DE ACUEDUCTO
5.5.1 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
5.6 OBRAS EN CONCRETO PARA REDES DE ACUEDUCTO
5.6.1 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
|  | COSTO DIRECTO OBRA CIVIL PARA REDES DE ACUEDUCTO |  |  |  | #REF!
6. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS EN PVC PARA REDES DE ACUEDUCTO
6.1 TUBERIAS PARA REDES DE ACUEDUCTO
6.1.1 |  | #REF! | m | 0 | #REF! | #REF!
6.1.2 |  | #REF! | m | 0 | #REF! | #REF!
6.1.3 |  | #REF! | m | 0 | #REF! | #REF!
6.2 VALVULAS PARA REDES DE ACUEDUCTO
6.2.1 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3 ACCESORIOS PARA REDES DE ACUEDUCTO
6.3.1 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.2 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.3 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.4 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.5 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.6 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.7 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.8 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.9 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.10 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.11 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
6.3.12 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
|  | COSTO DIRECTO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS EN PVC |  |  |  | #REF!
7. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS (OBRA CIVIL, TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC)
7.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA ACOMETIDAS
7.1.1 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
7.1.2 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
7.2 LLENOS ESTRUCTURALES PARA ACOMETIDAS
7.2.1 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
7.2.2 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
7.3 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA ACOMETIDAS
7.3.1 |  | #REF! | m3 | 0 | #REF! | #REF!
7.4 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC PARA ACOMETIDAS
7.4.1 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
7.4.2 |  | #REF! | un | 0 | #REF! | #REF!
|  | COSTO DIRECTO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS (OBRA CIVIL, TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC) |  |  |  | #REF!
|  | COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 19 - 20 Y LA CARRERA 19 ENTRE LAS CALLES 8 -7. |  |  |  | #REF!
|  | A.I.U.I. (31,00%) |  |  |  | #REF!
|  | COSTO TOTAL |  |  |  | #REF!
|  | INTERVENTORIA (7,70%) |  |  |  | #REF!
|  | COSTO TOTAL + INTERVENTORIA |  |  |  | #REF!
OBSERVACIONES A PRESUPUESTO ENTREGADO POR URBACAMPO
| OBSERVACIONES |  |  |  |  | ÍTEMS AFECTADOS
1 | Revisar las cantidades de codos en la Impulsión de aguas residuales. (Aumento la cantidad de codos) |  |  |  |  | 4.8.1 y 4.8.2
2 | En las redes de impulsion de aguas residuales y de acueducto, se requiere la realización de prueba Hidrostatica, para que se considere en el presupuesto. |  |  |  |  | 4.7.1, 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3
3 | Para las camaras de caida de 8" se deben considerar las excavaciones y llenos ya que estas no se encuentran sobre el trazado de alcantarillado a reponer, "Camaras de caida que llegan a red de alcantarillado sobre la avenida Caracolí". Ver plano adjunto de perfiles. |  |  |  |  | 2.2.1
4 | Se modificaron las Charnelas en PVC por Charnelas en Hierro Ductil, además se incremento en un diametro teniendo en cuenta las recomendaciones del asesor comercial. (Falta cotización por parte del contratista). Ver plano de detalles constructivos. |  |  |  |  | 2.2.4 y 2.2.5
5 | Se incluye abocada para camaras de inspección para cotizacion por el contratista. |  |  |  |  | 1.7.4
6 | En los sumideros se incluyo el acero y se espera una cotización por parte del contratista de este ítem que contemple la fabricación en obra según plano de detalles constructivos. |  |  |  |  | 1.7.1
7 | Falta cotización de los cabezotes de descarga por parte del contratista. Ver plano de detalles constructivos. |  |  |  |  | 1.7.2 y 1.7.3
8 | Se adjunta formato para considerar inversión por impacto ambiental, que se considerara dentro del AIUI. |  |  |  |  | N/A
9 | Se aclara que los ítems de demolición de pavimientos y andenes se estan cotizando por metro cubico.
10 | Se cambiaron las cantidades de obra para los entibados permanentes y temporales de las brechas |  |  |  |  | 1.51 y 1.5.2

## Hoja1 (4) (hidden)
LISTADO DE PRESUPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | FECHA DE MODIFICACIÓN | VALOR UNITARIO
1. OBRA CIVIL PARA REDES DE ALCANTARILLADO
1.1 PRELIMINARES
1.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | m | 2016-03-28 | #REF!
1.1.2 | ROCERÍA Y LIMPIEZA | m2 | 2016-03-28 | #REF!
1.1.3 | DESCAPOTE A MANO e=0.15m. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.1.4 | DESCAPOTE A MANO e=0.15m. | m2 | 2016-03-28 | #REF!
1.1.5 | DESCAPOTE A MÁQUINA e=0.15m. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.1.6 | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. | m2 | 2016-03-28 | #REF!
1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.2.1 | INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. | m | 2016-03-28 | #REF!
1.3 RETIROS
1.3.1 | RETIRO DE PIEDRA DE ENTRESUELO | m2 | 2016-03-28 | #REF!
1.3.2 | RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.4 DEMOLICIONES
1.4.1 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS. Incluye CORTE CON MÁQUINA DE DISCO | m2 | 2016-03-29 | #REF!
1.4.2 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS. Incluye CORTE CON MÁQUINA DE DISCO | m3 | 2016-03-29 | #REF!
1.4.3 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS. No Incluye CORTE CON MÁQUINA DE DISCO. | m2 | 2016-03-29 | #REF!
1.4.4 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 2016-03-29 | #REF!
1.4.5 | DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO de cualquier resistencia con espesor hasta de 12 cm | m2 | 2016-03-29 | #REF!
1.4.6 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO | m2 | 2016-03-29 | #REF!
1.4.7 | CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO | m3 | 2016-03-29 | #REF!
1.4.8 | DEMOLICIÓN CÁRCAMOS Y CUNETAS | m | 2016-03-29 | #REF!
1.4.9 | CORTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTO FLEXIBLE (e = 0,1 m) | m2 | 2016-03-29 | #REF!
1.4.10 | CORTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTO FLEXIBLE (e = 0,1 m) | m3 | 2016-03-29 | #REF!
1.4.11 | DEMOLICIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES D = 1,20 m ( Incluye retiro de escombros ) | m | 2016-03-29 | #REF!
1.4.12 | DEMOLICIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES D =1,50 m (No incluye retiro de escombros) | m | 2016-03-29 | #REF!
1.5 TALA DE ARBOLES
1.5.1 | TALA de ÁRBOLES, ALTURA de 1.0 a 3.0 m. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.5.2 | TALA de ÁRBOLES, ALTURA de 3.1 a 6.0 m. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.5.3 | TALA de ÁRBOLES, ALTURA de 6,1 a 8,0 m. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.5.4 | TALA de ÁRBOLES, ALTURA de 8,0 a 10,0 m. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.5.5 | TALA de ÁRBOLES, ALTURA de 10,0 a 15,0 m. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.6 MOVIMIENTO DE TIERRA
1.6.1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 0-2 m HÚMEDO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.2 | EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 0-2 m SECO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.3 | EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 2-4 m HÚMEDO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.4 | EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 2-4 m SECO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.5 | EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 4 -6 m HÚMEDO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.6 | EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 4 - 6 m SECO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.7 | EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 6 m en adelante, HÚMEDO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.8 | EXCAVACIÓN MANUAL de material COMÚN DE 6 m en adelante, SECO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.9 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m, HÚMEDO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.10 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m, SECO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.11 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 2-4 m, HÚMEDO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.12 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 2-4 m, SECO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.13 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 4-6 m, HÚMEDO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.14 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 4-6 m, SECO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.15 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 6 m. en adelante, HÚMEDO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.16 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 6 m. en adelante, SECO. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.17 | EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no explosivo con diámetro de perforación de 30mm. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.6.18 | EXCAVACIÓN EN ROCA con CUÑA HIDRÁULICA. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.7 EXCAVACIÓN SIN ZANJA
1.7.1 | 'PERFORACIÓN HORIZONTAL DE TORNILLO SIN FIN CON CONTROL DE PENDIENTES DE HASTA 0,5% (AUGER BORING), Incluye INSTALACIÓN DE CAMISA CON TUBERIA EN ACERO 20". | m | 2016-03-28 | #REF!
1.7.2 | PERFORACIÓN HORIZONTAL DE TORNILLO SIN FIN CON CONTROL DE PENDIENTES DE HASTA 0,5% (AUGER BORING), Incluye INSTALACIÓN DE CAMISA CON TUBERIA EN ACERO 24". | m | 2016-03-28 | #REF!
1.8 LLENOS ESTRUCTURALES
1.8.1 | LLENOS EN ARENILLA | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.8.2 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.8.3 | TRITURADO DE 3/4 " a 1/2". | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.9 ENTIBADOS
1.9.1 | ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (6 usos). | m2 | 2016-03-28 | #REF!
1.9.2 | ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS | m2 | 2016-03-28 | #REF!
1.9.3 | ENTIBADO PERMANENTE en TELERAS | m2 | 2016-03-28 | #REF!
1.10 CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL
1.10.1 | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.11 OBRAS EN CONCRETO
1.11.1 | CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m. | m2 | 2016-03-28 | #REF!
1.11.2 | Construcción de CUNETA EN "V" en concreto de 21 Mpa. | m | 2016-03-28 | #REF!
1.11.3 | Construcción de CÁRCAMO en concreto de 21 Mpa. | m | 2016-03-28 | #REF!
1.11.4 | CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.11.5 | CONSTRUCCION DE CABEZOTE DE DESCARGA D=400mm. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.11.6 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTE DE DESCARGA D=450mm | un | 2016-03-28 | #REF!
1.11.7 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTE DE DESCARGA D=500mm | un | 2016-03-28 | #REF!
1.11.8 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTE DE DESCARGA D=600mm | un | 2016-03-28 | #REF!
1.11.9 | CONSTRUCCION DE CABEZOTE DE DESCARGA D=675mm | un | 2016-03-28 | #REF!
1.11.10 | CONSTRUCCION DE CABEZOTE DE DESCARGA D=750mm | un | 2016-03-28 | #REF!
1.11.11 | ANCLAJES EN CONCRETO DE 21 Mpa, para tubería con pendientes mayores al 15%. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.11.12 | CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES en concreto de 21 Mpa para accesorios de acueducto. | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.11.13 | PERFORACIÓN, ABOCADA Y RESANE | un | 2016-03-28 | #REF!
1.12 PAVIMENTO
1.12.1 | BASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 1½" | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.12.2 | SUBBASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 2½" | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.12.3 | S.T.I. de MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.12.4 | S.T.I. de MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA PAVIMENTO DE 0 - 50 m3 | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.12.5 | S.T.C PAVIMENTO RÍGIDO en concreto de f'c= 280 kg/cm2 | m3 | 2016-03-28 | #REF!
1.13 CAMARAS DE INSPECCIÓN VACIADAS EN SITIO
1.13.1 | S.T.I DE CILINDRO para MH de 1.20 m | m | 2016-03-28 | #REF!
1.13.2 | S.T.I DE BASE Y CAÑUELA para MH de 1,20 m | un | 2016-03-28 | #REF!
1.13.3 | S.T.I CONO CONCENTRICO para MH de 1,2 m h=0,75m | un | 2016-03-28 | #REF!
1.13.4 | S.T.I TAPA EN CONCRETO para MH | un | 2016-03-28 | #REF!
1.13.5 | S.T.I DE CILINDRO para MH de 1.50 m | m | 2016-03-28 | #REF!
1.13.6 | S.T.I. CONO CONCENTRICO para MH de 1.5 m. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.13.7 | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE EMPALME para domiciliar | un | 2016-03-28 | #REF!
1.13.8 | S.T.I DE CAMARA DE CAIDA DE 8" (200mm), incluye excavaciones y llenos con material selecto de la excavacion | m | 2016-03-28 | #REF!
1.13.9 | S.T.I de Camara de Caida de 8" (200mm) | m | 2016-03-28 | #REF!
1.13.10 | S.T.I de Camara de Caida de 10" (250mm) | m | 2016-03-28 | #REF!
1.13.11 | S.T.I DE CAMARA DE CAIDA de 14" (350mm) | m | 2016-03-28 | #REF!
1.14 CÁMARAS DE INSPECCIÓN PREFABRICADAS
1.14.1 | S.T.I DE CILINDRO para MH (D=1.20m) de 1.00 m. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.14.2 | S.T.I DE CILINDRO para MH (D=1.20m) de 0,50 m | un | 2016-03-28 | #REF!
1.14.3 | S.T.I DE CILINDRO para MH (D=1.20m) de 0,25 m | un | 2016-03-28 | #REF!
1.14.4 | S.T.I DE CUELLO para MH prefabricado | un | 2016-03-28 | #REF!
1.14.5 | 'S.T.I DE TAPA prefabricada para MH. | un | 2016-03-28 | #REF!
1.14.6 | S.T.I DE BASE POZO prefabricado y CAÑUELA vaciada en sitio para MH (D=1.20m) | un | 2016-03-28 | #REF!
1.14.7 | S.T.I DE CONO prefabricado para MH (D=1.20m). | un | 2016-03-28 | #REF!
1.14.8 | S.T.I de EMPAQUE DE ACOPLE para unidades prefabricadas de MH (D=1.20m) | un | 2016-03-28 | #REF!
1.15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1.15.1 | ENGRAMADO DE ZONAS VERDES | m2 | 2016-03-28 | #REF!
1.15.2 | DESVIO DE CAÑOS Y MANEJO DE AGUAS | un | 2016-03-28 | #REF!
1.15.3 | CORTE DE TUBERIA EN ACERO AL CARBON | cm | 2016-03-28 | #REF!
2. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO
2.1 DOMICILIARIAS
2.1.1 | S.T.I. de Tuberia PVC CORRUGADO Ø 150 mm (6") | m | 2016-03-28 | #REF!
2.1.2 | S.T.I. CODO PVC Ø 150 mm (6") 90° | un | 2016-03-28 | #REF!
2.1.3 | S.T.I. CODO PVC Ø 150 mm (6") 45° | un | 2016-03-28 | #REF!
2.1.4 | S.T.I. SILLA TEE PVC 8"x6" (200x160mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
2.1.5 | S.T.I. SILLA TEE PVC 10x6" (250x160mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
2.1.6 | S.T.I. SILLA TEE PVC 12x6" (315x160mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
2.1.7 | S.T.I. SILLA TEE PVC 14x6" (350x160mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
2.1.8 | S.T.I. SILLA TEE PVC 18x6" (450x160mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
2.1.9 | S.T.I. SILLA TEE PVC 20x6" (500x160mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
2.1.10 | S.T.I. SILLA TEE PVC 24x6" (600x160mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
2.2 TUBERÍAS
2.2.1 | S.T.I de Tubería PVC CORRUGADO 8" (200mm). | m | 2016-03-28 | #REF!
2.2.2 | S.T.I de Tubería PVC CORRUGADO 10" (250mm). | m | 2016-03-28 | #REF!
2.2.3 | S.T.I de Tubería PVC CORRUGADO 12" (300mm). | m | 2016-03-28 | #REF!
2.2.4 | S.T.I de Tubería PVC CORRUGADO 14" (350mm). | m | 2016-03-28 | #REF!
2.2.5 | S.T.I de Tubería PVC CORRUGADO 16" (400mm). | m | 2016-03-28 | #REF!
2.2.6 | S.T.I de Tubería PVC CORRUGADO 18" (450mm). | m | 2016-03-28 | #REF!
2.2.7 | S.T.I de Tubería PVC CORRUGADO 20" (500mm). | m | 2016-03-28 | #REF!
2.2.8 | S.T.I de Tubería PVC CORRUGADO 24" (600mm). | m | 2016-03-28 | #REF!
2.2.9 | S.T.I de Tubería PVC CORRUGADO 27" (675mm). | m | 2016-03-28 | #REF!
2.3 ACCESORIOS
2.3.1 | S.T.I CHARNELA EN HD de 30" (750mm). | un | 2016-03-28 | #REF!
2.3.2 | S.T.I CHARNELA EN HD de 24" (600mm). | un | 2016-03-28 | #REF!
2.3.3 | S.T.I Charnela en HD de 20" (500mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
2.3.4 | S.T.I Charnela en HD de 16" (400mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
2.3.5 | S.T.I Charnela en HD de 14" (350mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
3. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA REDES DE ACUEDUCTO
3.1 TUBERIAS
3.1.1 | S.T.I de Tubería PVC RDE 21 de Ø 2" (50 mm) Unión Platino | m | 2016-03-28 | #REF!
3.1.2 | S.T.I de Tubería PVC RDE 21 de Ø 3" (75 mm) Unión Platino | m | 2016-03-28 | #REF!
3.1.3 | S.T.I de Tubería PVC RDE 21 de Ø 4" (100 mm) Unión Platino | m | 2016-03-28 | #REF!
3.1.4 | S.T.I de Tubería PVC RDE 21 de Ø 6" (150 mm) Unión Platino | m | 2016-03-28 | #REF!
3.1.5 | S.T.I de Tubería PVC RDE 21 de Ø 8" (200 mm) Unión Platino. | m | 2016-03-28 | #REF!
3.2 VALVULAS
3.2.1 | S.T.I DE VALVULA DE COMPUERTA en HD de 3" JH | un | 2016-03-28 | #REF!
3.2.2 | S.T.I DE VALVULA DE COMPUERTA en HD de 6" JH | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3 ACCESORIOS
3.3.1 | S.T.I UNIÓN UNIVERSAL en HD Ø 4" | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.2 | S.T.I UNIÓN SOLDADA en PVC Ø 3" (75 mm) RDE 21 | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.3 | S.T.I TEE en HD J.H Ø 3 x 3" (75mm x 75 mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.4 | S.T.I CODO en HD J.H Ø 8" (200 mm) x 11,25° | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.5 | S.T.I CODO en HD J.H Ø 8" (200 mm) x 45° | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.6 | S.T.I CODO en HD J.H Ø 6" (150 mm) x 90° | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.7 | S.T.I CODO en HD J.H Ø 6" (150 mm) x 45° | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.8 | S.T.I CODO en HD J.H Ø 3" (150 mm) x 22,5° | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.9 | S.T.I CODO en HD J.H Ø 3" (150 mm) x 11.25° | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.10 | S.T.I TEE en HD J.H Ø 6 x 2" (150mm x 50 mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.11 | S.T.I TEE en HD J.H Ø 6 x 3" (150mm x 75 mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.12 | S.T.I TAPÓN en HD J.H Ø 4" (100 mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.13 | S.T.I TAPÓN en HD J.H Ø 3" (75 mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.14 | S.T.I TAPÓN en HD J.H Ø 8" (200 mm) | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.15 | S.T.I DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" PF+UAD RDE 9, para tubería de Ø2"; incluye la tubería domiciliar Ø1/2 L=6 m, el collar de derivación, las llaves de corte e incorporación,las uniones, el marco con tapa doble ventanilla "Anti-fraude" y el micromedidor volumetrico de 1/2" Clase C (R160) | un | 2016-03-28 | #REF!
3.3.16 | S.T.I DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" PF+UAD RDE 9, para tubería de Ø3"; incluye la tubería domiciliar Ø1/2 L=6 m, el collar de derivación, las llaves de corte e incorporación,las uniones, | un | 2016-03-28 | #REF!