| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo, desmonte, reposición instalación, sondeo, limpieza de punto sanitario (orinales, lavamanos, lavaplatos) de los alojamientos y baños públicos, viviendas fiscales, esta actividad se realizará con sondas eléctricas, incluyendo mano de obra. | 1 | $ 180.000,00 | $ 180.000,00 |
| 2 | Mantenimiento preventivo, desmonte e instalación sondeo de sanitarios, esta actividad se realizará con sondas eléctricas, incluye casas fiscales, incluyendo mano de obra. | 1 | $ 220.000,00 | $ 220.000,00 |
| 3 | Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria con sonda barrenadora metálica eléctrica para aparatos sanitarios en caso de requerirse. | 1 | $ 210.000,00 | $ 210.000,00 |
| 4 | Mantenimiento preventivo, de registros sanitarios, sifones de duchas y baños, esta actividad se realizará con sondas eléctricas, incluye casas fiscales y manjoles, incluyendo mano de obra. | 1 | $ 190.000,00 | $ 190.000,00 |
| 5 | Cambios de grifería sanitaria que estén en mal estado, incluye elementos de igual o mayor calidad, incluyendo mano de obra | 1 | $ 185.000,00 | $ 185.000,00 |
| 6 | Cambio de grifería ducha que estén en mal estado, incluye elementos de igual o mayor calidad, incluyendo mano de obra | 1 | $ 195.000,00 | $ 195.000,00 |
| 7 | Cambio de grifería de lavamanos que se encuentren en mal estado, incluye elementos de igual o mayor calidad, incluyendo mano de obra | 1 | $ 172.550,00 | $ 172.550,00 |
| 8 | Mantenimiento preventivo, de los registros sanitarios de aguas negras, (sondeo y limpieza) incluyendo mano de obra | 1 | $ 184.450,00 | $ 184.450,00 |
| 9 | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje | 1 | $ 113.050,00 | $ 113.050,00 |
| 10 | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" y PVC 6" (incluye accesorios) | 1 | $ 368.300,00 | $ 368.300,00 |
| 11 | Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños | 1 | $ 136.850,00 | $ 136.850,00 |
| 12 | Reposición e instalación de accesorios cromados para baños | 1 | $ 148.750,00 | $ 148.750,00 |
| 13 | Reposición e instalación de llave manguera | 1 | $ 69.800,00 | $ 69.800,00 |
| 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PROFUNDAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO INCLUYE CAMBIO DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PEARL- SUMINISTRO E INSTALACION POR CAMBIO DE PIEZA NO OPERANTE Cambio total del sistema de bombeo sumergible, sustituyendo el equipo existente por una electrobomba nueva, apta para operación continua en pozo profundo, garantizando condiciones óptimas de caudal, presión y eficiencia energética. MOTOBOMBA O ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PEARL, Hp7.5, 3600 Rpm de 220 Volt, conexión trifásica marca Pearl. Incluye extracción de bomba actual e instalación o montaje del sistema de la bomba, columna hidráulica, cableado, accesorios y posteriores pruebas de funcionamiento. 1. Suministro de electrobomba sumergible nueva, con todos sus componentes originales. 2. Retiro, izaje y desmontaje de la electrobomba actualmente instalada. 3. Instalación y montaje de la nueva electrobomba dentro del pozo profundo, asegurando cada tramo de tubería de 3” y empalmes eléctricos. 4. Acople a la columna hidráulica existente o suministro de los accesorios necesarios para su correcta instalación. 5. Instalación o adecuación del cableado sumergible acorde a la profundidad del pozo (60 m). 6. Conexión eléctrica trifásica a 220 V. 7. Aseguramiento mecánico del equipo dentro del pozo. 8. Pruebas de operación, verificación de caudal, presión y correcto funcionamiento. 9. Puesta en servicio del sistema. El contratista deberá: • Suministrar un equipo totalmente nuevo y original. • Garantizar compatibilidad técnica con las condiciones del pozo. • Ejecutar la instalación conforme a las buenas prácticas técnicas. • Asumir costos de transporte, mano de obra, herramientas y equipos. • Entregar el sistema en pleno funcionamiento. El contratista deberá otorgar como mínimo: • Garantía sobre el equipo suministrado: mínimo un (1) año. • Garantía sobre la instalación: mínimo seis (6) meses. Las garantías deberán cubrir defectos de fabricación, instalación y operación normal. | 1 | $55.000.000 | $55.000.000 |
| 14 | MANTENIMIENTO VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFASICO: Ajuste, parametrización, puesta en servicio y mantenimiento preventivo a todo costo del variador de velocidad trifásico, destinado a la operación y control de electrobomba sumergible tipo lapicero nueva, con corriente nominal de 7,5 amperios, instalado como parte integral del sistema de bombeo. El presente ítem se ejecutará teniendo en cuenta que la electrobomba es equipo nuevo, por lo cual no comprende mantenimiento correctivo sobre la bomba, sino las acciones técnicas necesarias para garantizar la correcta compatibilidad, protección eléctrica, eficiencia operativa y confiabilidad del variador de velocidad en conjunto con el sistema de bombeo. El alcance del ítem incluye, como mínimo, las siguientes actividades: Revisión técnica general del variador de velocidad trifásico, verificando estado físico, integridad de tarjetas electrónicas, ventilación, contactos, bornes y componentes de potencia y control. Limpieza interna y externa del equipo, conforme a las recomendaciones del fabricante. Verificación y reapriete de conexiones eléctricas de potencia y control. Parametrización y ajuste del variador de velocidad conforme a las características eléctricas y mecánicas de la electrobomba nueva, incluyendo, entre otros: o Corriente nominal. o Frecuencia de operación. o Rampas de arranque y parada. o Límites de protección por sobrecorriente, sobrecarga, sobretensión y subtensión. Configuración de protecciones eléctricas y operativas para salvaguardar la electrobomba y el sistema. Verificación del correcto sentido de giro y estabilidad del motor. Pruebas funcionales en vacío y en carga, asegurando funcionamiento continuo, estable y sin alarmas. Ajuste fino de parámetros operativos según comportamiento real del sistema hidráulico. Incluye el suministro y reemplazo de repuestos únicamente cuando se identifiquen fallas propias del variador de velocidad, no atribuibles a la electrobomba nueva ni a condiciones de operación inadecuadas, garantizando la correcta funcionalidad del equipo de control. El contratista deberá dejar el variador de velocidad totalmente operativo, correctamente configurado, sincronizado con la electrobomba instalada y en condiciones normales de servicio, garantizando la protección del equipo y la eficiencia del sistema de bombeo. Este ítem se ejecuta a todo costo, incluyendo mano de obra especializada, herramientas, equipos de medición, ajustes técnicos, materiales, repuestos, pruebas y puesta en servicio, y se entenderá contractualmente como ajuste, configuración y mantenimiento preventivo del sistema de control, asociado a la instalación de una electrobomba nueva, no como mantenimiento correctivo del sistema de bombeo. |  | $2.730.000,00 | $2.730.000,00 |
| 15 | MANTENIMIENTO TABLERO ELECTRICO Ajuste, puesta en servicio y mantenimiento preventivo a todo costo del tablero eléctrico de control y protección asociado a la operación de electrobomba sumergible tipo lapicero nueva, incluyendo las actividades técnicas necesarias para garantizar su correcta integración, seguridad eléctrica, confiabilidad operativa y adecuado desempeño del sistema de bombeo. Teniendo en cuenta que la electrobomba instalada es equipo nuevo, el presente ítem no contempla mantenimiento correctivo mayor del sistema de bombeo, sino las acciones de revisión, adecuación, ajuste y mantenimiento preventivo del tablero eléctrico, orientadas a asegurar la compatibilidad eléctrica, la correcta protección del equipo y el cumplimiento de los parámetros de operación establecidos. El alcance del ítem incluye, como mínimo, las siguientes actividades: $ 9.850.000 Revisión técnica integral del tablero eléctrico, verificando su estado físico, estructura, sistema de cerramiento, grado de protección, señalización y condiciones generales de seguridad. Desenergización controlada del sistema y desarme parcial del tablero, cuando sea técnicamente necesario, para inspección de componentes. Limpieza interna y externa del tablero eléctrico, eliminando polvo, humedad, sulfatación u otros agentes contaminantes. Inspección y reemplazo de componentes eléctricos sulfatados, deteriorados o con indicios de falla, tales como borneras, contactores, relés, protecciones, conductores, terminales y accesorios, cuando se requiera. Verificación y reapriete de conexiones eléctricas de potencia y control. Comprobación de continuidad, aislamiento y correcta puesta a tierra. Verificación de la correcta coordinación del tablero eléctrico con el variador de velocidad y la electrobomba nueva. Ajuste y validación de dispositivos de protección eléctrica, garantizando la adecuada respuesta ante condiciones anormales de operación. Pruebas funcionales del tablero eléctrico en conjunto con el sistema de bombeo, asegurando arranque, operación y paro controlado. Puesta en servicio del tablero eléctrico, dejándolo plenamente operativo y en condiciones normales de funcionamiento. El ítem incluye el suministro de materiales, repuestos, mano de obra especializada, herramientas, equipos de medición, pruebas y ajustes necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, ejecutándose a todo costo. El contratista deberá entregar el tablero eléctrico totalmente operativo, ajustado a las condiciones de la electrobomba nueva y conforme a las buenas prácticas de ingeniería eléctrica, garantizando la seguridad del sistema y la continuidad del servicio. |  | $1.368.500,00 |  |
| 16 | MANTENIMIENTO POZO DE AGUA SUBTERRANEA: Mantenimiento, limpieza y desincrustación química a todo costo del pozo de agua subterránea ubicado en las instalaciones de la Escuela de Policía Antonio Nariño, consistente en la rehabilitación del cuerpo del pozo con el fin de mejorar las condiciones hidráulicas, la calidad del agua y la eficiencia del sistema de captación. El pozo objeto de intervención corresponde a un pozo taladrado de 6 pulgadas de diámetro y 60 metros de profundidad, con sistema de tubería y encamisado, el cual será sometido a un proceso controlado de limpieza físico-química. El alcance del ítem comprende, como mínimo, las siguientes actividades técnicas: Evaluación preliminar del estado del pozo y condiciones operativas previas a la intervención revisión de columna hidráulica y cables. Suministro, preparación y aplicación de productos químicos especializados, incluyendo cloro granulado y ácido nítrico, o productos equivalentes técnicamente aprobados, destinados a la desincrustación química, remoción de biofilm, incrustaciones minerales, sedimentos y material orgánico adherido a las paredes internas de la tubería y al cuerpo del pozo. Circulación y permanencia de los reactivos químicos en el pozo por un periodo aproximado de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho (48) horas, de acuerdo con el comportamiento del pozo y criterios técnicos del contratista, garantizando la acción efectiva de los productos. Inyección de aire a presión mediante compresor, con el fin de generar agitación, desprendimiento de sedimentos e impulsión de material sólido acumulado en el fondo y las paredes del pozo. Extracción de sedimentos, lodos, residuos sólidos y material desprendido durante el proceso de limpieza. Lavado y purga final del pozo hasta garantizar condiciones adecuadas de limpieza y estabilidad. Manejo técnico y disposición adecuada de residuos generados, conforme a la normativa ambiental vigente. Verificación final del estado del pozo y condiciones mínimas de operación. El ítem se ejecutará a todo costo, incluyendo suministro de químicos, equipos, compresor, mano de obra especializada, herramientas, transporte, elementos de seguridad, pruebas y actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. $ 5.700.000 El contratista será responsable de realizar la intervención bajo criterios de seguridad industrial, protección ambiental y buenas prácticas de mantenimiento de pozos profundos, garantizando que los productos utilizados no generen afectaciones estructurales al pozo ni riesgos para la infraestructura existente. |  | $3.689.000,00 |  |
| 17 | Suministro e instalación de dos electrodos para Bajo y alto nivel. |  | $440.300,00 | $440.300,00 |
| 18 | Suministro de cheque de bronce (3”) |  | $761.600,00 | $761.600,00 |
| 19 | Suministro de control de bronce (3”) |  | $702.100,00 | $702.100,00 |