ANEXO TÉCNICO

1. OBJETO

La orden de compra que se pretende celebrar tendrá por objeto “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO PRUEBA HIDROSTÁTICA Y RECARGA, PARA LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ”.

2. CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:

| Clasificación UNSPSC | Segmento | Familia | Clase |
| --- | --- | --- | --- |
| 46191500 | 46000000 - Aplicación de la ley y seguridad nacional y equipos y suministros de seguridad y protección | 46190000 - Protección contra incendios | 46191500 - Prevención de incendios |
| 46191600 | 46000000 - Aplicación de la ley y seguridad nacional y equipos y suministros de seguridad y protección | 46190000 - Protección contra incendios | 46191600 - Equipos contra incendios |

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Teniendo en cuenta que, en las sedes de la Alcaldía Local de Sumapaz, se presenta un flujo constante de contratistas, funcionarios y habitantes de la localidad, al prestarse el servicio de atención al ciudadano, se considera de vital importancia implementar estrategias de fortalecimiento institucional que garanticen las condiciones internas óptimas y respalden la seguridad del personal que frecuenta las instalaciones.

En la actualidad, la Alcaldía Local de Sumapaz cuenta con aproximadamente cuarenta y dos (42) extintores de clase ABC y CO2, distribuidos en las diferentes sedes de la entidad, conforme al inventario que se relaciona a continuación:

| N° | ORIGEN | UBICACIÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | San Juan Corregiduría | Secretaria Corregiduría | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 2 | San Juan Corregiduría | Oficina Del Corregidor | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 3 | San Juan Sede | Sala De Espera Alcaldía | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 4 | San Juan Sede | Sala De Espera Alcaldía | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 5 | San Juan Sede | Cocina | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 6 | San Juan Sede | Oficinas Alcaldía | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 7 | San Juan Sede | Oficinas Alcaldía | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 8 | San Juan Sede | Entrada Casona | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 9 | San Juan Sede | Área De Reuniones | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 10 | San Juan Sede | Área De Reuniones | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 11 | San Juan Sede | Cocina | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 12 | San Juan Sede | Almacén- Entrada | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 13 | San Juan Sede | Almacén | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 14 | San Juan Sede | Reserva Almacenados | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 15 | San Juan Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras | 1 |
| 16 | San Juan Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras | 1 |
| 17 | Nazareth | Secretaría | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 18 | Nazareth | Secretaría | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 19 | Nazareth | Cocina | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 20 | Betania Corregiduría | Sala De Conciliación | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 21 | Betania Corregiduría | Secretaría | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 22 | Betania Corregiduría | Cocina | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 23 | Betania Sede | Planeación | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 24 | Betania Sede | Cafetería | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 25 | Betania Sede | Sala De Reuniones | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 26 | Betania Sede | Gestión Documental | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 27 | Betania Sede | Gestión Documental | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 28 | Betania Sede | Gestión Documental | SOLKAFLAN | 10 Libras | 1 |
| 29 | Betania Sede | Vigilancia | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 30 | Betania Sede | Despacho | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 31 | Betania Sede | Carpa | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 32 | Betania Sede | Carpa | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 33 | Betania Sede | Carpa | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 34 | Betania Sede | Cuarto De Herramientas | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 35 | Betania Sede | Cuarto De Herramientas | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 36 | Betania Sede | Acopio Disposición Final | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 37 | Betania Sede | Acopio Residuos Aprovechables | PQS ABC | 5 Libras | 1 |
| 38 | Betania Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras | 1 |
| 39 | Betania Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras | 1 |
| 40 | Santa Rosa | Pasillo Registraduría | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 41 | Santa Rosa | Punto Ecológico | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 42 | Santa Rosa | Oficina | PQS ABC | 20 Libras | 1 |

De la revisión técnica efectuada se identificó que una parte de los equipos existentes requiere recarga prioritaria, mientras que otros deberán ser recargados durante la vigencia, de acuerdo con la fecha de su última intervención. Así mismo, se evidenció que algunos extintores requieren mantenimiento preventivo y/o correctivo, y otros deben ser reemplazados, debido a su deterioro o por no cumplir con las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento.

De manera complementaria, se hace necesaria la adquisición de nuevos extintores, destinados a cubrir puntos adicionales o nuevas dependencias, incluyendo los centros de conectividad y demás espacios institucionales, con el fin de asegurar condiciones adecuadas de seguridad y capacidad de respuesta ante emergencias asociadas a incendios.

Así mismo, se requiere la realización de la prueba hidrostática, con el propósito de verificar la resistencia estructural y la hermeticidad de los cilindros, garantizando su operación segura conforme a las condiciones técnicas exigidas para equipos sometidos a presión.

De igual manera, se requiere el suministro de insumos complementarios, tales como avisos o señales para extintor y soportes de piso tipo pedestal, necesarios para asegurar su adecuada instalación, ubicación y señalización conforme a la normatividad técnica aplicable.

En ese sentido, se identifican las siguientes necesidades, junto con sus respectivas características técnicas y ubicación:

- Recarga y mantenimiento de los extintores actualmente instalados, de acuerdo con su estado operativo y la vigencia de su carga, en cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas aplicables en materia de seguridad contra incendios. En este componente se distinguen las siguientes situaciones:

  - Extintores que requieren recarga prioritaria desde el inicio de la ejecución del contrato, debido a que la carga se encuentra vencida, los cuales se relacionan en la siguiente tabla:

| N° | ORIGEN | UBICACIÓN | TIPO | CAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | San Juan Corregiduría | Secretaria Corregiduría | CO2 | 10 Libras |
| 2 | San Juan Corregiduría | Oficina Del Corregidor | PQS ABC | 10 Libras |
| 3 | San Juan Sede | Sala De Espera Alcaldía | CO2 | 10 Libras |
| 4 | San Juan Sede | Oficinas Alcaldía | CO2 | 10 Libras |
| 5 | San Juan Sede | Oficinas Alcaldía | PQS ABC | 10 Libras |
| 6 | San Juan Sede | Entrada Casona | CO2 | 10 Libras |
| 7 | San Juan Sede | Área De Reuniones | PQS ABC | 20 Libras |
| 8 | San Juan Sede | Área De Reuniones | PQS ABC | 10 Libras |
| 9 | San Juan Sede | Cocina | PQS ABC | 10 Libras |
| 10 | San Juan Sede | Almacén- Entrada | PQS ABC | 20 Libras |
| 11 | San Juan Sede | Almacén | CO2 | 10 Libras |
| 12 | San Juan Sede | Reserva Almacenados | CO2 | 10 Libras |
| 13 | San Juan Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras |
| 14 | San Juan Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras |
| 15 | Nazareth | Secretaría | CO2 | 10 Libras |
| 16 | Nazareth | Secretaría | PQS ABC | 20 Libras |
| 17 | Nazareth | Cocina | PQS ABC | 10 Libras |
| 18 | Betania Corregiduría | Sala De Conciliación | CO2 | 10 Libras |
| 19 | Betania Corregiduría | Secretaría | PQS ABC | 20 Libras |
| 20 | Betania Corregiduría | Cocina | PQS ABC | 10 Libras |
| 21 | Betania Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras |
| 22 | Betania Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras |
| 23 | Santa Rosa | Pasillo Registraduría | PQS ABC | 10 Libras |
| 24 | Santa Rosa | Punto Ecológico | PQS ABC | 10 Libras |

  - Extintores que requieren recarga durante la vigencia del contrato, específicamente en el mes de septiembre de 2026, conforme a la fecha de su última intervención, los cuales se detallan en la siguiente tabla.:

| N° | ORIGEN | UBICACIÓN | TIPO | CAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betania Sede | Planeación | PQS ABC | 20 Libras |
| 2 | Betania Sede | Cafetería | PQS ABC | 20 Libras |
| 3 | Betania Sede | Sala De Reuniones | PQS ABC | 20 Libras |
| 4 | Betania Sede | Gestión Documental | PQS ABC | 20 Libras |
| 5 | Betania Sede | Gestión Documental | CO2 | 10 Libras |
| 6 | Betania Sede | Gestión Documental | Solkaflan | 10 Libras |
| 7 | Betania Sede | Vigilancia | CO2 | 10 Libras |
| 8 | Betania Sede | Despacho | PQS ABC | 10 Libras |
| 9 | Betania Sede | Carpa | PQS ABC | 20 Libras |
| 10 | Betania Sede | Carpa | PQS ABC | 20 Libras |
| 11 | Betania Sede | Carpa | PQS ABC | 10 Libras |
| 12 | Betania Sede | Cuarto De Herramientas | PQS ABC | 20 Libras |
| 13 | Betania Sede | Cuarto De Herramientas | PQS ABC | 20 Libras |
| 14 | Betania Sede | Acopio Disposición Final | CO2 | 10 Libras |
| 15 | Betania Sede | Acopio Residuos Aprovechables | PQS ABC | 5 Libras |

- Adquisición de extintores, en los siguientes términos:

  - Reposición de equipos deteriorados o no aptos para continuar en operación, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad en las sedes institucionales, teniendo en cuenta que algunos extintores no cumplen con los requisitos técnicos mínimos para su funcionamiento o han superado su vida útil. Estos se relacionan en la siguiente tabla:

| N° | ORIGEN | UBICACIÓN | TIPO | CAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | San Juan Corregiduría | Cocina Corregiduría | PQS ABC | 20 Libras |
| 2 | San Juan Sede | Sala De Espera Alcaldía | PQS ABC | 20 Libras |
| 3 | San Juan Sede | Cocina | PQS ABC | 10 Libras |
| 4 | Santa Rosa | Oficina | PQS ABC | 20 Libras |

  - Adquisición de nuevos extintores para puntos adicionales o nuevas dependencias, incluyendo los centros de conectividad y demás espacios institucionales que requieren garantizar condiciones adecuadas de seguridad para la atención inicial de emergencias asociadas a incendios, los cuales se detallan en la siguiente tabla.

| N° | ORIGEN | UBICACIÓN | TIPO | CAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | San Juan Sede | Acopio Sustancias Químicas | PQS ABC | 30 Libras |
| 2 | San Juan Sede | Acopio Sustancias Químicas | CO2 | 10 Libras |
| 3 | San Juan Sede | Acopio Aceites | PQS ABC | 30 Libras |
| 4 | San Juan Sede | Acopio Aceites | CO2 | 10 Libras |
| 5 | San Juan Sede | Carrotanque | PQS ABC | 10 Libras |
| 6 | San Juan Sede | Vivero | PQS ABC | 20 Libras |
| 7 | Betania Sede | Acopio Sustancias Químicas | PQS ABC | 30 Libras |
| 8 | Betania Sede | Acopio Sustancias Químicas | CO2 | 10 Libras |
| 9 | Betania Sede | Acopio Aceites | PQS ABC | 30 Libras |
| 10 | Betania Sede | Acopio Sustancias Químicas | CO2 | 10 Libras |
| 11 | Betania Sede | Almacen Herramientas Menores | PQS ABC | 20 Libras |
| 12 | Betania Sede | Acopio De Residuos Asociación | PQS ABC | 20 Libras |
| 13 | Betania Sede | Acopio De Residuos Asociación | PQS ABC | 20 Libras |
| 14 | Betania Sede | Acopio De Residuos Asociación | CO2 | 10 Libras |
| 15 | Centro De Conectividad | Betania | PQS ABC | 20 Libras |
| 17 | Centro De Conectividad | Betania | CO2 | 20 Libras |
| 18 | Centro De Conectividad | San Juan | PQS ABC | 20 Libras |
| 19 | Centro De Conectividad | San Juan | CO2 | 20 Libras |
| 20 | Centro De Conectividad | Nazareth | PQS ABC | 20 Libras |
| 21 | Centro De Conectividad | Nazareth | CO2 | 20 Libras |
| 22 | Centro De Conectividad | La Union | PQS ABC | 20 Libras |
| 23 | Centro De Conectividad | La Union | CO2 | 20 Libras |
| 24 | Centro De Conectividad | Nueva Granada | PQS ABC | 20 Libras |
| 25 | Centro De Conectividad | Nueva Granada | CO2 | 20 Libras |

- Realización de la prueba hidrostática, con el fin de verificar la resistencia estructural y la hermeticidad de los cilindros, garantizando su operación segura conforme a las condiciones técnicas exigidas para equipos sometidos a presión, la cual se prestara a los siguientes extintores:

| N° | ORIGEN | UBICACIÓN | TIPO | CAPACIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | San Juan Corregiduría | Secretaria Corregiduría | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 2 | San Juan Corregiduría | Oficina Del Corregidor | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 3 | San Juan Sede | Sala De Espera Alcaldía | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 4 | San Juan Sede | Sala De Espera Alcaldía | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 5 | San Juan Sede | Cocina | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 6 | San Juan Sede | Oficinas Alcaldía | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 7 | San Juan Sede | Oficinas Alcaldía | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 8 | San Juan Sede | Entrada Casona | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 9 | San Juan Sede | Área De Reuniones | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 10 | San Juan Sede | Área De Reuniones | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 11 | San Juan Sede | Cocina | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 12 | San Juan Sede | Almacén- Entrada | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 13 | San Juan Sede | Almacén | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 14 | San Juan Sede | Reserva Almacenados | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 15 | San Juan Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras | 1 |
| 16 | San Juan Sede | Satélite | PQS ABC | 150 Libras | 1 |
| 17 | Nazareth | Secretaría | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 18 | Nazareth | Secretaría | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 19 | Betania Corregiduría | Sala De Conciliación | CO2 | 10 Libras | 1 |
| 20 | Betania Corregiduría | Secretaría | PQS ABC | 20 Libras | 1 |
| 21 | Betania Corregiduría | Cocina | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 22 | Santa Rosa | Pasillo Registraduría | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 23 | Santa Rosa | Punto Ecológico | PQS ABC | 10 Libras | 1 |
| 24 | Santa Rosa | Oficina | PQS ABC | 20 Libras | 1 |

- Servicios correctivos y repuestos

| N° | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Mantenimiento correctivo (cambio de pasador de seguridad) |
| 2 | Reposición de manguera para extintores ABC (5 a 30 lb) |

- Suministro de insumos complementarios, correspondientes a avisos o señales para extintor y soportes de piso tipo pedestal, necesarios para garantizar su adecuada instalación, ubicación y señalización conforme a la normatividad técnica aplicable.

| N° | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Aviso o señalización de extintor Señalización reglamentaria |
| 2 | Soporte tipo pedestal para extintor de 10 lb |
| 3 | Soporte tipo pedestal para extintor de 20 lb |
| 4 | Soporte tipo pedestal Para extintor de 30 lb |

Los elementos anteriormente descritos resultan indispensables para garantizar la atención oportuna y eficaz de emergencias asociadas a incendios en las sedes de la Alcaldía Local de Sumapaz. No obstante, a partir de la inspección técnica y ambiental realizada, se evidenció que una proporción significativa de los extintores existentes presenta condiciones que comprometen su operatividad, tales como carga vencida, ausencia de soportes o bases adecuadas y necesidad de intervención mediante servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, así como la realización de pruebas hidrostáticas.

Esta situación implica un riesgo directo para la seguridad de las personas, las instalaciones y los bienes de la Entidad, en la medida en que limita la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias, razón por la cual se hace necesario adoptar medidas correctivas y preventivas que permitan restablecer y garantizar condiciones óptimas de funcionamiento de los equipos contra incendio.

En este contexto, la necesidad identificada no se limita a la intervención de los equipos existentes, sino que comprende también la reposición de aquellos que no cumplen con las condiciones técnicas requeridas o han superado su vida útil, así como la adquisición de nuevos extintores destinados a la dotación de espacios adicionales, incluyendo nuevas sedes y centros de conectividad, con el fin de asegurar cobertura adecuada y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

En desarrollo del objeto del presente proceso, el contratista deberá ejecutar el suministro de extintores nuevos, junto con la prestación de los servicios de mantenimiento, recarga, prueba hidrostática y el suministro de elementos complementarios requeridos para su correcta instalación, señalización y funcionamiento. Las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes y servicios requeridos han sido determinadas con base en el diagnóstico previamente efectuado y se encuentran consolidadas en el anexo técnico, el cual hace parte integral del proceso.

Es preciso señalar que dichas cantidades corresponden a estimaciones de consumo y proyecciones de demanda, definidas a partir del análisis técnico realizado, por lo que no constituyen obligaciones fijas ni mínimas para la Entidad. En consecuencia, el proceso se estructurará bajo la modalidad de monto agotable, permitiendo que la adquisición de bienes y la prestación de servicios se realicen de manera progresiva, conforme a las necesidades efectivas que se presenten durante la ejecución contractual.

Lo anterior obedece a la naturaleza variable de los requerimientos asociados a la operación de los equipos contra incendio, los cuales dependen de factores como su uso, estado, condiciones de funcionamiento y las dinámicas propias de las sedes institucionales.

En ese sentido, la Entidad realizará las solicitudes correspondientes hasta agotar el presupuesto oficial o hasta el vencimiento del plazo contractual, lo que ocurra primero, garantizando en todo caso que los pagos se efectúen exclusivamente sobre los bienes y servicios efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción.

Finalmente, teniendo en cuenta que el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz no dispone del personal, ni de la infraestructura técnica y operativa necesaria para ejecutar directamente las actividades descritas, se hace necesario adelantar el correspondiente proceso de contratación con una persona jurídica que cuente con la experiencia, idoneidad y capacidad técnica requerida, a fin de asegurar la adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos aplicables.

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad contra incendios, así como de garantizar la protección de la vida e integridad de los servidores públicos, contratistas, visitantes y demás usuarios de las sedes de la Alcaldía Local de Sumapaz, y salvaguardar los bienes, inmuebles y equipos de la Entidad, se hace necesario fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta ante emergencias asociadas a la propagación del fuego.

En este contexto, se requiere adelantar la contratación para el suministro de bienes y la prestación de servicios orientados a la atención, prevención y mitigación del riesgo de incendios, cuyas especificaciones técnicas han sido definidas con base en el diagnóstico previamente realizado y se encuentran consolidadas en el anexo técnico que hace parte integral del presente proceso.

A continuación, se detallan las condiciones y características técnicas requeridas:

- Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC portátil de 10 libras

Código Matriz: C1-002

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: El Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 10 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. Debe incluir aviso y soporte de pared. Dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Accesorios que incluye: Calcomanía, aviso y soporte de pared.

- Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC portátil de 20 libras

Código Matriz: C1-003

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Compra Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 20 libras.

Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.  El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Dar cumplimiento a las normas NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Accesorios que incluye: Calcomanía, aviso y soporte de pared.

- Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC portátil de 30 libras

Código Matriz: C1-004

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 30 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. Debe incluir calcomanía, aviso y soporte de pared y dar cumplimiento a las NTC 625; NTC 1916, NTC 2885

Accesorios que incluye: Calcomanía, aviso y soporte de pared.

- Extintor de CO2 de 10 libras

Código Matriz: C1-014

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Extintor portátil de CO2 con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 10 libras.  El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. También debe contener Calcomanía, aviso y soporte de pared y cumplir con NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885.

- Extintor de CO2 de 20 libras

Código Matriz: C1-016

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Extintor portátil de CO2 con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 20 libras. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Debe contener Calcomanía, aviso y soporte de pared y dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

- Mantenimiento Preventivo de Extintores

Código Matriz: C1-037

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Mantenimiento preventivo de extintores / unidad, en donde se debe realizará la verificación completa del Extintor. Está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el Extintor funcionará efectiva y seguramente, revela si se requiere una prueba hidrostática o mantenimiento correctivo. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

Nota: Se realizará la prueba hidrostática a 24 extintores a los extintores ubicados en la sede de San Juan y las corregidurías de Betania ,San Juan Nazareth y centro de servicios de Santa Rosa

- Recarga de polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras

Código Matriz: C1-038

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

- Recarga de polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras

Código Matriz: C1-039

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras / unidad, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

- Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras

Código Matriz: C1-040

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras / unidad, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

- Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras

Código Matriz: C1-043

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

- Recarga de Extintor de Extintor de CO2 de 10 libras

Código Matriz: C1-051

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Recarga de extintor de extintor de co2 de 10 libras, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

- Mantenimiento Correctivo - pasador de seguridad

Código Matriz: C1-071

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Mantenimiento correctivo - pasador de seguridad / unidad, en donde se repara o cambia el repuesto que necesite el Extintor. Debe Incluir las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

- Reposición de maguera Extintor polvo químico seco clase ABC de 5 a 30 libras

Código Matriz: C1-084

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Reposición de maguera extintor polvo químico seco clase ABC de 5 a 30 libras

- Aviso o señalización del Extintor

Código Matriz: C1-033

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Aviso o señalización del extintor. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas en mayúscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor, debe incluir sistema Braille y cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

- Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 10lb

Código Matriz: C1-034

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Soporte de piso tipo pedestal para extintor 10lb / unidad. Es el Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 10 libras, debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor. Debe cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

- Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 20lb

Código Matriz: C1-035

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Soporte de piso tipo pedestal para extintor 20lb / unidad. Es el Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 20 libras, debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor. Debe cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

- Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 30lb

Código Matriz: C1-036

Categoría: Uno (01)

Especificaciones: Soporte de piso tipo pedestal para extintor 30lb / unidad. Es el Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 30 libras, debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor. Debe cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885.

    - CANTIDADES REQUERIDAS:

En cumplimiento del presente proceso, el proveedor deberá realizar el suministro y prestación de los servicios mencionados anteriormente, donde las cantidades requeridas son las siguientes:

| ITEM | Código Matriz | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD | CANTIDAD APROXIMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de extintores |  |  |  |  |
| 1 | C1-002 | Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 10 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. Debe incluir aviso y soporte de pared. Dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 652, NTC 1916, NTC 2885 | UN | 4 |
| 2 | C1-003 | Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 20 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Dar cumplimiento a las normas NTC 652, NTC 1916, NTC 2885 | UN | 23 |
| 3 | C1-004 | Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 30 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. Debe incluir calcomanía, aviso y soporte de pared y dar cumplimiento a las NTC 625; NTC 1916, NTC 2885 | UN | 4 |
| 4 | C1-014 | Extintor portátil de CO2 con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 10 libras. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. También debe contener Calcomanía, aviso y soporte de pared y cumplir con NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885 | UN | 15 |
| 5 | C1-016 | Extintor portátil de CO2 con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 20 libras. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Debe contener Calcomanía, aviso y soporte de pared y dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885 | UN | 5 |
| Recarga y mantenimiento de los extintores actualmente instalados |  |  |  |  |
| 7 | C1-038 | Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 1 |
| 8 | C1-039 | Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras / unidad, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 10 |
| 9 | C1-040 | Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras / unidad, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 12 |
| 10 | C1-043 | Recarga de extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 4 |
| 11 | C1-051 | Recarga de extintor de extintor de CO2 de 10 libras, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 11 |
| 6 | C1-037 | Mantenimiento preventivo de extintores / unidad, en donde se debe realizará la verificación completa del Extintor. Está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el Extintor funcionará efectiva y seguramente, revela si se requiere una prueba hidrostática o mantenimiento correctivo. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 24 |
| 12 | C1-071 | Mantenimiento correctivo - pasador de seguridad / unidad, en donde se repara o cambia el repuesto que necesite el Extintor. Debe Incluir las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 1 |
| 13 | C1-084 | Reposición de maguera extintor polvo químico seco clase ABC de 5 a 30 libras | UN | 2 |
| Suministro de insumos complementarios |  |  |  |  |
| 14 | C1-033 | Aviso o señalización del extintor. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas en mayúscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor, debe incluir sistema Braille y cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885 | UN | 11 |
| 15 | C1-034 | Soporte de piso tipo pedestal para extintor 10lb / unidad. Es el Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 10 libras, debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor. Debe cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 22 |
| 16 | C1-035 | Soporte de piso tipo pedestal para extintor 20lb / unidad. Es el Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 20 libras, debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor. Debe cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 5 |
| 17 | C1-036 | Soporte de piso tipo pedestal para extintor 30lb / unidad. Es el Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 30 libras, debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor. Debe cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 4 |

    - UBICACIÓN DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO:

La localidad de Sumapaz es la número 20 del Distrito Capital y la única netamente rural, ubicada al sur de Bogotá urbana, abarcando aproximadamente una extensión territorial de 78.096 hectáreas (ha), lo que representa un 42% de Bogotá D.C. y un 80% del total de área rural del distrito. Está localizada en la Cordillera Oriental, específicamente en la región del Macizo Andino de Sumapaz, zona del Alto Sumapaz, la cual se encuentra entre los 2.600 a 4.320 metros sobre el nivel del mar (msnm) y es considerada como ecosistema de montaña insustituible en funciones ecológicas.

El territorio de Sumapaz limita al norte con la localidad de Usme; al sur con el departamento del Huila; al oriente con los municipios de Une, Gutiérrez y con el departamento del Meta; y al occidente con los municipios de Pasca, San Bernardo, Cabrera y Venecia. Sumapaz se encuentra demarcado geográficamente por dos cuencas hidrográficas, la de Río Blanco, que vierte sus aguas hacia el Orinoco y la del Rio Sumapaz, que vierte sus aguas hacia el Magdalena. En la Cuenca Río Blanco, el corregimiento de Nazareth cuenta con las veredas de Ríos, Nazareth, Palmas, Santa Rosa, Taquecitos, Auras, Animas y Sopas; y el corregimiento de Betania con las veredas de Tabaco, Istmo, Betania, Laguna Verde, Peñalisa y Raizal. La Cuenca Río Sumapaz cuenta con el corregimiento de San Juan, que representa un 50% del área total de la localidad, conformado por 14 veredas, San Antonio, Toldo, San Juan, Santo Domingo, Capitolio, La Unión, Tunal Bajo, Vegas, Lagunitas, Chorreras, Tunal Alto, Concepción, Nueva Granada y San José.

De acuerdo con lo mencionado, es pertinente especificar que la ubicación de la sede de la Alcaldía Local de Sumapaz, donde se entregarán los elementos y/o servicios descritos es la sede de la alcaldía local de Sumapaz en la Casa de la cultura - Hacienda Llano Grande - en el corregimiento de Betania, en la sede de la Alcaldía Local en el corregimiento de San Juan, o en el caso de que sea necesario en el punto que designe la alcaldía dentro de la localidad, previo acuerdo con el almacén, el apoyo a la supervisión y el contratista.

SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ – CORREGIMIENTO BETANIA

Fuente: (Autores). Obtenido de: Google Earth Pro, kh.google.com, (imagen satelital 23/12/2022)

Coordenadas: (4°12'48.48"N - 74° 8'44.95"O)

SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ – CORREGIMIENTO SAN JUAN

Fuente: (Autores). Obtenido de: Google Earth Pro, kh.google.com, (imagen satelital 23/12/2022)

Coordenadas: (4° 1'44.35"N 74°18'55.31"O)

Del mismo modo, conforme a lo expuesto anteriormente, en cuanto a la ubicación y características de la localidad, es importante considerar las distancias y/o condiciones especiales de acceso a las sedes de la Alcaldía Local de Sumapaz, donde se prestará dicho servicio, razón por la que se resaltan los siguientes aspectos:

- En la localidad no existen hoteles que permitan la permanencia del personal que desarrollará el suministro, mantenimiento y recarga de extintores, motivo por el que es necesario que el contratista contemple el tiempo que tardará en los desplazamientos a las sedes y las actividades a ejecutar.

- El contratista debe tener en cuenta que solo se puede acceder a la localidad en vehículo particular o en el transporte público, que presta el servicio la empresa COOTRANSFUSA, el cual se traslada a veredas y centros poblados específicos del territorio, partiendo en horas de la mañana del Barrio Santa Librada (Localidad de Usme), con desplazamientos que implican trayectos de hasta 6 horas.

- Dado los aspectos ambientales del territorio, y que las vías de la localidad en su mayoría son recebadas, las velocidades de desplazamiento pueden ser menores, aumentando los tiempos de llegada al destino programado. Así mismo, es de resaltar que no existen talleres de mantenimiento y reparación de vehículos, por lo que se recomienda que los vehículos utilizados por el contratista para el traslado de insumos y personal cuenten con las condiciones óptimas para esta actividad.

Nota: El proveedor debe realizar las entregas de los elementos y/o servicios requeridos por la entidad para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias, en días hábiles de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el lugar y fecha acordados con la Entidad Compradora.

Elaboró: 	Sandra Milena Tejada Madrigal - PIGA del FDRS

Karen Viviana González Ariza – Contratista FDRS

Revisó:  Aspectos técnicos:	Jeisson Leonardo Montoya Brinez- Líder del equipo de formulaciones