# FORMATO 1

# CARTA DE COMPROMISO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ciudad y fecha

Señores

# JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

REFERENCIA: Proceso de mínima cuantía cuyo objeto consiste en “136-08-8087-CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS VERTIMIENTOS GENERADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE”.

Yo__________________________, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de Representante Legal de __________________, me comprometo que, en el caso de ser adjudicatario del proceso, daré cumplimiento a las siguientes especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES GENERALES:

1. Llevar a cabo una (1) campaña de caracterización de los vertimientos provenientes de los laboratorios de la Subdirección Científica, mediante la realización de hasta dos (2) jornadas de muestreo y análisis. La primera jornada permitirá obtener la información principal requerida; en caso de que los resultados así lo determinen, se podrá efectuar una segunda jornada para complementar, validar o ampliar los parámetros, garantizando la representatividad y confiabilidad de los resultados de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

2. Realizar conforme al análisis de los siguientes parámetros, como se muestra en la Tabla 2.  “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS.

3. Contar con mínimo (1) una persona por cada uno de los siguientes perfiles definidos en la Tabla 1:

Tabla 1. Perfiles equipo mínimo

| PERFIL | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA | DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico, Tecnólogo o profesional de muestreo | Técnica, tecnológica o profesional en saneamiento o control ambientales o gestión ambiental o química o gestión ambiental y servicios públicos o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Química o Administración Ambiental o profesional en Biología | Dos (2) años de experiencia relacionada con campañas de monitoreo de aguas residuales. | Deberá realizar el monitoreo de parámetros y toma de muestras de campo, así como de garantizar el envío de las muestras al laboratorio en adecuadas condiciones. |
| Profesional encargado de la elaboración de los informes de caracterización y asesoramiento de la entidad. | Ingeniería ambiental o sanitaria o química o profesional en Biología | Dos (2) años o más de experiencia relacionada con campañas de monitoreo de aguas residuales y elaboración de informes de caracterización de aguas residuales. | Deberá ser el personal encargado de realizar la elaboración de los informes de las caracterizaciones |

ESPECIFICACIONES CARACTERIZACIÓN:

Conforme a lo señalado en el parágrafo del artículo 8 de la Resolución 3957 de 2009, caracterizar las aguas residuales de los Laboratorios de la Subdirección Científica, donde para ello se requiere determinar la calidad de los vertimientos y el cumplimiento de estos, de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Resolución 631 de 2015.

El muestreo cumplirá con las siguientes características y condiciones mínimas:

- Llevar a cabo una (1) campaña de caracterización de los vertimientos provenientes de los laboratorios multipropósito de la Subdirección Científica ubicados en las instalaciones del Jardín Botánico José́ Celestino Mutis.

- Particularidades de las jornadas de muestreo.

Para las jornadas de caracterización se realizarán conforme al análisis de los siguientes parámetros, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Características del muestreo para ejecutar.

CARACTERISTICAS DEL MUESTREO.

1. Muestreo compuesto de 8 horas

2. En campo se debe monitorear: pH, temperatura, sólidos sedimentables y aforar el caudal.

3. Se deben analizar en un laboratorio acreditado por el IDEAM o por la autoridad ambiental, los parámetros establecidos en la tabla "PARÁMETROS Y VALORES DE REFERENCI A ".

4. El contratista deberá proporcionar los equipos y herramientas necesarias para la toma de las muestras.

Asimismo, en el marco del objeto contractual se realizará la caracterización fisicoquímica de los siguientes parámetros, los cuales se compararán con los límites máximos permisibles establecidos en la normatividad, definiendo su cumplimiento, de acuerdo con el listado definido en la tabla 3:

Tabla 3. Parámetros para evaluar, en el muestreo.

| PARÁMETROS Y VALORES DE REFERENCIA A CARACTERIZAR EN LA PRIMER A CAMPAÑA DE MUESTREO EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comparar según Resolución 0631 de 2015 Actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos V y VI (Artículos 15 y 16) |  |  |  |
| GENERALES |  |  |  |
| ITEM | PARAMETRO | UNIDAD | Valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a la red de alcantarillado |
| 1 | Caudal | L/S | Análisis y Reporte |
| 2 | Temperatura | °C | 30° |
| 3 | pH | Unidades de pH | 5,00 a 9,00 |
| 4 | Demanda Química De Oxigeno (DQO) | mg/L O2 | 225 |
| 5 | Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) | mg/L O2 | 75 |
| 6 | Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 75 |
| 7 | Solidos Sedimentables (SSED) | mg/L | 1,5 |
| 8 | Grasas y aceites | mg/L | 15 |
| 9 | Compuestos Semivolatiles Fenólicos | mg/L | Análisis y Reporte |
| 10 | Fenoles Totales | mg/L | 0,2 |
| 11 | Formaldehido | mg/L | Análisis y Reporte |
| 12 | Sustancias Activas al azul de metileno (SAAM) | mg/L | 10* |
| HIDROCARBUROS |  |  |  |
| ITEM | PARAMETRO | UNIDAD | Valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a la red de alcantarillado |
| 13 | Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | 10 |
| 14 | Hidrocarburos Aromáticos Poli cíclicos (HAP) | mg/L | Análisis y Reporte |
| 15 | BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) | mg/L | Análisis y Reporte |
| 16 | Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX) | mg/L | Análisis y Reporte |
| COMPUESTO DE FOSFORO |  |  |  |
| ITEM | PARAMETRO | UNIDAD | Valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a la red de alcantarillado |
| 17 | Ortofosfatos (P-PO43-) | mg/L | Análisis y Reporte |
| 18 | Fosforo Total (P) | mg/L | Análisis y Reporte |
| COMPUESTO DE NITROGENO |  |  |  |
| ITEM | PATAMETRO | UNIDAD | Valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a la red de alcantarillado |
| 19 | Nitratos (N-N03-) | mg/L | Análisis y Reporte |
| 20 | Nitritos (n-no2-) | mg/L | Análisis y Reporte |
| 21 | Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) | mg/L | Análisis y Reporte |
| 22 | Nitrógeno Total (N) | mg/L | Análisis y Reporte |
| IONES |  |  |  |
| ITEM | PARAMETRO | UNIDAD | Valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a la red de alcantarillado |
| 23 | Cianuro Total (CN-) | mg/L | 0,1 |
| 24 | Cloruros (Cl-) | mg/L | 250 |
| 25 | Fluoruros (F-) | mg/L | 5 |
| 26 | Sulfatos (SO42-) | mg/L | 250 |
| 27 | Sulfuros (S2-) | mg/L | 1 |
| METALES Y METALOIDES |  |  |  |
| ITEM | PARAMETRO | UNIDAD | Valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a la red de alcantarillado |
| 28 | Aluminio (Al) |  | 10* |
| 29 | Antimonio (Sb) | mg/L | --- |
| 30 | arsénico (As) | mg/L | 0,1 |
| 31 | Berilio (Be) | mg/L | Análisis y Reporte |
| 32 | Bario (Ba) | mg/L | 1 |
| 33 | Boro (B) | mg/L | 5* |
| 34 | Cadmio (Cd) | mg/L | 0,01 |
| 35 | Cinc (Zn) | mg/L | 2* |
| 36 | Cobalto (Co) | mg/L | 0,1 |
| 37 | Cobre (Cu) | mg/L | 0,25* |
| 38 | Cromo (Cr) | mg/L | 0,1 |
| 39 | Estaño ( Sn) | mg/L | 2 |
| 40 | Hierro (Fe) | mg/L | 1 |
| 41 | Litio (Li) | mg/L | 10* |
| 42 | Magnesio ( Mn) | mg/L | 1* |
| 43 | Mercurio (Hg) | mg/L | 0,002 |
| 44 | Molibdeno (Mo) | mg/L | 10* |
| 45 | níquel (Ni) | mg/L | 0,1 |
| 46 | Plata ( Ag) | mg/L | 0,2 |
| 47 | Plomo (Pb) | mg/L | 0,1 |
| 48 | Selenio (Se) | mg/L | 0,1* |
| 49 | Titanio (T) | mg/L | Análisis y Reporte |
| 50 | Vanadio (V) | mg/L | 1.00 |
| OTROS PARAMETROS PARA ANALISIS Y REPORTE |  |  |  |
| ITEM | PARAMETRO | UNIDAD | Valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a la red de alcantarillado |
| 51 | Acidez Total | mg/L CaCO3 | Análisis y Reporte |
| 52 | Alcalinidad Total | mg/L CaCO3 | Análisis y Reporte |
| 53 | Dureza Cálcica | mg/L CaCO3 | Análisis y Reporte |
| 54 | Dureza Total | mg/L CaCO3 | Análisis y Reporte |
| 55 | Color Real (Medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm) | m-1 | Análisis y Reporte |

Fuente: JBB, 2025.

Nota 1: *Parámetro máximo restrictivo permisible: De acuerdo con la resolución 3957 de 2009 (Aplicación del Rigor Subsidiario, artículo 29 del Decreto 3930 de 2010).

La primera jornada de caracterización se deben realizar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.

El laboratorio debe contar con la resolución de la acreditación vigente, en donde se evidencie el alcance en cuanto a parámetros y métodos. Por esta razón, el laboratorio a contratar deberá́ estar acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM -, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración”, y según lo estipulado en la sección 1, capítulo 9 del Decreto 1076 de 2015 y la resolución 0176 de 2003, modificada por la resolución 268 de 2015 que establece los requerimientos para la acreditación de laboratorios ambientales en Colombia.

Nota 2: En el caso de que el proponente no cuente con la acreditación de todos los parámetros requeridos dentro de las especificaciones técnicas, y de acuerdo con lo identificado en las acreditaciones de los laboratorios que participaron en el estudio de mercado, deberá́ tener como mínimo 42 parámetros acreditados de los 53 requeridos, equivalente a contar con mínimo el 80% de parámetros directamente acreditados, por lo que puede presentarse bajo la figura de consorcio, unión temporal, o presentar una certificación o contrato que acredite la relación comercial con otros laboratorios que cuenten con las acreditaciones de los parámetros fuera del alcance de su acreditación.

Cabe anotar que, para la actividad del Jardín y la ubicación en el Distrito Capital, le aplica la implementación de la resolución 3957 de 2009, en donde se establecen los valores máximos permisibles para varios parámetros.

Nota 3: En caso de requerirse una segunda campaña, esta también deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas.

ESPECIFICACIONES REPORTE E INFORME:

Entregar en formato físico original al supervisor del contrato. Este reporte debe incluir el plan de monitoreo, formatos de calibración de los equipos empleados en el monitoreo, copia de la hoja de resultados de los parámetros tomados en campo, original de la hoja de resultados de los parámetros analizados tanto por los laboratorios contratados y subcontratados para tal efecto, y demás información relevante respecto al proceso de toma y análisis de las muestras.

Contemplar un análisis del parámetro versus el cumplimiento de la norma (cuando aplique).

En caso de identificarse parámetros por encima de los límites establecidos en la norma, se deben realizar recomendaciones dirigidas a reducir la concentración de estos (cuando aplique). El JBJCM deberá́ aplicar las recomendaciones dadas y se programará una nueva jornada de caracterización de los vertimientos dentro del plazo de ejecución del contrato.

Atentamente,

Nombre completo del proponente: __________________________
NIT: __________________________
Nombre representante legal: __________________________
Número de Identificación: __________________________
Firma del proponente y/o representante legal