## Formato_Cotización
#VALUE! |  | República de Colombia | [6 empty] | #VALUE!
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
OFERTA ECONOMICA
Nombre o Razón Social | [5 empty] | NIT
Persona de contacto | [5 empty] | Teléfono celular
Correo electrónico | [5 empty] | Teléfono fijo
OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos especiales de las sedes del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH a nivel nacional, que incluye equipos de bombeo, generadores eléctricos, sistemas de aire acondicionado, Red Contra Incendios (RCI) y sistemas de detección de incendios; así como el suministro e instalación de repuestos, partes y componentes requeridos.
Instrucciones para el diligenciamiento de la oferta economica
• Por favor diligenciar solo las celdas en AZUL. • Revisar todos los requerimientos que se exponen en los documentos técnico y formular su cotización en concordancia con este, de tal forma que cumplan con la necesidad del Instituto. • Los precios unitarios deberán ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. • Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. • El formato contiene los insumos de costos estimados por el Instituto por lo tanto no se permite modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem. • Los precios unitarios deben contemplar todos los rubros requeridos para la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contractuales como los son trazabilidad del servicio, equipo mínimo de trabajo, impuestos entre otros.
ÍTEM | SEDE | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | ALCANCE MINIMO | CANTIDAD DE EQUIPOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS | PRECIO TECHO UNITARIO (Incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos asociados) | Precio unitario Ofertado (Incluidos Impuestos) | Precio total (Incluidos Impuestos) | Control
1.1 | PARQUE TEYUNA Parque Arqueológico Teyuna – Ciudad Perdida. Sierra Nevada de Santa Marta, Resguardo Kogüi-malayo -Arhuaco – Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Magdalena | GENERADORE S ELÉCTRICOS | Panel Solar Kyocera KC65 - Con accesorios | Mantenimiento general del sistema de paneles solares, inlcuye limpeza general de equipos compuesto por 12 paneles solares y 8 baterias | 1 | 1 | 2774300 |  | 0
|  |  | Planta eléctrica portátil Portel Cable 3.500 W | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 2565300 |  | 0
|  |  | Planta eléctrica Portel Cable 1200 W | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 2084800 |  | 0
1.2 |  | MOTOBOMBA AUTOMÁTICA | Motobomba Toolcraft Potencia máxima 4097w-Motor a gasolina | Mantenimiento preventivo de equipo de bombeo incluye limpieza general del equipo, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1742800 |  | 0
1.3 |  | EQUIPO DE SOLDADURA | Maquina de soldadura TIG-220GP modelo TIG-220GP | Mantenimiento preventivo de equipo de soldadura, incluye limpieza general del equipo (interior-exterior), revisión de conexiones eléctricas, verificación de componentes internos, inspección de cables y accesorios, pruebas de funcionamiento y ajustes básicos, así como las demás actividades necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1071700 |  | 0
2.1 | CASA ADMINISTRA TIVA SEDE SANTA MARTA Santa Marta "Calle 17 No. 3-72" | GENERADORES ELÉCTRICOS | Planta eléctrica portátil Portel Cable 3.500 W | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1177800 |  | 0
2.2 |  | AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado piso techo Ref / 12000 BTU | Unidades Manejadoras Limpieza de bandeja de condensado, Limpieza de drenajes, Limpieza, sanitización e higienización serpentín evaporador, Mediciones de parámetros eléctricos, Revisión y limpieza de válvulas, Limpieza de filtros de aire, Revisión de lecturas eléctricas, temperatura, presiones alta y baja en circuitos de refrigeración, operación de motores y compresores. Unidades Condensadoras Limpieza y sanitización serpentín de la condensadora, Mediciones de parámetros eléctricos compresor, Revisión presiones de refrigerante de succión, descarga compresor con manómetros, Limpieza general de unidad, Verificación de niveles y presiones de aceite Verificación del estado de correas y poleas, Verificación del alineamiento de trasmisión de potencia, Revisión de rodamientos y chumaceras, Verificación del estado del sistema de acople a la red de ductos, Verificación del aislamiento térmico, Ajuste general de la unidad Revisión de la carga de refrigerante con manómetros, Revisión de tuberías para detectar posibles fugas, Inspección de mirillas de líquido para verificar estado de humedad en los circuitos, Verificación del estado del aislamiento térmico, Circuito de Refrigeración, Inspección visual de tuberías, Inspección y limpieza de conductos de expulsión de calor Revisión de válvulas de paso. Revisión Eléctrica Limpieza general de contactos eléctricos, fuerza y control de sulfatación de terminales, limpieza general de tableros, Ajuste de terminales eléctricos y de sulfatación, Verificación de la operación de sistemas de control, Ajuste del control de temperatura. | 3 | 1 | 710100 |  | 0
|  |  | Aire acondicionado Wurden piso techo Inverter Ref / 18000 BTU |  | 2 | 1 | 764500 |  | 0
|  |  | Aire acondicionado Wurden piso techo Inverter Ref / 24000 BTU |  | 2 | 1 | 764500 |  | 0
|  |  | Aire acondicionado piso techo LG Ref AUNQ36EM / 36000 BTU |  | 2 | 1 | 1383800 |  | 0
2.3 |  | ELECTROBOMBA | Electrobomba predollo modelo CPM620 TANQUE DE PRECIÓN MENBRANA DE 100 LITROS/ 1 HP | Mantenimiento preventivo de sistema de presurizacion incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, revision y mantenimiento de tanque hidroflo, ajuste de cableado, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1513900 |  | 0
3.1 | PARQUE ARQUEOLOGICO TIERRADENTRO Vereda El Escaño bajo (El Escaño Parque) – Resguardo San Andrés de Pisimbalá | BOMBAS | Motobomba Toolcraft Potencia máxima 4097w-Motor a gasolina | Mantenimiento preventivo de equipo de bombeo incluye limpieza general del equipo, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1684800 |  | 0
3.2 |  | COMPRESOR AIRE | Compresor de aire marca Toolcraft de 2,5 HP | Mantenimiento preventivo equipo compresor portatil incluye limpieza general del equipo, cambio de filtro, aceites, correa y rodamientos. | 1 | 1 | 733500 |  | 0
|  |  | Compresor de aire Siemens HP 1/2 RMP 1730 | Mantenimiento preventivo equipo compresor portatil incluye limpieza general del equipo, cambio de filtro, aceites, correa y rodamientos. | 1 | 1 | 306700 |  | 0
3.3 |  | GENERADORES ELÉCTRICOS | Planta eléctrica portátil Portel Cable / 6500W / voltaje 110-220 /Combustible gasolina. | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo ( interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 2690800 |  | 0
|  |  | Planta eléctrica portátil Honda 650 / voltaje 110-220 / Combustible gasolina. | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo ( interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 802600 |  | 0
|  |  | Planta eléctrica portátil Honda 950 / voltaje 110-220 / Combustible gasolina. | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo ( interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 948700 |  | 0
4.1 | PARQUE ALTO DE LOS ÍDOLOS ubicado en la Vereda Ídolos | BOMBAS PRESURIZACI ÓN | Sistema de presurización BARNES de dos (2) bombas Ref 1J6085 / Mod: AP2-HE 1.5 20- 1 -201 / 2 Hp / 220 V + tanque Hidroneumático + Presostato + Tablero de distribución | Mantenimiento preventivo de sistema de presurizacion incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, revision y mantenimiento de tanque hidroflo, ajuste de cableado, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 2 | 363700 |  | 0
4.2 |  | BOMBAS SUMERGIBLES | Sin especificaciones dos bombas sumergidas en un pozo | Mantenimiento preventivo de sistema de subsión, incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, revision y mantenimiento de tanque hidroflo, ajuste de cableado, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 2 | 2 | 713000 |  | 0
4.3 |  | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, | Tablero distribución, Tensión de servicio 208/120v. Tensión nominal 600V. Corriente de corto 70KA. Corriente nominal 400AMP. Serial del tablero IP-B427/2020.Fases 3. Hilos 5 | Mantenimiento en general todos los elementos que integran el tablero, Registro de datos del tablero correspondiente, Registro de datos del tablero correspondiente. Maniobras de des-energización y puesta a tierra, Revisión y limpieza del gabinete, cables, aisladores, interruptores electromagnéticos, termomagnéticos y demás componentes que integran el tablero, Revisión del sistema de tierras y apriete de conexiones en general, Pruebas de operación mecánica de interruptor(es) principal(es) y derivados, Medición de resistencia de aislamiento de interruptores electromagnéticos (megóhmetro), Revisión final, retiro de puesta a tierra y energización. | 1 | 1 | 391100 |  | 0
|  | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | Transferencia motorizada, Tensión de servicio 208/120v. Tensión nominal 600V. Corriente de corto 70KA. Corriente nominal 400AMP. Serial del tablero IP- B427/2020.Fases 3. Hilos 5 |  | 1 | 1 | 391100 |  | 0
4.4 |  | GENERADORE S ELÉCTRICOS | Planta eléctrica tipo cabinado Jeilyfish Power de 100KVA / voltaje 220V / altura 1000 mts | Limpieza en general, ajuste de contactos, revisión de voltajes, corriente, cambio de aceite y filtros, cambio de refrigerante, pruebas de funcionamiento en vacío y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1032100 |  | 0
|  |  | Planta eléctrica portátil KT 3500 - 3,2 KW / Voltaje 110-220, combustible gasolina | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1071300 |  | 0
|  |  | Planta eléctrica portátil FG 1250 - 1200 W, Voltaje 110-220, combustible gasolina | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 734700 |  | 0
4.5 |  | MOTOBOMBA A GASOLINA | Motobomba Globalmeq. Model KGP 30. FLOW 60 M3/H. LIFT 35m. SUCTION HEIGHT 8m. OUTIETSIZE 80mm. INIET SIZE 80mm. Motor 7.0 HP A GASOLINA | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante y lo demas necesario para su corrector funcionamiento. | 1 | 1 | 669400 |  | 0
4.6 |  | AIRES ACONDICIONADOS | Aire acondicionado PANASONIC CS-YS18VKV-8 - 1552 KW, Frecuencia 60HZ. Voltaje 220V. Potencia Nominal 1.552KW. Capacidad 5043W. Índice de eficiencia energía 3.25W./ WE. Entrada de alimentación 1552W. | Unidades Manejadoras Limpieza de bandeja de condensado, Limpieza de drenajes, Limpieza, sanitización e higienización serpentín evaporador, Mediciones de parámetros eléctricos, Revisión y limpieza de válvulas, Limpieza de filtros de aire, Revisión de lecturas eléctricas, temperatura, presiones alta y baja en circuitos de refrigeración, operación de motores y compresores. Unidades Condensadoras Limpieza y sanitización serpentín de la condensadora, Mediciones de parámetros eléctricos compresor, Revisión presiones de refrigerante de succión, descarga compresor con manómetros, Limpieza general de unidad, Verificación de niveles y presiones de aceite Verificación del estado de correas y poleas, Verificación del alineamiento de trasmisión de potencia, Revisión de rodamientos y chumaceras, Verificación del estado del sistema de acople a la red de ductos, Verificación del aislamiento térmico, Ajuste general de la unidad Revisión de la carga de refrigerante con manómetros, Revisión de tuberías para detectar posibles fugas, Inspección de mirillas de líquido para verificar estado de humedad en los circuitos, Verificación del estado del aislamiento térmico, Circuito de Refrigeración, Inspección visual de tuberías, Inspección y limpieza de conductos de expulsión de calor Revisión de válvulas de paso. Revisión Eléctrica Limpieza general de contactos eléctricos, fuerza y control de sulfatación de terminales, limpieza general de tableros, Ajuste de terminales eléctricos y de sulfatación, Verificación de la operación de sistemas de control, Ajuste del control de temperatura. | 1 | 1 | 846300 |  | 0
4.7 |  | UPS ELÉCTRICA | UPS marca PEI Potencia 3.000VA Frecuencia 60 Hz THD: <3% Numero de fases una (1) Voltaje de entrada 120 VAC +20, -25% Voltaje de salida 120 VAC +/-2% Voltaje de baterías 72 VDC | Mantenimiento preventivo equipo fijo, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de de baterias, verificación de entrada y salida, configuración del equipo. Cambio de baterias si es necesario. | 3 | 1 | 782200 |  | 0
|  |  | UPS marca PEI Potencia 10.000VA Frecuencia 60 Hz, THD: <3%, Numero de fases dos (2) Voltaje de entrada 208 VAC +20, -25%, Voltaje de baterías 192 VDC, Voltaje de salida 240/120 VAC +/-1% | Mantenimiento preventivo equipo fijo, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de de baterias, verificación de entrada y salida, configuración del equipo. Cambio de baterias si es necesario. | 1 | 1 | 2043500 |  | 0
4.8 |  | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO | Panel central de detección VS SERIES ref VS4-(G/R)(D)(-PG/-SP) / 110 V | Inspección pruebas y mantenimientos de sistemas de detección, alarma, extinción y protección contra incendio, incluye limpieza e inspeccion visual, pruebas funcionales, pruebas de sensibilidad, | 1 | 1 | 230800 |  | 0
|  |  | Sirena Kidde con luz estroboscópica |  | 10 | 1 | 83700 |  | 0
|  |  | Estación manual de alarma |  | 5 | 1 | 90000 |  | 0
|  |  | Sensor humo fotoeléctrico |  | 10 | 1 | 90000 |  | 0
|  |  | Modulo indicador, BOSCH de la serie DS7400Xi o similar |  | 1 | 1 | 97300 |  | 0
|  |  | Rociador Pendent K=5,6 Respuesta Rápida (QR) UL/FM |  | 30 | 1 | 71000 |  | 0
5.1 | PARQUE ARQUEOLOGICO SAN AGUSTIN Km 3 Vía San Agustín – Parque Arqueológico | BOMBAS | Motobomba Gasolina Honda Gp 3x3 Pulgadas, sistema de arranque manual | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante,cambio de bujía y lo demas necesario para su corrector funcionamiento. | 1 | 1 | 1707400 |  | 0
|  |  | Bomba Succión Barmesa Modelo IA4-7,5-4 / motor WEG W 22 / 7.5 Hp / V 220 / | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante,cambio de bujía y lo demas necesario para su corrector funcionamiento. | 2 | 1 | 572800 |  | 0
|  |  | Barnes, modelo GE3C75-4 / 7,5 Hp / V 220- 440 / D succión 4" / D descarga 3" + Tablero de distribución | Mantenimiento preventivo del sistema de bombeo lavapatas, incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, ajuste de cableado, revisión de parámetros, pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 2 | 1 | 499600 |  | 0
5.2 |  | SISTEMA PRESURIZADO R | Sistema de presurización WEG de dos (2) bombas Ref / 1,5 Hp / 220 V + tanque Hidroneumático + Presostato + Tablero de distribución | Mantenimiento preventivo de sistema de presurizacion incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, revision y mantenimiento de tanque hidroflo, ajuste de cableado, lavado de embobinado de motor, revisión de parámetros y pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 382000 |  | 0
5.3 |  | COMPRESOR DE AIRE | Compresor de aire Mawell HP 1/2 RMP / 30 lbs | Mantenimiento preventivo equipo compresor portatil incluye limpieza general del equipo, cambio de filtro, aceites, correa, rodamientos y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 286800 |  | 0
5.4 |  | CALENTADOR DE AGUA | Calentador de agua marca Haceb corriente 220 V / 75,7 lts | Mantenimiento general de calentador de agua incluye limpeza general (interna-externa ) del equipo | 3 | 1 | 146200 |  | 0
5.5 |  | TABLERO PRINCIPAL | Tablero general de distribución y unidad de medida 100 AMP | Desmonte y cambio de gabinete de distribucion general y unidad de medida, incluye mantenimeinto general de las piezas internas demonstadas, distribucion de barraje, cableado y totalizadores con los elemtos existentes de aceurdo a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 390700 |  | 0
5.6 |  | GENERADORE S ELÉCTRICOS | Planta eléctrica tipo cabinado Generatin Set Model T30X de 30KVA / voltaje 220V /110; Dimensiones 2152 x 885 x 1106 mm | Limpieza en general, ajuste de contactos, revisión de voltajes, corriente, cambio de aceite y filtros, cambio de refrigerante, pruebas de funcionamiento en vacío y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1051600 |  | 0
|  |  | Planta eléctrica portátil Portel Cable / 6500W / voltaje 110-220 /Combustible gasolina. |  | 2 | 1 | 988100 |  | 0
5.7 |  | PLANTA ELECTRICA | Planta electrica tipo cabinado E-PRO Model T30X SERIE TPSO1FJ180328 de 30KVA / voltaje 220V /110; Dimensiones 2152 x 885 x 1106 mm | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1593800 |  | 0
6.1 | SEDE GREGORIO HERNANDEZ DE ALBA calle 12 No 2– 38 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO | Panel central de detección VS SERIES ref VS4-(G/R)(D)(-PG/-SP) / 110 V | Inspección pruebas y mantenimientos de sistemas de detección, alarma, extinción y protección contra incendio, incluye limpieza e inspeccion visual, pruebas funcionales, pruebas de sensibilidad, | 1 | 1 | 230800 |  | 0
|  |  | Sirena Kidde con luz estroboscópica |  | 13 | 1 | 47000 |  | 0
|  |  | Estación manual de alarma |  | 13 | 1 | 47000 |  | 0
|  |  | Sensor humo fotoeléctrico |  | 77 | 1 | 33500 |  | 0
|  |  | Modulo indicador, BOSCH de la serie DS7400Xi o similar |  | 4 | 1 | 76400 |  | 0
6.2 |  | SISTEMA DE EXTINCIÓN | Rociador Pendent K=5,6 Respuesta Rápida (QR) UL/FM |  | 118 | 1 | 25600 |  | 0
6.3 |  | GENERADORES ELÉCTRICOS | Planta Eléctrica tipo cabinado PEL Power Sistems de 150 KVA efectivos altura Bogotá / motor WEIFFANG modelo R6105BZLDS2/ Trifásica / 220 V/ tanque interno para suministro de combustible (Diesel) por 8 horas | Limpieza en general, ajuste de contactos, revisión de voltajes, corriente, cambio de aceite y filtros, cambio de refrigerante, pruebas de funcionamiento en vacío y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 3069000 |  | 0
6.4 |  | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | Transferencia automática in = 400A / 220V 208V, incluye breakers tipo industrial de 3 x 450 A y 3 x 400 A | Mantenimiento en general todos los elementos que integran el tablero, Registro de datos del tablero correspondiente, Registro de datos del tablero correspondiente. Maniobras de des-energización y puesta a tierra, Revisión y limpieza del gabinete, cables, aisladores, interruptores electromagnéticos, termomagnéticos y demás componentes que integran el tablero, Revisión del sistema de tierras y apriete de conexiones en general, Pruebas de operación mecánica de interruptor(es) principal(es) y derivados, Medición de resistencia de aislamiento de interruptores electromagnéticos (megóhmetro), Revisión final, retiro de puesta a tierra y energización. | 1 | 1 | 1173700 |  | 0
6.5 |  | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN | Tablero de distribución general, Incluye totalizador 3 x 450 A-25k A, breaker de protección para cada carga, contactor de control de enclavamiento con el sistema de bombas contra incendio y DPS categoría C 4 hilos para 20 kA drenaje de neutro. |  | 1 | 1 | 2184500 |  | 0
6.6 |  | SISTEMA EYECTOR | Sistema de Bombeo eyector sumergible el cual se compone de 4 equipos de 1 Hp | Mantenimiento preventivo de dos sistemas eyectores, incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, ajuste de cableado, revisión de parámetros, pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 783600 |  | 0
6.7 |  | SISTEMA BOMBEO RCI | BOMBA JOCKEY: Marca: VM 55 2-180 ¦ Modelo: TURE ¦ Serie: 2100 39130 ¦ Succión: 5"-6" ¦ Descarga: 3"-6" ¦ ADT: 212 M ¦ Caudal: 2 m³/h ¦ RPM: 3500 ¦ Motor Marca: TPI MOTOR ¦ Motor Modelo: YEZ-112 M-2 ¦ Motor Serie: 2AOJ22 506 V2KK ¦ Potencia: 4 kW ¦ Voltaje: 220 V ¦ Amperaje: 13,9 A ¦ Motor RPM: 3500 ¦ Tablero Marca: TORNATECH INC ¦ Tablero Serie: JP3-20817,5/3/60 ¦ Voltaje Placa: 20 B ¦ Voltaje Red: 212,3 ¦ Amperaje Placa: 24,2 ¦ Amperaje Red: 15,1 | Mantenimiento preventivo del sistema de RCI, incluye limpieza general de equipos, ajuste de contactos, revision de rodamientos y sello mecánico, ajuste de cableado, revisión de parámetros, pruebas de aislamiento y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1893600 |  | 0
|  |  | BOMBA PRINCIPAL: Marca: PATTERSON ¦ Modelo: 5 x 3 11A VIP ¦ Serie: FP-C0002091 54-01-01 ¦ Succión: 5"-6" ¦ Descarga: 3"-6" ¦ ADT: 98 M ¦ Caudal: 500 GPM ¦ RPM: 3565 ¦ Motor Marca: WEG ¦ Motor Modelo: WHO ¦ Motor Serie: 14829612 ¦ Potencia: 758 HP ¦ Voltaje: 220 V ¦ Amperaje: 196 A ¦ Motor RPM: 3550 ¦ Tablero Marca: TORNATECH ¦ Tablero Serie: W21216508 ¦ Voltaje Placa: 208 ¦ Voltaje Red: 212,8 ¦ Amperaje Placa: 211 ¦ Amperaje Red: 180 |  | 1 | 1 | 2222200 |  | 0
6.8 |  | AIRES ACONDICIONADOS | Aire acondicionado Wurden piso techo Inverter Ref / 24000 BTU | Unidades Manejadoras Limpieza de bandeja de condensado, Limpieza de drenajes, Limpieza, sanitización e higienización serpentín evaporador, Mediciones de parámetros eléctricos, Revisión y limpieza de válvulas, Limpieza de filtros de aire, Revisión de lecturas eléctricas, temperatura, presiones alta y baja en circuitos de refrigeración, operación de motores y compresores. Unidades Condensadoras Limpieza y sanitización serpentín de la condensadora, Mediciones de parámetros eléctricos compresor, Revisión presiones de refrigerante de succión, descarga compresor con manómetros, Limpieza general de unidad, Verificación de niveles y presiones de aceite Verificación del estado de correas y poleas, Verificación del alineamiento de trasmisión de potencia, Revisión de rodamientos y chumaceras, Verificación del estado del sistema de acople a la red de ductos, Verificación del aislamiento térmico, Ajuste general de la unidad Revisión de la carga de refrigerante con manómetros, Revisión de tuberías para detectar posibles fugas, Inspección de mirillas de líquido para verificar estado de humedad en los circuitos, Verificación del estado del aislamiento térmico, Circuito de Refrigeración, Inspección visual de tuberías, Inspección y limpieza de conductos de expulsión de calor Revisión de válvulas de paso. Revisión Eléctrica Limpieza general de contactos eléctricos, fuerza y control de sulfatación de terminales, limpieza general de tableros, Ajuste de terminales eléctricos y de sulfatación, Verificación de la operación de sistemas de control, Ajuste del control de temperatura. | 1 | 1 | 789300 |  | 0
7.1 | PARQUE ARQUEOLOGICO SANTA MARIA LA ANTIGUA DEL DARIEN Vereda Santuario, corregimiento de Tanela | GENERADORES ELECTRICOS | Sistema Híbrido OFF-GRID con Batería de Litio 6500W / 29.890Wh-día 14 x Panel Solar Bifacial 610W N-Type 14 x Panel Solar Bifacial 610W N-Type con accesorios | Mantenimiento general del sistema de paneles solares, inlcuye limpeza general de equipos compuesto por 12 paneles solares y 8 baterias | 1 | 1 | 1901000 |  | 0
7.2 |  | BOMBAS | MOTOBOMBA POWERMASTER 6,5 HP A GASOLINA SALIDA DE 2" | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante,cambio de bujía y lo demas necesario para su corrector funcionamiento. | 1 | 1 | 1956800 |  | 0
7.3 |  | COMPRESOR AIRE | Compresor de aire marca Toolcraft de 1,5 HP | Mantenimiento preventivo equipo compresor portatil incluye limpieza general del equipo, cambio de filtro, aceites, correa y rodamientos. | 1 | 1 | 331400 |  | 0
7.4 |  | GENERADORES ELECTRICOS | Planta eléctrica portátil KTC 3500 - 3,2 KW / Voltaje 110-220, combustible gasolina | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 2499000 |  | 0
|  |  | Planta eléctrica portátil FG 1250 - 1200 W, Voltaje 110-220, combustible gasolina | Mantenimiento preventivo equipo portatil, incluye limpieza general de equipo (interior-exterior), mantenimiento de motor, cambio de aceite y filtro de aceite, sustitucion de filtro de aire del motor, cambio de correas de elementos auxiliares, mantenimiento del alternador inspeccion sistema de refigeracion y cambio de refigerante, servicio a la válvula de combustible, cambio de bujía y lo demas necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | 1 | 1949800 |  | 0
8.1 | SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE DEL GUAVIARE Carrera 21 5- 15 | AIRES ACONDICIONADOS | Aire acondicionado Mirage Life+ piso techo Ref / 12000 BTU | Unidades Manejadoras Limpieza de bandeja de condensado, Limpieza de drenajes, Limpieza, sanitización e higienización serpentín evaporador, Mediciones de parámetros eléctricos, Revisión y limpieza de válvulas, Limpieza de filtros de aire, Revisión de lecturas eléctricas, temperatura, presiones alta y baja en circuitos de refrigeración, operación de motores y compresores. Unidades Condensadoras Limpieza y sanitización serpentín de la condensadora, Mediciones de parámetros eléctricos compresor, Revisión presiones de refrigerante de succión, descarga compresor con manómetros, Limpieza general de unidad, Verificación de niveles y presiones de aceite Verificación del estado de correas y poleas, Verificación del alineamiento de trasmisión de potencia, Revisión de rodamientos y chumaceras, Verificación del estado del sistema de acople a la red de ductos, Verificación del aislamiento térmico, Ajuste general de la unidad Revisión de la carga de refrigerante con manómetros, Revisión de tuberías para detectar posibles fugas, Inspección de mirillas de líquido para verificar estado de humedad en los circuitos, Verificación del estado del aislamiento térmico, Circuito de Refrigeración, Inspección visual de tuberías, Inspección y limpieza de conductos de expulsión de calor Revisión de válvulas de paso. Revisión Eléctrica Limpieza general de contactos eléctricos, fuerza y control de sulfatación de terminales, limpieza general de tableros, Ajuste de terminales eléctricos y de sulfatación, Verificación de la operación de sistemas de control, Ajuste del control de temperatura. | 1 | 1 | 1013800 |  | 0
9.1 | SEDES OBJETO DEL CONTRATO | BOLSA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | Bolsa de Repuestos - Costo Fijo (No Ofertable) | Bolsa de recursos destinada a la ejecución de actividades de mantenimiento correctivo, suministro, instalación y cambio de repuestos, partes, accesorios y componentes requeridos para los equipos objeto del contrato, incluyendo diagnóstico técnico, mano de obra, transporte, herramientas y demás elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas atendidos. La ejecución se realizará bajo la modalidad de monto agotable, conforme a las necesidades de la Entidad y previa autorización del supervisor del contrato. | 1 | 1 | 7500000 | 7500000 | 7500000
[6 empty] | TOTAL |  |  | 7500000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## Diferencias en Bajas CNT vs SM (hidden)
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA - ICANH
NIT. 830.067.892-2
INFORME DE ACTIVOS X DEPENDENCIA NIIF
[7 empty] | Usuario:DMUNOZ | Fecha: | 2022-05-23 | Hora: | 15:35 |  | Página -1 de 1
Costo Adquisición
|  | Activo | Serie | Placa Interna | Marca |  | Modelo | Estado |  | Fecha Adquisición |  | Valor en Libros
Centro de Costo: |  | Centro de Costo 001 ADMINISTRACION-BOGOTA
Ubicación: |  | DEPENDENCIA CPE SEPTIMIO MARTINEZ GONZALEZ |  |  |  | Encargado: MARTINEZ GONZALEZ SEPTIMIO
Grupo Activo: |  | EQUIPO CAFETERIA
Activo 206020 DISPENSADOR DE AGUA |  |  | 2 |  |  |  |  | BAJA ADMI | 06/06/2018 |  | 602833 |  | 0.04
Activo 206034 ESTUFA LEÑA SOVRANA EN CAERO Y HIERRO |  |  | No tiene |  | TEYUNA |  |  | USO | 09/06/2018 |  | 14086220 |  | 880388.6
Activo 206035 REFRIGERADOR - 420 LITROS |  |  | No tiene |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 06/09/2019 |  | 2853800 |  | 1010720.73
Grupo Activo: |  | EQUIPO DE COMPUTACION
Activo 224355 IMPRESORA ETP 5.6 M402DW |  |  | 1 |  | SANTA MARTA |  | PHBVD27778 | BAJA ADMI | 24/07/2018 |  | 679394 |  | -0.16
Activo 224374 PROYECTOR WXGA 6500 LUMENES |  |  | 2 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 12/11/2020 |  | 1731497 |  | 865748.48
Activo 224377 COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 ETP WIN 10 PRO 64 BITS |  |  | 10 |  | CPU C6WKG73 SANTA MARTA |  | CN-ORYK5RTV200-09K0CDU | USO | 29/12/2020 |  | 3277677 |  | 1911978.3
Activo 224377 COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 ETP WIN 10 PRO 64 BITS |  |  | 16 |  | CPU C6WGG73 SANTA MARTA |  | CN-ORYK5RTV200-09A3MRU | USO | 29/12/2020 |  | 3277677 |  | 1911978.3
Grupo Activo: |  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Activo 207192-4 TELEVISOR 32 PULGADAS HD USB HDMI |  |  | No tiene |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 04/06/2018 |  | 1417194 |  | 88574.4
Grupo Activo: |  | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Activo 208034-0 Panel Solar Kyocera KC65 - Con accesorios |  |  | No tiene |  | TEYUNA |  |  | BAJA ADMI | 02/03/2007 |  | 7625126.27 |  | 4193819.39
Activo 208054 PLANTA ELECTRICA 3500W |  |  | 01 |  | TEYUNA |  |  | BAJA ADMI | 24/12/2014 |  | 2938180.43 |  | 1615999.31
Activo 214332 TALADRO PERCUTOR ELECTRICO |  |  | 3 |  | TEYUNA |  |  | BAJA ADMI | 06/06/2018 |  | 788016 |  | 0
Activo 214333 GUADAÑADORA STHIL |  |  | 04 |  | TEYUNA |  |  | BAJA ADMI | 29/07/2016 |  | 3113742.71 |  | 1712558.39
Activo 214333 GUADAÑADORA STHIL |  |  | 07 |  | TEYUNA |  |  | USO | 06/09/2019 |  | 2405596 |  | 1007343.17
Activo 214345 CORTARRAMAS PROFESIONAL-PERTIGA EXTENDIBLE |  |  | No tiene |  | TEYUNA |  |  | BAJA ADMI | 13/09/2017 |  | 2375361.9 |  | 1306448.94
Activo 214368 GENERADOR RATINGS 50 HZ 35-625 601HZ |  |  | No tiene |  | TEYUNA |  |  | BAJA ADMI | 13/09/2017 |  | 9985587.9 |  | 5492073.42
Activo 214417 GUADAÑA STIHL 280 CILINDRADA 39 CC POT.2.6 CV DIN |  |  | 1 |  | TEYUNA |  |  | USO | 23/09/2021 |  | 1864533 |  | 1619813.07
Activo 214417 GUADAÑA STIHL 280 CILINDRADA 39 CC POT.2.6 CV DIN |  |  | 2 |  | TEYUNA |  |  | USO | 23/09/2021 |  | 1864533 |  | 1619813.07
Grupo Activo: |  | MUEBLES Y ENSERES
Activo 218331 SILLA SALA DE ESPERA TRES PUESTOS |  |  | 3 |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 09/06/2018 |  | 663200 |  | -0.04
Activo 218370 MODULO DE RECEPCION CURVO EN TAMBOR |  |  | No tiene |  | OFICINA STA MARTHA |  |  | USO | 13/09/2017 |  | 2623070.08 |  | 2164032.76
Activo 218370-01 MODULO DE RECEPCION CURVO EN TAMBOR |  |  | No tiene |  | STA MARTA |  |  | USO | 09/10/2018 |  | 2900557 |  | 2121032.36
Activo 218414 MUEBLE BIBLIOTECA METALICO 6 COMPARTIMIENTOS |  |  | 1 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 09/06/2018 |  | 947265 |  | 680846.55
Activo 218465 ESTANTE DE MADERA 560*83CMS - 3 PUESTOS |  |  | 1 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 09/06/2018 |  | 1611441 |  | 1158223.05
Activo 218466 MESA REDONDA CON 4 SILLAS |  |  | 1 |  | SANTA MARTHA |  |  | USO | 14/06/2018 |  | 1063332 |  | 764269.65
Activo 218466 MESA REDONDA CON 4 SILLAS |  |  | 2 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 14/06/2018 |  | 1063332 |  | 764269.65
Activo 218467 PARASOL |  |  | 1 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 14/06/2018 |  | 1416695 |  | 1018249.7
Activo 218467 PARASOL |  |  | 2 |  | TEYUNA |  |  | USO | 14/06/2018 |  | 1416695 |  | 1018249.7
Activo 218473 ESTANTE CON PUERTA METALICO |  |  | No tiene |  | TEYUNA |  |  | BAJA ADMI | 26/12/2018 |  | 1164475 |  | 291118.72
Activo 218474 SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS |  |  | No tiene |  | TEYUNA |  |  | BAJA ADMI | 26/12/2018 |  | 645990 |  | 161497.44
Activo 218482 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PISO TECHO |  |  | No tiene |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 06/09/2019 |  | 9000000 |  | 7256250
Activo 218483 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 9000 BTU |  |  | No tiene |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 06/09/2019 |  | 2500000 |  | 2015625
Activo 218493 BIBLIOTECA EN L150-150-0.30 CON ENTREPAÑOS |  |  | No tiene |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 02/07/2020 |  | 6096668 |  | 5258376.04
Activo 218496 PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDUSTRIAL |  |  | 1 |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 1279548 |  | 0
Activo 218496 PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDUSTRIAL |  |  | 2 |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 1279548 |  | 0
Activo 218498 SILLA SECRETARIAL ERGONÓMICA |  |  | 2 |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 589050 |  | 0
Activo 218499 RECEPCION 1.20-.0.60-1 MOSTRADOR EN VIDRIO |  |  | 2 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 02/07/2020 |  | 2709630 |  | 2337055.82
Activo 218501 JUEGO MOBILIARIO EXTERIOR |  |  | 1 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 02/07/2020 |  | 4974200 |  | 4290247.5
Activo 218501 JUEGO MOBILIARIO EXTERIOR |  |  | 2 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 02/07/2020 |  | 4974200 |  | 4290247.5
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  |  | 20 |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 477785 |  | -0.04
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  |  | 21 |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 477785 |  | -0.04
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  |  | 22 |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 477785 |  | -0.04
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  |  | 23 |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 477785 |  | -0.04
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  |  | 24 |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 477785 |  | -0.04
Activo 218509 MESA REDONDA DE 0.80 CMS DE DIAMETRO |  |  | No tiene |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 719950 |  | 0.04
Activo 218510 SOFA DE 3 PUESTOS 1.50*0.90 EN TEKA |  |  | 1 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 02/07/2020 |  | 2107490 |  | 1817710.18
Activo 218510 SOFA DE 3 PUESTOS 1.50*0.90 EN TEKA |  |  | 2 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 02/07/2020 |  | 2107490 |  | 1817710.18
Activo 218511 MESA DE 100 CMS. CON PUERTOS |  |  | No tiene |  | SANTA MARTA |  |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 |  | 1204779 |  | 0
Grupo Activo: |  | OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
Activo 210099 DESFIBRILADOR BENEHEART |  |  | 3 |  | SANTA MARTA |  |  | USO | 14/03/2022 |  | 6206200 |  | 6123450.67
Total Dependencia: DEPENDENCIA CPE SEPTIMIO MARTINEZ GONZALEZ
Total General: | [9 empty] | 124540699.29
| ____________________________________ |  | Alba I Espitia P. |  |  |  | _______________________________________
|  | JEFE ALMACÉN | [5 empty] | FUNCIONARIO RECIBE
Diana saca Diferencias - Observación: Todos aquellos activos que su depreciación llegue a 0 y el sistema cnt marque automaticamente su baja administrativa; debera realizarse evaluación del estado del elemento y establecer y tramitar oportunamente su baja o por el contrario reingresar el activo al sistema como elemento funcinal, activo y en uso para correr nuevamente la depreciación y evitar dichas diferencias entre los elementos reales para la baja y los estimados y calculados por el aplicativo CNT.
Activo 206020 DISPENSADOR DE AGUA | 602833 | BAJA ADMI
Activo 224355 IMPRESORA ETP 5.6 M402DW | 679394 | BAJA ADMI
Activo 208034-0 Panel Solar Kyocera KC65 - Con accesorios | 7625126.27 | BAJA ADMI
Activo 208054 PLANTA ELECTRICA 3500W | 2938180.43 | BAJA ADMI
Activo 214332 TALADRO PERCUTOR ELECTRICO | 788016 | BAJA ADMI
Activo 214333 GUADAÑADORA STHIL | 3113742.71 | BAJA ADMI
Activo 214345 CORTARRAMAS PROFESIONAL-PERTIGA EXTENDIBLE | 2375361.9 | BAJA ADMI
Activo 214368 GENERADOR RATINGS 50 HZ 35-625 601HZ | 9985587.9 | BAJA ADMI
Activo 218331 SILLA SALA DE ESPERA TRES PUESTOS | 663200 | BAJA ADMI
Activo 218473 ESTANTE CON PUERTA METALICO | 1164475 | BAJA ADMI
Activo 218474 SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS | 645990 | BAJA ADMI
Activo 218496 PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDUSTRIAL | 1279548 | BAJA ADMI
Activo 218496 PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDUSTRIAL | 1279548 | BAJA ADMI
Activo 218498 SILLA SECRETARIAL ERGONÓMICA | 589050 | BAJA ADMI
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI
Activo 218509 MESA REDONDA DE 0.80 CMS DE DIAMETRO | 719950 | BAJA ADMI
Activo 218511 MESA DE 100 CMS. CON PUERTOS | 1204779 | BAJA ADMI
38043707.21
ACTIVO APLICATIVO CNT | VALOR | ESTIMACIÓN APLICATIVO | OBSERVACIÓN CI
Activo 206020 DISPENSADOR DE AGUA | 602833 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 224355 IMPRESORA ETP 5.6 M402DW | 679394 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 208034-0 Panel Solar Kyocera KC65 - Con accesorios | 7625126.27 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 208054 PLANTA ELECTRICA 3500W | 2938180.43 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 214332 TALADRO PERCUTOR ELECTRICO | 788016 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 214333 GUADAÑADORA STHIL | 3113742.71 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 214345 CORTARRAMAS PROFESIONAL-PERTIGA EXTENDIBLE | 2375361.9 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 214368 GENERADOR RATINGS 50 HZ 35-625 601HZ | 9985587.9 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218331 SILLA SALA DE ESPERA TRES PUESTOS | 663200 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218473 ESTANTE CON PUERTA METALICO | 1164475 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218474 SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS | 645990 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218496 PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDUSTRIAL | 1279548 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218496 PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDUSTRIAL | 1279548 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218498 SILLA SECRETARIAL ERGONÓMICA | 589050 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218509 MESA REDONDA DE 0.80 CMS DE DIAMETRO | 719950 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado
Activo 218511 MESA DE 100 CMS. CON PUERTOS | 1204779 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado

## Hoja1 (hidden)
ETIQUETA
Activo | 206020 | DISPENSADOR DE AGUA |  | #REF!
Activo | 206034 | ESTUFA LEÑA SOVRANA EN CAERO Y HIERRO |  | #REF! | 14086220
Activo | 206035 | REFRIGERADOR - 420 LITROS |  | #REF! | 2853800
Activo | 224355 | IMPRESORA ETP 5.6 M402DW |  | #REF! | 679394
Activo | 224374 | PROYECTOR WXGA 6500 LUMENES |  | #REF! | 1731497
Activo | 224377 | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 ETP WIN 10 P | RO 64 BITS | #REF! | 3277677
Activo | 224377 | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 ETP WIN 10 P | RO 64 BITS | #REF! | 3277677
Activo | 207192 -4 | -4 TELEVISOR 32 PULGADAS HD USB HDMI |  | #REF! | 1417194
Activo | 208034 -0 | -0 Panel Solar Kyocera KC65 - Con accesorio | s | #REF! | 7625126.27
Activo | 208054 | PLANTA ELECTRICA 3500W |  | #REF! | 2938180.43
Activo | 214332 | TALADRO PERCUTOR ELECTRICO |  | #REF! | 788016
Activo | 214333 | GUADAÑADORA STHIL |  | #REF!
Activo | 214333 | GUADAÑADORA STHIL |  | #REF!
Activo | 214345 | CORTARRAMAS PROFESIONAL-PERTIGA EXTENDIBLE |  | #REF!
Activo | 214368 | GENERADOR RATINGS 50 HZ 35-625 601HZ |  | #REF! | 9985587.9
Activo | 214417 | GUADAÑA STIHL 280 CILINDRADA 39 CC POT.2.6 | CV DIN | #REF! | 1864533
Activo | 214417 | GUADAÑA STIHL 280 CILINDRADA 39 CC POT.2.6 | CV DIN | #REF! | 1864533
Activo | 218331 | SILLA SALA DE ESPERA TRES PUESTOS |  | #REF!
Activo | 218370 | MODULO DE RECEPCION CURVO EN TAMBOR |  | #REF! | 2623070.08
Activo | 218370 -01 | -01 MODULO DE RECEPCION CURVO EN TAMBOR |  | #REF! | 2900557
Activo | 218414 | MUEBLE BIBLIOTECA METALICO 6 COMPARTIMIENT | OS | #REF! | 947265
Activo | 218465 | ESTANTE DE MADERA 560*83CMS - 3 PUESTOS |  | #REF! | 1611441
Activo | 218466 | MESA REDONDA CON 4 SILLAS |  | #REF! | 1063332
Activo | 218466 | MESA REDONDA CON 4 SILLAS |  | #REF! | 1063332
Activo | 218467 | PARASOL |  | #REF! | 1416695
Activo | 218467 | PARASOL |  | #REF! | 1416695
Activo | 218473 | ESTANTE CON PUERTA METALICO |  | #REF! | 1164475
Activo | 218474 | SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS |  | #REF! | 645990
Activo | 218482 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PISO TECHO |  | #REF! | 9000000
Activo | 218483 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 9000 BTU |  | #REF! | 2500000
Activo | 218493 | BIBLIOTECA EN L150-150-0.30 CON ENTREPAÑOS |  | #REF! | 6096668
Activo | 218496 | PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDU | STRIAL | #REF! | 1279548
Activo | 218496 | PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDU | STRIAL | #REF! | 1279548
Activo | 218498 | SILLA SECRETARIAL ERGONÓMICA |  | #REF! | 589050
Activo | 218499 | RECEPCION 1.20-.0.60-1 MOSTRADOR EN VIDRIO |  | #REF! | 2709630
Activo | 218501 | JUEGO MOBILIARIO EXTERIOR |  | #REF! | 4974200
Activo | 218501 | JUEGO MOBILIARIO EXTERIOR |  | #REF! | 4974200
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | #REF! | 477785
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | #REF! | 477785
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | #REF! | 477785
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | #REF! | 477785
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | #REF! | 477785
Activo | 218509 | MESA REDONDA DE 0.80 CMS DE DIAMETRO |  | #REF! | 719950
Activo | 218510 | SOFA DE 3 PUESTOS 1.50*0.90 EN TEKA |  | #REF! | 2107490
Activo | 218510 | SOFA DE 3 PUESTOS 1.50*0.90 EN TEKA |  | #REF! | 2107490
Activo | 218511 | MESA DE 100 CMS. CON PUERTOS |  | #REF! | 1204779
Activo | 210099 | DESFIBRILADOR BENEHEART |  | #REF! | 6206200
verificación bajas efectivas
|  | ACTIVO APLICATIVO CNT | VALOR | ESTIMACIÓN APLICATIVO | OBSERVACIÓN CI | ACTIVO | APLICA | TIVO CNT
|  | Activo 206020 DISPENSADOR DE AGUA | 602833 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 206020 | DISPENSADOR DE AGUA |  | #REF!
|  | Activo 224355 IMPRESORA ETP 5.6 M402DW | 679394 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 224355 | IMPRESORA ETP 5.6 M402DW |  | #REF!
|  | Activo 208034-0 Panel Solar Kyocera KC65 - Con accesorios | 7625126.27 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 208034 | -0 Panel Solar Kyocera KC65 | #NAME? | #REF!
|  | Activo 208054 PLANTA ELECTRICA 3500W | 2938180.43 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 208054 | PLANTA ELECTRICA 3500W |  | #REF!
|  | Activo 214332 TALADRO PERCUTOR ELECTRICO | 788016 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 214332 | TALADRO PERCUTOR ELECTRICO |  | #REF!
|  | Activo 214333 GUADAÑADORA STHIL | 3113742.71 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 214333 | GUADAÑADORA STHIL |  | #REF!
|  | Activo 214345 CORTARRAMAS PROFESIONAL-PERTIGA EXTENDIBLE | 2375361.9 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 214345 | CORTARRAMAS PROFESIONAL-PER | TIGA EXTENDIBLE | #REF!
|  | Activo 214368 GENERADOR RATINGS 50 HZ 35-625 601HZ | 9985587.9 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 214368 | GENERADOR RATINGS 50 HZ 35- | 625 601HZ | #REF!
|  | Activo 218331 SILLA SALA DE ESPERA TRES PUESTOS | 663200 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218331 | SILLA SALA DE ESPERA TRES P | UESTOS | #REF!
|  | Activo 218473 ESTANTE CON PUERTA METALICO | 1164475 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218473 | ESTANTE CON PUERTA METALICO |  | #REF!
|  | Activo 218474 SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS | 645990 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218474 | SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS |  | #REF!
|  | Activo 218496 PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDUSTRIAL | 1279548 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218496 | PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 | EN MADERA INDUSTRIAL | #REF!
|  | Activo 218496 PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDUSTRIAL | 1279548 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218496 | PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 | EN MADERA INDUSTRIAL | #REF!
|  | Activo 218498 SILLA SECRETARIAL ERGONÓMICA | 589050 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218498 | SILLA SECRETARIAL ERGONÓMIC | A | #REF!
|  | Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMIC | IRCULAR | #REF!
|  | Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMIC | IRCULAR | #REF!
|  | Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMIC | IRCULAR | #REF!
|  | Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMIC | IRCULAR | #REF!
|  | Activo 218503 PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR | 477785 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMIC | IRCULAR | #REF!
|  | Activo 218509 MESA REDONDA DE 0.80 CMS DE DIAMETRO | 719950 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218509 | MESA REDONDA DE 0.80 CMS DE | DIAMETRO | #REF!
|  | Activo 218511 MESA DE 100 CMS. CON PUERTOS | 1204779 | BAJA ADMI | En uso y en buen estado | Activo | 218511 | MESA DE 100 CMS. CON PUERTO | S | #REF!

## Hoja2 (hidden)
Activo | 206020 | DISPENSADOR DE AGUA |  | 2 |  |  | BAJA ADMI | 06/06/2018 | 602833
Activo | 206034 | ESTUFA LEÑA SOVRANA EN CAERO Y HIERRO |  | No tiene | TEYUNA |  | USO | 09/06/2018 | 14086220
Activo | 206035 | REFRIGERADOR - 420 LITROS |  | No tiene | SANTA MARTA |  | USO | 06/09/2019 | 2853800
Activo | 224355 | IMPRESORA ETP 5.6 M402DW |  | 1 | SANTA MARTA | PHBVD27778 | BAJA ADMI | 24/07/2018 | 679394
Activo | 224374 | PROYECTOR WXGA 6500 LUMENES |  | 2 | SANTA MARTA |  | USO | 12/11/2020 | 1731497
Activo | 224377 | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 ETP WIN 10 P | RO 64 BITS | 10 | CPU C6WKG73 SANTA MARTA | CN-ORYK5RTV200-09K0CDU | USO | 29/12/2020 | 3277677
Activo | 224377 | COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080 ETP WIN 10 P | RO 64 BITS | 16 | CPU C6WGG73 SANTA MARTA | CN-ORYK5RTV200-09A3MRU | USO | 29/12/2020 | 3277677
Activo | 207192 -4 | -4 TELEVISOR 32 PULGADAS HD USB HDMI |  | No tiene | SANTA MARTA |  | USO | 04/06/2018 | 1417194
Activo | 208034 -0 | -0 Panel Solar Kyocera KC65 - Con accesorio | s | No tiene | TEYUNA |  | BAJA ADMI | 02/03/2007 | 7625126.27
Activo | 208054 | PLANTA ELECTRICA 3500W |  | 01 | TEYUNA |  | BAJA ADMI | 24/12/2014 | 2938180.43
Activo | 214332 | TALADRO PERCUTOR ELECTRICO |  | 3 | TEYUNA |  | BAJA ADMI | 06/06/2018 | 788016
Activo | 214333 | GUADAÑADORA STHIL |  | 04 | TEYUNA |  | BAJA ADMI | 29/07/2016 | 3113742.71
Activo | 214333 | GUADAÑADORA STHIL |  | 07 | TEYUNA |  | USO | 06/09/2019 | 2405596
Activo | 214345 | CORTARRAMAS PROFESIONAL-PERTIGA EXTENDIBLE |  | No tiene | TEYUNA |  | BAJA ADMI | 13/09/2017 | 2375361.9
Activo | 214368 | GENERADOR RATINGS 50 HZ 35-625 601HZ |  | No tiene | TEYUNA |  | BAJA ADMI | 13/09/2017 | 9985587.9
Activo | 214417 | GUADAÑA STIHL 280 CILINDRADA 39 CC POT.2.6 | CV DIN | 1 | TEYUNA |  | USO | 23/09/2021 | 1864533
Activo | 214417 | GUADAÑA STIHL 280 CILINDRADA 39 CC POT.2.6 | CV DIN | 2 | TEYUNA |  | USO | 23/09/2021 | 1864533
Activo | 218331 | SILLA SALA DE ESPERA TRES PUESTOS |  | 3 | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 09/06/2018 | 663200
Activo | 218370 | MODULO DE RECEPCION CURVO EN TAMBOR |  | No tiene | OFICINA STA MARTHA |  | USO | 13/09/2017 | 2623070.08
Activo | 218370 -01 | -01 MODULO DE RECEPCION CURVO EN TAMBOR |  | No tiene | STA MARTA |  | USO | 09/10/2018 | 2900557
Activo | 218414 | MUEBLE BIBLIOTECA METALICO 6 COMPARTIMIENT | OS | 1 | SANTA MARTA |  | USO | 09/06/2018 | 947265
Activo | 218465 | ESTANTE DE MADERA 560*83CMS - 3 PUESTOS |  | 1 | SANTA MARTA |  | USO | 09/06/2018 | 1611441
Activo | 218466 | MESA REDONDA CON 4 SILLAS |  | 1 | SANTA MARTHA |  | USO | 14/06/2018 | 1063332
Activo | 218466 | MESA REDONDA CON 4 SILLAS |  | 2 | SANTA MARTA |  | USO | 14/06/2018 | 1063332
Activo | 218467 | PARASOL |  | 1 | SANTA MARTA |  | USO | 14/06/2018 | 1416695
Activo | 218467 | PARASOL |  | 2 | TEYUNA |  | USO | 14/06/2018 | 1416695
Activo | 218473 | ESTANTE CON PUERTA METALICO |  | No tiene | TEYUNA |  | BAJA ADMI | 26/12/2018 | 1164475
Activo | 218474 | SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS |  | No tiene | TEYUNA |  | BAJA ADMI | 26/12/2018 | 645990
Activo | 218482 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PISO TECHO |  | No tiene | SANTA MARTA |  | USO | 06/09/2019 | 9000000
Activo | 218483 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 9000 BTU |  | No tiene | SANTA MARTA |  | USO | 06/09/2019 | 2500000
Activo | 218493 | BIBLIOTECA EN L150-150-0.30 CON ENTREPAÑOS |  | No tiene | SANTA MARTA |  | USO | 02/07/2020 | 6096668
Activo | 218496 | PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDU | STRIAL | 1 | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 1279548
Activo | 218496 | PUESTO DE TRABAJO 2.44-0.50 EN MADERA INDU | STRIAL | 2 | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 1279548
Activo | 218498 | SILLA SECRETARIAL ERGONÓMICA |  | 2 | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 589050
Activo | 218499 | RECEPCION 1.20-.0.60-1 MOSTRADOR EN VIDRIO |  | 2 | SANTA MARTA |  | USO | 02/07/2020 | 2709630
Activo | 218501 | JUEGO MOBILIARIO EXTERIOR |  | 1 | SANTA MARTA |  | USO | 02/07/2020 | 4974200
Activo | 218501 | JUEGO MOBILIARIO EXTERIOR |  | 2 | SANTA MARTA |  | USO | 02/07/2020 | 4974200
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | 20 | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 477785
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | 21 | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 477785
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | 22 | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 477785
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | 23 | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 477785
Activo | 218503 | PUFF DE 50*40*30 CMS. SEMICIRCULAR |  | 24 | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 477785
Activo | 218509 | MESA REDONDA DE 0.80 CMS DE DIAMETRO |  | No tiene | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 719950
Activo | 218510 | SOFA DE 3 PUESTOS 1.50*0.90 EN TEKA |  | 1 | SANTA MARTA |  | USO | 02/07/2020 | 2107490
Activo | 218510 | SOFA DE 3 PUESTOS 1.50*0.90 EN TEKA |  | 2 | SANTA MARTA |  | USO | 02/07/2020 | 2107490
Activo | 218511 | MESA DE 100 CMS. CON PUERTOS |  | No tiene | SANTA MARTA |  | BAJA ADMI | 02/07/2020 | 1204779
Activo | 210099 | DESFIBRILADOR BENEHEART