## PRESUPUESTO OFICIAL
| ITEM | DESCRIPCIÓN. | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
PARQUE BIBLIOTECA LEÓN DE GREIFF (LA LADERA)
4 | 1 | Reforzador de Presión:
| 1.1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 15 A-30TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 315787.273
| 1.2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.
| 1.3 | Suiche de presión
| 1.4 | Suiche flotador.
| 1.5 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.
| 1.6 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas.
5 | 2 | Red contra Incendio:
| 2.1 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 10 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 168419.879
| 2.2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.
| 2.3 | Suiche de presión.
| 2.4 | Suiche flotador.
| 2.5 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS.
| 2.6 | Accesorios de interconexión.
PARQUE BIBLIOTECA TOMAS CARRASQUILLA (LA QUINTANA)
6 | 3 | Reforzador de Presión:
| 3.1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 20 H-7,5TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 7,5 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 315787.273
| 3.2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.
| 3.3 | Suiche de presión
| 3.4 | Suiche flotador.
| 3.5 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.
| 3.6 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas.
| 3.7 | Tanque de suministro
7 | 4 | Red contra Incendio:
| 4.1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 30 A-10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 10 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 315787.273
| 4.2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.
| 4.3 | Suiche de presión.
| 4.4 | Suiche flotador.
| 4.5 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS.
| 4.6 | Accesorios de interconexión.
8 | 5 | Bombas Hidrosanitarias:
| 5.1 | Tablero alternativo - aditivo SIEMENS | RUTINA | 1 | 315787.273
| 5.2 | Dos bombas sumergibles IHM modelo MS1-15 1,5 de 1,5 HP Y WE1523HH de 2,0HP
| 5.3 | Accesorios de interconexión y cheques de compuerta
| 5.4 | Suiches flotadores.
PARQUE BIBLIOTECA PBRO. JOSÉ LUIS ARROYAVE (SAN JAVIER)
9 | 6 | Reforzador de Presión:
| 6.1 | Bombeo a la red con dos motobombas marca BARNES modelo 15151-HCE, con motor trifásico de 3.6 HP. | RUTINA | 1 | 315787.273
| 6.2 | Tanque Hidroflo PS220-T52.
| 6.3 | Suiche de presión
| 6.4 | Suiche flotador.
| 6.5 | Tablero de control automático alternante.
| 6.6 | 2 Eyectoras marca Barnes, modelo MS12-2, 2,0 HP
10 | 7 | Red contra Incendio:
| 7.1 | Hidrofló con bomba trifásica marca BANES modelo 2015 -HCS-6Hde 6.6 HP. | RUTINA | 1 | 168419.879
PARQUE BIBLIOTECA BELÉN
11 | 8 | Bombas Espejo y Cascada de Agua:
| 8.1 | Dos bombas centrífugas Pedrollo HF 68, 1100 l/min, 2 HP, 3450 rpm. | RUTINA | 1 | 315787.273
| 8.2 | Bomba centrífuga WEG 1UMO1CFNCJ003020, 3 Hp, 230 V, 15 A, 3475 rpm.
| 8.3 | Dos Tableros de Control
12 | 9 | Reforzador de Presión:
| 9.1 | Dos motobombas 5 HP marca IHM trifasicas 220v de 11/2" de succion y descarga | RUTINA | 1 | 315787.273
| 9.2 | Suiche de presión
| 9.3 | Suiche flotador.
| 9.4 | Tanque Hidroflo 300 litros
| 9.5 | Tablero de control automático alternante.
13 | 10 | Red contra Incendio:
| 10.1 | Hidrofló de 200 litros con bomba trifásica marca ihm .6 HP. 220v | RUTINA | 1 | 168419.879
PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO (SAN CRISTÓBAL)
14 | 11 | Reforzador de Presión:
| 11.1 | Dos motobombas marca IHM modelo 2OH-6.0 de 6.0 HP. | RUTINA | 1 | 315787.273
| 11.2 | Suiche de presión
| 11.3 | Suiche flotador.
| 11.4 | Tablero de control automático.
15 | 12 | Red contra Incendio:
| 12.1 | Hidrofló con dos bomba trifásica marca IHM | RUTINA | 1 | 315787.273
| 12.2 | 15H-10 TW de 10 HP.
| 12.3 | Bombas Pedrollo 3.0 HP
| 12.4 | Bomba JOCKEY trifásica de potencia P:3,0 HP
PARQUE BIBLIOTECA MANUEL MEJÍA VALLEJO (GUAYABAL)
16 | 13 | Reforzador de Presión:
| 13.1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 15 A-30TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 315787.273
| 13.2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.
| 13.3 | Suiche de presión
| 13.4 | Suiche flotador.
| 13.5 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.
| 13.6 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas.
17 | 14 | Red contra Incendio:
| 14.1 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 15 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 168419.879
| 14.2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.
| 14.3 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS.
| 14.4 | Accesorios de interconexión.
PARQUE BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA MARQUES (DOCE DE OCTUBRE)
18 | 15 | Reforzador de Presión:
| 15.1 | Dos Motobombas centrífuga marca siemens, modelo 1LA7 090, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM | RUTINA | 1 | 315787.273
| 15.2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.
| 15.2 | Suiche de presión
| 15.2 | Suiche flotador.
| 15.2 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.
| 15.2 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas.
19 | 16 | Red contra Incendio:
| 16.1 | Bomba Sumergible FRANKLIN 10 HP tipo lapicero RCI, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz. | RUTINA | 1 | 168419.879
| 16.2 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 15H -1.5TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 1.5 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.
| 16.3 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo LA 100, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 100 litros.
| 16.4 | Tablero de control automático.
| 16.5 | Accesorios de interconexión.
PARQUE BIBLIOTECA JOSE HORACIO BETANCUR (SAN ANTONIO DE PRADO)
20 | 17 | Red contra Incendio:
| 17.1 | Bomba JOCKEY de 1,5 HP marca GRUNDFOS modelo A96081984, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM | RUTINA | 1 | 168419.879
| 17.2 | Suiche de presión
| 17.3 | Tablero arrancador
BIBLIOTECA PÚBLICA FLORESTA
21 | 18 | Reforzador de Presión:
| 18.1 | 2 Motobombas marca IHM modelo 15H-5MW con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico de 5.0HP, 3.600RPM, 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 315787.273
| 18.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 200 litros, membrana incorporada.
| 18.3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled
| 18.4 | Suiche de presión
| 18.5 | Suiche flotador.
CASA DE LA LITERATURA
22 | 19 | Reforzador de Presión:
| 19.1 | 2 Motobombas marca IHM m con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico , 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 315787.273
| 19.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 20 litros, membrana incorporada.
| 19.3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled
| 19.4 | Suiche de presión
| 19.5 | Suiche flotador.
BIBLIOTECA LUSITANIA
23 | 20 | Reforzador de Presión:
| 20.1 | 2 Motobombas marca IHM m con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico , 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 315787.273
| 20.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 20 litros, membrana incorporada.
| 20.3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled
| 20.4 | Suiche de presión
| 20.5 | Suiche flotador.
24 | 21 | Red contra Incendio:
| 21.1 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 15 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 168419.879
| 21.2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.
| 21.3 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS.
| 21.4 | Accesorios de interconexión.
CENTRO DE DOCUMENTACION EL JORDAN
25 | 22 | Reforzador de Presión:
| 22.1 | 1 Motobombas marca IHM con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico de 5.0HP, 3.600RPM, 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 168419.879
| 22.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 100 litros, membrana incorporada.
| 22.3 | Tablero de control automático.
| 22.4 | Suiche de presión
| 22.5 | Suiche flotador.
26 | BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
| 23 | Reforzador de Presión:
| 23.1 | Motobomba marca IHM m con succión y descarga de 2 x 2”, motor monofásico , 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 168419.879
| 23.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 200-500 litros, membrana incorporada.
| 23.3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled
| 23.4 | Suiche de presión
| 23.5 | Suiche flotador.
BPP TORRE DE LA MEMORIA
| 24 | Red contra Incendio:
| 24.1 | Red contra Incendio: | UND | 1 | 168419.879
| 24.2 | Bombeo a la red con una motobomba marca IHM modelo 2OH-6.0 de 6.0 HP.
| 24.3 | Tablero de control automático.
LAVADO, DESINFECCIÓN DE TANQUES, VALVULAS, SUICHES Y OTROS
| 25 | Lavado y desinfección de tanque de succión de sistema de bombeo de red contra incendios y sistema compensador de presión de 12.000 A 25.000 litros aprox. | UND | 1 | 242913.287
| 26 | Lavado y desinfección de tanque en concreto de succión de sistema de bombeo de red contra incendios y sistema compensador de presión de 25.000 A 50.000 litros aprox. | UND | 1 | 372467.04
| 27 | Lavado y desinfección de tanque de succión de sistema de bombeo de aguas residuales PB Quintana | UND | 1 | 1187576.0696
| 28 | Lavado y desinfección de tanque de pozo septico 9.000 litros | UND | 1 | 2510103.9652
| 29 | Lavado y desinfección de tanque de trampa de grasa 1000 litros | UND | 1 | 1457479.7217
| 30 | Suministro e instalación de suiche flotador sencillo | UND | 1 | 442603.2864
| 31 | Suministro e instalación de suiche Suiche Flotador Mac3 21a 3m | UND | 1 | 858854.5297
| 32 | Suministro e instalación de Cheque Bola Caucho 3" Helbert | UND | 1 | 2866399.1677
| 33 | Suministro e instalación de válvula flotadora 1" | UND | 1 | 533021.4173
| 34 | Suministro e instalación de válvula flotadora 11/2" | UND | 1 | 840482.4173
| 35 | Suministro e instalación de válvula flotadora 2" | UND | 1 | 1166127.5393
| 36 | Suministro e instalación de Tanque hidroneumatico de 200-500 litros | UND | 1 | 6050553.1297
| 37 | Suministro e instalación de suiche de presion (presostato) | UND | 1 | 446932.3373
| 38 | Suministro e instalación de cheque de resorte 2" | UND | 1 | 534778.3373
| 39 | Suministro e instalación de válvula de cierre rápido 2" | UND | 1 | 455716.9373
| 40 | Suministro e instalación de tuberia PVC de 1" | UND | 1 | 62166.8573
| 41 | Suministro e instalación de tuberia PVC de 2" | UND | 1 | 70951.4573
| 42 | Suministro e instalación de tuberia PVC de 3" | UND | 1 | 79736.0573
| 43 | Suministro e instalación de niple galvanizado 1" | UND | 1 | 167582.0573
| 44 | Suministro e instalación de niple galvanizado 2" | UND | 1 | 179880.4973
| 45 | Suministro e instalación de niple galvanizado 3" | UND | 1 | 192178.9373
| 46 | Suministro e instalación de sellos y empaques para bombas | UND | 1 | 701685.7373
| 47 | reparación bomba de succión 1hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND | 1 | 1114561.9373
| 48 | reparación bomba de succión 2hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND | 1 | 1604335.0118
| 49 | reparación bomba de succión 2,1-5 hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND | 1 | 1898619.1118
| 50 | reparación bomba de succión 5,1-10 hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND | 1 | 2192903.2118
| 51 | Suministro e instalación de relevo 11 pines, 220v | UND | 1 | 271240.3373
| 52 | Suministro e instalación de contactor 3 polos 50 amp | UND | 1 | 745608.7373
| SUBTOTAL |  |  |  | 35352679.7432
| AU |  |  | 20% | 7070535.9486
| TOTAL |  |  |  | 42423215.6919

## PROPUESTA ECONOMICA
| ITEM | DESCRIPCIÓN. | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
PARQUE BIBLIOTECA LEÓN DE GREIFF (LA LADERA)
4 | 1 | Reforzador de Presión:
| 1.1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 15 A-30TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 0
| 1.2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.
| 1.3 | Suiche de presión
| 1.4 | Suiche flotador.
| 1.5 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.
| 1.6 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas.
5 | 2 | Red contra Incendio:
| 2.1 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 10 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 0
| 2.2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.
| 2.3 | Suiche de presión.
| 2.4 | Suiche flotador.
| 2.5 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS.
| 2.6 | Accesorios de interconexión.
PARQUE BIBLIOTECA TOMAS CARRASQUILLA (LA QUINTANA)
6 | 3 | Reforzador de Presión:
| 3.1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 20 H-7,5TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 7,5 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 0
| 3.2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.
| 3.3 | Suiche de presión
| 3.4 | Suiche flotador.
| 3.5 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.
| 3.6 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas.
| 3.7 | Tanque de suministro
7 | 4 | Red contra Incendio:
| 4.1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 30 A-10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 10 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 0
| 4.2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.
| 4.3 | Suiche de presión.
| 4.4 | Suiche flotador.
| 4.5 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS.
| 4.6 | Accesorios de interconexión.
8 | 5 | Bombas Hidrosanitarias:
| 5.1 | Tablero alternativo - aditivo SIEMENS | RUTINA | 1 | 0
| 5.2 | Dos bombas sumergibles IHM modelo MS1-15 1,5 de 1,5 HP Y WE1523HH de 2,0HP
| 5.3 | Accesorios de interconexión y cheques de compuerta
| 5.4 | Suiches flotadores.
PARQUE BIBLIOTECA PBRO. JOSÉ LUIS ARROYAVE (SAN JAVIER)
9 | 6 | Reforzador de Presión:
| 6.1 | Bombeo a la red con dos motobombas marca BARNES modelo 15151-HCE, con motor trifásico de 3.6 HP. | RUTINA | 1 | 0
| 6.2 | Tanque Hidroflo PS220-T52.
| 6.3 | Suiche de presión
| 6.4 | Suiche flotador.
| 6.5 | Tablero de control automático alternante.
| 6.6 | 2 Eyectoras marca Barnes, modelo MS12-2, 2,0 HP
10 | 7 | Red contra Incendio:
| 7.1 | Hidrofló con bomba trifásica marca BANES modelo 2015 -HCS-6Hde 6.6 HP. | RUTINA | 1 | 0
PARQUE BIBLIOTECA BELÉN
11 | 8 | Bombas Espejo y Cascada de Agua:
| 8.1 | Dos bombas centrífugas Pedrollo HF 68, 1100 l/min, 2 HP, 3450 rpm. | RUTINA | 1 | 0
| 8.2 | Bomba centrífuga WEG 1UMO1CFNCJ003020, 3 Hp, 230 V, 15 A, 3475 rpm.
| 8.3 | Dos Tableros de Control
12 | 9 | Reforzador de Presión:
| 9.1 | Dos motobombas 5 HP marca IHM trifasicas 220v de 11/2" de succion y descarga | RUTINA | 1 | 0
| 9.2 | Suiche de presión
| 9.3 | Suiche flotador.
| 9.4 | Tanque Hidroflo 300 litros
| 9.5 | Tablero de control automático alternante.
13 | 10 | Red contra Incendio:
| 10.1 | Hidrofló de 200 litros con bomba trifásica marca ihm .6 HP. 220v | RUTINA | 1 | 0
PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO (SAN CRISTÓBAL)
14 | 11 | Reforzador de Presión:
| 11.1 | Dos motobombas marca IHM modelo 2OH-6.0 de 6.0 HP. | RUTINA | 1 | 0
| 11.2 | Suiche de presión
| 11.3 | Suiche flotador.
| 11.4 | Tablero de control automático.
15 | 12 | Red contra Incendio:
| 12.1 | Hidrofló con dos bomba trifásica marca IHM | RUTINA | 1 | 0
| 12.2 | 15H-10 TW de 10 HP.
| 12.3 | Bombas Pedrollo 3.0 HP
| 12.4 | Bomba JOCKEY trifásica de potencia P:3,0 HP
PARQUE BIBLIOTECA MANUEL MEJÍA VALLEJO (GUAYABAL)
16 | 13 | Reforzador de Presión:
| 13.1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 15 A-30TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 0
| 13.2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.
| 13.3 | Suiche de presión
| 13.4 | Suiche flotador.
| 13.5 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.
| 13.6 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas.
17 | 14 | Red contra Incendio:
| 14.1 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 15 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 0
| 14.2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.
| 14.3 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS.
| 14.4 | Accesorios de interconexión.
PARQUE BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA MARQUES (DOCE DE OCTUBRE)
18 | 15 | Reforzador de Presión:
| 15.1 | Dos Motobombas centrífuga marca siemens, modelo 1LA7 090, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM | RUTINA | 1 | 0
| 15.2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.
| 15.2 | Suiche de presión
| 15.2 | Suiche flotador.
| 15.2 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.
| 15.2 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas.
19 | 16 | Red contra Incendio:
| 16.1 | Bomba Sumergible FRANKLIN 10 HP tipo lapicero RCI, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz. | RUTINA | 1 | 0
| 16.2 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 15H -1.5TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 1.5 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.
| 16.3 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo LA 100, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 100 litros.
| 16.4 | Tablero de control automático.
| 16.5 | Accesorios de interconexión.
PARQUE BIBLIOTECA JOSE HORACIO BETANCUR (SAN ANTONIO DE PRADO)
20 | 17 | Red contra Incendio:
| 17.1 | Bomba JOCKEY de 1,5 HP marca GRUNDFOS modelo A96081984, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM | RUTINA | 1 | 0
| 17.2 | Suiche de presión
| 17.3 | Tablero arrancador
BIBLIOTECA PÚBLICA FLORESTA
21 | 18 | Reforzador de Presión:
| 18.1 | 2 Motobombas marca IHM modelo 15H-5MW con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico de 5.0HP, 3.600RPM, 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 0
| 18.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 200 litros, membrana incorporada.
| 18.3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled
| 18.4 | Suiche de presión
| 18.5 | Suiche flotador.
CASA DE LA LITERATURA
22 | 19 | Reforzador de Presión:
| 19.1 | 2 Motobombas marca IHM m con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico , 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 0
| 19.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 20 litros, membrana incorporada.
| 19.3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled
| 19.4 | Suiche de presión
| 19.5 | Suiche flotador.
BIBLIOTECA LUSITANIA
23 | 20 | Reforzador de Presión:
| 20.1 | 2 Motobombas marca IHM m con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico , 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 0
| 20.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 20 litros, membrana incorporada.
| 20.3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled
| 20.4 | Suiche de presión
| 20.5 | Suiche flotador.
24 | 21 | Red contra Incendio:
| 21.1 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 15 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA | 1 | 0
| 21.2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.
| 21.3 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS.
| 21.4 | Accesorios de interconexión.
CENTRO DE DOCUMENTACION EL JORDAN
25 | 22 | Reforzador de Presión:
| 22.1 | 1 Motobombas marca IHM con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico de 5.0HP, 3.600RPM, 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 0
| 22.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 100 litros, membrana incorporada.
| 22.3 | Tablero de control automático.
| 22.4 | Suiche de presión
| 22.5 | Suiche flotador.
26 | BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
| 23 | Reforzador de Presión:
| 23.1 | Motobomba marca IHM m con succión y descarga de 2 x 2”, motor monofásico , 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA | 1 | 0
| 23.2 | Tanque hidroacumulador metálico con capacidad de 200-500 litros, membrana incorporada.
| 23.3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled
| 23.4 | Suiche de presión
| 23.5 | Suiche flotador.
BPP TORRE DE LA MEMORIA
| 24 | Red contra Incendio:
| 24.1 | Red contra Incendio: | UND | 1 | 0
| 24.2 | Bombeo a la red con una motobomba marca IHM modelo 2OH-6.0 de 6.0 HP.
| 24.3 | Tablero de control automático.
LAVADO, DESINFECCIÓN DE TANQUES, VALVULAS, SUICHES Y OTROS
| 25 | Lavado y desinfección de tanque de succión de sistema de bombeo de red contra incendios y sistema compensador de presión de 12.000 A 25.000 litros aprox. | UND | 1 | 0
| 26 | Lavado y desinfección de tanque en concreto de succión de sistema de bombeo de red contra incendios y sistema compensador de presión de 25.000 A 50.000 litros aprox. | UND | 1 | 0
| 27 | Lavado y desinfección de tanque de succión de sistema de bombeo de aguas residuales PB Quintana | UND | 1 | 0
| 28 | Lavado y desinfección de tanque de pozo septico 9.000 litros | UND | 1 | 0
| 29 | Lavado y desinfección de tanque de trampa de grasa 1000 litros | UND | 1 | 0
| 30 | Suministro e instalación de suiche flotador sencillo | UND | 1 | 0
| 31 | Suministro e instalación de suiche Suiche Flotador Mac3 21a 3m | UND | 1 | 0
| 32 | Suministro e instalación de Cheque Bola Caucho 3" Helbert | UND | 1 | 0
| 33 | Suministro e instalación de válvula flotadora 1" | UND | 1 | 0
| 34 | Suministro e instalación de válvula flotadora 11/2" | UND | 1 | 0
| 35 | Suministro e instalación de válvula flotadora 2" | UND | 1 | 0
| 36 | Suministro e instalación de Tanque hidroneumatico de 200-500 litros | UND | 1 | 0
| 37 | Suministro e instalación de suiche de presion (presostato) | UND | 1 | 0
| 38 | Suministro e instalación de cheque de resorte 2" | UND | 1 | 0
| 39 | Suministro e instalación de válvula de cierre rápido 2" | UND | 1 | 0
| 40 | Suministro e instalación de tuberia PVC de 1" | UND | 1 | 0
| 41 | Suministro e instalación de tuberia PVC de 2" | UND | 1 | 0
| 42 | Suministro e instalación de tuberia PVC de 3" | UND | 1 | 0
| 43 | Suministro e instalación de niple galvanizado 1" | UND | 1 | 0
| 44 | Suministro e instalación de niple galvanizado 2" | UND | 1 | 0
| 45 | Suministro e instalación de niple galvanizado 3" | UND | 1 | 0
| 46 | Suministro e instalación de sellos y empaques para bombas | UND | 1 | 0
| 47 | reparación bomba de succión 1hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND | 1 | 0
| 48 | reparación bomba de succión 2hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND | 1 | 0
| 49 | reparación bomba de succión 2,1-5 hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND | 1 | 0
| 50 | reparación bomba de succión 5,1-10 hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND | 1 | 0
| 51 | Suministro e instalación de relevo 11 pines, 220v | UND | 1 | 0
| 52 | Suministro e instalación de contactor 3 polos 50 amp | UND | 1 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| AU |  |  | 20% | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## FORMATO APU
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIEN | VALOR PARCIAL
TO, USOS,
DESPERDIC IOS
xxx | OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto | UN |  |  |  | 0
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total
| Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 1 | 0 | 1 | 0
| Limpiador de Contactos 300 ml |  |  |  |  | 0
0
|  | TOTAL MATERIALES |  |  |  | 0
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total
| cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | un | 1 |  | 1 | 0
0
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 0
Clave | Herramienta Menor (% M.O.) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total
| Herramienta Menor (% M.O.) | % | 10% | 0 | 1 | 0
|  | TOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | 0
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total
| Escalera tijera 7 pss | jor | 0.1 | 0 | 1 | 0
| Escalera 3 crp | jor | 0.1 | 0 | 1 | 0
|  | TOTAL EQUIPO |  |  |  | 0
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total
| Transporte materiales | un | 0.1 | 0 |  | 0
|  | TOTAL AUXILIARES |  |  |  | 0