## CAUDALES EBAR
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA
DISEÑO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS - ZONA URBANA MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Caudal de Diseño Sistema Tto Ptar
|  | EBAR PRINCIPAL | EBAR PTAR
Población futura | Pnas | 7045 | 2926
Dotación Neta | l/hab-día | 120 | 120
Factor de Retorno | Adim. | 0.85 | 0.85
Caudal medio Aguas Residuales | l/s | 8.317 | 3.4543
Factor de mayoración | Ha | 3.8 | 4
Caudal de Aguas Residuales Por Unidad | l/s | 31.6047 | 13.8172

## EBAR PPAL (BALANCE MASAS)
Sistema de Alcantarillado Residual
ESAP Popayán – Cauca
Enero de 2025
BALANCE DE MASAS AGUAS RESIDUALES
DATOS DE ENTRADA
ITEM |  | UNIDADES
Población |  | 7045 | hab | Dato que proviene del diseño del alcantarillado
Dot |  | 120 | L/(hab-d)
Fáctor de Retorno |  | 0.85 | Adimensional
Caudal Medio Diario |  | 8.317 | L/s
Factor de Mayoración |  | 3.8 | Adimensional | Tablas 22 y 23 del artículo 166 RES 0799/2021
Q DISEÑO |  | 31.6047 | L/s
Q en horas pico | Factor | 3.8 | Ad
| Caudal | 31.6047 | L/s | [5 empty] | 0.3 | 0.75
|  | 0.031605 | m3/s | [5 empty] | 0.38 | 0.95
Q en horas Valle | Factor | 1 | Ad | [5 empty] | 0.25 | 0.63
| Caudal | 8.317 | L/s | [5 empty] | 0.5 | 1.25
|  | 0.008317 | m3/s | [5 empty] | 0.65 | 1.63
2. Selección de la bomba: | [8 empty] | 1.45 | 3.63
Q Bombeo = |  | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 | Unidades |  |  | 1.6 | 4
|  | 32 | 40 | 60 | 80 | L/s |  |  | 1.45 | 3.63
|  | 0.032 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | m3/s |  |  | 1.22 | 3.05
|  | 1.92 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | m3/min |  |  | 1.1 | 2.75
|  | 1920 | 2400 | 3600 | 4800 | L/min |  |  | 1.05 | 2.63
3. Cálculo del volumen útil del pozo: | [8 empty] | 1 | 2.5
V útil |  | 4.8 | 6 | 9 | 12 | m3 |  |  | 1.21 | 3.03
[9 empty] | 1.1 | 2.75
4. Tiempo de retención: | [8 empty] | 1.2 | 3
[9 empty] | 1.19 | 2.98
[9 empty] | 1.17 | 2.93
[9 empty] | 0.9 | 2.25
[9 empty] | 0.8 | 2
El tiempo de llenado | Hora Pico | 151.8764 | 189.8455 | 284.7682 | 379.6909 | seg. |  |  | 0.63 | 1.58
|  | 2.5313 | 3.1641 | 4.7461 | 6.3282 | min. |  |  | 0.46 | 1.15
| Hora Valle | 577.1302 | 721.4128 | 1082.1192 | 1442.8255 | seg. |  |  | 0.41 | 1.03
|  | 9.6188 | 12.0235 | 18.0353 | 24.0471 | min. |  | Menor que 20 - CUMPLE | 0.4 | 1
5. Ciclos de operación en 24 horas: | [8 empty] | 0.38 | 0.95
HORAS | FACTOR DE MAYORACIÓN (Curva) (Curva) | ENTRADA POZO |  | VOLÚMEN INGRESO AL POZO (m³) | NÚMERO DE CICLOS / HORA
|  | (L/s) | (m³/h) |  | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4
0 a 1 | 0.75 | 6.2378 | 22.4559 | 22.4559 | 5 | 4 | 3 | 2
1 a 2 | 0.95 | 7.9012 | 28.4442 | 28.4442 | 6 | 5 | 4 | 3
2 a 3 | 0.63 | 5.2397 | 18.863 | 18.863 | 4 | 4 | 3 | 2
3 a 4 | 1.25 | 10.3963 | 37.4266 | 37.4266 | 8 | 7 | 5 | 4
4 a 5 | 1.63 | 13.5567 | 48.8042 | 48.8042 | 11 | 9 | 6 | 5
5 a 6 | 3.63 | 30.1908 | 108.6867 | 108.6867 | 23 | 19 | 13 | 10
6 a 7 | 4 | 33.2681 | 119.765 | 119.765 | 25 | 20 | 14 | 10
7 a 8 | 3.63 | 30.1908 | 108.6867 | 108.6867 | 23 | 19 | 13 | 10
8 a 9 | 3.05 | 25.3669 | 91.3208 | 91.3208 | 20 | 16 | 11 | 8
9 a 10 | 2.75 | 22.8718 | 82.3384 | 82.3384 | 18 | 14 | 10 | 7
10 a 11 | 2.63 | 21.8737 | 78.7455 | 78.7455 | 17 | 14 | 9 | 7
11 a 12 | 2.5 | 20.7925 | 74.8531 | 74.8531 | 16 | 13 | 9 | 7
12 a 13 | 3.03 | 25.2006 | 90.722 | 90.722 | 19 | 16 | 11 | 8
13 a 14 | 2.75 | 22.8718 | 82.3384 | 82.3384 | 18 | 14 | 10 | 7
14 a 15 | 3 | 24.951 | 89.8238 | 89.8238 | 19 | 15 | 10 | 8
15 a 16 | 2.98 | 24.7847 | 89.2249 | 89.2249 | 19 | 15 | 10 | 8
16 a 17 | 2.93 | 24.3689 | 87.7279 | 87.7279 | 19 | 15 | 10 | 8
17 a 18 | 2.25 | 18.7133 | 67.3678 | 67.3678 | 15 | 12 | 8 | 6
18 a 19 | 2 | 16.634 | 59.8825 | 59.8825 | 13 | 10 | 7 | 5
19 a 20 | 1.58 | 13.1409 | 47.3072 | 47.3072 | 10 | 8 | 6 | 4
20 a 21 | 1.15 | 9.5646 | 34.4324 | 34.4324 | 8 | 6 | 4 | 3
21 a 22 | 1.03 | 8.5665 | 30.8395 | 30.8395 | 7 | 6 | 4 | 3
22 a 23 | 1 | 8.317 | 29.9413 | 29.9413 | 7 | 5 | 4 | 3
23 a 0 | 0.95 | 7.9012 | 28.4442 | 28.4442 | 6 | 5 | 4 | 3
TOTAL |  |  |  |  | 336 | 271 | 188 | 141
Se deben suministrar tres motobombas de 30 LPS cada una. Tipo ó similar
m3
Tiempo de bombeo Total
Diferencia entre el volumen máximo y el mínimo=
Tiempo de bomebo entre el Caudal máximo y el mínimo
4. Niveles de encendido y apagado:
(S ) Superficie del pozo |  | Diám | 4 | m
|  | Área | 12.5664 | m2
|  | Volumen Útil | 9 | m3
ΔH |  |  | 0.7162 | m
Por lo tanto, la bomba se encenderá cuando el nivel del agua alcance 0,76m y se apagará cuando descienda por debajo de este nivel.
5. Altura total del Pozo de bombeo |  | Valor | Unidad
Altura desde el piso hasta la succión |  | 0.3 | m
Sumergencia |  | 0.4 | m
Altura útil |  | 0.7162 | m
Borde Libre |  | 0.4 | m
Altura total del Pozo de bombeo |  | 1.8162 | m
El tiempo de retención del agua en el pozo no debe superar los 20 minutos para evitar problemas de sedimentación y generación de olores. El tiempo de llenado del pozo se calcula como:
El número óptimo de ciclos de operación de una motobomba en una estación de bombeo de aguas residuales depende de varios factores, incluyendo la potencia de la bomba y las recomendaciones del fabricante. Generalmente, se busca minimizar el número de arranques y paradas para reducir el desgaste mecánico y el consumo energético.
Para bombas pequeñas, se recomienda un máximo de 10 arranques por hora, mientras que para bombas de mayor potencia, este número disminuye. Por ejemplo, para bombas con una potencia entre 0,5 y 7,5 kW, se sugieren hasta 10 arranques por hora, y para bombas de más de 160 kW, se recomienda no más de 5 arranques por hora.
Además, es importante considerar el tiempo mínimo entre ciclos de operación. Para bombas sumergibles pequeñas, el número máximo de arranques por hora es de diez, mientras que para bombas grandes, el tiempo mínimo de un ciclo de operación no debe ser menor a veinte minutos.
En resumen, el número óptimo de ciclos de operación por día para una motobomba en una estación de bombeo de aguas residuales varía según su potencia y diseño, pero generalmente oscila entre 120 y 240 ciclos por día, distribuidos de manera uniforme para evitar sobrecargas y garantizar una operación eficiente.
En cualquier caso, el número mínimo de bombas es dos, cada una con una capacidad igual al caudal de diseño de la estación de bombeo.
RESOLUCIÓN 330 DE 2017
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES / Pablo valdivia Chacón

## EBAR PTAR (BALANCE DE MASAS)
Sistema de Alcantarillado Residual
ESAP Popayán – Cauca
Enero de 2025
BALANCE DE MASAS AGUAS RESIDUALES
DATOS DE ENTRADA
ITEM |  | UNIDADES
Población |  | 2926 | hab | Dato que proviene del diseño del alcantarillado
Dot |  | 120 | L/(hab-d)
Fáctor de Retorno |  | 0.85 | Adimensional
Caudal Medio Diario |  | 3.4543 | L/s
Factor de Mayoración |  | 4 | Adimensional | Tablas 22 y 23 del artículo 166 RES 0799/2021
Q DISEÑO |  | 13.8172 | L/s
Q en horas pico | Factor | 4 | Ad | [6 empty] | HORAS | FACTOR DE LA CURVA | Factor Proporcional al Factor de Mayoración
| Caudal | 13.8172 | L/s | [5 empty] | 0.75 | 0 a 1 | 0.3 | 0.75
|  | 0.013817 | m3/s | [5 empty] | 0.95 | 1 a 2 | 0.38 | 0.95
Q en horas Valle | Factor | 1 | Ad | [5 empty] | 0.63 | 2 a 3 | 0.25 | 0.63
| Caudal | 3.4543 | L/s | [5 empty] | 1.25 | 3 a 4 | 0.5 | 1.25
|  | 0.0034543 | m3/s | [5 empty] | 1.63 | 4 a 5 | 0.65 | 1.63
2. Selección de la bomba: | [8 empty] | 3.63 | 5 a 6 | 1.45 | 3.63
Q Bombeo = |  | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 | Unidades |  |  | 4 | 6 a 7 | 1.6 | 4
|  | 15 | 20 | 25 | 30 | L/s |  |  | 3.63 | 7 a 8 | 1.45 | 3.63
|  | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | m3/s |  |  | 3.05 | 8 a 9 | 1.22 | 3.05
|  | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | m3/min |  |  | 2.75 | 9 a 10 | 1.1 | 2.75
|  | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | L/min |  |  | 2.63 | 10 a 11 | 1.05 | 2.63
3. Cálculo del volumen útil del pozo: | [8 empty] | 2.5 | 11 a 12 | 1 | 2.5
V útil |  | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | m3 |  |  | 3.03 | 12 a 13 | 1.21 | 3.03
[9 empty] | 2.75 | 13 a 14 | 1.1 | 2.75
4. Tiempo de retención: | [8 empty] | 3 | 14 a 15 | 1.2 | 3
[9 empty] | 2.98 | 15 a 16 | 1.19 | 2.98
[9 empty] | 2.93 | 16 a 17 | 1.17 | 2.93
[9 empty] | 2.25 | 17 a 18 | 0.9 | 2.25
[9 empty] | 2 | 18 a 19 | 0.8 | 2
El tiempo de llenado | Hora Pico | 162.8403 | 217.1203 | 271.4004 | 325.6805 | seg. |  |  | 1.58 | 19 a 20 | 0.63 | 1.58
|  | 2.714 | 3.6187 | 4.5233 | 5.428 | min. |  |  | 1.15 | 20 a 21 | 0.46 | 1.15
| Hora Valle | 651.361 | 868.4814 | 1085.6017 | 1302.722 | seg. |  |  | 1.03 | 21 a 22 | 0.41 | 1.03
|  | 10.856 | 14.4747 | 18.0934 | 21.712 | min. |  | Menor que 20 - CUMPLE | 1 | 22 a 23 | 0.4 | 1
5. Ciclos de operación en 24 horas: | [8 empty] | 0.95 | 23 a 0 | 0.38 | 0.95
HORAS | FACTOR DE MAYORACIÓN (Curva) (Curva) | ENTRADA POZO |  | VOLÚMEN INGRESO AL POZO (m³) | NÚMERO DE CICLOS / HORA
|  | (L/s) | (m³/h) |  | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4
0 a 1 | 0.75 | 2.5907 | 9.3266 | 9.3266 | 5 | 4 | 3 | 3
1 a 2 | 0.95 | 3.2816 | 11.8137 | 11.8137 | 6 | 4 | 4 | 3
2 a 3 | 0.63 | 2.1762 | 7.8344 | 7.8344 | 4 | 3 | 3 | 2
3 a 4 | 1.25 | 4.3179 | 15.5444 | 15.5444 | 7 | 6 | 5 | 4
4 a 5 | 1.63 | 5.6305 | 20.2699 | 20.2699 | 10 | 7 | 6 | 5
5 a 6 | 3.63 | 12.5391 | 45.1409 | 45.1409 | 21 | 16 | 13 | 11
6 a 7 | 4 | 13.8172 | 49.742 | 49.742 | 23 | 17 | 14 | 12
7 a 8 | 3.63 | 12.5391 | 45.1409 | 45.1409 | 21 | 16 | 13 | 11
8 a 9 | 3.05 | 10.5356 | 37.9283 | 37.9283 | 17 | 13 | 11 | 9
9 a 10 | 2.75 | 9.4993 | 34.1976 | 34.1976 | 16 | 12 | 10 | 8
10 a 11 | 2.63 | 9.0848 | 32.7054 | 32.7054 | 15 | 11 | 9 | 8
11 a 12 | 2.5 | 8.6358 | 31.0888 | 31.0888 | 14 | 11 | 9 | 7
12 a 13 | 3.03 | 10.4665 | 37.6796 | 37.6796 | 17 | 13 | 11 | 9
13 a 14 | 2.75 | 9.4993 | 34.1976 | 34.1976 | 16 | 12 | 10 | 8
14 a 15 | 3 | 10.3629 | 37.3065 | 37.3065 | 17 | 13 | 10 | 9
15 a 16 | 2.98 | 10.2938 | 37.0578 | 37.0578 | 17 | 13 | 10 | 9
16 a 17 | 2.93 | 10.1211 | 36.436 | 36.436 | 17 | 13 | 10 | 9
17 a 18 | 2.25 | 7.7722 | 27.9799 | 27.9799 | 13 | 10 | 8 | 7
18 a 19 | 2 | 6.9086 | 24.871 | 24.871 | 12 | 9 | 7 | 6
19 a 20 | 1.58 | 5.4578 | 19.6481 | 19.6481 | 9 | 7 | 6 | 5
20 a 21 | 1.15 | 3.9725 | 14.3008 | 14.3008 | 7 | 5 | 4 | 4
21 a 22 | 1.03 | 3.5579 | 12.8086 | 12.8086 | 6 | 5 | 4 | 3
22 a 23 | 1 | 3.4543 | 12.4355 | 12.4355 | 6 | 5 | 4 | 3
23 a 0 | 0.95 | 3.2816 | 11.8137 | 11.8137 | 6 | 4 | 4 | 3
TOTAL |  |  |  |  | 302 | 229 | 188 | 158
Se deben suministrar tres motobombas de 12.5 LPS cada una. Tipo ó similar
m3
Tiempo de bombeo Total
Diferencia entre el volumen máximo y el mínimo=
Tiempo de bomebo entre el Caudal máximo y el mínimo
4. Niveles de encendido y apagado:
(S ) Superficie del pozo |  | Diám | 2.5 | m
|  | Área | 4.9087 | m2
|  | Volumen Útil | 3.75 | m3
ΔH |  |  | 0.76394 | m
Por lo tanto, la bomba se encenderá cuando el nivel del agua alcance 0,76m y se apagará cuando descienda por debajo de este nivel.
5. Altura total del Pozo de bombeo |  | Valor | Unidad
Altura desde el piso hasta la succión |  | 0.3 | m
Sumergencia |  | 0.4 | m
Altura útil |  | 0.76394 | m
Borde Libre |  | 0.4 | m
Altura total del Pozo de bombeo |  | 1.8639 | m
4.1639
El tiempo de retención del agua en el pozo no debe superar los 20 minutos para evitar problemas de sedimentación y generación de olores. El tiempo de llenado del pozo se calcula como:
El número óptimo de ciclos de operación de una motobomba en una estación de bombeo de aguas residuales depende de varios factores, incluyendo la potencia de la bomba y las recomendaciones del fabricante. Generalmente, se busca minimizar el número de arranques y paradas para reducir el desgaste mecánico y el consumo energético.
Para bombas pequeñas, se recomienda un máximo de 10 arranques por hora, mientras que para bombas de mayor potencia, este número disminuye. Por ejemplo, para bombas con una potencia entre 0,5 y 7,5 kW, se sugieren hasta 10 arranques por hora, y para bombas de más de 160 kW, se recomienda no más de 5 arranques por hora.
Además, es importante considerar el tiempo mínimo entre ciclos de operación. Para bombas sumergibles pequeñas, el número máximo de arranques por hora es de diez, mientras que para bombas grandes, el tiempo mínimo de un ciclo de operación no debe ser menor a veinte minutos.
En resumen, el número óptimo de ciclos de operación por día para una motobomba en una estación de bombeo de aguas residuales varía según su potencia y diseño, pero generalmente oscila entre 120 y 240 ciclos por día, distribuidos de manera uniforme para evitar sobrecargas y garantizar una operación eficiente.
En cualquier caso, el número mínimo de bombas es dos, cada una con una capacidad igual al caudal de diseño de la estación de bombeo.
RESOLUCIÓN 330 DE 2017
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES / Pablo valdivia Chacón

## EBAR PTAR PÉRDIDAS FRICCIÓN
1. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE BOMBEO
| CARACTERÍSTICA |  | VALOR | UNIDAD | OBSERVACIÓN
| Caudal de diseño Alternativas | Qt = | 25 | l/s | Caudal a EBAR
| Número de Bombas | 2
| Caudal de cada bomba | Qd = | 12.5 | l/s | Caudal a EBAR
| Temperatura del agua | Tº = | 20 | ºC
| Cota de llegada | Cota = | 9.82 | m.s.n.m
| Cota eje de la bomba | Cota eje = | 0 | m.s.n.m
| Altura estática | He = | 9.82 | m
| Longitud tubería succión | Ls = | 0 | m
| Material Tubería succión | Material
| Presión barométrica (m) | Ha = | 10.09 | m
| Presión de vapor (m) Pv/g | Hvpa = | 0.43 | m | Tabla propiedades físicas del agua
| Altura de succión | Hs = | 0 | m | succión negativa
| Costo de la energía Activa |  | 500 | Kw/hora
| Horas de bombeo/día | t = | 18 | Horas/día
| Parámetro | Valor | Unidades
| Q TOTAL, DOS BOMBAS | 25 | L/s
|  | 0.025 | m3/s
| Q UNA BOMBA | 12.5 | L/s
|  | 0.0125 | m3/s
| Tramo 4": Diámetro 4=123.4 mm | 123.4 | mm
|  | 0.1234 | m
| Tramo 3" Diámetro | 75 | mm
|  | 0.075 | m
| L4 | 25 | m
| L3 | 10 | m
Tramo 3":
| Material 3" | HD
| Rugosidad para HD | 0.0002 | m
|  | 0.2 | mm
Tramo 4": D4=123.4 mm
| Material | PEAD
| Rugosidad para PEAD | 1e-05 | m
|  | 0.01 | mm
Determinación del diámetro |  | Una Bomba, 50% del Caudal
PARAMETRO |  | ALTERNATIVA 1 |  | ALTERNATIVA 2 |  | ALTERNATIVA 3 |  | ALTERNATIVA 4 |  | ALTERNATIVA 5
Diámetro impulsión (nominal) |  | 90 | mm | 110 | mm | 125 | mm | 140 | mm | 160 | mm
Diámetro impulsión (interior) |  | 79.2 | mm | 96.8 | mm | 110.3 | mm | 123.4 | mm | 141 | mm
Área de la tubería |  | 0.0049265 | m2 | 0.0073594 | m2 | 0.0095552 | m2 | 0.01196 |  | 0.015615
Velocidad de Impulsión |  | 2.5373 | m/s | 1.6985 | m/s | 1.3082 | m/s | 1.0452 | m/s | 0.80054 | m/s
Determinación del diámetro |  | Dos Bomba, Caudal Total
PARAMETRO |  | ALTERNATIVA 1 |  | ALTERNATIVA 2 |  | ALTERNATIVA 3 |  | ALTERNATIVA 4 |  | ALTERNATIVA 5
Diámetro impulsión (nominal) |  | 90 | mm | 110 | mm | 125 | mm | 140 | mm | 160 | mm
Diámetro impulsión (interior) |  | 79.2 | mm | 96.8 | mm | 110.3 | mm | 123.4 | mm | 141 | mm
Área de la tubería |  | 0.0049265 | m2 | 0.0073594 | m2 | 0.0095552 | m2 | 0.01196 |  | 0.015615
Velocidad de Impulsión |  | 5.0746 | m/s | 3.397 | m/s | 2.6164 | m/s | 2.0904 | m/s | 1.6011 | m/s
| Accesorio | Cantidad | K unit | K total
| Salida de tubería 3" | 1 | 0.5 | 0.5
| Ampliación 3"X4" | 1 | 0.5 | 0.5
| Codo de 90º 3" | 2 | 0.2 | 0.4
| Válvula de retención o cheque 4" | 1 | 2 | 2
| Válvulas de compuertas 4" | 1 | 0.15 | 0.15
| Codo de 45º 4" | 1 | 0.15 | 0.15
| Yee de, 12" Acero 4" | 2 | 0.4 | 0.8
| Codo de 90º 4" | 2 | 0.2 | 0.4
| salida final 4" | 1 | 1 | 1
| suma K 3" |  |  | 1.4
| suma K 4" |  |  | 4.5
| g | 9.81 | m2/s
| v | 1.0×10−6
1e-06
| A4 | 0.01196 | m2
| A3 | 0.0044179 | m2
| V4 | 2.0904 | m/s
| V3 | 2.8294 | m/s
| V32/2.g | 0.40803
| V42/2.g | 0.22271
| hm 3" | 0.57125 | m
| hm 4" | 1.0022 | m
Pérdida mayor (fricción)
| Re4 | 257949.6647 | Turbulento
| Re3 | 212206.5908 | Turbulento
| Factor de fricción de Darcy (4") | 0.0156 | Adim. |  |  | Ecuación Swamee–Jain. Para flujo turbulento
| Factor de fricción de Darcy (3") | 0.026184 | Adim.
| hf4 | 0.70387 | m |  |  | Darcy–Weisbach:
| hf3 | 1.4245 | m
| h total | 4.072 | m
| PARAMETRO | ALTERNATIVA
| Diámetro | 123.4 | mm
| Caudal de bombeo / bomba | 12.5 | L/s
| Altura estática | 10.311 | m
| Altura dinámica | 14.383 | m
| Eficiencia del Bombeo | 68% | %
| Potencia requerida | 3.5753 | Hp
| Potencia (F.S. del 5%) | 3.7541 | Hp
| Potencia consumida | 2.7968 | Kwh
Nota:
Es un sistema de bombeo en el cual se proyectan 3 motobombas, cada una con el 50% del caudal del sistema de bombeo
De esta manera trabaja una, o dos motobombas en paralelo.
Note on D15: Autor: Al nivel del mar es 10.33 m desde ese punto disminuye 1.2 m por cada 1000 m.s.n.m.
Note on A46: Autor: RAS/2000 Velocidad de impulsión entre 1.0 y 3.0 m/s.
Note on A53: Autor: RAS/2000 Velocidad de impulsión entre 1.0 y 3.0 m/s.

## EBAR PPAL PÉRDIDAS FRICCIÓN
1. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE BOMBEO
| CARACTERÍSTICA |  | VALOR | UNIDAD | OBSERVACIÓN
| Caudal de diseño Alternativas | Qt = | 60 | l/s | Caudal a EBAR
| Número de Bombas | 2
| Caudal de cada bomba | Qd = | 30 | l/s | Caudal a EBAR
| Temperatura del agua | Tº = | 20 | ºC
| Cota de llegada | Cota = | 2277.32 | m.s.n.m
| Cota Más elevada en la línea de impulsión | Cota = | 2283 | m.s.n.m | Nota, la cota 2283 no es la cota de lleda, pero es la cota más alta en el recorrido de la línea de impulsión
| Cota eje de la bomba | Cota eje = | 2271.48 | m.s.n.m
| Altura estática | He = | 11.52 | m
| Longitud tubería succión | Ls = | 0 | m
| Material Tubería succión | Material
| Presión barométrica (m) | Ha = | 10.09 | m
| Presión de vapor (m) Pv/g | Hvpa = | 0.43 | m | Tabla propiedades físicas del agua
| Altura de succión | Hs = | 0 | m | succión negativa
| Costo de la energía Activa |  | 500 | Kw/hora
| Horas de bombeo/día | t = | 18 | Horas/día
| Parámetro | Valor | Unidades
| Q TOTAL, DOS BOMBAS | 60 | L/s
|  | 0.06 | m3/s
| Q UNA BOMBA | 30 | L/s
|  | 0.03 | m3/s
| Tramo 8": Diámetro 8=176.2 mm | 176.2 | mm
|  | 0.1762 | m
| Tramo 4" Diámetro | 102 | mm
|  | 0.102 | m
| L8 | 871.2 | m
| L4 | 10 | m
Tramo 4":
| Material 4" | HD
| Rugosidad para HD | 0.0002 | m
|  | 0.2 | mm
Tramo 4": D8=176.2 mm
| Material | PEAD
| Rugosidad para PEAD | 1e-05 | m
|  | 0.01 | mm
Determinación del diámetro |  | Una Bomba, 50% del Caudal
PARAMETRO |  | ALTERNATIVA 1 |  | ALTERNATIVA 2 |  | ALTERNATIVA 3 |  | ALTERNATIVA 4 |  | ALTERNATIVA 5
Diámetro impulsión (nominal) |  | 140 | mm | 160 | mm | 180 | mm | 200 | mm | 225 | mm
Diámetro impulsión (interior) |  | 123.4 | mm | 141 | mm | 158.6 | mm | 176.2 | mm | 198.2 | mm
Área de la tubería |  | 0.01196 |  | 0.015615 |  | 0.019756 |  | 0.024384 |  | 0.030853
Velocidad de Impulsión |  | 2.5084 | m/s | 1.9213 | m/s | 1.5185 | m/s | 1.2303 | m/s | 0.97235 | m/s
Determinación del diámetro |  | Dos Bomba, Caudal Total
PARAMETRO |  | ALTERNATIVA 1 |  | ALTERNATIVA 2 |  | ALTERNATIVA 3 |  | ALTERNATIVA 4 |  | ALTERNATIVA 5
Diámetro impulsión (nominal) |  | 140 | mm | 160 | mm | 180 | mm | 200 | mm | 200 | mm
Diámetro impulsión (interior) |  | 123.4 | mm | 141 | mm | 158.6 | mm | 176.2 | mm | 198.2 | mm
Área de la tubería |  | 0.01196 |  | 0.015615 |  | 0.019756 |  | 0.024384 |  | 0.030853
Velocidad de Impulsión |  | 5.0168 | m/s | 3.8426 | m/s | 3.0371 | m/s | 2.4606 | m/s | 1.9447 | m/s
| Accesorio | Cantidad | K unit | K total
| Salida de tubería 4" | 1 | 0.5 | 0.5
| Ampliación 4"X8" | 1 | 0.5 | 0.5
| Codo de 90º 4" | 2 | 0.2 | 0.4
| Válvula de retención o cheque 8" | 1 | 2 | 2
| Válvulas de compuertas 8" | 1 | 0.15 | 0.15
| Codo de 45º 8" | 1 | 0.15 | 0.15
| Yee de, 12" Acero 8" | 2 | 0.4 | 0.8
| Codo de 90º 8" | 2 | 0.2 | 0.4
| salida final 8" | 1 | 1 | 1
| suma K 4" |  |  | 1.4
| suma K 8" |  |  | 4.5
| g | 9.81 | m2/s
| v | 1.0×10−6
1e-06
| A8 | 0.024384 | m2
| A4 | 0.0081713 | m2
| V8 | 2.4606 | m/s
| V4 | 3.6714 | m/s
| V42/2.g | 0.68701
| V82/2.g | 0.3086
| hm 3" | 0.96181 | m
| hm 4" | 1.3887 | m
Pérdida mayor (fricción)
| Re8 | 433566.2468 | Turbulento
| Re4 | 374482.219 | Turbulento
| Factor de fricción de Darcy (8") | 0.014206 | Adim. |  |  | Ecuación Swamee–Jain. Para flujo turbulento
| Factor de fricción de Darcy (4") | 0.023923 | Adim.
| hf8 | 21.6759 | m |  |  | Darcy–Weisbach:
| hf4 | 1.6113 | m
| h total | 28.2015 | m
| PARAMETRO | ALTERNATIVA
| Diámetro | 176.2 | mm
| Caudal de bombeo / bomba | 30 | L/s
| Altura estática | 12.096 | m
| Altura dinámica | 40.2975 | m
| Eficiencia del Bombeo | 68% | %
| Potencia requerida | 24.041 | Hp
| Potencia (F.S. del 5%) | 25.2431 | Hp
| Potencia consumida | 18.8061 | Kwh
Nota:
Es un sistema de bombeo en el cual se proyectan 3 motobombas, cada una con el 50% del caudal del sistema de bombeo
De esta manera trabaja una, o dos motobombas en paralelo.
Note on D16: Autor: Al nivel del mar es 10.33 m desde ese punto disminuye 1.2 m por cada 1000 m.s.n.m.
Note on A47: Autor: RAS/2000 Velocidad de impulsión entre 1.0 y 3.0 m/s.
Note on A54: Autor: RAS/2000 Velocidad de impulsión entre 1.0 y 3.0 m/s.

## EJEMPLOS (hidden)
1. Curva de ingreso de aguas residuales |  |  |  | 1. Curva de ingreso de aguas residuales
Q INGRESO: | 1.24 | L/s |  | Q INGRESO: | 1.24 | L/s
Q en horas pico= | 1.55 | L/s |  | Q en horas pico= | 1.55 | L/s
| 0.00155 | m3/s |  |  | 0.00155 | m3/s
Q en horas Valle= | 0.868 | L/s |  | Q en horas Valle= | 0.868 | L/s
| 0.000868 | m3/s |  |  | 0.000868 | m3/s
2. Selección de la bomba: |  |  |  | 2. Selección de la bomba:
Q Bombeo = | 1.8 | L/s |  | Q Bombeo = | 4 | L/s
| 0.0018 | m3/s |  |  | 0.004 | m3/s
| 0.108 | m3/min |  |  | 0.24 | m3/min
3. Cálculo del volumen útil del pozo: |  |  |  | 3. Cálculo del volumen útil del pozo:
V útil = | 0.27 | m3 |  | V útil = | 0.6 | m3
4. Niveles de encendido y apagado: |  |  |  | 4. Niveles de encendido y apagado:
Suponiendo un pozo con sección transversal cuadrada de 1 m² |  |  |  | Suponiendo un pozo con sección transversal cuadrada de 1 m²
S | 1 | m2 |  | S | 1 | m2
ΔH = | 0.27 | m |  | ΔH = | 0.6 | m
Por lo tanto, la bomba se encenderá cuando el nivel del agua alcance 0,27 m y se apagará cuando descienda por debajo de este nivel. |  |  |  | Por lo tanto, la bomba se encenderá cuando el nivel del agua alcance 0,27 m y se apagará cuando descienda por debajo de este nivel.
5. Tiempo de retención: |  |  |  | 5. Tiempo de retención:
El tiempo de llenado = | 174.1935 | seg. | Hora Pico | El tiempo de llenado = | 387.0968 | seg. | Hora Pico
| 2.9032 | min. |  |  | 6.4516 | min.
| 311.0599 | seg. | Hora Valle |  | 691.2442 | seg. | Hora Valle
| 5.1843 | min. |  |  | 11.5207 | min.
Este tiempo es menor a los 20 minutos permitidos. |  |  |  | Este tiempo es menor a los 20 minutos permitidos.
6. Ciclos de operación en 24 horas: |  |  |  | 6. Ciclos de operación en 24 horas:
• Horas pico (4 horas): Caudal de entrada de 1,55 L/s. |  |  |  | • Horas pico (4 horas): Caudal de entrada de 1,55 L/s.
• Horas valle (5 horas): Caudal de entrada de 0,87 L/s. |  |  |  | • Horas valle (5 horas): Caudal de entrada de 0,87 L/s.
• Horas normales (15 horas): Caudal de entrada de 1,24 L/s. |  |  |  | • Horas normales (15 horas): Caudal de entrada de 1,24 L/s.
Calculamos el volumen total de agua ingresada en cada periodo: |  |  |  | Calculamos el volumen total de agua ingresada en cada periodo:
• Horas pico: 1,55 L/s × 4 h × 3600 s/h = 22.320 L = 22,32 m³. |  |  |  | • Horas pico: 1,55 L/s × 4 h × 3600 s/h = 22.320 L = 22,32 m³.
22.32 | m3 |  |  | 22.32 | m3
• Horas valle: 0,87 L/s × 5 h × 3600 s/h = 15.660 L = 15,66 m³. |  |  |  | • Horas valle: 0,87 L/s × 5 h × 3600 s/h = 15.660 L = 15,66 m³.
15.624 |  |  |  | 15.624
• Horas normales: 1,24 L/s × 15 h × 3600 s/h = 66.960 L = 66,96 |  |  |  | • Horas normales: 1,24 L/s × 15 h × 3600 s/h = 66.960 L = 66,96
66.96 |  |  |  | 66.96
Volumen total diario: | 104.904 |  |  | Volumen total diario: | 104.904
Número de ciclos: | 388.5333 |  |  | Número de ciclos: | 174.84
El tiempo de retención del agua en el pozo no debe superar los 20 minutos para evitar problemas de sedimentación y generación de olores. El tiempo de llenado del pozo se calcula como:
El tiempo de retención del agua en el pozo no debe superar los 20 minutos para evitar problemas de sedimentación y generación de olores. El tiempo de llenado del pozo se calcula como: