ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL.

En el proyecto se diseñan dos estaciones de Bombeo de agua Residual doméstica. Una de ellas está ubicada al interior de la PTAR e impulsa las aguas residuales que provienen de la zona final de la red de alcantarillado, la otra, recibe las aguas que provienen de la parte alta de la zona afluente del Municipio (EBAR PRINCIPAL).

1. EBAR PRINCIPAL

Para diseñar este sistema de bombeo de aguas residuales con un caudal de ingreso medio de 8,32 L/s, utilizando una curva de ingreso típica para un municipio como Entrerríos, se deben calcular parámetros como el volumen útil del pozo, así como los niveles de encendido y apagado de la bomba. A continuación, se presenta la descripción y memoria para un periodo de 24 horas

- Caudal de diseño:

- Población (P): 7045 personas

- Dotación (D): 120 L/(hab-d)

- Caudal Medio Diario (qmd) (L/s) = P*D/86400 (8,32 L/s)

- Factor de Mayoración (FM) = 3.82

- Caudal de diseño (QD) = qmd * FM = 31.60 L/s.

Curva de ingreso de aguas residuales:

La siguiente curva es extraía del estudio del Plan Maestro de alcantarillado de Entrerrios

| HORA | FACTOR DE LA CURVA | FACTOR PROPORCIONAL AL FACTOR DE MAYORACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 0 a 1 | 0.3 | 0.75 |
| 1 a 2 | 0.38 | 0.95 |
| 2 a 3 | 0.25 | 0.63 |
| 3 a 4 | 0.5 | 1.25 |
| 4 a 5 | 0.65 | 1.63 |
| 5 a 6 | 1.45 | 3.63 |
| 6 a 7 | 1.6 | 4 |
| 7 a 8 | 1.45 | 3.63 |
| 8 a 9 | 1.22 | 3.05 |
| 9 a 10 | 1.1 | 2.75 |
| 10 a 11 | 1.05 | 2.63 |
| 11 a 12 | 1 | 2.5 |
| 12 a 13 | 1.21 | 3.03 |
| 13 a 14 | 1.1 | 2.75 |
| 14 a 15 | 1.2 | 3 |
| 15 a 16 | 1.19 | 2.98 |
| 16 a 17 | 1.17 | 2.93 |
| 17 a 18 | 0.9 | 2.25 |
| 18 a 19 | 0.8 | 2 |
| 19 a 20 | 0.63 | 1.58 |
| 20 a 21 | 0.46 | 1.15 |
| 21 a 22 | 0.41 | 1.03 |
| 22 a 23 | 0.4 | 1 |
| 23 a 0 | 0.38 | 0.95 |

- Caudal en horas pico: 8,32 L/s × 3.8= 31.,6 L/s.

- Caudal en horas valle: 8,32 L/s × 1 = 8,32 L/s.

Selección de la bomba:

Se chequean caudales de motobombas dentro del rango de 32, 40, 60 y 80 L/s

Tabla 1. Alternativas de caudales chequeados

| Q Bombeo | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 40 | 60 | 80 | L/s |
|  | 0.032 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | m3/s |
|  | 1.92 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | m3/min |
|  | 1920 | 2400 | 3600 | 4800 | L/min |

Cálculo del volumen útil del pozo:

Según la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, el volumen mínimo del pozo entre los niveles de encendido y apagado de la bomba debe ser:

Donde Qbomba es el caudal de la bomba en m³/min.

Para cada caudal de bombeo expuesto en la tabla del numeral 2, se chequea el volumen útil requerido para el pozo de bombeo

Entonces:

Tabla 2. Alternativas de volúmenes útiles calculados

|  | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.8 | 6 | 9 | 12 | m3 |

Este volumen útil corresponde a la diferencia entre los niveles de encendido y apagado de la bomba (numeral 6).

Tiempo de retención:

El tiempo de retención del agua en el pozo no debe superar los 20 minutos para evitar problemas de sedimentación y generación de olores. El tiempo de llenado del pozo se calcula como:

La condición desfavorable se presenta durante las horas valle (caudal mínimo)

Por lo tanto,

Tabla 3. Tiempos de Retención hidráulica de cada alternativa.

| El tiempo de llenado | Hora | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pico | 151.88 | 189.85 | 284.77 | 379.69 | seg. |
|  |  | 2.53 | 3.16 | 4.75 | 6.33 | min. |
|  | Valle | 577.13 | 721.41 | 1082.12 | 1442.83 | seg. |
|  |  | 9.62 | 12.02 | 18.04 | 24.05 | min. |

Según la tabla anterior, el tiempo de retención hidráulica sin superar los 20 min, corresponde a la alternativa 3 (18,04min). Por tal razón se selecciona el caudal de bombeo correspondiente a 60 L/s.

Ciclos de operación en 24 horas:

Con este caudal se continúa con el balance de masas del sistema de bombeo para chequear los ciclos de operación en 24 horas

Tabla 4. Balance de masas y ciclos de operación de la motobomba, por cada alternativa analizada

| HORAS | FACTOR DE MAYORACIÓN (Curva) (Curva) | ENTRADA POZO |  | VOLÚMEN INGRESO AL POZO (m³) | NÚMERO DE CICLOS / HORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (L/s) | (m³/h) |  | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 |
| 0 a 1 | 0.75 | 6.24 | 22.456 | 22.46 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 1 a 2 | 0.95 | 7.90 | 28.444 | 28.44 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 2 a 3 | 0.63 | 5.24 | 18.863 | 18.86 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 a 4 | 1.25 | 10.40 | 37.427 | 37.43 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 4 a 5 | 1.63 | 13.56 | 48.804 | 48.80 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 5 a 6 | 3.63 | 30.19 | 108.687 | 108.69 | 21 | 16 | 13 | 11 |
| 6 a 7 | 4.00 | 33.27 | 119.765 | 119.77 | 23 | 17 | 14 | 12 |
| 7 a 8 | 3.63 | 30.19 | 108.687 | 108.69 | 21 | 16 | 13 | 11 |
| 8 a 9 | 3.05 | 25.37 | 91.321 | 91.32 | 17 | 13 | 11 | 9 |
| 9 a 10 | 2.75 | 22.87 | 82.338 | 82.34 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| 10 a 11 | 2.63 | 21.87 | 78.745 | 78.75 | 15 | 11 | 9 | 8 |
| 11 a 12 | 2.50 | 20.79 | 74.853 | 74.85 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| 12 a 13 | 3.03 | 25.20 | 90.722 | 90.72 | 17 | 13 | 11 | 9 |
| 13 a 14 | 2.75 | 22.87 | 82.338 | 82.34 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| 14 a 15 | 3.00 | 24.95 | 89.824 | 89.82 | 17 | 13 | 10 | 9 |
| 15 a 16 | 2.98 | 24.78 | 89.225 | 89.22 | 17 | 13 | 10 | 9 |
| 16 a 17 | 2.93 | 24.37 | 87.728 | 87.73 | 17 | 13 | 10 | 9 |
| 17 a 18 | 2.25 | 18.71 | 67.368 | 67.37 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 18 a 19 | 2.00 | 16.63 | 59.883 | 59.88 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 19 a 20 | 1.58 | 13.14 | 47.307 | 47.31 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 20 a 21 | 1.15 | 9.56 | 34.432 | 34.43 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 21 a 22 | 1.03 | 8.57 | 30.839 | 30.84 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 22 a 23 | 1.00 | 8.32 | 29.941 | 29.94 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 23 a 0 | 0.95 | 7.90 | 28.444 | 28.44 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| TOTAL |  |  |  |  | 302 | 229 | 188 | 158 |

En la tabla anterior, se analizó el ciclo de operación de cada alternativa. Tener en cuenta que la alternativa 4 se descartó debido a que superó el TRH. Entre las alternativas 1, 2 y 3, nuevamente se selecciona la alternativa 3 teniendo en cuenta lo siguiente:

- El número óptimo de ciclos de operación de una motobomba en una estación de bombeo de aguas residuales depende de varios factores, incluyendo la potencia de la bomba y las recomendaciones del fabricante. Generalmente, se busca minimizar el número de arranques y paradas para reducir el desgaste mecánico y el consumo energético.

- Para bombas medianas, se recomienda un máximo de 10 arranques por hora, mientras que para bombas de mayor potencia, este número disminuye. Por ejemplo, para bombas con una potencia entre 0,5 y 7,5 kW, se sugieren hasta 10 arranques por hora, y para bombas de más de 160 kW, se recomienda no más de 5 arranques por hora.

- Además, es importante considerar el tiempo mínimo entre ciclos de operación. Para bombas sumergibles pequeñas, el número máximo de arranques por hora es de diez, mientras que para bombas grandes, el tiempo mínimo de un ciclo de operación no debe ser menor a veinte minutos.

En resumen, el número óptimo de ciclos de operación por día para una motobomba en una estación de bombeo de aguas residuales varía según su potencia y diseño, pero generalmente oscila entre 120 y 240 ciclos por día, distribuidos de manera uniforme para evitar sobrecargas y garantizar una operación eficiente.

En cualquier caso, el número mínimo de bombas es dos, cada una con una capacidad igual al caudal de diseño de la estación de bombeo.

Fuente: RESOLUCIÓN 330 DE 2017

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES / Pablo valdivia Chacón.

Niveles de encendido y apagado:

Para determinar estos niveles, se considera la superficie del pozo (S) y la altura entre los niveles de encendido y apagado (ΔH):

Tabla 5. Dimensiones de la EBAR y Niveles de encendido y apagado

| (S ) Superficie del pozo | Diámetro | 4.00 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Área | 12.57 | m2 |  |
|  | Volumen Útil | 9.00 | m3 |  |
| ΔH |  | 0.72 | m |  |

Por lo tanto, la bomba se encenderá cuando el nivel del agua alcance 0,72 m y se apagará cuando descienda por debajo de este nivel.

Finalmente, se calcula la altura total del pozo de bombeo:

Tabla 6. Altura total del pozo de bombeo de la EBAR

| Altura total del Pozo de bombeo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Altura desde el piso hasta la succión | 0.3 | m |
| Sumergencia | 0.4 | m |
| Altura útil | 0.72 | m |
| Borde Libre | 0.4 | m |
| Altura total del Pozo de bombeo | 1.82 | m |

Ya definido el caudal de Bombeo se procede a calcular las características del sistema de bombeo, tales cómo el número de equipos, pérdidas por fricción, diámetro de tuberías de impulsión, múltiples de impulsión y demás elementos.

Análisis de velocidades de impulsión y selección de diámetro de tubería.

Con el fin de definir el diámetro óptimo de la tubería de impulsión del sistema de bombeo proyectado, se realizó un análisis hidráulico considerando un arreglo de tres motobombas instaladas en paralelo, diseñado para operar bajo dos escenarios de funcionamiento:

Escenario 1 – Operación con una motobomba

En periodos de bajo ingreso de caudal al sistema, entra en funcionamiento una sola motobomba, la cual impulsa aproximadamente el 50 % del caudal total de diseño.

Escenario 2 – Operación con dos motobombas

En periodos de mayor aporte de caudal, entra en operación la segunda motobomba, alcanzándose así el 100 % del caudal total del sistema, con ambas motobombas trabajando simultáneamente.

La tercera motobomba alterna su funcionamiento. Este esquema operativo permite optimizar el consumo energético y la vida útil de los equipos, adaptando la operación del sistema a las condiciones reales de caudal.

Para ambos escenarios se analizaron cinco alternativas de diámetro nominal de tubería de impulsión (140, 160, 180, 200 y 225 mm), calculando en cada caso:

- El diámetro interno efectivo de la tubería.

- El área hidráulica correspondiente.

- La velocidad de impulsión, tanto para:

una motobomba operando (50 % del caudal), como para

dos motobombas operando (100 % del caudal).

El criterio de evaluación adoptado corresponde al rango recomendado para tuberías de impulsión de aguas residuales, en el cual la velocidad debe mantenerse preferiblemente entre:

Tabla 7. Velocidades de impulsión para diferentes diámetros. Caudal 50%

(30 L/s - Una Motobomba)

| PARAMETRO | ALTERNATIVA 1 |  | ALTERNATIVA 2 |  | ALTERNATIVA 3 |  | ALTERNATIVA 4 |  | ALTERNATIVA 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro impulsión (nominal) | 140 | mm | 160 | mm | 180 | mm | 200 | mm | 225 | mm |
| Diámetro (interior) | 123.40 | mm | 141.00 | mm | 158.60 | mm | 176.20 | mm | 198.20 | mm |
| Área de la tubería | 0.012 |  | 0.016 |  | 0.020 |  | 0.024 |  | 0.031 |  |
| Velocidad de Impulsión | 2.51 | m/s | 1.92 | m/s | 1.52 | m/s | 1.23 | m/s | 0.97 | m/s |

Tabla 8. Velocidades de impulsión para diferentes diámetros. Caudal 100%

(60 L/s - Dos Motobomba)

| PARAMETRO | ALTERNATIVA 1 |  | ALTERNATIVA 2 |  | ALTERNATIVA 3 |  | ALTERNATIVA 4 |  | ALTERNATIVA 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro impulsión (nominal) | 140 | mm | 160 | mm | 180 | mm | 200 | mm | 200 | mm |
| Diámetro (interior) | 123.40 | mm | 141.00 | mm | 158.60 | mm | 176.20 | mm | 198.20 | mm |
| Área de la tubería | 0.012 |  | 0.016 |  | 0.020 |  | 0.024 |  | 0.031 |  |
| Velocidad de Impulsión | 5.02 | m/s | 3.84 | m/s | 3.04 | m/s | 2.46 | m/s | 1.94 | m/s |

Análisis de resultados

Del análisis comparativo de las alternativas se observa lo siguiente:

Diámetros menores (140, 160, 180mm)

Presentan velocidades excesivas cuando operan ambas motobombas (escenario de caudal total), superando el límite superior recomendado, lo cual incrementa significativamente las pérdidas por fricción y el riesgo de fenómenos hidráulicos indeseables.

Diámetro mayor (225 mm)

Presenta velocidades bajas cuando opera una sola motobomba (50 % del caudal), ubicándose por debajo del rango recomendado, lo que puede favorecer la sedimentación de sólidos en la tubería durante periodos de baja carga.

Diámetro intermedio – Alternativa 4 (DN 200 mm, D interno = 176.20 mm)

Esta alternativa presenta un comportamiento hidráulico más equilibrado:

Con una motobomba en operación, la velocidad es moderada y cercana al rango recomendado.

Con dos motobombas en operación, la velocidad se mantiene controlada y por debajo de valores críticos.

Si bien ninguna de las alternativas evaluadas logra cumplir estrictamente el rango recomendado de velocidad en ambos escenarios, la Alternativa 4 es la que presenta el mejor compromiso hidráulico, minimizando los riesgos tanto de sedimentación como de pérdidas excesivas.

Conclusión y selección

Con base en el análisis realizado, se selecciona la Alternativa 4, correspondiente a una tubería de impulsión con diámetro interno de 176.20 mm (DN 200), PN 10 al considerarse la opción que presenta el comportamiento hidráulico más aceptable frente a los dos escenarios operativos del sistema de bombeo.

Esta selección garantiza una operación estable y segura del sistema, teniendo en cuenta la variabilidad diaria del caudal y el funcionamiento escalonado de las motobombas, y se considera técnicamente adecuada para el diseño propuesto.

Cálculo de las pérdidas por fricción

Cálculo de pérdidas menores hmen la impulsión

Para el cálculo de pérdidas menores se identificaron y agruparon los accesorios según el diámetro del tramo en el que se encuentran, debido a que la pérdida menor depende de la velocidad del flujo en cada diámetro. En este caso se cuenta con un tramo inicial en 4" y posteriormente una transición (ampliación) a un tramo en 8", tal como se aprecia en la Figura “Esquema de tramos y accesorios”.

1) Listado y sumatoria de coeficientes Kpor diámetro

Con base en la tabla de accesorios, se determinan los Kunitarios y se multiplica por la cantidad de cada elemento, obteniendo Ktotal por accesorio. Luego se suman por tramo:

Tramo 4":

∑K3"=1.4

(incluye: salida 3", ampliación 3"x4" y codos 90° 3")

Tramo 8":

∑K4"=4.5

(incluye: cheque 8", compuerta 8", codo 45° 8", yees 8", codos 90° 8" y salida final 8")

Nota: La ampliación 4"x8" se consideró dentro del grupo del tramo de menor diámetro (4") según la organización de la hoja, manteniendo coherencia con el uso de la velocidad correspondiente en la estimación de la pérdida local.

2) Cálculo de velocidades por tramo

Se calcula el área hidráulica de cada diámetro y la velocidad media:

A=πD24;V=QA

Con los resultados de la hoja:

Para 8":

A8=0.0244 m2,V8=2.46 m/s

Para 4":

A4=0.0082 m2,V4=3.67 m/s

Cálculo de la altura de velocidad   V22g

Este término representa la energía cinética por unidad de peso, y es el factor común tanto en pérdidas menores como mayores.

V22g

Con g=9.81 m/s2:

Para 4":

V422g=0.687 m

Para 8":

V822g=0.309 m

4) Pérdidas menores por tramo

Finalmente, las pérdidas menores se calculan como:

hm=∑Ki(V22g)

Pérdidas menores en 4":

hm,3"=(∑K4")(V422g)=1.4(0.687)=0.96 m

Pérdidas menores en 8":

hm,8"=(∑K8")(V822g)=4.5(0.309)=1.39 m

Por lo tanto, la pérdida menor total asociada a accesorios se obtiene sumando ambos aportes (si ambos tramos hacen parte del recorrido hidráulico completo):

hm,total=hm,3"+hm,4"=0.96+1.39=2.35 m

Pérdidas por fricción (Darcy–Weisbach) en tuberías

Una vez calculadas las pérdidas menores, se procede con las pérdidas por fricción (pérdidas mayores) en los tramos rectos mediante:

hf=f(LD)(V22g)

Se aplica por cada tramo recto, usando el diámetro Dy la velocidad Vcorrespondientes.

Si la longitud principal corresponde al tramo de 8" (por ejemplo, L=871 m en 8"), entonces:

hf,8"=f8"(25D8)(V822g)

Número de Reynolds:

Ec. Darcy–Weisbach, para el cálculo de la pérdida por fricción en tuberías. De esta manera la caída de energía para el tramo analizado es de 21.68 m.

Repitiendo este cálculo para el tramo inicial de cada ramal de motobomba, el cual mide 10m, material en HD y el caudal de la motobomba 30 L/s. se obtiene la pérdida de por fricción de 1.61

Finalmente, la pérdida total de fricción del sistema des 28.2 m (incluye un 10% adicional como factor de seguridad)

A continuación se presenta los datos de la motobomba calculada:

Tabla 9. Cálculo de potencia de cada Motobomba. EBAR localizada en la PTAR

| PARAMETRO | VALORES |  |
| --- | --- | --- |
| Diámetro | 176.20 | mm |
| Caudal de bombeo / bomba | 30.00 | L/s |
| Altura estática | 12.10 | m |
| Altura dinámica | 40.30 | m |
| Eficiencia del Bombeo | 68% | % |
| Potencia requerida | 24.04 | Hp |
| Potencia (F.S. del 5%) | 25.24 | Hp |
| Potencia consumida | 18.81 | Kwh |

Nota: Es un sistema de bombeo en el cual se proyectan 3 motobombas, cada una con el 50% del caudal del sistema de bombeo. De esta manera trabaja una, o dos motobombas en paralelo.

EBAR LOCALIZADA EN LA PTAR

Para diseñar un sistema de bombeo de aguas residuales con un caudal de ingreso medio de 3,45 L/s, utilizando una curva de ingreso típica para un municipio como Entrerríos, se deben calcular parámetros como el volumen útil del pozo, así como los niveles de encendido y apagado de la bomba. A continuación, se presenta la descripción y memoria para un periodo de 24 horas.

Caudal de diseño:

- Población (P): 2926 personas

- Dotación (D): 120 L/(hab-d)

- Caudal Medio Diario (qmd) (L/s) = P*D/86400 (3,45 L/s)

- Factor de Mayoración (FM) = 4 (Según el RAS, Tablas 22 y 23 del artículo 166 RES 0799/2021)

- Caudal de diseño (QD) = qmd * FM = 13.82 L/s.

Curva de ingreso de aguas residuales:

La siguiente curva es extraía del estudio del Plan Maestro de alcantarillado de Entrerrios

| HORA | FACTOR DE LA CURVA | FACTOR PROPORCIONAL AL FACTOR DE MAYORACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 0 a 1 | 0.3 | 0.75 |
| 1 a 2 | 0.38 | 0.95 |
| 2 a 3 | 0.25 | 0.63 |
| 3 a 4 | 0.5 | 1.25 |
| 4 a 5 | 0.65 | 1.63 |
| 5 a 6 | 1.45 | 3.63 |
| 6 a 7 | 1.6 | 4 |
| 7 a 8 | 1.45 | 3.63 |
| 8 a 9 | 1.22 | 3.05 |
| 9 a 10 | 1.1 | 2.75 |
| 10 a 11 | 1.05 | 2.63 |
| 11 a 12 | 1 | 2.5 |
| 12 a 13 | 1.21 | 3.03 |
| 13 a 14 | 1.1 | 2.75 |
| 14 a 15 | 1.2 | 3 |
| 15 a 16 | 1.19 | 2.98 |
| 16 a 17 | 1.17 | 2.93 |
| 17 a 18 | 0.9 | 2.25 |
| 18 a 19 | 0.8 | 2 |
| 19 a 20 | 0.63 | 1.58 |
| 20 a 21 | 0.46 | 1.15 |
| 21 a 22 | 0.41 | 1.03 |
| 22 a 23 | 0.4 | 1 |
| 23 a 0 | 0.38 | 0.95 |

- Caudal en horas pico: 3,45 L/s × 4= 13,82 L/s.

- Caudal en horas valle: 3,45 L/s × 1 = 3,45 L/s.

Selección de la bomba:

Se chequean caudales de motobombas dentro del rango de 15, 20, 25 y 30 L/s

Tabla 10. Alternativas de caudales chequeados

| Q Bombeo | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 30 | L/s |
|  | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | m3/s |
|  | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | m3/min |
|  | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | L/min |

Cálculo del volumen útil del pozo:

Según la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, el volumen mínimo del pozo entre los niveles de encendido y apagado de la bomba debe ser:

Donde Qbomba es el caudal de la bomba en m³/min.

Para cada caudal de bombeo expuesto en la tabla del numeral 2, se chequea el volumen útil requerido para el pozo de bombeo

Entonces:

Tabla 11. Alternativas de volúmenes útiles calculados

|  | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | m3 |

Este volumen útil corresponde a la diferencia entre los niveles de encendido y apagado de la bomba (numeral 6).

Tiempo de retención:

El tiempo de retención del agua en el pozo no debe superar los 20 minutos para evitar problemas de sedimentación y generación de olores. El tiempo de llenado del pozo se calcula como:

La condición desfavorable se presenta durante las horas valle (caudal mínimo)

Por lo tanto,

Tabla 12. Tiempos de Retención hidráulica de cada alternativa.

| El tiempo de llenado | Hora | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pico | 162.84 | 217.12 | 271.40 | 325.68 | seg. |
|  |  | 2.71 | 3.62 | 4.52 | 5.43 | min. |
|  | Valle | 651.36 | 868.48 | 1085.60 | 1302.72 | seg. |
|  |  | 10.86 | 14.47 | 18.09 | 21.71 | min. |

Según la tabla anterior, el tiempo de retención hidráulica sin superar los 20 min, corresponde a la alternativa 3 (18,09min). Por tal razón se selecciona el caudal de bombeo correspondiente a 25 L/s.

Ciclos de operación en 24 horas:

Con este caudal se continúa con el balance de masas del sistema de bombeo para chequear los ciclos de operación en 24 horas

Tabla 13. Balance de masas y ciclos de operación de la motobomba, por cada alternativa analizada

| HORAS | FACTOR DE MAYORACIÓN (Curva) (Curva) | ENTRADA POZO |  | VOLÚMEN INGRESO AL POZO (m³) | NÚMERO DE CICLOS / HORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (L/s) | (m³/h) |  | ALT 1 | ALT 2 | ALT 3 | ALT 4 |
| 0 a 1 | 0.75 | 2.59 | 9.33 | 9.33 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 1 a 2 | 0.95 | 3.28 | 11.81 | 11.81 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 2 a 3 | 0.63 | 2.18 | 7.83 | 7.83 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 a 4 | 1.25 | 4.32 | 15.54 | 15.54 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 4 a 5 | 1.63 | 5.63 | 20.27 | 20.27 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 5 a 6 | 3.63 | 12.54 | 45.14 | 45.14 | 21 | 16 | 13 | 11 |
| 6 a 7 | 4.00 | 13.82 | 49.74 | 49.74 | 23 | 17 | 14 | 12 |
| 7 a 8 | 3.63 | 12.54 | 45.14 | 45.14 | 21 | 16 | 13 | 11 |
| 8 a 9 | 3.05 | 10.54 | 37.93 | 37.93 | 17 | 13 | 11 | 9 |
| 9 a 10 | 2.75 | 9.50 | 34.20 | 34.20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| 10 a 11 | 2.63 | 9.08 | 32.71 | 32.71 | 15 | 11 | 9 | 8 |
| 11 a 12 | 2.50 | 8.64 | 31.09 | 31.09 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| 12 a 13 | 3.03 | 10.47 | 37.68 | 37.68 | 17 | 13 | 11 | 9 |
| 13 a 14 | 2.75 | 9.50 | 34.20 | 34.20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| 14 a 15 | 3.00 | 10.36 | 37.31 | 37.31 | 17 | 13 | 10 | 9 |
| 15 a 16 | 2.98 | 10.29 | 37.06 | 37.06 | 17 | 13 | 10 | 9 |
| 16 a 17 | 2.93 | 10.12 | 36.44 | 36.44 | 17 | 13 | 10 | 9 |
| 17 a 18 | 2.25 | 7.77 | 27.98 | 27.98 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 18 a 19 | 2.00 | 6.91 | 24.87 | 24.87 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 19 a 20 | 1.58 | 5.46 | 19.65 | 19.65 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 20 a 21 | 1.15 | 3.97 | 14.30 | 14.30 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 21 a 22 | 1.03 | 3.56 | 12.81 | 12.81 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 22 a 23 | 1.00 | 3.45 | 12.44 | 12.44 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 23 a 0 | 0.95 | 3.28 | 11.81 | 11.81 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| TOTAL |  |  |  |  | 302 | 229 | 188 | 158 |

En la tabla anterior, se analizó el ciclo de operación de cada alternativa. Tener en cuenta que la alternativa 4 se descartó debido a que superó el TRH. Entre las alternativas 1, 2 y 3, nuevamente se selecciona la alternativa 3 teniendo en cuenta lo siguiente:

- El número óptimo de ciclos de operación de una motobomba en una estación de bombeo de aguas residuales depende de varios factores, incluyendo la potencia de la bomba y las recomendaciones del fabricante. Generalmente, se busca minimizar el número de arranques y paradas para reducir el desgaste mecánico y el consumo energético.

- Para bombas medianas, se recomienda un máximo de 10 arranques por hora, mientras que para bombas de mayor potencia, este número disminuye. Por ejemplo, para bombas con una potencia entre 0,5 y 7,5 kW, se sugieren hasta 10 arranques por hora, y para bombas de más de 160 kW, se recomienda no más de 5 arranques por hora.

- Además, es importante considerar el tiempo mínimo entre ciclos de operación. Para bombas sumergibles pequeñas, el número máximo de arranques por hora es de diez, mientras que para bombas grandes, el tiempo mínimo de un ciclo de operación no debe ser menor a veinte minutos.

En resumen, el número óptimo de ciclos de operación por día para una motobomba en una estación de bombeo de aguas residuales varía según su potencia y diseño, pero generalmente oscila entre 120 y 240 ciclos por día, distribuidos de manera uniforme para evitar sobrecargas y garantizar una operación eficiente.

En cualquier caso, el número mínimo de bombas es dos, cada una con una capacidad igual al caudal de diseño de la estación de bombeo.

Fuente: RESOLUCIÓN 330 DE 2017

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES / Pablo valdivia Chacón.

Niveles de encendido y apagado:

Para determinar estos niveles, se considera la superficie del pozo (S) y la altura entre los niveles de encendido y apagado (ΔH):

Tabla 14. Dimensiones de la EBAR y Niveles de encendido y apagado

| (S ) Superficie del pozo | Diámetro | 2.50 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Área | 4.91 | m2 |  |
|  | Volumen Útil | 3.75 | m3 |  |
| ΔH |  | 0.76 | m |  |

Por lo tanto, la bomba se encenderá cuando el nivel

Por lo tanto, la bomba se encenderá cuando el nivel del agua alcance 0,76 m y se apagará cuando descienda por debajo de este nivel.

Finalmente, se calcula la altura total del pozo de bombeo:

Tabla 15. Altura total del pozo de bombeo de la EBAR

| Altura total del Pozo de bombeo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Altura desde el piso hasta la succión | 0.3 | m |
| Sumergencia | 0.4 | m |
| Altura útil | 0.76 | m |
| Borde Libre | 0.4 | m |
| Altura total del Pozo de bombeo | 1.86 | m |

Ya definido el caudal de Bombeo se procede a calcular las características del sistema de bombeo, tales cómo el número de equipos, pérdidas por fricción, diámetro de tuberías de impulsión, múltiples de impulsión y demás elementos.

Análisis de velocidades de impulsión y selección de diámetro de tubería.

Con el fin de definir el diámetro óptimo de la tubería de impulsión del sistema de bombeo proyectado, se realizó un análisis hidráulico considerando un arreglo de tres motobombas instaladas en paralelo, diseñado para operar bajo dos escenarios de funcionamiento:

Escenario 1 – Operación con una motobomba

En periodos de bajo ingreso de caudal al sistema, entra en funcionamiento una sola motobomba, la cual impulsa aproximadamente el 50 % del caudal total de diseño.

Escenario 2 – Operación con dos motobombas

En periodos de mayor aporte de caudal, entra en operación la segunda motobomba, alcanzándose así el 100 % del caudal total del sistema, con ambas motobombas trabajando simultáneamente.

La tercera motobomba alterna su funcionamiento. Este esquema operativo permite optimizar el consumo energético y la vida útil de los equipos, adaptando la operación del sistema a las condiciones reales de caudal.

Para ambos escenarios se analizaron cinco alternativas de diámetro nominal de tubería de impulsión (90, 110, 125, 140 y 160 mm), calculando en cada caso:

El diámetro interno efectivo de la tubería.

El área hidráulica correspondiente.

La velocidad de impulsión, tanto para:

una motobomba operando (50 % del caudal), como para

dos motobombas operando (100 % del caudal).

El criterio de evaluación adoptado corresponde al rango recomendado para tuberías de impulsión de aguas residuales, en el cual la velocidad debe mantenerse preferiblemente entre:

Tabla 16. Velocidades de impulsión para diferentes diámetros. Caudal 50%

(12.5 L/s - Una Motobomba)

| PARAMETRO | ALTERNATIVA 1 |  | ALTERNATIVA 2 |  | ALTERNATIVA 3 |  | ALTERNATIVA 4 |  | ALTERNATIVA 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro impulsión (nominal) | 90 | mm | 110 | mm | 125 | mm | 140 | mm | 160 | mm |
| Diámetro (interior) | 79.20 | mm | 96.80 | mm | 110.30 | mm | 123.40 | mm | 141.00 | mm |
| Área de la tubería | 0.005 | m2 | 0.007 | m2 | 0.010 | m2 | 0.012 |  | 0.016 |  |
| Velocidad de Impulsión | 2.54 | m/s | 1.70 | m/s | 1.31 | m/s | 1.05 | m/s | 0.80 | m/s |

Tabla 17. Velocidades de impulsión para diferentes diámetros. Caudal 100%

(25 L/s - Dos Motobomba)

| PARAMETRO | ALTERNATIVA 1 |  | ALTERNATIVA 2 |  | ALTERNATIVA 3 |  | ALTERNATIVA 4 |  | ALTERNATIVA 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro impulsión (nominal) | 90 | mm | 110 | mm | 125 | mm | 140 | mm | 160 | mm |
| Diámetro (interior) | 79.20 | mm | 96.80 | mm | 110.30 | mm | 123.40 | mm | 141.00 | mm |
| Área de la tubería | 0.005 | m2 | 0.007 | m2 | 0.010 | m2 | 0.012 |  | 0.016 |  |
| Velocidad de Impulsión | 5.07 | m/s | 3.40 | m/s | 2.62 | m/s | 2.09 | m/s | 1.60 | m/s |

Análisis de resultados

Del análisis comparativo de las alternativas se observa lo siguiente:

Diámetros menores (90, 110 y 125 mm)

Presentan velocidades excesivas cuando operan ambas motobombas (escenario de caudal total), superando el límite superior recomendado, lo cual incrementa significativamente las pérdidas por fricción y el riesgo de fenómenos hidráulicos indeseables.

Diámetro mayor (160 mm)

Presenta velocidades bajas cuando opera una sola motobomba (50 % del caudal), ubicándose por debajo del rango recomendado, lo que puede favorecer la sedimentación de sólidos en la tubería durante periodos de baja carga.

Diámetro intermedio – Alternativa 4 (DN 140 mm, D interno = 123.40 mm)

Esta alternativa presenta un comportamiento hidráulico más equilibrado:

Con una motobomba en operación, la velocidad es moderada y cercana al rango recomendado.

Con dos motobombas en operación, la velocidad se mantiene controlada y por debajo de valores críticos.

Si bien ninguna de las alternativas evaluadas logra cumplir estrictamente el rango recomendado de velocidad en ambos escenarios, la Alternativa 4 es la que presenta el mejor compromiso hidráulico, minimizando los riesgos tanto de sedimentación como de pérdidas excesivas.

Conclusión y selección

Con base en el análisis realizado, se selecciona la Alternativa 4, correspondiente a una tubería de impulsión con diámetro interno de 123.40 mm (DN 140), al considerarse la opción que presenta el comportamiento hidráulico más aceptable frente a los dos escenarios operativos del sistema de bombeo.

Esta selección garantiza una operación estable y segura del sistema, teniendo en cuenta la variabilidad diaria del caudal y el funcionamiento escalonado de las motobombas, y se considera técnicamente adecuada para el diseño propuesto.

Cálculo de las pérdidas por fricción

Cálculo de pérdidas menores hmen la impulsión

Para el cálculo de pérdidas menores se identificaron y agruparon los accesorios según el diámetro del tramo en el que se encuentran, debido a que la pérdida menor depende de la velocidad del flujo en cada diámetro. En este caso se cuenta con un tramo inicial en 3" y posteriormente una transición (ampliación) a un tramo en 4", tal como se aprecia en la Figura “Esquema de tramos y accesorios”.

1) Listado y sumatoria de coeficientes Kpor diámetro

Con base en la tabla de accesorios, se determinan los Kunitarios y se multiplica por la cantidad de cada elemento, obteniendo Ktotal por accesorio. Luego se suman por tramo:

Tramo 3":

∑K3"=1.4

(incluye: salida 3", ampliación 3"x4" y codos 90° 3")

Tramo 4":

∑K4"=4.5

(incluye: cheque 4", compuerta 4", codo 45° 4", yees 4", codos 90° 4" y salida final 4")

Nota: La ampliación 3"x4" se consideró dentro del grupo del tramo de menor diámetro (3") según la organización de la hoja, manteniendo coherencia con el uso de la velocidad correspondiente en la estimación de la pérdida local.

2) Cálculo de velocidades por tramo

Se calcula el área hidráulica de cada diámetro y la velocidad media:

A=πD24;V=QA

Con los resultados de la hoja:

Para 4":

A4=0.0120 m2,V4=2.0904 m/s

Para 3":

A3=0.0044 m2,V3=2.8294 m/s

3) Cálculo de la altura de velocidad V22g

Este término representa la energía cinética por unidad de peso, y es el factor común tanto en pérdidas menores como mayores.

V22g

Con g=9.81 m/s2:

Para 3":

V322g=0.4080 m

Para 4":

V422g=0.2227 m

4) Pérdidas menores por tramo

Finalmente, las pérdidas menores se calculan como:

hm=∑Ki(V22g)

Pérdidas menores en 3":

hm,3"=(∑K3")(V322g)=1.4(0.4080)=0.57 m

Pérdidas menores en 4":

hm,4"=(∑K4")(V422g)=4.5(0.2227)=1.00 m

Por lo tanto, la pérdida menor total asociada a accesorios se obtiene sumando ambos aportes (si ambos tramos hacen parte del recorrido hidráulico completo):

hm,total=hm,3"+hm,4"=0.57+1.00=1.57 m

Pérdidas por fricción (Darcy–Weisbach) en tuberías

Una vez calculadas las pérdidas menores, se procede con las pérdidas por fricción (pérdidas mayores) en los tramos rectos mediante:

hf=f(LD)(V22g)

Se aplica por cada tramo recto, usando el diámetro Dy la velocidad Vcorrespondientes.

Si la longitud principal corresponde al tramo de 4" (por ejemplo, L=25 men 4"), entonces:

hf,4"=f4"(25D4)(V422g)

Número de Reynolds:

Re=(2.09)(0.1234)1.0×10-6≈2.57×105

Es turbulento.

Ecuación Swamee–Jain. Para flujo turbulento

(Swamee–Jain)

f=0.25[log⁡10(1.×10-53.7(0.1234)+5.74(2.57×105)0.9)]2

f≈0.0156

Ec. Darcy–Weisbach, para el cálculo de la pérdida por fricción en tuberías. De esta manera la caída de energía para el tramo analizado es de 0.7039 m.

Repitiendo este cálculo para el tramo inicial de cada ramal de motobomba, el cual mide 10m, material en HD y el caudal de la motobomba 12.5 L/s. se obtiene la pérdida de por fricción de 1.4245.

Finalmente, la pérdida total de fricción del sistema des 4.07 m (incluye un 10% adicional como factor de seguridad)

A continuación se presenta los datos de la motobomba calculada:

Tabla 9. Cálculo de potencia de cada Motobomba. EBAR localizada en la PTAR

| PARAMETRO | VALORES |  |
| --- | --- | --- |
| Diámetro | 123.40 | mm |
| Caudal de bombeo / bomba | 12.50 | L/s |
| Altura estática | 10.31 | m |
| Altura dinámica | 14.38 | m |
| Eficiencia del Bombeo | 68% | % |
| Potencia requerida | 3.58 | Hp |
| Potencia (F.S. del 5%) | 3.75 | Hp |
| Potencia consumida | 2.80 | Kwh |

Nota: Es un sistema de bombeo en el cual se proyectan 3 motobombas, cada una con el 50% del caudal del sistema de bombeo. De esta manera trabaja una, o dos motobombas en paralelo.