## FORMULARIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA AGUA TRATADA
1.0 BOMBA AGUA TRATADA #8
1.1 | Desarme del equipo para extraccion de bujes, porta bujes, anillo de degaste, impulsores con su cono de regulacion, camisas roscadas para union entre ejes, para su valoracion y verificacion de ajustes entre componentes, se debe pasar un informe del estado de cada componente antes de su fabricacion y/o reparacion. | UND | 1
1.2 | Levantamiento de perfil hidraulico y plano general, mediante escaneo en 3D del impulsor, se debe ajustar el plano y sus tolerancias haciendo ingenieria inversa, el plano debe ser presentado y aprobado antes de fabricar. | UND | 1
1.3 | Fabricacion de impulsor abierto mecanosoldado en acero inoxidable AISI-316 conformado asi, manzana central monolitica en acero AISI-316 laminado y forjado (No fundido), los cuatro alabes deben ser conformados a partir de una placa AISI-316 laminada (no fundida), se bebe garantizar que los alabes cumplan con el prefil hidraulico de entrada y Salida y que el cono de rotacion calce perfecto en el cono de recepcion para poder mantener la eficiencia de la bomba, los procesos de soldadura deben ser con equipos automaticos que garanticen un cordon de soldadura libre de socavamientos, impurezas y micro fisuras, se debe hacer liquidos penentrates, ensayos por particulas magneticas al 100% de las soldaduras, los radios de las soldaduras que sujetan el alabe por ambas caras deben cumplir las especificaciones de diseño de turbinas hidraulicas para poder mantener el direccionamiento y el flujo laminar del fluido para que no genere procesos de cavitacion y cuase desgastes y erosionamiento en la soldadura. | UND | 2
1.4 | Fabricación e instalación de Buje para campana difusora en bronce SAE 65 de Diam. Ext. 117 mm * Diam. Int. 87 mm * 279 mm y su sistema de lubricación | UND | 1
1.5 | Fabricación e instalación de Buje de desgaste para tazón en bronce SAE 65 de Diam. Ext. 502 mm * Diam. Int. 482 mm * 51 mm de altura | UND | 1
1.6 | Fabricación e instalación de Buje Flanchado para primer cuerpo en Bronce Sae 65 de Diam. de pestaña 190 mm * diam. Ext. 135 mm * Diam. Int. 113 MM * 310 MM de longitud | UND | 1
1.7 | Fabricación e instalación de Buje Flanchado para segundo cuerpo en Bronce Sae 65 de Diam. de pestaña 190 mm * diam. Ext. 121 mm * Diam. Int. 113 MM * 297 MM de longitud | UND | 1
1.8 | Fabricación e instalación de Buje Flanchado para tercer cuerpo en Bronce Sae 65 de Diam. de pestaña 190 mm * diam. Ext. 121 mm * Diam. Int. 113 MM * 301 MM de longitud | UND | 1
1.9 | Rectificado al mínimo de cono interior de campana regulación de Impulsor existente para regulación de flujo | UND | 2
1.10 | Montaje de los tazones de la bomba para Corrección con soldadura y definicion de ajuste de Pestaña Macho - Hembra, garantizando concentricidad del cuerpo con la pestaña y caja y paralelismo de las caras del cuerpo, se debe montar en un torno o centro de mecanizado que tenga la capacidad en volteo( 2 metros de volteo * 2 metros entre puntos) y que soporte un peso sobre su bancada de 1 tonelada. | UND | 2
1.11 | Montaje de los cuerpos de la bomba para Corrección con soldadura y definicion de ajuste de Pestaña Macho - Hembra, garantizando concentricidad del cuerpo con la pestaña y caja y paralelismo de las caras del cuerpo, se debe montar en un torno que tenga la capacidad en volteo( 2 metros de volteo * 3 metros entre puntos) y que soporte un peso sobre su bancada de una tonelada. | UND | 3
1.12 | Fabricación de cuñas en acero inoxidable 420 de 19 mm de ancho * 20 mm de altura * 128 mm de longitud. | UND | 20
1.13 | Fabricación de anillos de bloqueo en acero Inoxidable bipartidos de Diam. Ext. 110 mm * diam. Int. 90 mm * 10 mm de espesor. | UND | 10
1.14 | Fabricación de mango de sujeción entre ejes en acero Inoxidable de Diam. Ext. 150 mm * Diam. Int. 100 mm * 270 mm de longitud con dos cuñeros internos de 19 mm de ancho * 10 mm de profundidad * 270 mm de longitud con sus tuercas de sujeción en cada extremo | UND | 5
1.15 | Fabricacion de eje porta impulsores en acero inoxidable 420 de diametro 113 mm * 2361 mm de longitug. | UND | 1
1.16 | Fabricacion de eje de extension en acero inoxidable 420 de Diam. 100 mm * 2370 mm. | UND | 1
1.17 | Fabricacion de eje extension en acero inoxidable 420 de Diam. 100 mm * 2502 mm. | UND | 1
1.18 | Fabricacion de eje extension en acero inoxidable 420 de Diam. 100 mm * 2364 mm. | UND | 1
1.19 | Fabricacion de eje motiriz de regulacion en acero inoxidable 420 de diam. 100 mm * 1665 mm. | UND | 1
1.20 | Balanceo dinamico de Eje porta impulsores y sel sistema. | UND | 1
1.21 | Armado del equipo y pruebas en vacio en las instalaciones del taller y acompañamiento en campo. | UND | 1
2.0 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA
BOMBA #2 - NAPOLES 2 DE 7 ETAPAS
2.1 | Desarme de Bomba en su siete etapas para hacer valoracion de cada tazon, el impulsor, los anillos de desgaste, los mangos conicos de sujecion, los bujes centradores de bronce del tazon, los ejes, las tuercas de sujecion entre ejes | UND | 1
2.2 | Reparacion de Tazones consistente en aplicar soldadura en las zonas de desgaste, recuperar pestañas, bordes de alabes fijos erosionados, rectificar y estandalizar agujero central para instalacion de buje de bronce. | UND | 8
2.3 | Fabricacion e instalacion de buje central en bronce SAE-65 para Tazon de ØExt. 2-3/8" * Øint. 2" * 3-1/2" | UND | 8
2.4 | Reparacion de impulsores en acero inoxidable consistente en recuperal altura y perfil de cada alabe del impulsor (Son 6 alabes), verificacion y recuperacion de cono interno del impulsor | UND | 7
2.5 | Fabricacion de centrador en acero inoxidable AISI-316 de 4 aletas según muestra de Ø10" * 5" | UND | 1
2.6 | Fabricacion de tuercas de sujecion entre ejes en acero inoxidable 420 de Ø2-3/4" * 4-3/4" | UND | 3
2.7 | Buje centrado de tazon de Ø2-1/4" * 3 - 1/4" | UND | 2
2.8 | Fabricacion de mango conico de sujecion de cada impulsor en acero inoxidable 420 de Ø2-1/4" * 3-1/4" | UND | 7
2.9 | Fabricacion de eje acero inoxidable 420 de Ø1-3/4" * 1150mm de longitud. | UND | 1
2.10 | Fabricacion de eje acero inoxidable 420 de Ø1-3/4" * 1400mm de longitud. | UND | 1
2.11 | Fabricacion de eje acero inoxidable 420 de Ø2" * 2800mm de longitud. | UND | 1
2.12 | Fabricacion de eje de regulacion acero inoxidable 420 de Ø1-3/4" * 1800mm de longitud. | UND | 1
2.13 | Balanceo dinamico del sistema de siete impulsores | UND | 1
2.14 | Armado y ensamble de componentes de bomba de siete etapas, acompñamiento en mintaje de bombe en sitio, verificacion de alineacion y analisis de vibraciones. | UND | 1
3.0 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO
3.1 REPARACION
3.1.1 | Acero al carbono 4340 para construccion de ejes u otros componentes mecanicos. De diametro 5" x 295mm de longitud | Kg. | 100
3.1.2 | Acero A36 para construccion de bridas, estructuras y otros componentes. Placa ASTM A36 DE Øext. 630mm X Øint. 510mm X 76,2mm | Kg. | 125
3.1.3 | Mecanizado en torno con bancada hasta 2 metros y volteo de 50 cm, incluyendo mano de obra. | Hr. | 76
3.1.4 | Mecanizado con fresadora universal No. 3 para construccion de piñones y mecanizados especiales incluyendo mano de obra. | Hr. | 76
3.1.5 | Mano de obra en taller incluye uso de herramienta menor y consumibles, para desarme, diagnóstico y armado. | Hr. | 48
3.1.6 | Aplicación de soldadura de fundición Gricas 1 con equipo, mano de obra incluye insumos de menor cuantía (no se incluye soldadura). Precio promedio con equipo convencional, MIG o TIC. | Hr. | 48
3.1.7 | Soldadura bimetalica para fundicion | Kg. | 36
3.1.8 | Soldadura eléctrica Niquel 100 de 1/8" | Kg. | 138
3.1.9 | Mecanizado en torno con bancada hasta 3 metros y volteo de 80 cm incluyendo mano de obra. | Hr. | 36
3.1.10 | Limpieza mediante aplicación de chorro de arena para preparar superficies para trabajos de pintura en taller. | Hr. | 16
3.2 RECUPERACION CON SOLDADURA PARTES INTERNAS EROSIONADAS, RECUPERACION DE PESTAÑA Y CAJA PARA ALOJAMIENTO DE ANILLO DE DESGASTE
3.2.1 | Soldadura eléctrica Niquel 100 de 1/8" | Kg. | 200
3.2.2 | Aplicación de soldadura de fundición Gricas 1 con equipo, mano de obra incluye insumos de menor cuantía (no se incluye soldadura). Precio promedio con equipo convencional, MIG o TIC. | Hr. | 200
3.2.3 | Mecanizado en torno con bancada hasta 3 metros y volteo de 80 cm incluyendo mano de obra. | Hr. | 86
3.3 FABRICACION E INSTALACION DE ANILLO DE DESGASTE EN ACERO INOXIDABLE DE ØEXT. 470MM X ØINT. 421MM X 70MM
3.3.1 | Acero inoxidable 304 para construccion de ejes de bombas y componentes mecánicos | Kg. | 120
3.3.2 | Mecanizado en torno con bancada hasta 3 metros y volteo de 80 cm incluyendo mano de obra. | Hr. | 48
3.3.3 | Mano de obra en taller incluye uso de herramienta menor y consumibles, para desarme, diagnóstico y armado. | Hr. | 48
3.4 FABRICACION E INSTALACION DE BUJE EN BRONCE SAE 65 ØEXT. 110MM X ØINT. 76MM X 240MM
3.4.1 | Bronce SAE 62 O 64 para construccion de bujes, piñones u otros componentes. | Kg. | 100
3.4.2 | Mecanizado en torno con bancada hasta 2 metros y volteo de 50 cm, incluyendo mano de obra. | Hr. | 72
3.5 SANDBLASTING GRADO COMERCIAL METAL BLANCO Y PINTURA EPOXICA.
3.5.1 | Limpieza mediante aplicación de chorro de arena para preparar superficies para trabajos de pintura en taller. | Hr. | 120
3.5.2 | Aplicación de pintura anticorrosiva a dos manos inluyendo materiales y mano de obra ya sea aplicación manual o con ayuda de equipos, Alquidico a 3 mills. | M2 | 200
3.5.3 | Aplicación de pintura epóxica a dos manos incluyendo materiales y mano de obra | M2 | 200
3.5.4 | Aplicación de revestimiento cerámico polimértico a 4 mills incluyendo materiales y mano de obra, para la reparación y protección de superficies metálicas. | M2 | 50
3.6 CONJUNTO IMPULSOR
3.6.1 EJE
3.6.1.1 | Acero inoxidable 304 para construccion de ejes de bombas y componentes mecánicos | Kg. | 200
3.6.1.2 | Mecanizado en torno con bancada hasta 2 metros y volteo de 50 cm, incluyendo mano de obra. | Hr. | 72
3.6.1.3 | Mecanizado con fresadora universal No. 3 para construccion de piñones y mecanizados especiales incluyendo mano de obra. | Hr. | 72
3.6.1.4 | Mecanizado con rectificadora cilindrica incluyendo mano de obra | Hr. | 48
3.6.1.5 | Mano de obra en taller incluye uso de herramienta menor y consumibles, para desarme, diagnóstico y armado. | Hr. | 48
3.6.2 IMPULSOR
REPARACION DE IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE CONSISTENTE EN RECUPERAR CON SOLDADURA 53-L INOX PISTAS CDE SELLO, PERFILES DE LOS ALABES DIRECTRICES ENTRADOS Y ESTRIADOS Y LONGITUD, TAMBIEN GROSOR DE LOS ALABES Y RECUPERACION DE LAS FISURAS QUE PRESENTAN, CON SU RESPECTIVA PRUEBA DE TINTAS Y BALANCEO DEL CONJUNTO.
3.6.2.1 | Soldadura inoxidable ref. L53 | Kg. | 100
3.6.2.2 | Aplicación de soldadura inoxidable L53 con equipo, mano de obra incluye insumos de menor cuantía (no se incluye soldadura). Precio promedio con equipo convencional, MIG o TIC. | Hr. | 100
3.6.2.3 | Mecanizado en torno con bancada hasta 3 metros y volteo de 80 cm incluyendo mano de obra. (aproximacion de anillo) | Hr. | 48
3.6.2.4 | Mano de obra en taller incluye uso de herramienta menor y consumibles, para desarme, diagnóstico y armado. | Hr. | 48
3.6.2.5 | Balanceo dinámico | Hr. | 12
3.6.3 EJES Y ACOPLES
REPARACION DE ACOPLE INTERMEDIO
3.6.3.1 | Metalizado cerámico (solo aplicación) | m2 | 10
3.6.3.2 | Mecanizado en torno con bancada hasta 2 metros y volteo de 50 cm, incluyendo mano de obra. | Hr. | 48
3.6.3.3 | Mecanizado con rectificadora cilindrica incluyendo mano de obra | Hr. | 48
3.6.3.4 | Mano de obra en taller incluye uso de herramienta menor y consumibles, para desarme, diagnóstico y armado. | Hr. | 48
3.6.3.5 | Uso de prensa hidráulica hasta 100 TON, incluye mano de obra | Hr. | 16
3.6.3.6 | Rodamientos originales según muestra CFS 326 y CFS 324 | gl | 2
3.6.4 TRANSPORTE
3.6.4.1 | Transporte de equipo pesado en camión hasta 5 toneladas | Hr. | 12
3.6.4.2 | Mano de obra de dibujante, incluye planos en autocad y medio físico | Hr. | 22
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
NOTAS: • El presente formulario no podrá ser modificado de ninguna forma . • Los valores ofertados no podrán contener decimales, es decir, la oferta debe ser con VALORES ENTEROS. • Los precios deberán ser presentados en pesos colombianos, no se aceptará una moneda diferente a la moneda legal colombiana, por consiguiente, de presentarse la oferta económica en una moneda diferente al peso colombiano no será tenida en cuenta la oferta económica y se considerará INADMISIBLE. • El precio ofertado incluye los impuestos, contribuciones, tasas, estampillas o demás tributos y gastos que le sean aplicable a la celebración y ejecución del Contrato resultante de esta invitación. • Se deberá presentar el FORMULARIO DE ÍTEMS Y PRECIOS en EXCEL y en PDF firmado por el Representante legal de la persona juridica o Representante legal del Proponente Plural.