| FORMATO No. 2 PARA SOLICITAR COTIZACIONES |  |
| --- | --- |
| ADVERTENCIA | La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, NO constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes. |
| OBJETO | “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) A TODO COSTO, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS.”. |
| VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN | Noventa (90) días |
| ESPECIFICACI ONES TECNICAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS. ITEM; DESCRIPCIÓN; CANT; CUMPLE; NO CUMPLE. ITEM 1: CAMARA PTZ (DAHUA DH-SD6CE245UN-HNI). MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de lente y cúpula; 1. 2; Prueba de movimiento PTZ: limpiar, lubricar, probar en sitio y remotamente que la cámara gire adecuadamente a 360 grados horizontal, que los presets y patrones de patrullaje funcionen correctamente.; 1. 3; Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajuste infrarrojos IR.; 1. 4; Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras, recubrir térmicamente que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias.; 1. 5; Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión.; 1. 6; Ajuste de preset y patrullas: Ajustar los puntos predefinidos y rondas automáticas.; 1. 7; Revisión interna: limpiar placa electrónica, eliminar polvo interno o corrosión, aplicar lubricación (si corresponde) en partes móviles del motor PTZ.; 1. 8; Prueba de resistencia climática: Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo).; 1. ITEM 2: CÁMARA TIPO BULLET (DH-IPC-HFW5541EN-ZE); CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO20. 1; Limpieza de lente, carcasa y conectores; 1. 2; Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajuste infrarrojos IR.; 1. 3; Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras, recubrir térmicamente que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias.; 1. 4; Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo).; 1. ITEM 3: CÁMARA TIPO MINI DOMO FIJA INTERIOR (DH-IPC-HDBW5541EN-ZE); CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de cúpula/ Domo acrílico, carcasa y estructura; 1. 2; Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajuste infrarrojos IR, detección de movimiento, línea virtual y rostro; 1. 3; Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras y verificar que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias.; 1. 4; Respaldo de configuración: Exporta la configuración actual por si se requiere restaurar en el futuro.; 1. 5; Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo; 1. ITEM 4: SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL, ADMINISTRACIÓN DAHUA, DSS-4004; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Comprobar el estado y capacidad de discos duros; 1. 2; Limpiar archivos temporales del sistema y del software.; 1. 3; Verificar y ajustar el funcionamiento de los programas instalados, desinstalar software diferente a los instalados para la operación del sistema.; 1. 4; Verificar la ventilación del servidor físico; 1. 5; Respaldos y Base de Datos: Ajustar el sistema y asegurar que se esté realizando backups automáticos; 1. 6; Actualización de Software cuando se requiera; 1. ITEM 5: MONITOR 65’ DAHUA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar con aire de baja presión el equipo; 1. 2; Limpieza a ventiladores y rejillas de ventilación; 1. 3; Ajustar imagen, nitidez, color, brillo, el menú OSD y sus opciones; 1. 4; Probar los diferentes puertos de entrada (HDMI, DP, VGA); 1. 5; Actualización de Firmware; 1. 6; Ajuste de tornillos en general; 1. ITEM 6: MONITOR 23’ DAHUA DHI-LM24-B200; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar con aire de baja presión el equipo; 1. 2; Limpiar la carcasa, especialmente las rejillas de ventilación; 1. 3; Ajuste de tornillos en general; 1. 4; Revisar y ajustar brillo, contraste, color y nitidez para asegurar una imagen adecuada.; 1. 5; Ajustar la configuración de entrada para que coincida con la fuente de video.; 1. 6; Actualización de Firmware; 1. ITEM 7: SWITCH LAMPRO LP-SCW-28244FP; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos y ventilador.; 1. 2; Aplicar limpiador de circuitos a los puertos.; 1. 3; Ajustar instalación de switch.. 4; Verificar y ajustar pacth cord y cables de comunicación.; 1. 5; Reconectar los puertos y verificar el link.; 1. 6; Medir valores de voltaje AC de entrada.; 1. 7; Encender el switch, revisar y ajustar indicadores LED; 1. ITEM 8: SWITCH DAHUA DH-PFS-4210-8GT-150; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos y ventilador; 1. 2; Aplicar limpiador de circuitos a los puertos; 1. 3; Verificar, ajustar los puertos y el link.; 1. 4; Medir valores de voltaje AC de entrada.; 1. 5; Encender el switch, revisar y ajustar indicadores LED; 1. 6; Revisar y ajustar el switch.; 1. ITEM 9: ESTACIÓN DE TRABAJO PRECISIÓN 5820 TOWER SERVICETAG 8PR99T2; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de polvo acumulado con aire comprimido, especialmente en ventiladores, disipadores y ranuras de ventilación.; 1. 2; Limpieza de puertos y conexiones externas.; 1. 3; Medir valores de voltaje AC de entrada; 1. 4; Chequeo y ajuste del disco duro/SSD para detectar errores.; 1. 5; Realiza limpieza de archivos temporales y revisa espacio de almacenamiento.; 1. 6; Actualización de Software y Firmware.; 1. ITEM 10: ESTACIÓN DE TRABAJO XPS 8930 SERVICETAG 3JR1BZ2; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de polvo acumulado con aire comprimido, especialmente en ventiladores, disipadores y ranuras de ventilación.; 1. 2; Limpieza de puertos y conexiones externas.; 1. 3; Limpiar teclado, mouse y monitor; 1. 4; Medir valores de voltaje AC de entrada; 1. 5; Realiza pruebas de hardware desde el menú de arranque; 1. 6; Realiza limpieza de archivos temporales y revisa espacio de almacenamiento.; 1. 7; Actualización de Software y Firmware; 1. ITEM 11: SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, DAHUA, EVS5016S-R; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza interna, Retirar cubierta de chasis, usar aire comprimido para limpiar.; 1. 2; Ajustar cables de alimentación, datos y red.; 1. 3; Comprobar que los ventiladores del servidor estén funcionando correctamente.; 1. 4; Realizar pruebas de grabación y reproducción y ajustar de ser necesario para asegurar que el sistema funciona correctamente; 1. 5; Realiza mantenimiento preventivo si algún disco muestra errores; 1. 6; Actualizar el firmware del servidor y discos duros; 1. ITEM 12: JOYSTICK DE OPERACIÓN MARCA DAHUA, DHI-NKB-1000; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar la superficie, usar aire comprimido para eliminar polvo y suciedad en los espacios entre botones y palanca; 1. 2; Comprueba que la palanca (joystick) se mueve suavemente en todas las direcciones sin atascos ni ruido extraño.; 1. 3; Ajustar todos los botones asegurando que respondan correctamente al tacto y no estén obstruidos; 1. 4; Verificar el cable de conexión, en caso de detectar cortes, desgaste o daños en el conector. Reemplazar.; 1. 5; Conectar el joystick al sistema y prueba la respuesta con la cámara o dispositivo que controla.; 1. 6; Actualización de firmware; 1. ITEM 13: SWITCH KVM POWEST NCONS-2294; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar la carcasa y superficie, utilizar aire comprimido para eliminar polvo de puertos y ventilaciones.; 1. 2; Comprobar y ajustar los cables de alimentación.; 1. 3; Conectar y probar la conmutación entre equipos para verificar que el switch cambia correctamente; 1. 4; Probar todos los puertos del switch para detectar fallas o pérdida de señal.; 1. ITEM 14: UPS 2 KVA, CDP MOD. UPO11-3RT; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza el polvo exterior, usa aire comprimido para limpiar ventiladores y rejillas sin abrir demasiado el equipo; 1. 2; Ajuste y limpieza de bornes.; 1. 3; Medir el voltaje de cada batería; 1. 4; Realiza pruebas de autonomía (descarga controlada) y verifica tiempos de respaldo.; 1. 5; Actualización y diagnóstico: conecta al software de monitoreo, Ejecuta pruebas de diagnóstico interno, Actualiza firmware si está disponible.; 1. ITEM 15: UPS 6 KVA, CDP MOD. UPO 22-6; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza exterior, usa aire comprimido para limpiar ventiladores y rejillas sin abrir demasiado el equipo; 1. 2; Ajuste y limpieza de bornes.; 1. 3; Medición de voltaje de cada batería; 1. 4; Verificación de baterías que muestren baja capacidad o daño y posterior ajuste; 1. 5; Realizar pruebas de autonomía (descarga controlada) y verifica tiempos de respaldo.; 1. 6; Limpiar ventilador; 1. 7; Actualización y diagnóstico: conecta al software de monitoreo, Ejecuta pruebas de diagnóstico interno, Actualizar firmware si está disponible.; 1. ITEM16: CONTROL DE ACCESO DAHUA DHI-ASI1212D; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de gabinete y circuitos con aire comprimido.; 1. 2; Limpieza de conectores y terminales.; 1. 3; Ajustar cables de lectores, sensores, botones y cerraduras, asegurando que funcionen correctamente.; 1. 4; Realizar la medición y revisión del estado de la fuente de alimentación y su voltaje.; 1. 5; Probar el funcionamiento de los lectores conectados (tarjetas, huellas, etc.).; 1. ITEM 17: GABINETES; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de las superficies internas y externas, usar aire comprimido para eliminar polvo acumulado en ranuras, ventilaciones y dentro del gabinete.; 1. 2; Limpieza filtros de aire si los tiene.; 1. 3; Ajustar las puertas, paneles, tornillos, rieles, bandejas y soportes.; 1. 4; Ajustar las cerraduras y sistemas de seguridad.; 1. ITEM 18: CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONEXIONES DEL SISTEMA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar equipos y conectores con aire comprimido o herramientas especiales para evitar acumulación de polvo y suciedad.; 1. 2; Realizar Pruebas de continuidad y certificación con herramientas como el Fluke Tester o probadores de cableado estructurado; 1. 3; Proteger canaletas, bandejas y tubos para garantizar el buen estado del cableado.; 1. 4; Ajustar conexiones en puntos de red (patch panels, faceplates, switches, routers); 1. ITEM 19: CÁMARA TIPO BALA AXIS P1364 - ACCC8E9E5C5F; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de lente y cúpula; 1. 2; Prueba de movimiento PTZ: limpiar, lubricar, probar en sitio y remotamente que la cámara gire adecuadamente el 360 grados horizontal, que los presets y patrones de patrullaje funcionen correctamente.; 1. 3; Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajuste infrarrojos IR.; 1. 4; Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras y verificar que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias.; 1. 5; Prueba de grabación y red: comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión.; 1. 6; Ajuste de preset y patrullas: ajustar los puntos predefinidos y rondas automáticas.; 1. 7; Revisión interna: limpiar placa electrónica, eliminar polvo interno o corrosión, aplicar lubricación (si corresponde) en partes móviles del motor PTZ.; 1. 8; Respaldo de configuración: exportar la configuración actual por si se requiere restaurar en el futuro.; 1. 9; Prueba de resistencia climática: hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo).; 1. ITEM 20: CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR AXIS M3104-LVE - ACCC8E923196; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de domo y carcasa exterior.; 1. 2; Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión.; 1. 3; Respaldo de configuración: Exporta la configuración actual por si se requiere restaurar en el futuro.; 1. 4; Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo).; 1. 5; Revisar y ajustar cableado y conectores; 1. ITEM 21: NVR AXIS S2024; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de ventiladores, rejillas de ventilación y gabinete con aire comprimido para evitar sobrecalentamiento.; 1. 2; Prueba de movimiento PTZ: limpiar, lubricar, probar en sitio y remotamente que la cámara gire adecuadamente el 360 grados horizontal, que los presets y patrones de patrullaje funcionen correctamente.; 1. 3; Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajuste infrarrojos IR.; 1. 4; Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras, recubrir térmicamente que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias.; 1. 5; Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión.; 1. 6; Ajuste de preset y patrullas: Ajustar los puntos predefinidos y rondas automáticas.; 1. 7; Revisión interna: limpiar placa electrónica, eliminar polvo interno o corrosión, aplicar lubricación (si corresponde) en partes móviles del motor PTZ.; 1. 8; Respaldo de configuración: Exportar la configuración actual por si se requiere restaurar en el futuro.; 1. 9; Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo).; 1. ITEM 22: KVM POWEST 1510CL085W-KVM-AE17080002; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar con aire comprimido las rejillas de ventilación y los puertos para evitar acumulación de polvo.; 1. 2; Probar la conmutación entre equipos para asegurar que el cambio de control sea fluido.; 1. 3; Ajuste de puertos de teclado y monitor; 1. 4; Ajuste y verificación de conexiones de todos los cables KVM, cables USB y video.; 1. ITEM 23: AIRE LIEBERT CRV 35KW CON ACTUALIZACIÓN LICENCIA FRAMEWORK DE MONITOREO; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de filtros: Retirar y limpiar filtros de aire para asegurar flujo óptimo.; 1. 2; Limpiar serpentines evaporador y condensador para evitar obstrucciones.; 1. 3; Lubricar y verificar funcionamiento de rodamientos de ventiladores y motores.; 1. 4; Ajustar e inspeccionar cableado, contactores y panel de control; 1. 5; Actualización de licencia Framework; 1. ITEM 24: UPS LIEBERT EXM 40KVA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar ventiladores, filtros y componentes internos con aire comprimido.; 1. 2; Ajustar conexiones eléctricas de cables, tensión de entrada y salida.; 1. 3; Actualización de firmware/software; 1. 4; Medir voltajes y condiciones individuales de cada batería.; 1. ITEM 25: WORK STATION HP; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar el teclado, monitor y periféricos externos con aire comprimido en ventiladores, disipadores, tarjetas y ranuras.; 1. 2; Ajustar cables internos (SATA, alimentación, datos) y comprobar estado de ventiladores y disparadores.; 1. 3; Realizar análisis antivirus y antimalware; 1. 4; Limpiar archivos temporales y optimizar disco; 1. 5; Evaluar estado de disco duro/SSD, memoria RAM y GPU.; 1. 6; Ajuste y verificación de temperaturas de CPU y GPU para evitar sobrecalentamiento.; 1. ITEM 26: SHELTER (CONTENEDOR); CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar el interior y exterior para evitar acumulación de suciedad que pueda dañar equipos.; 1. 2; Ajustar cableado, tableros y conexiones para evitar cortocircuitos y Verificar funcionamiento de luces y sistemas de emergencia.; 1. 3; Chequeo de climatización: aplicar filtros, ventiladores, sistemas de aire acondicionado y calefacción; 1. 4; Limpiar o cambiar filtros de aire para mantener calidad y flujo adecuado; 1. 5; Hacer Pruebas del sistema de seguridad, comprobar alarmas, sensores de movimiento, cámaras y cerraduras.; 1. 6; Medir humedad interna y asegurar buen sistema de ventilación; 1. ITEM 27: REFLECTORES LED 50W EXTERIORES FOTOCELDAS; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar la cubierta del reflector, limpiar la superficie de la fotocelda para asegurar que reciba luz correctamente.; 1. 2; Ajustar cables de alimentación, verificar que estén en buen estado y correctamente aislados.; 1. 3; Revisar y ajustar la intensidad luminosa y que corresponda a las especificaciones (50W).; 1. ITEM 28: CONTROL ACCESO SUPREMA BIOLITE NET IP65,12 VDC; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza del sensor biométrico; 1. 2; Limpiar la superficie exterior; 1. 3; Eliminar polvo o residuos del teclado, carcasa y pantalla; 1. 4; Ajustar conectores de alimentación, red TCP/IP, etc; 1. 5; Revisar y ajustar conectores y terminales; 1. 6; Actualizar el firmware; 1. ITEM 29: GENERADOR AUXILIAR TRANSFERENCIA Y TABLERO; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza general del generador.; 1. 2; Ajuste y limpieza de bornes, terminales y barrajes; 1. 3; Ajuste vverificación de tensiones, corriente y frecuencia del tablero de control.; 1. 4; Realizar prueba de protecciones, sobrecarga, fallo de fase, etc.; 1. 5; Ajuste cables, conexiones y componentes eléctricos.; 1. 6; Comprobar la presión de aceite, temperatura y niveles de combustible; 1. ITEM 30: NVR DAHUA DHI-NVR5216-4KS2; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza del exterior; 1. 2; Limpieza y ajuste de ventiladores y rejillas de ventilación.; 1. 3; Ajustar cables de red, alimentación, video y USB para asegurar conexiones firmes y sin daños; 1. 4; Actualización de firmware; 1. ITEM 31: SWITCH CISCO CATALYST WS-C2960-24TC; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar polvo y suciedad de la carcasa; 1. 2; Acceder a la consola para revisar logs y estado de puertos (UP/DOWN, errores, colisiones).; 1. 3; Monitorizar temperatura y alertas del sistema; 1. 4; Actualización de firmware; 1. ITEM 32: CÁMARA TIPO MINI DOMO FIJA INTERIOR (DAHUA MOD. DH-IPC- HFW5231E-Z); CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza del lente y carcasa; 1. 2; Ajustar cables de red, alimentación, PoE o fuente externa para asegurar conexiones firmes y sin daños.; 1. 3; Ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajustes infrarrojos.; 1. 4; Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión.; 1. 5; Ajuste de preset y patrullas: Ajustar los puntos predefinidos y rondas automáticas.; 1. ITEM 33: CÁMARA TIPO BALA DAHUA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar y revisar los conectores de alimentación y video.; 1. 2; Limpiar la carcasa exterior.; 1. 3; Ajustar cable de alimentación y revisar que este en buen estado.; 1. 4; Comprobar la conexión de red (si es IP) y que no haya interferencias o desconexiones.; 1. 5; Ajustar brillo, contraste y configuración para óptima visualización; 1. ITEM 34: SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL, ADMINISTRACIÓN DAHUA,; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Realizar limpieza periódica de registros de eventos y logs; 1. 2; Realizar backups regulares de configuraciones y bases de datos; 1. 3; Probar visualización en tiempo real y reproducción de grabaciones para asegurar que no haya fallos.; 1. 4; Monitorizar el uso de CPU, memoria y almacenamiento en el servidor o PC donde está instalado el software para prevenir sobrecargas.; 1. ITEM 35: MOD. DSS-4004; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar la carcasa externa; 1. 2; Limpiar las rejillas y ventiladores con aire comprimido para eliminar polvo acumulado.; 1. 3; Monitoreo el estado de los discos duros; 1. 4; Realizar backups periódicos de la configuración y bases de datos; 1. 5; Actualizar el firmware del servidor; 1. 6; Realizar prueba de funciones de alertas y notificaciones.; 1. ITEM 36: GABINETE 1.90 MTS.; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar el polvo y suciedad acumulada dentro y fuera del gabinete usando aspiradora o aire comprimido; 1. 2; Limpiar superficies externas; 1. 3; Ajustar y comprobar que los ventiladores instalados en el gabinete (si existen) funcionen correctamente.; 1. 4; Ajustar la circulación de aire para evitar acumulación de calor dentro del gabinete.; 1. 5; Ajustar cerraduras, bisagras o pestillos defectuosos.; 1. ITEM 37: SWITCH (D-LINK TIPO 1, DGS-1510-24 PUERTOS; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar la carcasa, usar aire comprimido para eliminar polvo de puertos, ventiladores y rejillas.; 1. 2; Monitorear el estado de los puertos, detectar puertos con errores, colisiones o desconexiones frecuentes.; 1. 3; Monitorearel uso de CPU, memoria y temperatura a través del software de gestión.; 1. 4; Ajustar y confirmar que los cables de red y alimentación estén bien conectados y en buen estado.; 1. ITEM 38: THINKSTATION P330 – WORK STATION; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Abrir la carcasa y eliminar polvo acumulado con aire comprimido, especialmente en ventiladores, disipadores, fuente de poder y ranuras de memoria y tarjetas y limpiar la carcasa externa.; 1. 2; Ajustar conexiones internas, asegurando que los módulos estén bien asentados.; 1. 3; Actualizar BIOS y drivers desde la página oficial de Lenovo para mejorar estabilidad y compatibilidad.; 1. 4; Verificar y ajustar ventiladores para que funcionen correctamente y que no haya obstrucciones.; 1. ITEM 39: CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONEXIONES DEL SISTEMA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar áreas alrededor del cableado para evitar acumulación de polvo o humedad, retirar polvo acumulado en paneles de parcheo, racks y canaletas.; 1. 2; Ajustar y asegurar las conexiones en patch panels, switches, racks y terminales para asegurarse que estén firmes y sin corrosión.; 1. 3; Realizar pruebas de certificación de cableado con equipos especializados (certificadores de cable) para verificar continuidad, interferencias, atenuación y capacidad de transmisión.; 1. 4; Probar conexiones eléctricas con multímetro para asegurar continuidad y correcto voltaje.; 1. ITEM 40: CÁMARA TIPO BALA VIX ZION VZ-42HD/2.1 MP; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza de lente y cúpula, retirar polvo y suciedad de la carcasa; 1. 2; Prueba de movimiento PTZ: limpiar, lubricar, probar en sitio y remotamente que la cámara gire adecuadamente el 360 grados horizontal, que los presets y patrones de patrullaje funcionen correctamente.; 1. 3; Calibración y ajuste de contorno de imagen: ajustar niveles de resolución, zoom, color, contraste, nitidez, ajustes infrarrojos.; 1. 4; Revisión de cableado y conectores: limpiar, lubricar, ajustar cableado y conectores de las cámaras, recubrir térmicamente que las conexiones de red y alimentación estén firmes y limpias.; 1. 5; Prueba de grabación y red comprobar que esté grabando correctamente en el NVR o almacenamiento designado la dirección IP, el acceso remoto y la latencia en la transmisión.; 1. 6; Ajuste de preset y patrullas: Ajustar los puntos predefinidos y rondas automáticas.; 1. 7; Revisión interna: limpiar placa electrónica, eliminar polvo interno o corrosión, aplicar lubricación (si corresponde) en partes móviles del motor PTZ.; 1. 8; Prueba de resistencia climática Hacer pruebas de rociado, inmersión o presión de los sellos IP (resistencia al agua y polvo).; 1. ITEM 41: CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR VIX ZION VZ-36HD/2.1 MP; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza general con paño húmedo (no abrasivo) el difusor para mantener eficiencia lumínica; 1. 2; Ajustar y asegurar la estructura (techo, viga, etc.).; 1. 3; Ajustar y Verificar el estado de los conductores y conectores.; 1. 4; Inspeccionar y ajustar el cableado y conexiones.; 1. 5; Medir intensidad luminosa y asegurar que esté acorde a las especificaciones (40W).; 1. ITEM 42: LUMINARIA HERMETICA IP 65 SILVANYA 120 VAC 1PH, 40W; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza general con paño húmedo (no abrasivo) el difusor para mantener eficiencia lumínica; 1. 2; Ajustar y asegurar la estructura (techo, viga, etc.).; 1. 3; Ajustar y Verificar el estado de los conductores y conectores.; 1. 4; Inspeccionar y ajustar el cableado y conexiones.; 1. 5; Medir intensidad luminosa y asegurar que esté acorde a las especificaciones (40W).; 1. ITEM 43: GRABADOR VZ/DVR 32CH-HD VIX ZION ANALOGO; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpiar polvo y suciedad: Usar aire comprimido,; 1. 2; Probar la fuente de alimentación: Medir voltajes con multímetro.; 1. 3; Ajustar y asegurar que los ventiladores funcionen correctamente y que las rejillas no estén bloqueadas.; 1. 4; Ajustar cables de alimentación, video y datos estén firmes; 1. 5; Hacer pruebas de grabación y reproducción para asegurar que el sistema funcione sin interrupciones; 1. 6; Monitorear que todas las cámaras transmitan imagen nítida y sin interferencias.; 1. ITEM 44: CONTROL DE ACCESO ZTK ECO; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza y cuidado del equipo en el exterior, pantalla y botones y lector de huellas / tarjeta; 1. 2; Verificar y ajustar cables de alimentación.; 1. 3; Comprobar que la fuente de alimentación funcione correctamente y entregue el voltaje adecuado.; 1. 4; Verificar el estado de la batería interna de ser necesario.; 1. 5; Realizar backup de la base de datos y configuración; 1. 6; Actualizar el firmware o software del dispositivo; 1. ITEM 45: CONTROL ACCESO PERFECTO ITA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Limpieza en el exterior del dispositivo, sensor biométrico, pantalla y teclado.; 1. 2; Ajustar y Verificar voltaje de salida; 1. 3; Ajustar terminales de alimentación, cerradura eléctrica, pulsador, sensor magnético.; 1. ITEM 46: MAQUINA DE RAYOS X ESPECTRUM 6040P3D; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 1; Revisión y limpieza general: Limpieza interna y externa completa de todo el equipo (incluyendo túnel, banda transportadora, componentes electrónicos, ventiladores y rejillas), Limpieza de sensores, detectores y fuentes de rayos X, Limpieza de monitores, teclado y panel de operación.; 1. 2; Revisión mecánica: Inspección y ajuste de la banda transportadora (tensión, alineación, rodillos y motores)., Verificación de mesas de rodillo modulares de ingreso y salida., Lubricación de componentes móviles según especificaciones del fabricante, Inspección de cubiertas protectoras, forros impermeables y accesorios.; 1. 3; Revisión eléctrica y electrónica: Inspección de conexiones eléctricas, cableado y terminales. Verificación del sistema de alimentación y regulaciones de voltaje. Pruebas completas de la UPS (baterías, carga, autonomía, transferencia). Revisión de sistemas de protección contra picos y sobrecargas.; 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO; CUMPLE; NO CUMPLE. ITEM; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. ITEM 47: CAMARA PTZ (DAHUA DH-SD6CE245UN-HNI). 1; Motor PTZ, reemplaza el motor o la placa controladora PTZ.; 1. 2; Cambia la fuente de alimentación si está defectuosa.; 1. 3; Reemplazar cables dañados.; 1. 4; Cambio de enfoque de lente; 1. ITEM 48: CÁMARA TIPO BULLET (DH-IPC-HFW5541EN-ZE); CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reajustar zoom/foco desde la interfaz web o el NVR.; 1. 2; Reemplazar cables dañados.; 1. 3; Remplazar el módulo IR para LED; 1. 4; Reemplazar carcasa o empaques.; 1. 5; Sustitución de módulos IR, sensor CMOS, o placa electrónica si aplica.; 1. ITEM 49: CÁMARA TIPO MINI DOMO FIJA INTERIOR (DH-IPC-HDBW5541EN-ZE); CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazar componentes dañados (placa, lente, IR, etc.) con repuestos.; 1. 2; Reemplazar cables dañados.; 1. 3; Cambio carcasa o empaques.; 1. ITEM 50: SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL, ADMINISTRACIÓN DAHUA, DSS-4004; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reparar instalación del software si fue dañada.; 1. ITEM 51: MONITOR 65’ DAHUA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Cambiar componentes externos defectuosos (cables, controles remotos).; 1. 2; Cambiar pilas, eliminar obstáculos; 1. 3; Cambiar cables o fuentes de video en caso de encontrarse defectuoso; 1. ITEM 52: MONITOR 23’ DAHUA DHI-LM24-B200; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Cambiar componentes externos defectuosos (cables, controles remotos).; 1. 2; Cambiar pilas, eliminar obstáculos; 1. 3; Cambiar cables o fuentes de video en caso de encontrarse defectuoso; 1. ITEM 53: SWITCH LAMPRO LP-SCW-28244FP; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazar puerto en caso de daño; 1. 2; En caso de cable defectuoso o red saturada, Cambiar cable y optimizar red; 1. ITEM 54: SWITCH DAHUA DH-PFS-4210-8GT-150; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazar puerto en caso de daño; 1. 2; En caso de cable defectuoso o red saturada, Cambiar cable y optimizar red; 1. ITEM 55: ESTACIÓN DE TRABAJO PRECISIÓN 5820 TOWER SERVICETAG 8PR99T2; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Cambia o repara componentes dañados: RAM, disco duro, tarjeta gráfica, fuente de poder, ventiladores.; 1. 2; Reparar el sistema operativo en caso de corrupción; 1. ITEM 56: ESTACIÓN DE TRABAJO XPS 8930 SERVICETAG 3JR1BZ2; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Sustituye componentes defectuosos como memoria RAM, disco duro, fuente de poder o tarjetas.; 1. 2; Reinstala drivers o sistema operativo si el problema es de software.; 1. 3; Si hay sobrecalentamiento, limpia o reemplaza ventiladores y pasta térmica; 1. ITEM 57: SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, DAHUA, EVS5016S-R; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazo discos, ventiladores, fuente o firmware; 1. ITEM 58: JOYSTICK DE OPERACIÓN MARCA DAHUA, DHI-NKB-1000; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Remplazar la pieza del joystick si está dañada.; 1. ITEM 59: SWITCH KVM POWEST NCONS-2294; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reinicia el switch desconectando alimentación.; 1. 2; Reparación o cambio de componentes dañados (capacitores, ICs); 1. 3; Reemplazo de módulos de puertos si están dañados.; 1. 4; Cambio de adaptador con las especificaciones originales; 1. ITEM 60: UPS 2 KVA, CDP MOD. UPO11-3RT; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazo de baterías, Reconecta y verifica carga y estado.; 1. ITEM 61: UPS 6 KVA, CDP MOD. UPO 22-6; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazo de baterías, Reconecta y verifica carga y estado.; 1. 2; Reemplazo o reparación de ventiladores.; 1. 3; Reemplazo de módulos internos, cambia componentes dañados (fusibles, capacitores, placas).; 1. 4; Reemplazo de capacitores, tarjetas electrónicas dañadas.; 1. ITEM 62: CONTROL DE ACCESO DAHUA DHI-ASI1212D; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazo de componentes: Si alguna salida relé no funciona, verificar y cambiarlo, cambiar la fuente de alimentación en caso de fallos eléctricos; 1. 2; Reemplazar cables dañados.; 1. 3; Realizar reseteo de fábrica si es necesario.; 1. 4; Sustituir fusibles internos si están quemados.; 1. ITEM 63: GABINETES; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazar tornillos, cerraduras o paneles dañados.; 1. 2; Reparar o sustituir ventiladores o filtros.; 1. 3; Reparar o ajustar rieles y soportes.; 1. 4; Cambio de cables que afecten la ventilación o accesibilidad.; 1. ITEM 64: CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONEXIONES DEL SISTEMA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazar cables dañados o conexiones defectuosas.; 1. 2; Reparar conectores, patch cords o puntos de red que presenten mal contacto.; 1. 3; Reubicar cables que interfieran con otros sistemas o generen interferencias electromagnéticas.; 1. 4; Restaurar etiquetas o documentación perdida.; 1. 5; Actualizar planos si hubo modificaciones estructurales tras reparaciones.; 1. ITEM 65: CÁMARA TIPO BALA AXIS P1364 - ACCC8E9E5C5F; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reposición de conectores o cables dañados; 1. 2; Reemplazo de la cámara si el daño es irreparable o afecta el sensor.; 1. 3; Restauración de firmware o reprogramación del equipo; 1. 4; Reconfiguración de parámetros IP y ajustes de video; 1. 5; Reinicio del dispositivo; 1. ITEM 66: CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR AXIS M3104-LVE - ACCC8E923196; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Diagnóstico técnico del equipo local o remotamente; 1. 2; Reposición de conectores RJ45 dañados; 1. 3; Reinicio o restauración de fábrica de la cámara; 1. 4; Reprogramación de IP y parámetros de red; 1. 5; Actualización forzada de firmware (en caso de corrupción); 1. 6; Cambio de lente o domo si hay daño físico o humedad; 1. 7; Reemplazo completo si el sensor o el sistema de video falla de forma irreparable.; 1. ITEM 67: NVR AXIS S2024; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazo de discos duros dañados; 1. 2; Reinstalación o actualización forzada de firmware; 1. 3; Restauración de configuración de fábrica y reconfiguración; 1. 4; Reparación o reemplazo de componentes físicos defectuosos; 1. 5; Verificación de la red y cables para descartar fallas de conectividad; 1. ITEM 68: KVM POWEST 1510CL085W-KVM-AE17080002; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazo de cables defectuosos o con pérdida de señal.; 1. 2; Reinicio o restauración del KVM; 1. 3; Reparar o cambiar puertos dañados en caso de fallas físicas; 1. 4; Actualizar firmware o software, aplicar versiones más recientes para corregir errores.; 1. 5; Sustitución del equipo; 1. ITEM 69: AIRE LIEBERT CRV 35KW CON ACTUALIZACIÓN LICENCIA FRAMEWORK DE MONITOREO; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Diagnóstico puntual de fallas mediante herramientas especializadas.; 1. 2; Reparación o reemplazo de componentes defectuosos (motores, sensores, compresores); 1. 3; Recarga o reparación de fugas de refrigerante; 1. 4; Restauración y reconfiguración del sistema Framework y licencias.; 1. 5; Revisión y reparación de sistemas eléctricos; 1. 6; Pruebas funcionales exhaustivas tras la reparación; 1. ITEM 70: UPS LIEBERT EXM 40KVA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Diagnóstico detallado mediante equipos especializados.; 1. 2; Reemplazo de baterías defectuosas.; 1. 3; Reparación o sustitución de componentes electrónicos (placas, ventiladores, módulos).; 1. 4; Corrección de fallas en cableado o conexiones.; 1. 5; Restauración o reinstalación de firmware.; 1. 6; Pruebas exhaustivas después de la reparación para validar funcionalidad.; 1. ITEM 71: WORK STATION HP; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Diagnóstico y reemplazo de componentes defectuosos (discos, memorias, ventiladores).; 1. 2; Reinstalación o reparación del sistema operativo.; 1. 3; Actualización o reinstalación de controladores.; 1. 4; Reparación o sustitución de periféricos y cables dañados.; 1. 5; Reparación de fallas eléctricas o problemas de alimentación.; 1. ITEM 72: SHELTER (CONTENEDOR); CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reparación o sustitución de partes estructurales dañadas (soldaduras, paneles, puertas).; 1. 2; Reparación o recambio de sistemas eléctricos y cableado.; 1. 3; Reparación y mantenimiento del sistema de aire acondicionado y ventilación; 1. 4; Reparación o cambio de sistemas de seguridad (alarmas, cerraduras); 1. 5; Sellado de filtraciones y protección contra la humedad; 1. 6; Revisión y corrección de instalación del cableado estructurado; 1. ITEM 73: REFLECTORES LED 50W EXTERIORES FOTOCELDAS; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Cambio de la fotocelda; 1. 2; Reemplazo del reflector LED; 1. 3; Corrección de cableado; 1. 4; Sellado de protección; 1. 5; Reparación de montaje; 1. ITEM 74: LUMINARIA HERMETICA IP 65 SILVANYA 120 VAC 1PH, 40W.; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazo del driver LED; 1. 2; Sustitución del módulo LED interno; 1. 3; Cambio de difusor o sellos; 1. 4; Reparación de conexiones eléctricas; 1. 5; Reemplazo completo; 1. ITEM 75: CONTROL ACCESO SUPREMA BIOLITE NET IP65,12 VDC; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reinicio o restauración del equipo; 1. 2; Reconfiguración de red o IP; 1. 3; Reparación o reemplazo de sensor biométrico; 1. 4; Cambio de componente interno dañado; 1. 5; Sustitución del dispositivo; 1. ITEM 76: GENERADOR AUXILIAR TRANSFERENCIA Y TABLERO; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazo de batería, relés, contactores o breakers defectuosos.; 1. 2; Reprogramación del módulo de control o del ATS.; 1. 3; Reparación o sustitución de sensores, indicadores o pantallas.; 1. 4; Corrección de fugas de aceite, refrigerante o combustible.; 1. 5; Reemplazo de filtros o mangueras deterioradas.; 1. 6; Corrección de conexiones eléctricas defectuosas; 1. 7; Sustitución total del generador en caso de falla mayor (como daños en el motor o alternador).; 1. ITEM 77: NVR DAHUA DHI-NVR5216-4KS2; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazo de discos duros defectuosos.; 1. 2; Reparación o cambio de fuentes de poder.; 1. 3; Sustitución de cables o puertos dañados.; 1. 4; Actualización o reinstalación de firmware.; 1. 5; Limpieza interna para eliminar polvo acumulado.; 1. 6; Revisión y reparación de ventiladores o sistemas de enfriamiento.; 1. 7; Restablecimiento de configuraciones de fábrica si es necesario.; 1. ITEM 78: SWITCH CISCO CATALYST WS-C2960-24TC; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reinicio controlado del switch para solucionar fallas temporales.; 1. 2; Reemplazo de módulos o cables defectuosos.; 1. 3; Restauración de configuración previa desde respaldo.; 1. 4; Actualización o reinstalación del firmware.; 1. 5; Verificación y reemplazo de fuentes de poder si presentan fallas.; 1. 6; Sustitución del switch si hay daños físicos irreparables o fallas críticas.; 1. ITEM 79: CÁMARA TIPO BALA DAHUA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Revisión física y eléctrica, Medir voltajes y continuidad en cableado con multímetro.; 1. 2; Reemplazar lentes térmicos dañados o con suciedad persistente que no se pueda limpiar.; 1. 3; Sustituir cables o conectores defectuosos.; 1. 4; Cambiar fuente de alimentación si no entrega voltaje adecuado; 1. ITEM 80: SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL, ADMINISTRACIÓN DAHUA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reiniciar el software o el equipo donde está instalado para descartar fallos temporales.; 1. 2; Corregir configuraciones incorrectas o restablecer configuraciones predeterminadas si es necesario.; 1. 3; Reparar o reinstalar el software si está dañado o corrupto.; 1. 4; Aplicar actualizaciones o parches específicos que resuelvan problemas detectados; 1. ITEM 81: MOD. DSS-4004; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reiniciar el equipo para resolver problemas temporales.; 1. 2; Restaurar configuración desde backup si la configuración actual presenta errores.; 1. 3; Verificar estado SMART de discos; identificar y reemplazar discos dañados o con sectores defectuosos.; 1. 4; Si está configurado RAID, revisar estado y reconstruir arreglo si es necesario.; 1. ITEM 82: GABINETE 1.90 MTS.; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Ajustar o reemplazar cerraduras, bisagras o pestillos defectuosos.; 1. 2; Reemplazar ventiladores dañados o ruidosos.; 1. 3; Reparar o sustituir paneles o partes estructurales dañadas.; 1. 4; Corregir o reforzar la estructura si presenta deformaciones.; 1. 5; Reinstalar equipos que estén sueltos o mal sujetos.; 1. ITEM 83: SWITCH (D-LINK TIPO 1, DGS-1510-24 PUERTOS; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Detectar daños o conexiones flojas en los cables de red, alimentación y puertos.; 1. 2; Corregir configuraciones erróneas o conflictuantes, como VLANs mal asignadas o direcciones IP duplicadas.; 1. 3; Resetear el switch a configuración de fábrica si los problemas persisten y restaurar configuración desde backup.; 1. 4; Reinstalar firmware o aplicar parches para solucionar bugs o vulnerabilidades.; 1. 5; En caso de daños severos, evaluar reparación o reemplazo del equipo.; 1. ITEM 84: CONTROL DE ACCESO A PUERTAS LECTOR DE HUELLA MARCA ZKTECO; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reemplazar el panel o lector si está físicamente dañado o no funciona después de limpieza; 1. 2; Verificar y corregir configuraciones erróneas o conflictos en el software.; 1. 3; Actualizar el firmware del dispositivo si hay versiones disponibles; 1. 4; Restaurar la base de datos o configuraciones desde respaldo si es necesario.; 1. ITEM 85: THINKSTATION P330 – WORK STATION; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Testear memoria RAM con herramientas como MemTest86 y reemplazar si hay fallos; 1. 2; Comprobar la fuente de poder; reemplazar si no entrega energía estable.; 1. 3; Ejecutar pruebas de rendimiento y estabilidad.; 1. 4; Actualizar BIOS, drivers y sistema operativo.; 1. 5; Reinstalar sistema operativo si existen problemas graves de software.; 1. ITEM 86: CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONEXIONES DEL SISTEMA; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Localizar y reemplazar cables dañados, con cortes, aplastados o envejecidos.; 1. 2; Sustituir conectores o módulos de conexión dañados o corroídos.; 1. 3; Revisar y reparar canaletas o bandejas para asegurar correcta sujeción y protección del cableado.; 1. 4; Realizar terminaciones nuevas o corregir las existentes en cables con problemas.; 1. ITEM 87: CÁMARA TIPO BALA VIX ZION VZ-42HD/2.1 MP; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Reposición de conectores o cables dañados; 1. 2; Reemplazo de la cámara si el daño es irreparable o afecta el sensor.; 1. 3; Restauración de firmware o reprogramación del equipo; 1. 4; Reconfiguración de parámetros IP y ajustes de video; 1. 5; Reinicio del dispositivo; 1. ITEM 88: CÁMARA TIPO DOMO INTERIOR VIX ZION VZ-36HD/2.1 MP; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Diagnóstico técnico del equipo local o remotamente; 1. 2; Reposición de conectores RJ45 dañados; 1. 3; Reinicio o restauración de fábrica de la cámara; 1. 4; Reprogramación de IP y parámetros de red; 1. 5; Actualización forzada de firmware (en caso de corrupción); 1. 6; Cambio de lente o domo si hay daño físico o humedad; 1. 7; Reemplazo completo si el sensor o el sistema de video falla de forma irreparable.; 1. ITEM 89: GRABADOR VZ/DVR 32CH-HD VIX ZION ANALOGO; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Revisar y cambiar cables dañados; 1. 2; Revisar conexiones o cambiar HDD; 1. 3; Verificar configuración y espacio; 1. 4; Usar cables blindados y revisar conexiones; 1. 5; Actualizar firmware o reparación técnica; 1. 6; Cambiar componentes defectuosos: Fuente, disco duro, cables o conectores; 1. ITEM 90: MAQUINA DE RAYOS X ESPECTRUM 6040P3D; CUMPLE; NO CUMPLE. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 1; Atender cualquier falla reportada del sistema (accesorios o integración); 1. 2; Reemplazo inmediato por equipo de préstamo de iguales o superiores características si no se puede reparar en sitio.; 1. 3; Reemplazo de conexiones eléctricas obsoletas.; 1. 4; Remplazo de baterías de la UPS, en caso de tener fallas identificadas durante el mantenimiento preventivo.; 1. |
| ¦ | OTRAS CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES. ITEM; OBJETO. Mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de televisión (cctv) a todo costo, para la dirección de educación policial.; Nota 1: En el desarrollo de los mantenimientos correctivos y de acuerdo con las políticas del señor director general de austeridad y óptimo manejo de los recursos de la entidad; en caso de requerir un elemento y/o repuesto diferente a los relacionados en la bolsa de repuestos, el supervisor solicitará mínimo tres (3) cotizaciones adicionales para determinar la viabilidad económica de su adquisición, de acuerdo con los precios del mercado, sin sobrepasar el presupuesto estimado para el proceso.. Nota 2: El mantenimiento correctivo se ejecutará de acuerdo con las necesidades presentadas y serán cancelados previo cumplimiento, en coordinación con el supervisor del contrato.. OBSERVACION 3: Para efectos de evaluación de la oferta, se requerirá que el proponente establezca el valor unitario de cada artículo de la bolsa de repuestos contemplada para el mantenimiento correctivo. Estos valores no deberán superar los estimados y se mantendrán como precios fijos durante la ejecución del contrato.. |
| CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES | Las personas jurídicas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios u otra modalidad contractual, deben presentar los siguientes soportes, así: - Anexar el certificado de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del oferente, expedido por la ARL o por un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva Resolución de licencia profesional y curso vigente en SST (20 o 50 horas), presente documento debe llevar el porcentaje de cumplimiento de la última vigencia no superior a un año de la evaluación de los estándares mínimos requXeridos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Lo anterior, en cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: - Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III - Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III. - Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.. AVISO IMPORTANTE:. Cuando se presenten consorcios o uniones temporales, cada una de las empresas que los conformen, deben suministrar, la documentación descrita anteriormente, conforme a la Resolución 0312 de 2019 en su artículo 20: Artículo 20. Estándares Mínimos en el lugar de trabajo. (…) En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que lo integre debe tener establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los Estándares Mínimos señalados en la presente Resolución (…). 2. El Representante legal deberá entregar el “FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” impreso y firmado por su parte, comprometiéndose con el cumplimiento de los criterios descritos. 3. El Representante legal deberá entregar documento impreso y firmado por su parte, comprometiéndose con el cumplimiento de los criterios descritos, así: Para la ejecución del contrato: Adicional a los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato la persona natural o jurídica deberá: 3.1. Entregar copia del diploma como profesional, especialista y/o magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo y certificado del curso de 50 horas SGSST o actualización SGSST de 20 horas vigente (Resolución No. 4927 de 2016) y la respectiva Licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente (Si aplica), del funcionario que prestará sus servicios en la ejecución del contrato como responsable del SGSST de acuerdo a la actividad económica, clase de riesgo labor u oficios que desarrolle y estándares mínimos (Resolución 0312 de 2019). 3.2. Para ejecutar labores en alturas contratista deberá entregar los respectivos certificados del personal técnico que realizará el trabajo en alturas como los andamios, las escaleras, los elevadores de personal, y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y/o soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas. Deben ser certificados acordes al estándar específico aplicable para el sistema de acceso seleccionado y el fabricante debe proveer información en español, sobre las principales características del sistema, un manual y/o catálogo de partes con sus características de ingeniería, recomendaciones de almacenamiento, mantenimiento, inspección y medidas de seguridad en su arme y desarme (cuando aplique), uso y operación. 3.3. Asignación por parte del contratista, de un área de primeros auxilios donde se identifique elementos de emergencia tale como: camillas, extintores, botiquín de primeros auxilios, contando con una persona idónea en primeros auxilios y un vehículo para transportar a la EPS a los trabajadores, en caso de ocurrir un accidente laboral. Para liquidar el contrato al término de su ejecución, el contratista deberá. Presentar un informe escrito al supervisor del contrato, donde evidencia documentalmente el cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista o subcontratista, en materia de aseguramiento en SST y permita evidenciar objetivamente la participación de estos, en las actividades de promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros adoptados en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.. |

| CRITERIO (SGA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CRITERIO SGA | SOPORTE REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  |  |
| 1 | Criterios para compras públicas sostenibles. Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los oferentes y futuros contratistas deberán presentar los permisos o licencias que dieron lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva; cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista. | El oferente y futuro contratista deberá anexar comunicación oficial firmada por el representante legal o persona natural, donde certifiquen que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista; así mismo, anexe los permisos o licencias ambientales que dieron lugar a su funcionamiento o desarrollo de su actividad productiva; o en su defecto, se informe que no requieren de los mismos. El oferente y futuro contratista deberá presentar en su propuesta las condiciones de ámbito técnico exigidas para el presente proceso, las cuales deben ser firmadas por el representante legal, donde se comprometa a cumplir en su totalidad con los requisitos en materia ambiental. |  |  |
| 2 | Consulta de sanciones o infracciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), actualizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext. | ventanilla integral de trámites ambientales - VITAL. Certificar el estado de sanciones o infracciones ambientales, anexando pantallazo de consulta en la |  |  |
| ETAPA CONTRACTUAL |  |  |  |  |
| 3 | Criterios ambientales en los contratos de prestación de servicios. Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales u en otras instalaciones con motivo de prestar un servicio a la Policía Nacional. Garantizar que todo el material que se entregue a las unidades policiales de forma digital, se realice en un medio reutilizable; los escritos deben estar ajustados a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "Política cero papel" (Aplica en los contratos en los que se deben presentar informes). Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el Titulo 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Gobierno Nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la respectiva unidad policial. (Presentar al supervisor del contrato, el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios). Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción, de acuerdo a la normativa ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior, el proponente y posterior contratista deberá hacer entrega Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de estos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 1672 del 19 de Julio del 2013 "Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones", o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya. Deberá impartir, instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales relacionados con sus aspectos e impactos ambientales estableciendo y — presentando cronograma en temas tales como: Gestión integral de residuos sólidos y líquidos, con medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados. Uso de elementos de protección personal. Manejo de sustancias químicas. Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía). Normativa ambiental. Saneamiento básico. Gestión del riesgo que garantice la buena el manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva. | Este requisito debe ser cumplido durante la ejecución del contrato, el supervisor del mismo debe mantener las respectivas evidencias de su cumplimiento (Informe de actividades) donde se evidencie la aplicación de buenas prácticas ambientales (ahorro y uso eficiente de agua y energía, manejo adecuado de residuos, entre otros). |  |  |
| 4 | Requerimientos para supervisores de contratos. El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad, teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión. | Informe de supervisión. |  |  |
| CONDICIONES DE CONTRATACIÓN | Plazo de ejecución | El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 30 de noviembre del 2026, a partir del día de la aprobación de la garantía única y firma del acta de inicio del contrato. |  |  |
|  | Forma de pago | La Policía Nacional – Dirección de Educación Policial y escuelas cancelará el valor correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de televisión (CCTV) a todo costo, en pagos parciales a contraprestación de cada trabajo realizado de forma satisfactoria con sus respectivas pruebas, cumpliendo con las especificaciones técnicas, el pago será en moneda legal colombiana dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, de acuerdo a la asignación del turno y a la programación del plan anual de caja (PAC), presentando los siguientes requisitos de: A). Recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato B). Factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del Estatuto tributario, debidamente diligenciada por el oferente y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas tributarias. C) Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos a los aportes de salud, pensión y/o riesgos profesionales según corresponda, (Parafiscales) D). En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de la programación del plan anual de caja (PAC). |  |  |
|  |  | El pago al que está obligada la Dirección de Educación Policial - DIEPO, que por causa de la terminación de la vigencia fiscal 2026, no se realicen en la vigencia correspondiente, se efectuarán en el año 2027, previa autorización de las cuentas por pagar por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |  |  |
|  |  | Es obligación del OFERENTE, la entrega de los documentos necesarios para el pago al grupo de Contratación de la Dirección de Educación Policial, quien entrega contactos al supervisor. |  |  |
|  |  | Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del OFERENTE, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. |  |  |
|  |  | Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido, o que recibidos sean devueltos por el supervisor o el Grupo de Contratación - DIEPO, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se cancelará la cuenta de cobro o factura al mes siguiente de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. |  |  |
| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | 1. Cumplir con el objeto contractual. |  |  |  |
|  | 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. |  |  |  |
|  | 3. Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE EDUCACION POLICIAL DIEPO s de la Policía Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. |  |  |  |
|  | 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), conforme al decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la legalización de cualquier pago. |  |  |  |
|  | 5. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. |  |  |  |
|  | 6. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la DIRECCIÓN DE EDUCACION POLICIAL DIEPO de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. |  |  |  |
|  | 7. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. |  |  |  |
|  | 8. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE EDUCACION POLICIAL DIEPO los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. |  |  |  |
|  | 9. El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales y demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice dentro del sitio objeto de estudio y/o los demás que demande. |  |  |  |
|  | 10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. |  |  |  |

|  | MATRIZ DE RIESGOS. |
| --- | --- |
|  |  | NÚMERO | CLASE FUENTE | ETAPA | TIPO DESCRIPCI ÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIEN TO/CONTRO LES A SER IMPLEMENT ADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |  |
|  |  | 1 | ESPECÍFICO EXTERNO | EJECUCIÓN | QUE EL CONTRATIS NEGOCIO TA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINACI ÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATA CIÓN Y NO CUMPLIMIE NTO DEL OBJETO DEL CONTRAT O | 1 4 | 5 | MEDIO CONTRATISTA |  | REDUCIR LA PROBABILID AD DE OCURRENCI A/ GARANTIZAR LA SELECCIÓN OBJETIVA Y EL CUMPLIMIEN TO DEL OBJETO CONTRACTU AL. | 1 | 2 3 | BAJO NO |  | ESTRUCTURADOR DEL PROCESO | ESTUDIO DE MERCADO | ESTUDIO PREVIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO | UNA VEZ ESTUDIO PREVIO |  |
|  |  | 2 | ESPECÍFICO EXTERNO | EJECUCIÓN | INCONSIST ENCIAS ENTRE EL SERVICIO PRESTADO OPERACIONAL Y LO REQUERID O EN LAS ESPECIFICA CIONES TÉCNICAS ESTABLECI DAS EN EL PROCESO DE CONTRATA CIÓN | NO CUMPLIMIE NTO DEL OBJETO DEL PROCESO | 2 3 | 5 | MEDIO CONTRATISTA |  | EVITAR EL RIESGO/ SE DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENT O PERMANENT E POR PARTE DEL SUPERVISO - DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIEN TO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICA CIONES TÉCNICAS REQUERIDA - EN EL CONTRATO. | 1 | 3 4 | BAJO SI |  | SUPERVISOR | APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | UNA VEZ, CUANDO OCURRA |  |
|  |  | 3 | ESPECÍFICO INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL NO SE PRESENTE N OFERENTE S | DECLARAT ORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATA CIÓN. INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATA CIÓN. | 2 1 | 3 | MENOR ENTIDAD |  | REDUCIR LA PROBABILID AD DE OCURRENCI A / REALIZAR UN ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO Y LOS SECTORES DONDE SE VAN A INSTALAR LOS EQUIPOS. | 1 | 1 2 | BAJO SI |  | ESTRUCTURADOR DEL PROCESO | ESTUDIO DE MERCADO | ESTUDIO PREVIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO | UNA VEZ ESTUDIO PREVIO |  |

|  |  |  | 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN |  | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATIS TA NO CUMPLA CON LA RESERVA Y CONFIDENC IALIDAD DE LA INFORMACI ÓN, SACANDO PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS LA INFORMACI ÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO. |  |  | FUGA O FILTRACIÓ N DE LA INFORMAC IÓN UTILIZADA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DISPUEST OS POR LA EMPRESA. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILID AD DE OCURRENCI A / EL CONTRATIST A DEBERÁ EXTENDER A SUS EMPLEADOS UN ACUERDO DE CONFIDENCI ALIDAD DE LA INFORMACIÓ N SUMINISTRA DA. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  | DESDE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS | ETAPA CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MECANISMO DE COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  | CLASE DE RIESG O |  | TIPIFIC ACIÓN DEL RIESGO | ESTIMACI ÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  | ASIGNACIÓ N DEL RIESGO |  |  | VIGENCIA |  |  |  |  | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantía Única |  |  |  |  |  |  |  | Riesgo jurídico |  | cumplimi ento del contrato | Veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato |  |  |  |  |  |  | Contratista |  |  | Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y seis (6) meses más al plazo de ejecución. |  |  |  |  | Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato y síes (06) meses más al plazo de ejecución. La estimación del riesgo cubre el veinte por ciento (20%) del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantía Única |  |  |  |  |  |  |  | Riesgo operati vo |  | Calidad de los bienes y servicios . | Cincuenta (50%) del Valor del Contrato |  |  |  |  |  |  | Contratista |  |  | Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un (01) año más. |  |  |  |  | Ampara el riesgo de la mala calidad de los bienes y/o servicio de los equipos intervenidos por desperfectos de fábrica de los repuestos instalados o insumos suministrados, así como los daños de repuestos, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y 2 años más. La estimación del riesgo cubre el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantía Única |  |  |  |  |  |  |  | Riesgo jurídico |  | No pago de salarios, prestacio nes e indemniz aciones laborales | Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato |  |  |  |  |  | Contratista |  |  |  | Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más. |  |  |  |  | Ampara a la Entidad de los perjuicios que se le ocasiones como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivado de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CLAUSULAS SANCIONATORIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MECAN ISMO DE COBER TURA |  |  |  |  | CLASE DE RIESG O |  |  |  | TIPIFICACIÓ N DEL RIESGO |  | ESTIMACI ÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  | ASIGN ACIÓ N DEL RIESG O |  | VIGENCIA |  |  |  |  |  |  |  | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Multa |  |  |  |  | Riesgo Jurídico |  |  |  | La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. |  | Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato. |  |  |  |  |  | Contra tista |  | La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario |  |  |  |  |  |  |  | Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Multa |  |  |  |  | Riesgo jurídico |  |  |  | Incumplimient o parcial |  | Multas cuyo valor se liquidará con base en unos cero puntos cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar |  |  |  |  |  | Contra tista |  | La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella. |  |  |  |  |  |  |  | Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cláusula Penal Pecunia ria |  |  |  |  | Riesgo jurídico |  |  |  | Incumplimient o total – declaratoria de caducidad |  | Veinte por ciento (20%) del valor total de contrato |  |  |  |  |  | Contra tista |  | El Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato. |  |  |  |  |  |  |  | Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad |  |  |  |  |  |  |