## ANEXO PRECIOS
M&M ENERGY SOLUTIONS SAS NIT 900556510-6
ANEXO - LISTA DE PRECIOS VALORES UNITARIOS
Villavicencio , 18 de junio del 2026
Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Proceso de Contratación: No. 031-00-L-CATAM-GRUAL-2026
MILTON JESUS MOSQUERA GUTIERREZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de M&M ENERGY SOLUTIONS SAS, manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [VENTIRES MILLONES VEINTES MIL PESOS ($23,020,000], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
NOTAS EL VALOR QUE DEBE REGISTRAR EN LA PLATAFORMA SECOPII DEBE CORRESPONDER AL VALOR DEL PRESUPUESTO.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (03) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) UBICADOS EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR – CATAM
ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS 30 KVA ESM UPS Powest de 30KVA, trifásica. Año de adquisición: 2024. Estado actual: Normal funcionamiento. | •Realizar mantenimiento preventivo conforme a manual del fabricante, RETIE y normas técnicas vigentes aplicables. •Coordinación de ventana de mantenimiento y verificación de respaldo antes de intervención para garantizar continuidad operativa. •Inspección visual general del equipo: módulos de potencia, tarjetas electrónicas, transformador, cableado interno y borneras. •Limpieza interna y externa con equipo especializado (aire seco, aspirado técnico y productos dieléctricos). •Revisión y ajuste de torque en conexiones de potencia, control y barras de distribución. •Verificación y limpieza de ventiladores (coolers), disipadores y flujo de aire. Reemplazo si presentan desgaste o ruido anormal. •Verificación del sistema de rectificador, cargador e inversor mediante pruebas operativas y revisión de parámetros. •Medición y registro de parámetros eléctricos: voltajes de entrada/salida, frecuencia, corriente por fase, factor de potencia y balance de carga. •Revisión del banco de baterías: medición individual de voltaje, impedancia interna (si aplica), temperatura y estado de bornes. Limpieza y ajuste. •Verificación del sistema de puesta a tierra y medición de continuidad. •Pruebas funcionales: transferencia a bypass manual y automático, retorno a modo ON- LINE y simulación controlada de falla de red. •Verificación de alarmas, eventos históricos y actualización de firmware si aplica. •Verificación de tarjeta SNMP o sistema de monitoreo remoto. Prueba de comunicación en red. •Actualización de bitácora técnica en formato digital (xlsx y/o csv) con registro de mediciones comparativas. •Entrega de informe técnico con diagnóstico del estado general, vida útil estimada de baterías y recomendaciones. •Recomendaciones técnicas sobre condiciones ambientales (temperatura ideal 20–25°C, humedad < 60%), ventilación y distribución de carga. | UND | 1 | 2100840.336 | 399159.6639 | 2500000
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 30KVA ESM UPS Powest de 30KVA, trifásica. Año de adquisición: 2024. Estado actual: Normal funcionamiento. | Diagnóstico técnico especializado de UPS trifásica de 30 kVA, incluyendo verificación de módulos de potencia, rectificador, inversor, cargador de baterías, fuente auxiliar y tarjetas electrónicas de control. | GLOBAL | 1 | 252100.8403 | 47899.1597 | 300000
2 |  | Suministro e instalación de banco de baterías selladas libres de mantenimiento (VRLA), acorde a la configuración del equipo de 30 kVA, incluye pruebas de descarga controlada y certificación de autonomía. | GLOBAL | 1 | 3781512.605 | 718487.395 | 4500000
3 |  | Ventiladores (coolers) del sistema de ventilación interna | C/U | 1 | 126050.4202 | 23949.5798 | 150000
4 |  | Módulo de potencia / Inversor compatible con UPS 30 kVA | C/U | 1 | 420168.0672 | 79831.9328 | 500000
5 |  | Tarjeta de control principal / Tarjeta electrónica de disparo y monitoreo | C/U | 1 | 1680672.269 | 319327.7311 | 2000000
6 |  | Capacitores de filtrado DC del bus de continua | C/U | 1 | 126050.4202 | 23949.5798 | 150000
7 |  | Contactores o relés de potencia asociados al sistema de bypass o conmutación interna | C/U | 1 | 168067.2269 | 31932.7731 | 200000
8 |  | Contactores o relés de potencia | C/U | 1 | 168067.2269 | 31932.7731 | 200000
9 |  | Verificación del sistema de bypass (estático y manual) y contactores de conmutación interna. | C/U | 1 | 126050.4202 | 23949.5798 | 150000
10 |  | Pruebas finales de puesta en marcha, encendido controlado, validación modo ON-LINE, transferencia a batería | C/U | 1 | 168067.2269 | 31932.7731 | 200000
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS 10 KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA, BIFASICA | •Realizar mantenimiento preventivo conforme a manual del fabricante, RETIE y normas técnicas vigentes aplicables. •Coordinación de ventana de mantenimiento y verificación de respaldo antes de intervención para garantizar continuidad operativa. •Inspección visual general del equipo: módulos de potencia, tarjetas electrónicas, transformador, cableado interno y borneras. •Limpieza interna y externa con equipo especializado (aire seco, aspirado técnico y productos dieléctricos). •Revisión y ajuste de torque en conexiones de potencia, control y barras de distribución. •Verificación y limpieza de ventiladores (coolers), disipadores y flujo de aire. Reemplazo si presentan desgaste o ruido anormal. •Verificación del sistema de rectificador, cargador e inversor mediante pruebas operativas y revisión de parámetros. •Medición y registro de parámetros eléctricos: voltajes de entrada/salida, frecuencia, corriente por fase, factor de potencia y balance de carga. •Revisión del banco de baterías: medición individual de voltaje, impedancia interna (si aplica), temperatura y estado de bornes. Limpieza y ajuste. •Verificación del sistema de puesta a tierra y medición de continuidad. •Pruebas funcionales: transferencia a bypass manual y automático, retorno a modo ON- LINE y simulación controlada de falla de red. •Verificación de alarmas, eventos históricos y actualización de firmware si aplica. •Actualización de bitácora técnica en formato digital (xlsx y/o csv) con registro de mediciones comparativas. •Entrega de informe técnico con diagnóstico del estado general, vida útil estimada de baterías y recomendaciones. •Recomendaciones técnicas sobre condiciones ambientales (temperatura ideal 20–25°C, humedad < 60%), ventilación y distribución de carga. MANTENIMIENTO | UND | 1 | 840336.1345 | 159663.8655 | 1000000
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA, BIFASICA | Diagnóstico técnico especializado de UPS BIFASICA de 10 kVA, incluyendo verificación de módulos de potencia, rectificador, inversor, cargador de baterías, fuente auxiliar y tarjetas electrónicas de control. | GLOBAL | 1 | 168067.2269 | 31932.7731 | 200000
2 |  | Suministro e instalación de banco de baterías selladas libres de mantenimiento (VRLA), acorde a la configuración del equipo de 10 kVA, incluye pruebas de descarga controlada y certificación de autonomía. | GLOBAL | 1 | 2100840.336 | 399159.6639 | 2500000
3 |  | Ventiladores (coolers) del sistema de ventilación interna | C/U | 1 | 126050.4202 | 23949.5798 | 150000
4 |  | Módulo de potencia / Inversor compatible con UPS 10 kVA | C/U | 1 | 420168.0672 | 79831.9328 | 500000
5 |  | Tarjeta de control principal / Tarjeta electrónica de disparo y monitoreo | C/U | 1 | 1008403.361 | 191596.6387 | 1200000
6 |  | Capacitores de filtrado DC del bus de continua | C/U | 1 | 84033.6135 | 15966.3865 | 100000
7 |  | Contactores o relés de potencia asociados al sistema de bypass o conmutación interna | C/U | 1 | 84033.6135 | 15966.3865 | 100000
8 |  | Contactores o relés de potencia | C/U | 1 | 84033.6135 | 15966.3865 | 100000
9 |  | Verificación del sistema de bypass (estático y manual) y contactores de conmutación interna. | C/U | 1 | 126050.4202 | 23949.5798 | 150000
10 |  | Pruebas finales de puesta en marcha, encendido controlado, validación modo ON-LINE, transferencia a batería | C/U | 1 | 84033.6135 | 15966.3865 | 100000
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS 10 KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA, BIFASICA | •Realizar mantenimiento preventivo conforme a manual del fabricante, RETIE y normas técnicas vigentes aplicables. •Coordinación de ventana de mantenimiento y verificación de respaldo antes de intervención para garantizar continuidad operativa. •Inspección visual general del equipo: módulos de potencia, tarjetas electrónicas, transformador, cableado interno y borneras. •Limpieza interna y externa con equipo especializado (aire seco, aspirado técnico y productos dieléctricos). •Revisión y ajuste de torque en conexiones de potencia, control y barras de distribución. •Verificación y limpieza de ventiladores (coolers), disipadores y flujo de aire. Reemplazo si presentan desgaste o ruido anormal. •Verificación del sistema de rectificador, cargador e inversor mediante pruebas operativas y revisión de parámetros. •Medición y registro de parámetros eléctricos: voltajes de entrada/salida, frecuencia, corriente por fase, factor de potencia y balance de carga. •Revisión del banco de baterías: medición individual de voltaje, impedancia interna (si aplica), temperatura y estado de bornes. Limpieza y ajuste. •Verificación del sistema de puesta a tierra y medición de continuidad. •Pruebas funcionales: transferencia a bypass manual y automático, retorno a modo ON- LINE y simulación controlada de falla de red. •Verificación de alarmas, eventos históricos y actualización de firmware si aplica. •Actualización de bitácora técnica en formato digital (xlsx y/o csv) con registro de mediciones comparativas. •Entrega de informe técnico con diagnóstico del estado general, vida útil estimada de baterías y recomendaciones. •Recomendaciones técnicas sobre condiciones ambientales (temperatura ideal 20–25°C, humedad < 60%), ventilación y distribución de carga. | UND | 1 | 815126.0504 | 154873.9496 | 970000
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA, BIFASICA | Diagnóstico técnico especializado de UPS BIFASICA de 10 kVA, incluyendo verificación de módulos de potencia, rectificador, inversor, cargador de baterías, fuente auxiliar y tarjetas electrónicas de control. | GLOBAL | 1 | 168067.2269 | 31932.7731 | 200000
2 |  | Suministro e instalación de banco de baterías selladas libres de mantenimiento (VRLA), acorde a la configuración del equipo de 10 kVA, incluye pruebas de descarga controlada y certificación de autonomía. | GLOBAL | 1 | 2100840.336 | 399159.6639 | 2500000
3 |  | Ventiladores (coolers) del sistema de ventilación interna | C/U | 1 | 126050.4202 | 23949.5798 | 150000
4 |  | Módulo de potencia / Inversor compatible con UPS 10 kVA | C/U | 1 | 420168.0672 | 79831.9328 | 500000
5 |  | Tarjeta de control principal / Tarjeta electrónica de disparo y monitoreo | C/U | 1 | 1008403.361 | 191596.6387 | 1200000
6 |  | Capacitores de filtrado DC del bus de continua | C/U | 1 | 84033.6135 | 15966.3865 | 100000
7 |  | Contactores o relés de potencia asociados al sistema de bypass o conmutación interna | C/U | 1 | 84033.6135 | 15966.3865 | 100000
8 |  | Contactores o relés de potencia | C/U | 1 | 84033.6135 | 15966.3865 | 100000
9 |  | Verificación del sistema de bypass (estático y manual) y contactores de conmutación interna. | C/U | 1 | 126050.4202 | 23949.5798 | 150000
10 |  | Pruebas finales de puesta en marcha, encendido controlado, validación modo ON-LINE, transferencia a batería | C/U | 1 | 84033.6135 | 15966.3865 | 100000
TOTALES |  |  |  |  | 19344537.82 | 3675462.185 | 23020000
EN CASO QUE EL PROPONENTE NO INDIQUE EL IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA) Y HAYA LUGAR A ÉSTE, SE ENTENDERÁ QUE VIENE INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL (IVA PRESUNTIVO), SIN PERJUICIO DE LAS CORRESPONDIENTES CORRECCIONES ARITMÉTICAS POR PARTE DEL COMITÉ ECONÓMICO. SI EL BIEN O SERVICIO ESTÁ LEGALMENTE EXENTO DEL IVA SE DEBERÁ INDICAR DE MANERA CLARA Y EXPRESA LA NORMA QUE CONTEMPLA EL BENEFICIO.
CAUSALES DE RECHAZO DE TIPO ECONOMICO:
* Presentar más de una oferta económica con valores distintos. * No presentar oferta económica. * Cuando el oferente presente su oferta en moneda diferente a pesos colombianos. * Cuando se determine que el valor de la oferta es artificialmente bajo. (De conformidad con el análisis que exige la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente). * No cotizar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica.
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: MILTON JESUS MOSQUERA GUTIERREZ
Cargo: Representante legal
Documento de Identidad: CC 86012141