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FORMATO DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 
Ciudad y fecha

Señores
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA 
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Bogotá DC

Asunto: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Respetados señores:

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en la invitación pública electrónica y sus anexos No XXXXXXXXXXXX de mínima cuantía realizo mi ofrecimiento económico de la siguiente forma: 

	ÍTEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR SIN IVA 
	VALOR CON IVA 

	1. MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALDERA 80 BHP SUR
	
	

	1.1





	Suministro e instalación de quemador RIELLO RS100 para trabajo a gas con alto y bajo fuego, rampa de gas, sistema de regulación de presión.
Desmonte de sistema body Flow, en caldera Distral desmonte eléctrico, desmonte mecánico, demolición de concrax de cono refractario, fabricación de nuevo cono refractario, fabricación de flanche, fabricación de contra flanche, instalación mecánica del quemador instalación eléctrica de quemador, suministro e instalación de control de presión Honeywell para control de bajo y alto fuego del quemador, prendida y prueba de funcionamiento

	UNIDAD





	

	
	

	


1.2






	MANTENIMIENTO GENERAL CALDERA 80 BHP.

Mantenimiento general lado de fuego. Deshollinado.
Cambio empaques, los empaques los suministra el contratante.
Mantenimiento general lado de agua. Lavado mecánico.
Cambio empaques de hand y Man - hole. Los empaques los suministra el contratante.
Revisión interna de tubería, espejos, tubo central y refractario.
Mantenimiento de controles: Controles de presión, control de agua, Warrick, sistema eléctrico, válvulas.
Mantenimiento general de quemador. Revisión trabajo de bombas de agua.
Mantenimiento del sistema de alimentación de agua.
Apertura de bridas de inspección de la caldera y retirada de cualquier tipo de lodo que se encuentre.
Lavado general de la caldera cuidando que salgan todos los lodos.
Mantenimiento general del tanque de condensados.
Prendida y prueba de funcionamiento.
	

UNIDAD




	

1




	
	

	1.3
	Termómetro y manómetro principales de la caldera con certificado  ONAC
	UNIDAD
	1
	
	

	1.4
	Válvula de seguridad norma ASME con certificado trazabilidad ONAC
	UNIDAD
	1
	
	

	1.5


	REPUESTOS ADICIONALES. Cordón cerámico para alta temperatura para las tapas traseras y delanteras en diámetro 1/2". Cambio de 7 empaques de hueco de mano Topo G. Vidrio de nivel visible línea roja para el Mc Donell. Empaques de Viton para el vidrio de nivel. Empaques para el Mc Donell, flanche principal y flanche del diafragma. Cambio de prensa estopas de las válvulas de vapor y agua caliente. Suministro e instalación de los impelentes.
	UNIDAD


	
1

	
	

	1.6



	CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN QUEMADOR MODULADO. Calibración de la combustión mediante analizador digital de resultantes de combustión, donde se miden emisiones de O2, CO, CO2, NOx. Y eficiencia de la Combustión. Expedición del certificado que puede ser solicitado semestralmente por las autoridades competentes.
	UNIDAD


	1


	
	

	2. MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALDERA 80 BHP NORTE
	
	

	2.1






	MANTENIMIENTO GENERAL CALDERA 80 BHP.

Mantenimiento general lado de fuego. Deshollinado.
Cambio empaques, los empaques los suministra el contratante.
Mantenimiento general lado de agua. Lavado mecánico.
Cambio empaques de hand y Man - hole. Los empaques los suministra el contratante.

Revisión interna de tubería, espejos, tubo central y refractario.
Mantenimiento de controles: Controles de presión, control de agua, Warrick, sistema eléctrico, válvulas.

Mantenimiento general de quemador. Revisión trabajo de bombas de agua.

Mantenimiento del sistema de alimentación de agua.
Apertura de bridas de inspección de la caldera y retirada de cualquier tipo de lodo que se encuentre.
Lavado general de la caldera cuidando que salgan todos los lodos.

Mantenimiento general del tanque de condensados.
Prendida y prueba de funcionamiento.
	UNIDAD







	1







	
	

	2.2
	Termómetro Y Manómetro Principales De La Caldera Con Certificado ONAC
	UNIDAD
	1
	
	

	2.3
	Válvula De Seguridad Norma ASME Con Certificado Trazabilidad ONAC
	UNIDAD
	1
	
	

	2.4



	REPUESTOS ADICIONALES. 
Cordón cerámico para alta
temperatura para las tapas traseras y delanteras en diámetro 1/2". Cambio de 7 empaques de hueco de mano Topo G. Vidrio de nivel visible línea roja para el Mc Donell. Empaques de Viton para el vidrio de nivel. Empaques para el Mc Donell, flanche principal y flanche del diafragma. Cambio de prensa estopas de las válvulas de vapor y agua caliente. Suministro e instalación de los impelentes.
	UNIDAD



	1



	
	

	2.5


	CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN QUEMADOR MODULADO 
Calibración de la combustión mediante analizador digital de resultantes de combustión, donde se miden emisiones de O2, CO, CO2, NOx. Y eficiencia de la Combustión. Expedición del certificado que puede ser solicitado semestralmente por las autoridades competentes.
	UNIDAD


	1


	
	

	3. MANTENIMIENTO GENERAL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SEDE HOTELERIA
	
	

	3.1
	Limpieza general interna cuerpo de tanque
	UNIDAD
	1
	
	

	3.2
	Cambio de empaquetaduras
	UNIDAD
	1
	
	

	3.3
	Mantenimiento estación de regulación presión vapor.
	UNIDAD
	1
	
	

	3.4
	Mantenimiento estación de regulación temperatura.
	UNIDAD
	1
	
	

	3.5
	Válvula de alivio trazabilidad ONAC 1-1/2"
	UNIDAD
	1
	
	

	3.6
	Mantenimiento estación de trampa
	UNIDAD
	1
	
	

	3.7
	Manómetro certificado ONAC
	UNIDAD
	1
	
	

	4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS
	
	

	4.1
	Mantenimiento general a válvulas globo de 2- 1/2"
	UNIDAD
	2
	
	

	4.2
	Mantenimiento general a válvulas globo de 2"
	UNIDAD
	2
	
	

	4.3
	Mantenimiento general a válvulas globo de 1- 1/2"
	UNIDAD
	1
	
	

	4.4
	Suministro e instalación cola marrano, válvula y manómetro ONAC
	UNIDAD
	1
	
	

	4.5
	Mantenimiento estación de trampa
	UNIDAD
	1
	
	

	4.6
	Plancha 1: mantenimiento estación regulación presión, cambio 1 válvula corte, mantenimiento estación trampa 1/2"
	UNIDAD
	1
	
	

	4.7
	Plancha 2: mantenimiento estación regulación presión, cambio 1 válvula corte, mantenimiento estación trampa 1/2"
	UNIDAD
	1
	
	

	4.8
	Plancha 3: mantenimiento estación regulación presión, cambio 1 válvula corte, mantenimiento estación trampa 1/2"
	UNIDAD
	1
	
	

	4.9
	Secadora: mantenimiento estación regulación presión, cambio 1 válvula corte, mantenimiento estación trampa 3/4"
	UNIDAD
	1
	
	

	4.10
	Maniquí: mantenimiento estación regulación presión, cambio 1
válvula corte, mantenimiento estación trampa 1/2"
	UNIDAD
	1
	
	

	4.11
	Marmita 1: cambio de 2 registro, mantenimiento estación trampa 1/2", mantenimiento de regulador presión, cambio manómetro.
	UNIDAD
	1
	
	

	4.12
	Marmita 2: cambio de 2 registro, mantenimiento estación trampa 1/2", cambio de 2 mangueras, mantenimiento de regulador presión, cambio manómetro.
	UNIDAD
	1
	
	

	4.13
	Estación de lavado 3/4" mantenimiento regulador 3/4"
mantenimiento líneas.
	UNIDAD
	1
	
	

	4.14
	Punto 1: mantenimiento regulador 3/4" mantenimiento líneas, mantenimiento estación trampa, cambio manómetro
	UNIDAD
	1
	
	

	4.15
	Punto 2: mantenimiento regulador 3/4" mantenimiento líneas, mantenimiento estación trampa, cambio manómetro
	UNIDAD
	1
	
	

	4.16
	Punto 3: mantenimiento regulador 3/4" mantenimiento líneas, mantenimiento estación trampa, cambio manómetro
	UNIDAD
	1
	
	

	4.17
	Punto 4: mantenimiento regulador 3/4" mantenimiento líneas, mantenimiento estación trampa, cambio manómetro
	UNIDAD
	1
	
	

	5. MANTENIMIENTO REDES VAPOR CALDERAS ALAMOS
	
	

	5.1
	Cambio línea vapor: cambio de 4 mts tubería A.C. SH 40 certificada
sin costura, línea vapor 1-1/2", 2 juegos
	UNIDAD
	1
	
	

	5.2
	Aislamiento térmico cañuela fibra de vidrio y chaqueta acero
inoxidable, mantenimiento red bajante vapor regulador, estación
trampa.
	UNIDAD
	1
	
	

	5.3
	Cambio línea vapor: cambio de 5 mts tubería A.C. SH 40
certificada sin costura, línea vapor 1-1/2", 2 juegos de brida, 5 pegas
soldadura en sitio.
	UNIDAD
	1
	
	

	5.4
	Aislamiento térmico cañuela fibra de vidrio y chaqueta acero
inoxidable, mantenimiento red bajante vapor regulador, estación
trampa.
	UNIDAD
	1
	
	

	5.5
	Cambio de lugar horno: traslado de horno a 4 mts de distancia
línea de vapor y condensados.
	UNIDAD
	1
	
	

	5.6
	Aislamiento térmico cañuela fibra de vidrio y chaqueta acero
inoxidable, mantenimiento red bajante vapor regulador, estación trampa.
	UNIDAD
	1
	
	

	6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALDERA 50 BHP PLANTA ALAMO
	
	

	6.1








	MANTENIMIENTO GENERAL CALDERA 50 BHP.

Mantenimiento general lado de fuego. Deshollinado.
Cambio empaques, los empaques los suministra el contratante.
Mantenimiento general lado de agua. Lavado mecánico.
Cambio empaques de hand y Man - hole. Los empaques los suministra el contratante.

Revisión interna de tubería, espejos, tubo central y refractario.
Mantenimiento de controles: Controles de presión, control de agua, Warrick, sistema eléctrico, válvulas.

Mantenimiento general de quemador. (Revisión trabajo de bombas de agua).
Mantenimiento del sistema de alimentación de agua.

Apertura de bridas de inspección de la caldera y retirada de cualquier tipo de lodo que se encuentre.

Lavado general de la caldera cuidando que salgan todos los lodos.
Mantenimiento general del tanque de condensados.
Prendida y prueba de funcionamiento.
	UNIDAD







	


1







	
	

	


6.2
	REPUESTOS ADICIONALES. Cordón cerámico para alta
temperatura para las tapas traseras y delanteras en diámetro 1 - 3/4".Cambio de 7 empaques de hueco de mano Topo G. Vidrio de nivel visible línea roja para el Mc Donell. Empaques de Viton para el vidrio de nivel. Empaques para el Mc Donell, flanche principal y flanche del diafragma. Cambio de prensa estopas de las válvulas de vapor y agua caliente. Suministro e instalación de los impelentes.
	UNIDAD

	1
	
	

	6.3
	CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN QUEMADOR
MODULADO. Calibración de la combustión mediante analizador
digital de resultantes de combustión, donde se miden emisiones de
O2, CO, CO2, NOx. Y eficiencia de la Combustión. Expedición del
certificado que puede ser solicitado semestralmente por las
autoridades competentes
	UNIDAD
	
1
	
	

	7. TRATAMIENTO QUIMICA AGUA CALDERAS
	
	

	7.1
	BIO TRATAMIENTO POLYMERICO PARA AGUA DE CALDERA (CANECA
X 5 GLS)
	UNIDAD
	2
	
	

	8. ANÁLISIS ISOCINÉTICO
	
	

	



8.1
	Toma de muestra y análisis para la determinación de las emisiones de Óxidos de Nitrógeno Nox y análisis de material particulado PM2.5 y PM10
Determinación de puntos transversos 
Parámetros operativos de la chimenea: velocidad y caudal del gas, temperatura del gas, humedad del gas, presión estática y barométrica.
Análisis de combustión - CO, CO2, O2, Exceso de Oxígeno y eficiencia de combustión
NOTA: Este Análisis isocinético se realizará posterior a las actividades de mantenimiento relacionadas desde el ítem 1 al ítem 7
	


UNIDAD
	


3
	

	







El valor total de la propuesta es: ___________________ 

La tarifa ofertada anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación. 

Cordialmente, 


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre  xxxx
Identificación     xxxx     expedida en xxxx
Razón social xxxx
NIT xxxx
Teléfono xxxx
Correo electrónico xxxx
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