ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HABILITANTES

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el presente formato de Especificaciones Técnicas debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador aplicando el criterio de cumple o no cumple.

Las certificaciones solicitadas por la entidad deberán estar debidamente firmadas por el proponente, serán objeto de verificación, se calificarán como cumple o no cumple por el comité técnico evaluador.

| ITEM | DESCRIPCION | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | PUERTA DE SEGURIDAD Y CERRADURA DIGITAL CON HUELLA Y CODIGO ALMACEN DE ARMAMENTO | 2 |
| 2 | BLOQUEADORES VIALES ANTI-TERRORISTA ALTA SEGURIDAD | 2 |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |

| Ítem | Especificación | Detalle Técnico | Cumple | No Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Material de la puerta - Tipo | Lámina en acero inoxidable o material equivalente |  |  |
| 1.2 | Material de la puerta - Calibre | Entre 17 y 21 |  |  |
| 1.3 | Sistema de seguridad mecánico - Puntos de bloqueo | Múltiples puntos (cerrojos transversales y superiores) |  |  |
| 1.4 | Sistema de seguridad mecánico - Sistema Boca de Lobo | Refuerzo estructural en bisagras |  |  |
| 1.5 | Sistema de seguridad mecánico - Cerrojo motorizado | Pasadores de acero con cierre automático |  |  |
| 1.6 | Cerradura digital - Métodos de acceso | Huella (100–300), PIN y llave mecánica |  |  |
| 1.7 | Cerradura digital - Conectividad | Wi-Fi 2.4 GHz o Bluetooth |  |  |
| 1.8 | Cerradura digital - Funciones remotas | Control remoto, notificaciones y códigos temporales |  |  |
| 1.9 | Alimentación - Tipo de energía | Baterías AA (4 a 8 unidades) |  |  |
| 1.10 | Alimentación - Duración | 6 a 12 meses |  |  |
| 1.11 | Alimentación - Respaldo | Puerto USB de emergencia (9V) |  |  |
| 1.12 | Funciones de seguridad - Automatización | Cierre automático |  |  |
| 1.13 | Funciones de seguridad - Protección | Alarma antivandalismo |  |  |
| 1.14 | Funciones de seguridad - Control de acceso | Bloqueo por intentos fallidos |  |  |
| 1.15 | Funciones de seguridad - Interfaz | Menú de voz |  |  |
| 1.16 | Compatibilidad e instalación - Espesor | Aproximadamente 40 mm |  |  |
| 1.17 | Compatibilidad e instalación - Manija | Reversible (derecha o izquierda) |  |  |
| 1.18 | Uso y protección - Ubicación | Uso interior |  |  |
| 1.19 | Uso y protección - Protección | IP55 / IP65 |  |  |
| 1.20 | Integración tecnológica - Smart Home | Compatible con asistentes de voz |  |  |
| 1.21 | Dimensiones - Ancho | Aproximadamente 90 cm |  |  |
| 1.22 | Dimensiones - Alto | Aproximadamente 184 cm |  |  |

|  | NOTA: La puerta debe ser instalada a sobremedida, es de anotar que las medidas son aproximadas. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BLOQUEADORES VIALES ANTI-TERRORISTA ALTA SEGURIDAD |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2.1.1 | Resistencia al Impacto |  | Mínimo 700.000 J |  |  |
| 2.1.2 | Altura |  | Mínimo 700 mm |  |  |
| 2.1.3 | Anchura |  | Mínimo 2500 mm |  |  |
| 2.1.4 | Profundidad |  | Mínimo 1000 mm |  |  |
| 2.1.5 | Espesor de pared fundida con refuerzo en malla electro soldada |  | Mínimo 10 a 20 mm |  |  |
| 2.1.6 | Tipo de instalación |  | Sumergible |  |  |
| 2.1.7 | Revestimiento |  | Epoxi poliuretano con tratamiento anticorrosivo |  |  |
| 2.1.8 | Mecanismo de movimiento |  | Hidráulico |  |  |
| 2.1.9 | Fuente de alimentación |  | 3 HP a 220V |  |  |
| 2.1.10 | Tipo de uso |  | Intensivo 2000 ciclos/día |  |  |
| 2.1.11 | Velocidad de funcionamiento |  | De 5 a 6 segundos |  |  |
| 2.1.12 | Temperatura de funcionamiento |  | -25°C / +50°C |  |  |
| 2.1.13 | Función de seguridad |  | Photo cell y botón Stoper |  |  |
| 2.1.14 | Operación manual |  | Mecanismo |  |  |
| 2.1.15 | Compatibilidad |  | Cualquier sistema de control de acceso |  |  |
| 2.1.16 | Certificado de calidad |  | PAS68, ASTM F 2656, IWA 14-1:2013 |  |  |
| 2.1.17 | Material de construcción |  | Acero ST37 |  |  |
| 2.1.18 | Nivel de protección |  | IP67 |  |  |
| 2.1.19 | Nivel de protección armario de control |  | IP65 |  |  |
| 2.1.20 | Consumo de energía KV |  | 4 a 7.5 KV dependiendo extensión de mangueras. |  |  |
| 2.2 | OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2.2.1 | BLOQUEADORES VIALES ANTITERRORISTAS |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Cantidad | Dos (2) |  |  |  |
| 2.2.3 | Marca | Especificar |  |  |  |
| 2.2.4 | Referencia | Especificar |  |  |  |
| 2.2.5 | Dimensiones | Los bloqueadores viales deben poder desplazar sobre el eje vertical hasta lograr una altura de 700mm perpendicularmente medidos desde el piso, con una superficie efectiva de 1000mm (Largo) X 2500mm (Ancho). |  |  |  |
| 2.2.6 | Fabricación y acabados | La parte móvil del bloqueador vial debe ser fabricado en una estructura maciza en acero de referencia Acero u otro material que se asimile cumpliendo con las características ST37. El bloqueador vial debe tener acabado en pintura epoxi poliuretano con tratamiento anticorrosivo con diseño aprobado por el supervisor del contrato. |  |  |  |
| 2.2.7 | Funcionamiento | El bloqueador vial debe ser accionado por una unidad de potencia hidráulica (HPU) y con aceite hidráulico 32/46 que incluya un manómetro que muestre la presión real del sistema HPU, el bloqueador debe ser controlado mediante controlador lógico programable PLC, así como con bomba manual en caso de falla de los sistemas anteriores. |  |  |  |
| 2.2.8 | Integración | Los bloqueadores viales deben contar con la capacidad de integrarse eficazmente con diversos métodos de validación, tales como el reconocimiento de placas, lectura de palma, biometría facial, sistema de talanqueras, entre otros, conforme a las especificaciones determinadas por el supervisor del contrato. |  |  |  |
| 2.2.9 | Fuente de alimentación | El bloqueador vial debe tener fuente de alimentación monofásica 3 HP a 220V. Para lo cual se debe acceder desde el tablero de distribución más cercano y realizando la acometida para llegar hasta cada uno de los dispositivos, incluyendo la obra física, regatas y resanes necesarios que sean acordes con la arquitectura y estética de las instalaciones. |  |  |  |
| 2.2.10 | Temperatura de Operación | de -25°C hasta 50°C |  |  |  |
| 2.2.11 | Sistema Hidráulico | Los bloqueadores se activarán mediante el sistema hidráulico conformado por motor trifásico de potencia mínima nominal de 5 kW, el cual debe accionar la bomba hidráulica, de igual manera debe incluir los elementos necesarios para su funcionamiento como son: cilindros hidráulicos válvula de control direccional controladas por solenoides y válvula de control de flujo bomba manual de presión nominal de 180 bar manómetro Indicador de nivel de aceite tanque hidráulico acumulador de líquido presurizado de 6 litros hasta una presión de 130 bar. Sistema de enfriamiento y/o calentamiento, dependiendo el diseño presentado por el contratista con sus respectivos soporte documentales basados en estudio y fichas técnicas mangueras hidráulicas R (3/8" 1/2" 1/4" 1") requeridas para su operación. Todos los elementos deben estar dispuestos y conectados de acuerdo con la especificación técnica del fabricante, en su respectivo shelter, gabinete o estructura protectora debidamente asegurada con puerta y apertura mediante llave. Debe tener una presión de trabajo mínima de 50 a 60 bares en condiciones estándar. |  |  |  |
| 2.2.12 | Controlador electrónico | El bloqueador vial debe ser controlado por un panel PLC (Controlador Lógico Programable) con las siguientes características: CPU de 32 bits para procesamiento de alta velocidad. Capacidad de programa mínimo: 8k pasos. Registro de datos mínimo: 5 k palabras Máx. velocidad de ejecución de instrucciones básicas: 0,35 μs Puertos RS-232 y RS-485 integrados (maestro/esclavo) Admite el protocolo estándar Modbus ASCII/RTU y PLC Link función 4 puntos de salida de pulsos de 10 kHz 8 puntos de contadores de alta velocidad: 20kHz / 4 puntos, 10 kHz / 4 puntos. El sistema de control debe estar ubicado en gabinete con protección a la intemperie con su respectiva puerta y apertura mediante llave. |  |  |  |
| 2.2.13 | Accesorios | Se debe incluir sistema detector de vehículo mediante la instalación de loop inductivo y/o switch de proximidad con todos los elementos necesarios que se integren al PLC, incluyendo instalación bajo piso de acuerdo con la especificación de fabricante. Se debe incluir sistema de semaforización (rojo/verde) de 200mm para notificar el funcionamiento del sistema instalado a línea de vista del conductor del automotor, el cual debe ser construido para exteriores. Debe incluir 2 mandos de control remoto debidamente integrados con el sistema y funcionales. Botón de parada de emergencia del sistema debidamente conectado y ajustado a la especificación de fabricante. Anexar ficha técnica de los accesorios donde indique las condiciones anteriormente descritas. |  |  |  |
| 2.2.14 | Instalación | El contratista debe realizar el análisis y entregar una propuesta al supervisor del contrato para la instalación a todo costo del sistema de bloqueo vehicular, para lo cual se debe: Realizar los planos con medidas ajustadas del proyecto. Realizar las acometidas necesarias para el suministro de energía eléctrica desde el tablero de control más cercano. Realizar la obra física necesaria, excavación, acondicionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante, adecuación del desagüe hacia el sistema de alcantarillado, disposición adecuada del material extraído y/o sobrante. Ajuste de bloqueadores, nivelado sobre piso, protección de cableado y mangueras hidráulicas y terminado sin afectación de la estructura física actual, para lo cual se debe realizar el re parcheo de asfalto, resane, señalización, pintura y demás necesarios como consecuencia de la instalación de las barreras viales, con el fin de lograr la armonía con la arquitectura y estética de las guardias, de manera que se conserve la estructura original (pañete, pintura, estuco, baldosas, entre otros). No se permite cableado ni conexiones a la vista. El oferente deberá contemplar los elementos de obra civil para la implementación de toda la solución y los costos no incluidos en la oferta deberán ser asumidos por el contratista durante la ejecución del contrato. |  |  |  |
| 2.2.15 |  | El bloqueador vial debe tener un tiempo de accionamiento (subida/bajada) en un rango no mayor de 6 a 8 segundos |  |  |  |
| 2.2.16 |  | Cada eje del bloqueador vial debe resistir una carga de 30 Toneladas |  |  |  |
| 2.2.17 |  | El bloqueador vial debe tener la capacidad de recibir impactos de mínimo 700 KJ sin sufrir deformación |  |  |  |
| 2.2.18 |  | El bloqueador vial debe tener la capacidad de funcionar ininterrumpidamente. |  |  |  |
| 2.2.19 |  | El sistema debe tener como mínimo 2.000.000 de ciclos como ciclo de vida sin mantenimiento. Debe permitir como mínimo 2000 ciclos diarios de apertura y cierre, los ciclos permitidos deben ser operados de forma continua sin ningún tipo de interrupción en la operación, (un ciclo hace referencia a apertura y cierre). |  |  |  |
| 2.2.20 |  | Los bloqueadores deben tener un mínimo de clasificación de protección IP67 |  |  |  |
| 2.2.21 |  | Los bloqueadores deben tener un motor con potencia de 3 a 10 Kw |  |  |  |
| 2.2.22 |  | Debe contar con bomba de accionamiento manual para activación en caso de falla de alimentación con una capacidad de 45ccm de Volumen de trabajo, Presión nominal de 180 BAR y debe tener un peso máximo de 4,3kg. |  |  |  |
| 2.2.23 |  | Debe contar con un armario tipo exterior en acero RAL7035 para almacenamiento del sistema hidráulico y PLC de dimensiones externas máximas de (ancho X Largo X Profundidad) 1200mm X 1200mm X 850mm. |  |  |  |
| 2.2.24 |  | Debe tener incluidas las mangueras de conexión hidráulicas mínimo de 8mt, para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico y tener la potencia necesaria para el cierre y la apertura de los bloqueadores hidráulicos, 2 unidades de mando a distancia y 1 botón pulsador. |  |  |  |
| 3.3 | GENERALIDADES DE BLOQUEADORES VIALES Y PUERTAS DE SEGURIDAD |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 3.1 | El contratista debe entregar todos los elementos integrados para el funcionamiento del sistema, las omisiones o errores del diseño serán asumidas por el contratista, quien será el directo responsable del correcto funcionamiento del sistema. |  |  |  |  |
| 3.2 | El oferente debe adjuntar las fichas técnicas en idioma castellano de cada uno de los equipos y/o elementos ofertados donde se evidencie cada una de las condiciones técnicas mínimas exigidas en el presente proceso. (La no entrega de estas fichas técnicas para la correcta validación por parte de los evaluadores técnicos del elemento ofertado será causal de rechazo de la oferta) |  |  |  |  |
| 3.3 | El proponente deberá realizar la disposición adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y así mismo deberá presentar el certificado de disposición final. |  |  |  |  |
| 3.4 | El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a los sistemas, equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público durante la ejecución de las actividades. En caso de que estos se presenten, se restablecerán y los costos que incluya la misma, al igual que las sanciones o multas serán responsabilidad del contratista, del mismo modo incurrirá en los costos necesarios para que la obra física necesaria para la instalación y tendido de toda clase de cables y fibras no queden a la vista ni afecten la arquitectura de la escuela. |  |  |  |  |
| 3.5 | Cada técnico u operador que presta los servicios de instalación deberá tener su propio kit de herramientas, para realizar las labores asignadas. |  |  |  |  |
| 4 | CERTIFICACIÓN PARA BLOQUEADORES VIALES Y PUERTAS DE SEGURIDAD |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 4.1 | El fabricante y el modelo del bloqueador ofertado debe contar con certificación internacional ISO IWA 14-1 o certificación de estándares de laboratorios internacionales acreditados PAS 68, emitida por una entidad internacional autorizada (certificado de reporte de prueba de choque para bloqueador hidráulico de carreteras con nivel de antiterrorismo para las dimensiones requeridas en el proceso), la cual deberá acreditar la capacidad de resistir impactos directos de camiones de 7.500 kg a una velocidad de 48 km/h; el oferente debe anexar el certificado con su oferta. |  |  |  |  |
| 4.2 | El fabricante y/o el modelo de la puerta de seguridad ofertada, junto con sus componentes (estructura metálica, sistema de cierre mecánico y cerradura digital), deberá contar con certificación emitida por organismos internacionales acreditados, tales como UL Solutions, Intertek, Bureau Veritas o SGS, o por organismos de certificación acreditados bajo la norma ISO/IEC 17065. Dicha certificación deberá respaldar el cumplimiento de estándares internacionales aplicables en materia de resistencia mecánica, seguridad física, durabilidad de materiales, protección contra ingreso no autorizado y desempeño de cerraduras electrónicas, incluyendo ensayos de funcionamiento, ciclos de apertura/cierre, resistencia a manipulación y condiciones ambientales conforme a los niveles de protección IP declarados. El oferente deberá anexar los certificados correspondientes, plenamente verificables, como parte integral de su oferta. |  |  |  |  |
| 5 | OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA BLOQUEADORES VIALES Y PUERTAS DE SEGURIDAD |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 5.1 | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes calendario a la suscripción del acta de inicio, el cronograma de actividades, para su revisión y aprobación. |  |  |  |  |
| 5.2 | El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a sistemas, equipos, redes, obras civiles internas o externas y adecuaciones técnicas en las instalaciones que sean o no propiedad de la Institución. En caso de que estas se presenten, se establecerán al estado original y los costos involucrados a la misma, al igual que sanciones o multas serán responsabilidad del contratista. |  |  |  |  |
| 5.3 | El contratista deberá realizar las pruebas finales de funcionamiento total de las barreras viales antes de finalizar el contrato. No se recibirá a satisfacción si existen elementos o equipos fuera de servicio o con fallas en algún componente del sistema. |  |  |  |  |
| 5.4 | El personal dispuesto para el cumplimiento del objeto del presente proceso será vinculado directamente por el contratista, sin que exista relación laboral con la Policía Nacional. La Escuela de Postgrados de Policía se reserva el derecho de solicitar el retiro o remplazo del personal que no considere competente. |  |  |  |  |
| 5.5 | El contratista deberá tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida laboral, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional. |  |  |  |  |
| 5.6 | Todos los gastos (administración, transporte, logística y demás) ocasionados en el cumplimiento del objeto de este proceso, no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta y serán asumidos en su totalidad por el contratista. |  |  |  |  |
| 6 | GARANTÍA |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 6.1 | El oferente debe adjuntar certificado de garantía por un mínimo de 3 años por defectos de fabricación emitido por el fabricante o representante autorizado-dirigida al proceso y a la entidad. (Si el certificado de garantía es emitido por el representante autorizado para el país, para ser válido debe adjuntarse también carta del fabricante avalándolo como representante autorizado con vigencia no mayor a 30 días). Se deben realizar mantenimientos preventivos mínimo cada 6 meses durante el periodo de la garantía (03 años) y los correctivos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo del sistema durante dicho periodo, los cuales no generaran costo adicional para la escuela de Postgrados de Policía. Esta se debe realizar a partir de los 6 meses de instalación y puesta e funcionamiento. |  |  |  |  |
| 6.2 | El oferente debe adjuntar certificado de integrador autorizado para suministro, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos ofertados en este proceso emitido por el fabricante o representante autorizado dirigida al proceso y a la entidad. (Si el certificado de integrador autorizado es emitido por el representante autorizado en el país, para ser válido debe adjuntarse también carta del fabricante avalándolo como representante autorizado con vigencia no mayor a 30 días). |  |  |  |  |
| 6.3 | El oferente debe adjuntar certificado de disponibilidad de soporte técnico y repuestos originales por un periodo mínimo de 10 años de los equipos ofertados en este proceso, emitido por el fabricante o representante autorizado. (Si el certificado de garantía es emitido por el representante autorizado, para ser válido debe adjuntarse también carta del fabricante avalándolo como representante autorizado con vigencia no mayor a 30 días). |  |  |  |  |
| 6.4 | La garantía es de cobertura total, cubre defectos de fabricación, instalación, pintura, soldadura, implementación y funcionamiento de las barreras viales antiterroristas del ingreso y salida vehicular de la avenida Boyacá y avenida Suba. El contratista deberá garantizar disponibilidad y funcionamiento continuo de las barreras viales antiterroristas durante las 24 horas del periodo de ejecución y garantía. |  |  |  |  |
| 6.5 | Aplicación de garantía, tiempos de respuesta y de indisponibilidad permitida: - Generación del incidente: una vez presentada la falla, el supervisor del contrato informará a través de correo electrónico indicado previamente por el contratista, el inconveniente presentado. - Tiempo respuesta para diagnóstico: el contratista tiene máximo 24 horas contados a partir del envío del correo electrónico, para realizar presencia en el sitio de la novedad con personal idóneo, a fin de validar e identificar la falla. - Tiempo respuesta para garantizar disponibilidad: El contratista tiene 120 horas adicionales al diagnóstico para restaurar el funcionamiento de las barreras viales antiterroristas y subsanar las fallas. En caso de fallas que no sean solucionables en el sitio, el contratista deberá remplazar los equipos, materiales, partes o elementos que presentan las fallas por unos de iguales o superiores características en calidad de préstamo a fin de garantizar la disponibilidad del sistema. El elemento o elementos que presenten fallas deberán ser retirados y llevados por el contratista a sus instalaciones o laboratorios para realizar la reparación de los mismos, con autorización del supervisor del contrato. |  |  |  |  |
| 7 | CAPACITACIÓN |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 7.1 | Se debe capacitar mínimo a seis (6) funcionarios de la seguridad incluyendo al jefe de telemática y al jefe de seguridad, en cuanto al manejo, uso y operación de las barreras viales antiterroristas. Esta capacitación debe ser impartida por personal idóneo, altamente capacitado. El contratista garantizará el material adecuado para llevar a cabo la capacitación. Temas a tratar: - Operación - Conceptos de administración y gestión. - Administración técnica y operativa - Mantenimiento preventivo del sistema. Nota: la capacitación no genera costos para las presentes condiciones técnicas. |  |  |  |  |
| 7.2 | El contratista deberá suministrar al supervisor del contrato, el material y acta de instrucción impartida, para la verificación y validación de dicha información. |  |  |  |  |

CONDICIONES TÉCNICAS AMBIENTALES

| ITEM | CRITERIO SGA | SOPORTE REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA CONTRACTUAL |  |  |  |  |
| 1 | Criterios para compras públicas sostenibles. Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los oferentes y futuros contratistas deberán presentar los permisos o licencias que dieron lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva; cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista. | El oferente y futuro contratista deberá anexar comunicación oficial firmada por el representante legal o persona natural, donde certifiquen que cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista; así mismo, anexe los permisos o licencias ambientales que dieron lugar a su funcionamiento o desarrollo de su actividad productiva; o en su defecto, se informe que no requieren de los mismos. El oferente y futuro contratista deberá presentar en su propuesta las condiciones de ámbito técnico exigidas para el presente proceso, las cuales deben ser firmadas por el representante legal, donde se comprometa a cumplir en su totalidad con los requisitos en materia ambiental. |  |  |
| 2 | Consulta de sanciones o infracciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), actualizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext. | Certificar el estado de sanciones o infracciones ambientales, anexando pantallazo de consulta en la ventanilla integral de trámites ambientales - VITAL. |  |  |
| ETAPA CONTRACTUAL |  |  |  |  |
| 3 | 3.Criterios ambientales en los contratos de prestación de servicios. Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales u en otras instalaciones con motivo de prestar un servicio a la Policía Nacional. Garantizar que todo el material que se entregue a las unidades policiales de forma digital, se realice en un medio reutilizable; los escritos deben estar ajustados a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "Política cero papeles" (Aplica en los contratos en los que se deben presentar informes). Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el Titulo 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Gobierno Nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la respectiva unidad policial. (Presentar al supervisor del contrato, el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios). Deberá impartir, instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo en temas ambientales relacionados con sus aspectos e impactos ambientales estableciendo y presentando cronograma en temas tales como: Garantizar que todo el material que se entregue a las unidades policiales de forma digital, se realice en un medio reutilizable; los escritos deben estar ajustados a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "Política Cero Papel" (Aplica en los contratos en los que se deben presentar informes). • Gestión integral de residuos sólidos y líquidos, con medidas que permitan disminuir la cantidad de residuos generados. • Uso de elementos de protección personal. • Manejo de sustancias químicas. • Ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía). • Normativa ambiental. • Saneamiento básico. • Gestión del riesgo que garantice la buena el manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva. | Este requisito debe ser cumplido durante la ejecución del contrato, el supervisor del mismo debe mantener las respectivas evidencias de su cumplimiento (Informe de actividades) donde se evidencie la aplicación de buenas prácticas ambientales (ahorro y uso eficiente de agua y energía, manejo adecuado de residuops, entre otros). |  |  |
| 4 | Requerimientos para supervisores de contratos. El supervisor deberá verificar y soportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales señalados en el estudio de conveniencia y oportunidad, teniendo en cuenta que podrá ser objeto de verificación a través de ejercicios de supervisión. | Informe de supervisión. |  |  |

CONDICIONES TÉCNICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| CRITERIO SGSST | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| De acuerdo a la normatividad vigente, los contratistas deben dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Capítulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” y Resolución 2186 2024, “Por la cual se deroga la resolución Nro.01956 de fecha 25 de abril de 2018 proferida por el señor Director General de la Policía Nacional”. Las personas jurídicas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios u otra modalidad contractual, deben presentar los siguientes soportes, así: 1. Anexar el certificado de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del oferente, expedido por la ARL o por un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva Resolución de licencia profesional y curso vigente en SST (20 o 50 horas, no superior a 3 años), presente documento debe llevar el porcentaje de cumplimiento de la última vigencia no superior a un año de la evaluación de los estándares mínimos requeridos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Lo anterior, en cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: 1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III 2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III. 3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V. 2. El Representante legal deberá entregar el “FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” impreso y firmado por su parte, comprometiéndose con el cumplimiento de los criterios descritos. |  |  |

EXPERIENCIA PROPONENTE

El oferente, trátese de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, fabricantes y/o comercializadores y/o distribuidores autorizados en Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), deberán certificar la experiencia en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015. Para efectos de verificación a los consorcios y/o uniones temporales, todos sus integrantes deberán encontrarse inscritos y anexar el RUP de su domicilio principal, el cual deberá estar en firme. Con el fin de garantizar la calidad de los elementos objeto del contrato y evitar incumplimientos en su ejecución, se requiere acreditar experiencia específica mediante la presentación de un máximo de tres (03) certificaciones de contratos ejecutados y terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso, con entidades públicas y/o privadas. Estos contratos deben ser iguales y/o similares al objeto del presente estudio previo, por un valor que sumado sea mayor o igual al cincuenta (50%) por ciento del presupuesto oficial asignado para el presente proceso de contratación, expresado en SMMLV. La Dirección de Educación Policial se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias con respecto a la documentación presentada, a fin de constatar el contenido de la misma. En caso de no allegar certificaciones, se podrá aportar (i) actas de liquidación y/o acta terminación donde se acredite el recibo a satisfacción de los servicios y (ii) copia del contrato respectivo, siempre que de dichos documentos se pueda verificar todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y/o documento equivalente. Las certificaciones deberán contener la siguiente información: • Nombre, dirección y/o teléfono del contratante • Nombre, dirección y/o teléfono del contratista • Objeto del contrato certificado. • Número de contrato. • Porcentaje de participación (para el caso de consorcios y uniones temporales). • Valor del contrato. Nota 1: en los documentos soporte de la certificación debe ser posible verificar, que el objeto tenga relación con lo solicitado, el valor de estos y el valor final del contrato. Nota 2: no se admiten auto certificaciones, ni cuentas de cobro, ni certificaciones expedidas por él o los otros miembros del consorcio o unión temporal. Nota 3: no se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). Nota 4: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que sean ilegibles. Nota 5: para el caso consorcios y/o uniones temporales, se podrá certificar la experiencia a través de uno y/o varios de sus integrantes. La experiencia específica presentada por el proponente, deberá acreditar el cumplimiento de estar clasificados en los dos (2) códigos UNSPSC siguientes, así: CODIGO UNSPSC; DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 46161500; Control de tráfico. 46171500; Cerraduras elementos de seguridad y accesorios. 46171600; Equipos de vigilancia y detección. Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, en su tercer párrafo del acápite "Requisitos Habilitantes" y específicamente en el punto 3 sobre el "Clasificador de Bienes y Servicios", establece que: “(…) La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia” (…) CRITERIO DIFERENCIAL En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021, y en concordancia con las disposiciones incorporadas por el Decreto 287 de 2026, podrán acogerse a este criterio habilitante diferencial los oferentes que acrediten su condición de emprendimientos, empresas de mujeres o de empresas conformadas por personas con discapacidad, quienes podrán demostrar la experiencia mínima exigida mediante la presentación de hasta cinco (5) certificaciones de contratos debidamente ejecutados y liquidados, cuya sumatoria sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. Nota: Este criterio tiene naturaleza habilitante y diferencial, por lo cual su aplicación no otorgará puntaje; en su lugar, permitirá flexibilizar la acreditación del requisito de experiencia. Será aplicable únicamente a los oferentes que acrediten la condición especial en los términos previstos en la normativa vigente y, en caso de no demostrarse dicha condición, el oferente deberá cumplir integralmente con las reglas generales de experiencia establecidas en el estudio previo

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones