## Hoja1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP Y PTAR CENTRO VACACIONAL TOLÚ
ITEM | DESCRIPCION GENERAL | Sub ITEM | ACTIVIDADES | UN | CAN | VALOR ESTIMADO | VALOR OFERTADO
1 | PTAP - Mantenimiento preventivo/Correctivo del sistema de succión de aguas subterráneas, para la bomba centrifuga de marca BARNES de 1.5 Hp a 110/220v Referencia 1A0084 Modelo EE 1.5 15-1, succión y descarga a 1-1/2” NPT, conectada al pozo número 43-II-C-PP-114. | 1.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 1 | 2280833.33
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Ajuste de empaques.
· Engrase interno de los componentes que lo requieren.
· Ajuste de conexiones de succión y de descarga
· Ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)
· Verificación y Ajuste a la forma de succión (doble o sencilla)
· Ajuste de cheques
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite
· Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga.
· Verificaciones y ajuste de corriente y potencia.
· Realizar pruebas de funcionamiento de cada componente.
· Armado y montaje de cada componente, garantizando dejarlo en correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento.
· Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo que apliquen)
· Revisión ajuste y programación que se requiera para flotador de nivel previendo su correcto funcionamiento con el sistema de tratamiento.
· Una vez finalizada las labores mantenimiento se deben presentar resultados de análisis físico químicos y microbiológicos del agua a la salida del pozo número 43-II-C-PP-114.
Limpieza de la tubería existente en la zona de pozo profundo y conectada a la bomba centrífuga, garantizando que no existan fugas de agua en los acoples realzados.
|  | 1.2 | Cambio de sello mecánico | UN | 1 | 217333.33
|  | 1.3 | Cambio de sello O-Ring | UN | 1 | 120166.67
|  | 1.4 | Cambio de rodamientos bujes | UN | 1 | 215500
|  | 1.5 | Cambio de Empaques | UN | 1 | 103000
|  | 1.6 | Cambio de Ventilador | UN | 1 | 107333.33
|  | 1.7 | Embobinado | UN | 1 | 806666.67
|  | 1.8 | Cambio de Impulsor (empeller) | UN | 1 | 417666.67
|  | 1.9 | Cambio de Eje | UN | 1 | 421666.67
2 | PTAP - Mantenimiento preventivo/Correctivo del sistema de succión de aguas subterráneas PTAP, para la bomba centrifuga sumergible tipo lapicero de marca Barnes de 1 HP a 110/220v, Referencia E2115 Modelo 4SP 24-7-10. conectada al pozo número 43-II-C-PP-98 | 2.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 1 | 2352500
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Cambio de sello mecánico.
· Cambio de bujes.
· Ajuste de conexiones de succión y de descarga.
· Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga.
· Armado y montaje de cada componente, garantizando dejarlo en correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento.
· Verificación y ajuste de corriente y potencia.
· Mantenimiento general y limpieza a caja de arranque Europower 1 Hp 220v. Para Bomba sumergible compuesta por
1. Interruptor de encendido
2. Interruptor de protección de sobrecarga
3. Cable de alimentación
· Una vez finalizada las labores mantenimiento se deben presentar resultados de análisis físico químicos y microbiológicos del agua a la salida del pozo número 43-II-C-PP-98.
Revisión ajuste y programación que se requiera para flotador de nivel previendo su correcto funcionamiento con el sistema de tratamiento.
|  | 2.2 | Cambio de sello mecánico | UN | 1 | 217333.33
|  | 2.3 | Cambio de Eje de motor | UN | 1 | 421666.67
|  | 2.4 | Embobinado | UN | 1 | 806666.67
|  | 2.5 | Cambio de bujes | UN | 1 | 165500
|  | 2.6 | Cambio de Eje | UN | 1 | 421666.67
|  | 2.7 | Cable encauchetado 3x12 | UN | 1 | 29833.33
3 | PTAP - Mantenimiento preventivo/Correctivo de bomba centrifuga marca ALTAMIRA serie LOTOUS, modelo LOTUS150-4/3234, 3HP, 2.2 Kw, fase 3, voltaje 230Vca/460Vca, velocidad 3450 r/min, aislamiento clase F, ubicada en el cuarto de máquinas de la PTAP mediante la cual se realiza la distribución de agua desde el tanque de almacenamiento de agua tratada a en todo el centro vacacional. | 3.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 2 | 1181666.67
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Ajuste de empaques.
· Engrase interno de los componentes que lo requieren.
· Ajuste de conexiones de succión y de descarga
· Ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)
· Verificación y Ajuste a la forma de succión (doble o sencilla)
· Ajuste de cheques.
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite.
· Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga.
· Verificaciones y ajuste de corriente y potencia.
· Realizar pruebas de funcionamiento de cada componente.
· Armado y montaje de cada componente, garantizando dejarlo en correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento.
· Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo que apliquen)
Revisión ajuste y programación que se requiera para flotador de nivel previendo su correcto funcionamiento con el sistema de tratamiento.
|  | 3.2 | Cambio de sello mecánico | UN | 1 | 150666.67
|  | 3.3 | Cambio de sello O-Ring | UN | 1 | 100166.67
|  | 3.4 | Cambio de rodamientos bujes | UN | 1 | 205500
|  | 3.5 | Cambio de Empaques | UN | 1 | 86333.33
|  | 3.6 | Cambio de Ventilador | UN | 1 | 100666.67
|  | 3.7 | Embobinado | UN | 1 | 793333.33
|  | 3.8 | Cambio de Impulsor (empeller) | UN | 1 | 374333.33
|  | 3.9 | Cambio de Eje | UN | 1 | 385000
|  | 3.10 | Desmonte, suministro e instalación nueva bomba centrifuga de 3HP, 2.2 Kw, trifásica, aislamiento clase F, incluye programación en tablero eléctrico central. | UN | 1 | 5006666.67
4 | PTAP -Mantenimiento preventivo/Correctivo de Bomba Centrífuga de alta presión trifásica de 3HP marca BARMESA serie IC 1½ -3-2 con succión 1½” (3.81 cm) NPT horizontal, descarga 1½” (3.81 cm) NPT vertical, impulsor con diseño de 4 álabes, tipo cerrado, con inserto de bronce, balanceado estáticamente. Con motor eléctrico marca WEG, ubicada en el cuarto de control mediante la cual se realiza la distribución de agua desde el tanque de almacenamiento de agua tratada a en todo el centro vacacional. | 4.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 2 | 1181666.67
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Ajuste de empaques.
· Engrase interno de los componentes que lo requieren.
· Ajuste de conexiones de succión y de descarga
· Ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)
· Verificación y Ajuste a la forma de succión (doble o sencilla)
· Ajuste de cheques.
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite.
· Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga.
· Verificaciones y ajuste de corriente y potencia.
· Realizar pruebas de funcionamiento de cada componente.
· Armado y montaje de cada componente, garantizando dejarlo en correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento.
· Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo que apliquen)
· Revisión ajuste y programación que se requiera para flotador de nivel previendo su correcto funcionamiento con el sistema de tratamiento.
|  | 4.2 | Cambio de sello mecánico | UN | 1 | 150666.67
|  | 4.3 | Cambio de sello O-Ring | UN | 1 | 100166.67
|  | 4.4 | Cambio de rodamientos bujes | UN | 1 | 205500
|  | 4.5 | Cambio de Empaques | UN | 1 | 86333.33
|  | 4.6 | Cambio de Ventilador | UN | 1 | 107333.33
|  | 4.7 | Embobinado | UN | 1 | 793333.33
|  | 4.8 | Cambio de Impulsor (empeller) | UN | 1 | 374333.33
|  | 4.9 | Cambio de Eje | UN | 1 | 385000
5 | PTAP - Bombas Centrifugas marca BARNES de 3 HP a 220/440 voltios, referencia 1E0509, modelo HE 1.5 30, con succión y descarga de 1-1/2” y caudal de 66 gal/min, con motor eléctrico marca WEG, ubicadas de la siguiente manera. | 5.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 4 | 1468333.33
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
| · 02 unidades en el cuarto de máquinas PTAP la cual se encarga de sacar agua del tanque sedimentador al tanque de almacenamiento de agua tratada. |  | · Ajuste de empaques.
| · 02 ubicadas en el cuarto de máquinas PTAR, 01 para la purga de lodos del tanque reactor al lecho de secado y la otra para impulsar las aguas tratadas dentro de las diferentes secciones del tanque reactor (según corresponda) |  | · Engrase interno de los componentes que lo requieren.
· Ajuste de conexiones de succión y de descarga
· Ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)
· Verificación y Ajuste a la forma de succión (doble o sencilla)
· Ajuste de cheques
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite
· Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga.
· Verificaciones y ajuste de corriente y potencia.
· Realizar pruebas de funcionamiento de cada componente.
· Armado y montaje de cada componente, garantizando dejarlo en correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento.
· Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo que apliquen)
· Revisión ajuste y programación que se requiera para flotador de nivel previendo su correcto funcionamiento con el sistema de tratamiento.
|  | 5.2 | Cambio de sello mecánico | UN | 1 | 150666.67
|  | 5.3 | Cambio de sello O-Ring | UN | 1 | 100166.67
|  | 5.4 | Cambio de rodamientos bujes | UN | 1 | 205500
|  | 5.5 | Cambio de Empaques | UN | 1 | 86333.33
|  | 5.6 | Cambio de Ventilador | UN | 1 | 107333.33
|  | 5.7 | Embobinado | UN | 1 | 793333.33
|  | 5.8 | Cambio de Impulsor (empeller) | UN | 1 | 374333.33
|  | 5.9 | Cambio de Eje | UN | 1 | 385000
6 | PTAP - Mantenimiento de Tanque hidroflo marca ALTAPRO-XLB, Modelo PRO-XLB86, Tipo MH1912; capacidad de 300 litros y presión de 125 PSI con conexión a 1,25”; contiene presostato 40/60 y manómetro de 0 – 100 PSI (con membrana), ubicado en el cuarto de control para la distribución del agua potable en el punto de servicio | 6.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 1 | 649166.67
· Cierre de llaves
· Revisión y ajustes de cheques al sistema de bombeo.
· Calibración de presión de aire dentro del tanque y de arranque.
· Revisión del estado físico y pruebas generales de funcionamiento del equipo.
· Revisión de conexiones y fugas de entrada y salida al sistema de bombeo.
· Revisión y ajustes de la acometida eléctrica para su correcto funcionamiento.
· Revisión y ajustes del drenaje de agua y conexiones al equipo (válvula de purgas).
· Realizar pruebas de presión del equipo Revisión y calibración completa de manómetro de presión.
· Las acciones y ajustes realizados, deben garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
|  | 6.2 | Cambio y suministro de presostatos anexos 40/60 al equipo de bombeo. | UN | 1 | 344166.67
|  | 6.3 | Cambio y suministro de manómetro de presión de 0-100 PSI | UN | 1 | 288333.33
7 | Mantenimiento de Bomba Dosificadora marca KOMPACT de referencia AML200 a 100 – 240 voltios con presión de 145 PSI y caudal de 3 L/h, ubicadas de la siguiente forma | 7.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 3 | 1394166.67
| · Una en el cuarto de control PTAP, mediante la cual se realiza la dosificación de Cloro. |  | · Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
| · Una en el cuarto de control PTAP, mediante la cual se realiza la dosificación de Sulfato de Aluminio. |  | · Revisión y ajustes de conexiones de succión y de descarga.
| · Una en el cuarto de control de PTAR, mediante la cual se realiza la dosificación de Cloro. |  | · Revisión y ajuste de cheques.
· Revisión y ajuste de diafragma.
· Revisión y ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento.
· Realizar pruebas de caudal.
· Realizar pruebas de funcionamiento de cada equipo Armado y montaje del equipo, garantizando dejarlo en funcionamiento en el sistema de tratamiento.
|  | 7.2 | Cambio y suministro de válvula pie. | UN | 1 | 257500
|  | 7.3 | Cambio y suministro de diafragma. | UN | 1 | 385000
|  | 7.4 | Cambio y suministro de válvula de inyección. | UN | 1 | 332500
|  | 7.5 | Cambio y suministro de manguera de descarga en PVC. | Mt | 50 | 594166.67
|  | 7.6 | Cambio y suministro de manguera de aspiración en PVDF-T. | ML | 50 | 773333.33
8 | PTAP - Mantenimiento correctivo de torre de aireación fabricada en lámina |  |  | UN | 1
PRFV, Poliéster reforzado en fibra de
vidrio, según Norma ASTM C 581 de 10
mm de espesor. la cual está ubicada en la planta de tratamiento de agua potable PTAP, incluye el suministro de carbón coque para todas las bandejas.
Mantenimiento integral del equipo consistente en:
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Cambio y suministro de 98 tornillos galvanizados con sus tuercas para soportes de cada módulo.
· Lavado, lijado, grateado y pintura tipo epoxica de alta resistencia química (humedad y salinidad) con el fin de garantizar su protección y durabilidad.
· Cambio y suministro de carbón coque para todas las bandejas.
· Montaje y aseguramiento de la torre de aireación sobre el tanque sedimentador, con los accesorios y demás que sean necesarios.
9 | PTAP - Mantenimiento correctivo de Cono de mezcla con diámetro del orificio de salida igual a 2”, diámetro superior igual a 0.76 Mt y altura de 1.50 mt. Material: Metálico |  |  | UN | 1
Mantenimiento integral del equipo consistente en:
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Cambio y suministro de 8 tornillos galvanizados con sus tuercas para su respectivo anclaje.
· Lavado, lijado, grateado y pintura tipo epóxica de alta resistencia química (humedad y salinidad) con el fin de garantizar su protección y durabilidad.
· Montaje y aseguramiento del tanque sedimentador, con los accesorios y demás que sean necesarios.
10 | PTAP, PTAR, PISCINAS -Mantenimiento correctivo con el reemplazo, replanteo, cambio y demás mejoras que se requieran de toda la red de tubería existente en el sistema de tratamiento de; incluye todos los accesorios y herramientas necesarios para su retiro, reemplazo, adecuación, replanteo e instalación (según corresponda) | 10.1 | Desmonte suministro y cambio de la tubería en PVC de alta presión de 2” que requiera reemplazo con sus accesorios (uniones, codos, te) | Mt | 6 | 237000
| La tubería y accesorios identificada existente al momento y que requiere sus mejoras, corresponden a: | 10.2 | Desmonte suministro y cambio de la tubería en PVC de alta presión de 1 1/2” que requiera reemplazo con sus accesorios (uniones, codos, te) | Mt | 6 | 193166.67
| · Sistema de succión desde los pozos número PP-114 y pozo número PP-98, hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable, toda la tubería que compone el sistema de tratamiento desde la torre de aireación, pasando por el tanque sedimentador, filtros de arena y carbón, tanques de almacenamiento y red de distribución de agua tratada a unidades habitacionales. | 10.3 | Desmonte suministro y cambio de accesorios en PVC de alta presión como son uniones, uniones (hembra/macho), cocos, te. | UN | 1 | 63500
| · Toda la red de tubería por la cual se conecta el sistema de tratamiento de agua residual (incluidos sus accesorios), iniciando en el punto de entrada de los tanques primarios, pasando por el tanque sedimentador, lecho de secado, y tanques de almacenamiento. | 10.4 | Desmonte suministro y cambio de válvula universal en PVC de 1” | UN | 1 | 102500
| · Todo el sistema de tuberías existente en los cuartos de máquinas de las piscinas, iniciando por la succión de entrada, pasando por filtros y máquinas de bombeo. | 10.5 | Desmonte suministro y cambio de válvula universal en PVC de 1 1/2” | UN | 1 | 134000
| Incluye el desmonte, retiro y pintura en aceite en el color que corresponda azul para agua cruda ó tratada y gris agua residual. | 10.6 | Desmonte suministro y cambio de válvula universal en PVC de 2” | UN | 1 | 199833.33
|  | 10.7 | Desmonte suministro y cambio de válvula en PVC de 2”. | UN | 1 | 185500
|  | 10.8 | Desmonte suministro y cambio de válvula en PVC de 1 ½”. | UN | 1 | 133500
|  | 10.9 | Desmonte suministro y cambio de adaptador macho en PVC de 2” | UN | 1 | 45333.33
|  | 10.10 | Desmonte suministro y cambio de adaptador macho en PVC de 1 ½” | UN | 1 | 41750
|  | 10.11 | Desmonte suministro y cambio de unión universal en PVC de 2” | UN | 1 | 74000
|  | 10.12 | Desmonte suministro y cambio de unión universal en PVC de 1 ½” | UN | 1 | 59666.67
|  | 10.13 | Abrazadera Galapago en PVC de 2” x 1/2” | UN | 1 | 48666.67
|  | 10.14 | Desmonte suministro y cambio de la tubería galvanizada para conducción de agua de 2” | Mt | 6 | 600000
|  | 10.15 | Desmonte suministro y cambio de la tubería galvanizada para conducción de agua de 1 1/4” | Mt | 6 | 539833.33
|  | 10.16 | Desmonte suministro y cambio de llave de compuerta en Bronce de 2” | UN | 1 | 329166.67
|  | 10.17 | Desmonte suministro y cambio de llave de compuerta en Bronce de 1 1/2”. | UN | 1 | 276666.67
|  | 10.18 | Desmonte suministro y cambio de llave de compuerta en Bronce de 1 1/4”. | UN | 1 | 255166.67
|  | 10.19 | Desmonte suministro y cambio de válvula de bola en Bronce de 2” | UN | 1 | 272333.33
|  | 10.20 | Desmonte suministro y cambio de filtro en Y cuerpo en Bronce de 1/2 ”. | UN | 1 | 267500
|  | 10.21 | Desmonte suministro y cambio de filtro en Y cuerpo en Bronce de 1”. | UN | 1 | 297666.67
|  | 10.22 | Desmonte suministro y cambio de filtro en Y cuerpo en Bronce de 1 1/2 ”. | UN | 1 | 365000
|  | 10.23 | Desmonte suministro y cambio de filtro en Y cuerpo en Bronce de 2 ”. | UN | 1 | 444166.67
|  | 10.24 | Desmonte suministro y cambio de cheque en Bronce de 2” | UN | 1 | 394000
|  | 10.25 | Desmonte suministro y cambio de cheque en Bronce de 1 1/2” | UN | 1 | 348166.67
|  | 10.26 | Desmonte suministro y cambio de unión universal en Bronce de 2” | UN | 1 | 169000
|  | 10.27 | Desmonte suministro y cambio de unión universal en Bronce de 1 1/2” | UN | 1 | 140333.33
|  | 10.28 | Desmonte suministro y cambio de unión universal en Bronce de 1 1/4” | UN | 1 | 126000
|  | 10.29 | Desmonte, suministro y cambio de macromedidor de agua con entrada y salida de 1/2”. (certificado ONAC) | UN | 1 | 794166.67
|  | 10.30 | Desmonte, suministro y cambio de macromedidor de agua con entrada y salida de 1”. (certificado ONAC) | UN | 1 | 1106666.67
|  | 10.31 | Desmonte, suministro y cambio de macromedidor de agua con entrada y salida de 1 1/2”. (certificado ONAC) | UN | 1 | 1877500
|  | 10.32 | Desmonte, suministro y cambio de macromedidor de agua con entrada y salida de 2” (certificado ONAC) | UN | 1 | 2481666.67
11 | PTAP -Mantenimiento correctivo de tanque sedimentador fabricado en hierro calibre 8, el cual tiene 4 compartimientos en donde se realizan los procesos de floculación y sedimentación con las siguientes medidas 5,45 m de largo X 2,10m de alto y 1,90m de ancho, características y capacidad de almacenamiento: | 11.1 | Mantenimiento integral del equipo se requieren las siguientes actividades: | UN | 1 | 8101333.33
· Lavado integral del tanque y demás componentes.
| El tanque sedimentador cuenta con las siguientes medidas y capacidad de almacenamiento, según sus 4 compartimentos así: |  | · Reforzamiento del fondo del tanque sedimentador (cada uno de sus módulos).
· Retiro de lámina metálica en calibre 8 de 2.10mt x 1.80mt, que se encuentra ubicada en el primer módulo del cono de mezcla, para correcto grateado y pintura del modulo completo; de igual manera ubicarla nuevamente en su posición original.
| compartimiento 1 con medidas de 1,17 m de largo X 2,10 m de ancho X 1,90 m de alto; en el cual se encuentra el cono de mezcla. |  | · Lijado integral del tanque sedimentador en sus 4 módulos, grateado y aplicación de pintura anticorrosiva y poluiretano en su parte interna (cada uno de sus módulos), tipo epoxica de alta resistencia (humedad y salinidad).
| Compartimiento 2 con medidas de 1,35 m de largo X 2,10 m de ancho X 1,90 m de alto; en el cual se encuentra el panel de filtración. |  | · Mantenimiento correctivo con el suministro y reemplazo de 2 boquillas metálicas en calibre 6mm de 3” x 10 cm de largo, ubicadas en el segundo modulo y que envía el agua del módulo 2 al 3.
| Compartimiento 3 con medidas de 0,98 m de largo X 2,10 m de ancho X 1,90 m de alto; |  | · Incluidos los accesorios, soldadura y demás ajustes que se requieran para su correcta puesta en funcionamiento y seguridad para ser transitada.
| compartimiento 4 con medidas de 1,95 de largo X 2,10 de ancho X 1,90 m de alto |  | · Lijado, grateado y aplicación de pinturas anticorrosivo en toda su parte externa, tipo epoxica de alta resistencia (humedad y salinidad)
· pruebas fisicas y microbiológicas (5 días antes del mantenimiento y 5 días después finalizado el mantenimiento de todo el sistema de tratamiento de agua potable) de los siguientes parámetros: Color aparente, Olor y sabor, Turbiedad, Conductividad, PH, Cloro residual libre, Coliformes totales, Escherichia Coli, alcalinidad. Informe expedido por laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud y Protección social. Las mismas deben ser tomadas en punto de salida de pozo número 43-II-C-PP-114 y pozo número 43-II-C-PP-98 así mismo muestras en puntos de salida de agua tratada (punto de lavadero de platos en cocina de restaurante y lavamanos en baño de la recepción). El informe debe contener un análisis en el que se indique la dosificación de Cloro y Coagulante (Sulfato de Aluminio) que se debe suministrar al proceso de potabilización para ajustar parámetros establecidos en Resolución 2115 de 2007 por la cual establece los parámetros y los límites permisibles para la calidad del agua para consumo humano y toda normatividad ambiental vigente establecida por la autoridad ambiental y sanitaria, para los diferentes usos, fuentes y cuerpos receptores, respectivamente.
|  | 11.2 | Suministro e instalación de MODULO SEDIMENTADOR TIPO COLMENA en material de POLIESTIRENO NEGRO de ALTO IMPACTO POST-IND/ H: 0.52M/ CAL 40/ 1 UND 1.85*0,65*0,52M | UN | 1 | 2540000
12 | PTAP - Mantenimiento correctivo de la pasarela, pasamanos y escalera ubicadas en el tanque sedimentador PTAP, mediante la cual se da acceso al tanque sedimentador para revisar los procesos de tratamiento que se adelantan en el mismo y en la torre de aireación. |  |  | UN | 1 | 2700000
Características de la pasarela y pasamanos
Forma en L, con dos secciones de las siguientes medidas: primera sección con 3.20 m de largo X 0,7 m de ancho y la segunda sección de 1.14 m de largo X 0,7m de ancho.
Pasamanos en forma de L, ubicado como protección a cada lado de la pasarela en dos líneas, en tubería galvanizada de 2” y medidas de 0,8 m de alto en dos líneas; para un total aproximado de 21 m lineales.
Aplicación de pintura tipo epóxica de alta resistencia (salinidad y humedad) de color negro para la escalera amarillo para el pasamanos, en todos sus lados.
Para el mantenimiento correctivo se requieren las siguientes actividades:
· Lavado integral de todos los componentes.
· Lijado integral de escalera, pasarela y pasamanos grateado y aplicación de pintura anticorrosiva y poliuretano, tipo epoxica de alta resistencia (humedad y salinidad). La pintura de los pasamanos será en franjas de color amarillo y negro.
· Incluidos los accesorios, soldadura y demás ajustes que se requieran para su correcta puesta en funcionamiento y seguridad para ser transitada.
13 | Mantenimiento de los tableros eléctricos dispuestos en cada uno de los sistemas de tratamiento de agua potable, agua residual y aguas para piscina que se encuentran ubicados en el punto de servicio asi: | 13.1 | Para el mantenimiento preventivo se requieren las siguientes actividades: | UN | 3 | 1501666.67
· Desconectar de la red eléctrica del tablero existente.
| · Tablero Auxiliar PTAP, Gabinete Plástico Tapa Transparente 40x30x13cm que controla las 02 bombas (01 centrifuga y 01 sumergible) de los pozos profundos PP-114 y PP-98 y envía el agua no tratada a la planta de tratamiento de manera automatizada. |  | · Revisión de todas las conexiones eléctricas del tablero eléctrico. de sus componentes y demás que lo integren.
| · Tablero principal PTAP, Gabinete Plástico Tapa Transparente 80x60x13cm, maneja la automatización y funcionamiento de las 04 electrobombas y 2 dosificadoras, 02 flotadores eléctricos. |  | · Revisión de amperajes y voltajes y tensiones de la red, y cada uno de los equipos que correspondan al sistema.
| · Tablero principal PTAR. Gabinete Plástico Tapa Transparente 80x60x13cm que controla toda la programación y automatización del sistema de tratamiento de agua residual del centro vacacional Tolú. |  | · Revisión de las demás acometidas que integran el funcionamiento del tablero en la zona que se ubica hasta cada de las bombas que se encuentran en los pozos profundos y flotadores eléctricos controlados desde este tablero.
| · Cuartos de máquinas de las piscinas se encuentran controlados por breaker manuales. |  | · Verificación del funcionamiento, actualización y programación del sistema PLC conectados al tablero eléctrico.
· Revisión y ajustes generales a la programación para garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema de tratamiento (programación automática y manual).
| Dentro del mantenimiento se contempla la actualización documental de los componentes y programación del Tablero eléctrico, entregando 2 copias en físico y digital del diagrama eléctrico de cada tablero, al supervisor del contrato. |  | · Limpieza general de todas las conexiones, contactores, acometidas y componentes, con sus respectivos ajustes y pruebas de funcionamiento del tablero eléctrico, descartando la presencia de cables sulfatados o cristalizados; garantizando su correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento existente.
· Verificación y pruebas de funcionamiento de cada equipo conectado al tablero eléctrico y que hacen parte de todo el sistema de tratamiento y componente del proceso; garantizando el correcto funcionamiento de cada uno con el sistema de tratamiento existente.
| Las conexiones eléctricas realizadas, ajustadas o mejoradas deben cumplir con las certificaciones RETIE Y RETILAP. |  | · Las conexiones eléctricas realizadas, ajustes o mejoras deben cumplir con las certificaciones RETIE Y RETILAP.
|  | 13.2 | Desmonte suministro y cambio de Contactor CHINT NC1-1810 | UN | 1 | 193333.33
|  | 13.3 | Desmonte suministro y cambio de Contactor CHINT NC1-2510 | UN | 1 | 222500
|  | 13.4 | Desmonte, suministro, cambio y programación PLC logo siemens 220v | UN | 1 | 875833.33
|  | 13.5 | Desmonte suministro y cambio de Breaker NM1-125S/3300 | UN | 1 | 185166.67
|  | 13.6 | Desmonte suministro y cambio de Breaker NXB-63 C25 3P | UN | 1 | 193333.33
|  | 13.7 | Desmonte suministro y cambio de Breaker NXB-63 C20 3P | UN | 1 | 225833.33
|  | 13.8 | Desmonte suministro y cambio de Breaker NXB-63 C20 2P | UN | 1 | 225833.33
|  | 13.9 | Desmonte suministro y cambio de Breaker NB1-63-C4 2P | UN | 1 | 222500
|  | 13.10 | Desmonte suministro y cambio de Breaker NB1-63-C16 3P | UN | 1 | 224166.67
|  | 13.11 | Desmonte suministro y cambio de Breaker de 20amp monofásico | UN | 1 | 68666.67
|  | 13.12 | Desmonte suministro y cambio de Breaker de 40amp de 3 fases | UN | 1 | 249166.67
|  | 13.13 | Desmonte suministro y cambio de Breaker de 100amp de 3 fases | UN | 1 | 375000
|  | 13.14 | Desmonte suministro y cambio de cable encauchetado 2x12 | Mt | 1 | 28833.33
|  | 13.15 | Desmonte suministro y cambio de cable encauchetado 2x16 | Mt | 1 | 16033.33
|  | 13.16 | Desmonte suministro y cambio selector de muletillas 3 posiciones | UN | 1 | 115833.33
|  | 13.17 | Desmonte suministro y cambio piloto Led Luminoso 22mm verde | UN | 1 | 51333.33
|  | 13.18 | Desmonte suministro y cambio piloto Led Luminoso 22mm rojo. | UN | 1 | 51333.33
|  | 13.19 | Desmonte suministro y cambio vigilante tensión. | UN | 1 | 295833.33
|  | 13.20 | Desmonte suministro y cambio Relé Térmico NR2-25 | UN | 1 | 229166.67
|  | 13.21 | Desmonte suministro y cambio Relé de Tensión Trifásico RS-MV36P | UN | 1 | 297500
|  | 13.22 | Desmonte suministro y cambio Relé Delgado PLC 6mm RNC1CO060 | UN | 1 | 196666.67
|  | 13.23 | Desmonte suministro y cambio Global de bornas. | UN | 1 | 124166.67
|  | 13.24 | Desmonte suministro y cambio coraza de 1/2" | UN | 1 | 24583.33
|  | 13.25 | Desmonte suministro y cambio flotador eléctrico para tanque | UN | 1 | 203333.33
|  | 13.26 | Desmonte suministro y cambio de Modulo de Expansión DM8-230R | UN | 1 | 767500
|  | 13.27 | Desmonte, suministro, cambio y programación PLC SR2b201FU Schneider | UN | 1 | 984166.67
|  | 13.28 | Desmonte suministro y cambio de pulsador de emergencia. | UN | 1 | 203333.33
|  | 13.29 | Desmonte suministro y cambio de Gabinete Plástico Tapa Transparente 30x20x13cm Ip65, para breaker principal, incluye los accesorios como uniones, coraza, protección y cambio de cableado necesario para garantizar el correcto funcionamiento y conexión eléctrica al tablero de control principal. | UN | 1 | 615833.33
14 | PTAP - Mantenimiento correctivo de filtro de carbón activado elaborado en acero al carbón con caudal de 125 GPM, presión de trabajo de trabajo de 50 PSI, tapa de manhole, mediante los cuales se retienen y filtran materia orgánica del agua y ayuda a optimizar sus características para agua de consumo que proviene del tanque sedimentador. |  |  | UN | 1 | 2740000
Componentes del filtro de carbón activado:
Medidas de 0,80 m de altura X 0,77 m de diámetro
base de 0,20 m
flauta interna en lámina de acero al carbón con dimensiones de 1,5”
sistema de distribución y colectores internos válvula de autolavado
carbón activado granulado
válvulas y presostatos
Para el mantenimiento correctivo se requieren las siguientes actividades:
· Desocupado y lavado integral del filtro
· Lijado y aplicación de pintura tipo atóxica (no reacciona con agua) en la parte interna del filtro.
· Cambio de flauta interna.
· Suministro y reemplazo de material filtrante (carbón activado en las proporciones necesarias para la capacidad del filtro).
· Liijado y aplicación de pintura tipo epóxica de alta resistencia (humedad y salinidad) para la parte externa del filtro.
· Cambio de válvula y presostatos.
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite.
· Demás actividades que se requieran para la puesta en funcionamiento del filtro
15 | PTAP - Mantenimiento correctivo de filtro de arena elaborado en acero al carbón con caudal de 125 GPM, presión de trabajo de trabajo de 50 PSI, tapa de manhole, mediante los cuales se retienen y filtran sedimentos del agua y ayuda a optimizar sus características para agua de consumo que proviene del tanque sedimentador. |  |  | UN | 1 | 2643333.33
Componentes del filtro de arena:
Medidas de 0,80 m de altura X 0,77 m de diámetro
base de 0,20 m
flauta interna en lámina de acero al carbón con dimensiones de 1,5”
sistema de distribución y colectores internos válvula de autolavado
arena en granulometría y proporciones necesarias para la capacidad del filtro
Para el mantenimiento correctivo se requieren las siguientes actividades:
· Desocupado y lavado integral del filtro
· Lijado y aplicación de pintura tipo atóxica (no reacciona con agua) en la parte interna del filtro.
· Cambio de flauta interna.
· Suministro y reemplazo de material filtrante (arena en granulometría y proporciones necesarias para la capacidad del filtro).
· Liijado y aplicación de pintura tipo epóxica de alta resistencia (humedad y salinidad) para la parte externa del filtro.
· Cambio de válvula y presostatos.
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite.
16 | PTAP - Mantenimiento preventivo de Tanques de almacenamiento fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con capacidad de 15 metros cúbicos, para el almacenamiento de agua cruda proveniente del pozo profundo, con las siguientes características y especificaciones técnicas: |  |  | UN | 2 | 5000833.33
Tanque 1: 2,40 m de diámetro; 3,32 m de Altura cilindro; 3, 67 m de Altura total con tapa y manhole - Nipleria: Entrada y salida de 2”; Rebose, Venteo y drenaje en 2”; Banda traslucida indicadora de nivel de 1000 Litros en 1000 litros; 2 Orejas para izajes o anclaje; 1 Manhole de 0,40 m para mantenimiento o inspección; Color Blanco. - Escalera cuadrada externa en varilla de ½” con canastilla protectora en platina 11/8. (para acceso) - Escalera Interna en varilla redonda ½”.
Tanque 2: 2,70 m de diámetro; 3 m de Altura cilindro; 3,7 m de Altura total con tapa y manhole Nipleria: Entrada y salida de 2”; Rebose, Venteo y drenaje en 2” Banda traslucida indicadora de nivel de 1000 Litros en 1000 litros 2 Orejas para izajes o anclaje; 1 Manhole de 0,40 m para mantenimiento o inspección; Color Blanco. Escalera cuadrada externa en varilla de ½” con canastilla protectora en platina 11/8. (para acceso) Escalera Interna en varilla redonda ½”.
Para el mantenimiento preventivo se requieren las siguientes actividades:
· Desocupado y lavado general, revisión de conexiones, válvulas de paso, accesorios y demás componentes (interno y externos) del tanque.
· Pintura externa de resina tipo epoxica de alta resistencia (humedad y salinidad), con el respectivo remarcado de la numeración del nivel de llenado.
· Lijado integral de escalera y pasamanos para acceso al tanque grateado y aplicación de pintura anticorrosiva y de aceite.
· lavado interno una vez finalizados los trabajos de pintura y desinfección con empresa que tenga concepto sanitario favorable vigente emitido por secretaria de salud de la jurisdicción.
· Se deben presentar resultados de análisis físico químicos y microbiológicos del agua a la salida de los tanques de almacenamiento con muestras tomadas 8 días antes de realizado los mantenimientos, de igual manera otra muestra tomada 15 días después la puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable.
17 | PTAR - Mantenimiento correctivo de Tanque primario fabricado en concreto y se encuentra enterrado el cual recibe las aguas residuales procedentes de las cabañas, lavandería y bloque habitacional dividido en dos secciones con las siguientes características y especificaciones técnicas: |  |  | UN | 1 | 7648333.33
Sección 1: con medidas de 2m de largo x 2m de ancho y fondo de 2,20m con tapa manhole hierro con medidas de 0,85m de ancho X 0,88m de largo.
Sección 2: con medidas de 4m de ancho x 2m de largo y fondo de 1,60m con tapa manhole hierro con medidas de 0,7m de ancho X 0,85m de largo.
Se realizarán pruebas físicas y microbiológicas (5 días antes del mantenimiento y 5 días después finalizado el mantenimiento de todo el sistema de tratamiento de agua residual) de los siguientes parámetros: Color aparente, Olor y sabor, Turbiedad, Conductividad, PH, Cloro residual libre, Coliformes totales, Escherichia Coli, alcalinidad, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Biológica de Oxígeno, Solidos Suspendidos Totales, Nitrógeno total, fosforo Total, Metales pesados, Grasas y Aceites. Informe expedido por laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud. Las mismas deben ser tomadas en los dos tanques primarios así mismo muestras en puntos de salida de agua tratada (tanques de almacenamiento).
El informe debe contener un análisis en el que se indique los procesos químicos y la dosificación de Cloro u otros elementos que se debe suministrar al proceso de tratamiento de agua residual para ajustar parámetros establecidos en Resolución 883 de 2018 y Resolución 631 de 2015. Ambas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, así como a toda normatividad ambiental vigente establecida por la autoridad ambiental y sanitaria, para los diferentes usos, fuentes y cuerpos receptores, respectivamente.
Para el mantenimiento correctivo se requieren las siguientes actividades:
· Tratamiento biológico preliminar con bacterias con el fin optimizar el manejo de los bio sólidos que deben ser extraídos.
· Desocupado y lavado general, mediante carro tipo Vactor, para su posterior disposición final segura con Gestor Autorizado por la Autoridad Ambiental y licencia ambiental (aplica tanto para el vehículo y planta de tratamiento).
· Lavado general
· Revisión de conexiones, accesorios y demás componentes existentes al interior del tanque
· Impermeabilización con polímeros sintéticos para todo el tanque construido en concreto fundido y armado, con alta resistencia a la humedad y salinidad.
· Aplicación de pintura interna tipo epóxica de alta resistencia química (humedad y salinidad) para tanques; con el fin de garantizar su protección, durabilidad y resistencia.
· Mantenimiento correctivo de tapas metálicas en lámina alfajor de 1/8”; pintura anticorrosiva tipo epóxica (alta protección, durabilidad y alta resistencia a la humedad y salinidad) de color negro, en su parte interna y externa.
Se debe entregar el certificado de disposición final de los biosólidos y demás material extraído, expedido por Gestor Autorizado por la Autoridad Ambiental y licencia ambiental
18 | PTAR - Mantenimiento correctivo del tanque Reactor, construido en hierro de calibre #8 con alta resistencia mecánica; compuesto por 6 secciones con las siguientes medidas: | 18.1 | Para el mantenimiento correctivo se requiere realizar las siguientes actividades: | UN | 1 | 8010000
· Vaciado y lavado en general.
| Medida General o total del tanque: 6,35 m de largo, 1,9 m de ancho y 2,1 m de alto |  | · Reforzamiento del fondo del tanque reactor (cada uno de sus secciones).
| Primera sección donde se realiza el proceso de aireación con medidas de 1.17m de largo X 1.90m de ancho y altura de 2.10m. |  | · Grateado parte interna y externa con la aplicación de pintura tipo epóxica anticorrosiva de alta resistencia química a la humedad y salinidad, en la parte interna y externa.
| Segunda sección con medidas de 1.17m de largo X 1.90m de ancho y altura de 2.10m. que contienen los difusores de burbuja fina. |  | · Retiro de lámina metálica en calibre 8 de 2.10mt x 1.80mt, que se encuentra ubicada en el tercer módulo, para correcto grateado y pintura del módulo completo; de igual manera ubicarla nuevamente en su posición original.
| Tercera sección 1.16m de largo X 1.90m de ancho y altura de 2.10m, que contienen los difusores de burbuja fina. |  | · Mantenimiento de difusores de burbujas garantizando su correcto funcionamiento.
| Cuarta sección 1.17m de largo X 1.90m de ancho y altura de 2.10m. que contienen rosetones medio de soporte biológico. |  | · Lavado de rosetones y reubicación de los mismos en la cuarta sección.
| Quinta sección 80cm de largo X 1.90 de ancho y altura de 2.10m, que contienen rosetones medio de soporte biológico. |  | · Revisión, adecuación de todos sus accesorios y demás componentes existentes; realizando los ajustes que se requieran para su correcto funcionamiento.
Sexta sección con medidas de 1.00m de largo X 1.90m de ancho y altura de 2.10m.
|  | 18.2 | Desmonte suministro y cambio de difusores de burbuja | UN | 1 | 375000
|  | 18.3 | Desmonte suministro y cambio de difusores de rosetones. | UN | 1 | 99833.33
19 | PTAR - Mantenimiento correctivo de la pasarela, pasamanos y escalera ubicadas en el tanque sedimentador, mediante la cual se da acceso al tanque sedimentador para revisar los procesos de tratamiento que se adelantan en el mismo y en la torre de aireación. |  |  | UN | 1 | 5208333.33
Características de la pasarela y pasamanos
con dos secciones de las siguientes medidas: sección escalera con 3.40 m de largo X 0,7 m de ancho y pasamanos de 1.06 cm de altura. la segunda sección pasarela de 3.20 Mt de largo X 0,7 mt de ancho y pasamanos 7.10 mt lineales en tubería galvanizada de 2” y medidas de 1.06 mt de alto en dos líneas; para un total aproximado de 14.20 m lineales.
Aplicación de pintura tipo epóxica de alta resistencia (salinidad y humedad) de color negro para la escalera y amarillo con franjas negras para el pasamanos, en todos sus lados.
Para el mantenimiento correctivo se requieren las siguientes actividades:
· Lavado integral de todos los componentes.
· Lijado integral de escalera, pasarela y pasamanos grateado y aplicación de pintura anticorrosiva y poliuretano), tipo epóxica de alta resistencia (humedad y salinidad). La pintura de los pasamanos será en franjas de color amarillo y negro.
· Incluidos los accesorios, soldadura y demás ajustes que se requieran para su correcta puesta en funcionamiento y seguridad para ser transitada.
20 | PTAR - Mantenimiento de turbina de aire Ref HG-4000 C2 con difusor de potencia de 5,3 HP, el cual se encuentra ubicado en el cuarto de control, a fin de garantizar el suministro de aire en el Tanque Reactor, para los respectivos procesos aeróbicos y anaeróbicos de degradación; incluye todos los accesorios y conexiones necesarios para su funcionamiento y programación correspondiente con el sistema de tratamiento | 20.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 1 | 1475000
· Cierre de llaves
· Revisión y ajustes de cheques al sistema de bombeo.
· Calibración de presión de aire dentro del tanque y de arranque.
· Revisión del estado físico y pruebas generales de funcionamiento del equipo.
· Revisión de conexiones y fugas de entrada y salida al sistema de bombeo.
· Revisión y ajustes de la acometida eléctrica para su correcto funcionamiento.
· Revisión y ajustes del drenaje de agua y conexiones al equipo (válvula de purgas).
· Realizar pruebas de presión del equipo Revisión y calibración completa de manómetro de presión.
Las acciones y ajustes realizados, deben garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
|  | 20.2 | Desmonte suministro y Cambio de sello mecánico | UN | 1 | 274666.67
|  | 20.3 | Desmonte suministro y Cambio de rodamientos bujes | UN | 1 | 257500
|  | 20.4 | Desmonte suministro y Cambio de Empaques | UN | 1 | 152666.67
|  | 20.5 | Desmonte suministro y Cambio de Ventilador | UN | 1 | 179000
|  | 20.6 | Desmonte suministro y Embobinado | UN | 1 | 1214166.67
|  | 20.7 | Desmonte suministro y Cambio de Impulsor (empeller) | UN | 1 | 431666.67
|  | 20.8 | Desmonte suministro y Cambio de Eje | UN | 1 | 421666.67
|  | 20.9 | Desmonte suministro y filtro de aire para blower 2” | UN | 1 | 257500
|  | 20.10 | Desmonte suministro y silenciador. | UN | 1 | 312500
|  | 20.11 | Desmonte, suministro e instalación de turbina de aire nueva de 5,3 HP, incluye programación en tablero eléctrico central. | UN | 1 | 10233333.33
21 | PTAR - Mantenimiento preventivo de Bombas Sumergibles tipo trituradoras de 3 Hp Trifásicas marca AQUA PAK serial 19060044, con caudal de 564 L/min y descarga de 2”, ubicadas en cada sección del Tanque de primario para impulsar las aguas residuales al tanque reactor; realizando las siguientes actividades: | 21.1 | Para el mantenimiento correctivo se requieren las siguientes actividades: | UN | 2 | 1723333.33
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Revisión de aceite y ajuste que corresponda.
· Revisión y afilado de cuchillas.
· Engrase interno de los componentes que lo requieren.
· Realizar pruebas de caudal.
· Realizar pruebas de funcionamiento de cada componente.
· Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento.
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite
|  | 21.2 | Desmonte suministro y Cambio de sello mecánico | UN | 1 | 257500
|  | 21.3 | Desmonte suministro y Cambio de rodamientos bujes | UN | 1 | 267500
|  | 21.4 | Desmonte suministro y Cambio de Empaques | UN | 1 | 124000
|  | 21.5 | Desmonte suministro y Cambio de Impulsor (empeller) | UN | 1 | 290833.33
|  | 21.6 | Desmonte suministro y Embobinado | UN | 1 | 877500
|  | 21.7 | Desmonte, suministro e instalación de nuevas bomba sumergible tipo trituradora de 3 Hp Trifásica, incluye programación en tablero eléctrico central. | UN | 1 | 6858333.33
22 | PTAR - Mantenimiento correctivo mediante el mejoramiento del medio filtrante existente en los lechos de secado el cual se compone de 2 compartimientos de las siguientes dimensiones: |  |  | UN | 1 | 10591666.67
Medida general de todo el lecho de secado: ancho 2 m, largo 0,90 m y alto 1,70 m (piso a techo)
Cada compartimiento con medidas: ancho 1 m. largo 0,88 m y alto 0,82 m
Para el mantenimiento preventivo las actividades a desarrollar por cada compartimiento del lecho de secado corresponden a:
· Retiro del medio filtrante existente.
· Revisión y limpieza de cada flauta filtrante existente.
· Adaptación en la base con malla No 8 – 10 (4-2 mm)
· Mejoramiento y adecuación de arena en las siguientes proporciones:
10 cm de espesor de arena gruesa
10 cm de espesor de grava canto rodado (4-2 mm)
10 cm de espesor de grava canto rodado (4-6 mm)
10 cm de arena estándar
10 cm de espesor de arena fina
Adaptación de malla fina y liviana para el retiro de lodos deshidratados
El medio filtrante retirado, deben ser tratadas y dispuestas con gestor autorizado con licencia ambiental vigente
23 |  | 23.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 1 | 2141666.67
| PISCINA - Mantenimiento preventivo/Correctivo DE 02 máquinas de bombeo del sistema de succión de aguas para piscina, marca MAAAX PUMPO, |  | · Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Ajuste de empaques.
| 01 modelo STP300, 220-240V, 3.0 HP. Ubicada en el cuarto de máquinas del parque acuático infantil. |  | · Engrase interno de los componentes que lo requieren.
· Ajuste de conexiones de succión y de descarga
| 01 modelo STP200, altura 17-8m, altura max 18m, 220-240V 60hz 10ª P1 2.0HP. Ubicada en el cuarto de máquinas de la piscina para adultos. |  | · Ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)
· Verificación y Ajuste a la forma de succión (doble o sencilla)
· Ajuste de cheques
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite
· Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga.
· Verificaciones y ajuste de corriente y potencia.
· Realizar pruebas de funcionamiento de cada componente.
· Armado y montaje de cada componente, garantizando dejarlo en correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento.
· Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo que apliquen)
· Revisión ajuste y programación que se requiera para flotador de nivel previendo su correcto funcionamiento con el sistema de tratamiento.
Limpieza de la tubería existente en la zona de pozo profundo y conectada a la bomba centrífuga, garantizando que no existan fugas de agua en los acoples realzados.
|  | 23.2 | Cambio de sello mecánico | UN | 1 | 181166.67
|  | 23.3 | Cambio de sello O-Ring | UN | 1 | 100166.67
|  | 23.4 | Cambio de rodamientos bujes | UN | 1 | 218833.33
|  | 23.5 | Cambio de Empaques | UN | 1 | 83000
|  | 23.6 | Cambio de Ventilador | UN | 1 | 97333.33
|  | 23.7 | Embobinado | UN | 1 | 786666.67
|  | 23.8 | Cambio de Impulsor (empeller) | UN | 1 | 384333.33
|  | 23.9 | Cambio de Eje | UN | 1 | 408333.33
24 |  | 24.1 | Mantenimiento integral del equipo consistente en: | UN | 1 | 1420000
| PISCINA - Mantenimiento preventivo/Correctivo del sistema de succión de aguas para piscina,marca EVANS, modelo HP2ME300, potencia 2.23kw (3HP), voltaje 220V – 60Hz. Ubicada en el cuarto de máquinas del parque acuático infantil |  | · Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Ajuste de empaques.
· Engrase interno de los componentes que lo requieren.
· Ajuste de conexiones de succión y de descarga
· Ajustes a la dirección del flujo (radial, mixto o axial)
· Verificación y Ajuste a la forma de succión (doble o sencilla)
· Ajuste de cheques
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite
· Pruebas de caudal máximo y medio para evaluar la capacidad de flujo y presión de descarga.
· Verificaciones y ajuste de corriente y potencia.
· Realizar pruebas de funcionamiento de cada componente.
· Armado y montaje de cada componente, garantizando dejarlo en correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento.
· Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento (incluye ajuste de pernos al anclaje que se aseguran entre las patas y la carcasa; y las patas al que sostiene el montaje del equipo que apliquen)
· Revisión ajuste y programación que se requiera para flotador de nivel previendo su correcto funcionamiento con el sistema de tratamiento.
Limpieza de la tubería existente en la zona de pozo profundo y conectada a la bomba centrífuga, garantizando que no existan fugas de agua en los acoples realzados.
|  | 24.2 | Cambio de sello mecánico | UN | 1 | 181166.67
|  | 24.3 | Cambio de sello O-Ring | UN | 1 | 100166.67
|  | 24.4 | Cambio de rodamientos bujes | UN | 1 | 218833.33
|  | 24.5 | Cambio de Empaques | UN | 1 | 83000
|  | 24.6 | Cambio de Ventilador | UN | 1 | 97333.33
|  | 24.7 | Embobinado | UN | 1 | 786666.67
|  | 24.8 | Cambio de Impulsor (empeller) | UN | 1 | 384333.33
|  | 24.9 | Cambio de Eje | UN | 1 | 408333.33
25 | Mantenimiento preventivo de filtro de arena de fibra de vidrio de marca PENTAIR modelo TA100D 31”consistente en: |  |  | UN | 1 | 1453333.33
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Ajuste de empaques.
· Ajuste de conexiones de succión y de descarga
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite
· Drenar el filtro.
· Desmontar la válvula y remover la arena.
· Inspeccionar el estado del colector.
· Realizar limpieza química para eliminar incrustaciones, o desengrasantes.
· Suministro y reemplazo de la arena silica.
· Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento
26 | Mantenimiento preventivo de filtro de arena de fibra de vidrio de marca SwimPro modelo S311T2EXP 31” consistente en: |  |  | UN | 1 | 1453333.33
· Desmonte y desarme para su limpieza externa e interna de todos sus componentes.
· Ajuste de empaques.
· Ajuste de conexiones de succión y de descarga
· Aplicación de pintura externa de alta resistencia (humedad y salinidad) a base de aceite
· Drenar el filtro.
· Desmontar la válvula y remover la arena.
· Inspeccionar el estado del colector.
· Realizar limpieza química para eliminar incrustaciones, o desengrasantes.
· Suministro y reemplazo de la arena silica.
Ajuste de todos sus componentes, armado, montaje del equipo; garantizando su funcionamiento en el sistema de tratamiento
27 | Suministro de medidor portátil multiparámetros (mínimo: Turbiedad, cloro libre y total, conductividad, temperatura, pH y color) de fácil manejo y operación, con parámetros estandarizados de calibración conforme a la EPA; incluye los reactivos y elementos necesarios para las mediciones de los parámetros a muestrear que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año |  |  | UN | 1 | 16758333.33
El equipo debe contener como mínimo: pantalla con fácil configuración y lectura, almacenar el registro de mínimo 25 mediciones junto con su fecha y hora de la muestra, configuración de apagado automático, indicador del estado de batería, reporte de códigos de error, accesorios para su carga de energía eléctrica y para la configuración general de los parámetros a muestrear, maletín de transporte resistente. Con su respectivo manual e instrucciones de uso, configuración y programación; el cual debe ser socializado al personal del punto de servicio que opera la planta de tratamiento
28 | Abastecimiento de cloro (hipoclorito de sodio en concentración del 15%) para el proceso de desinfección de las aguas tratadas y potabilizadas para consumo humano. El suministro debe prever el abastecimiento para un año, de lo cual las cantidades definitivas están sujetas del análisis de trazabilidad de agua y seguimiento de registros de pH y cloro; por lo que en la ejecución se determinaran la cantidad definitiva a abastecer. |  |  | GL | 5 | 48500
29 | Abastecimiento de coagulante / floculante (Sulfato de Aluminio) capaz de remover altas concentraciones de sales de calcio y magnesio; así como estabilizar las concentraciones de carbonatos, bicarbonatos e hidróxido presentes en las aguas crudas (provenientes del prozo profundo). |  |  | KG | 25 | 7860
El suministro debe prever el abastecimiento para un año, de lo cual las cantidades definitivas están sujetas del análisis de trazabilidad de agua y seguimiento de registros de pH y cloro; por lo que en la ejecución se determinaran la cantidad definitiva a abastecer.
30 | Abastecimiento de Kit para test de medición de parámetros de cloro y pH (comparación por colorímetro); con mínimo once (11) repuestos de colorantes (productos químicos) que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año. |  |  | UN | 1 | 240833.33
31 | Abastecimiento de Kit para test de medición de parámetros de alcalinidad (comparación por colorímetro); con mínimo once (11) repuestos de colorantes (productos químicos) que garanticen su óptimo funcionamiento durante 1 año. |  |  | UN | 1 | 240833.33
32 | Abastecimiento de cloro granulado al 70% para el proceso de desinfección de las aguas residuales tratadas, En presentación balde por 45Kg. |  |  | UN | 1 | 868333.33
33 | Abastecimiento y dotación de nutriente mineral sólido, presentación por bolsas de 1Kg (bacterias aérobicas o facultativas) que aporten al proceso de degradación de las aguas residuales domésticas generadas y estabilización del sistema de tratamiento existente. |  |  | UN | 1 | 155000
34 | Abastecimiento y dotación de inoculante biológico en presentación liquida de 4 litros que aporten al proceso de degradación de las aguas residuales domésticas generadas y estabilización del sistema de tratamiento existente. |  |  | UN | 1 | 203333.33